## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5581-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5581-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5581-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5581-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5581-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5581-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5581-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5581-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5581-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5581-5_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5581-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5581-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5581-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5581-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5581-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5581-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5581-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5581-5_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5581-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5581-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5581-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5581-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5581-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5581-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5581-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5581-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5581-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5581-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5581-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5581-5_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5581-5_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5581-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5581-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5581-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5581-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5581-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5581-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5581-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5581-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5581-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5581-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5581-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5581-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5581-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5581-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5581-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5581-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5581-5_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5581-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5581-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5581-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5581-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5581-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5581-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5581-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5581-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5581-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5581-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5581-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5581-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5581-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5581-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5581-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5581-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5581-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5581-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5581-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5581-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5581-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5581-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5581-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5581-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5581-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5581-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5581-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5581-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5581-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5581-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5581-5_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5581-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5581-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5581-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5581-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5581-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5581-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5581-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5581-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5581-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5581-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5581-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5581-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5581-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5581-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5581-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5581-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5581-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5581-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5581-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5581-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5581-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5581-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5581-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5581-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5581-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5581-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5581-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5581-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5581-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5581-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5581-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5581-5_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5581-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5581-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5581-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5581-5_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5581-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5581-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5581-5_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5581-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5581-5_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5581-5_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5581-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5581-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5581-5_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5581-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5581-5_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5581-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5581-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5581-5_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5581-5_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5581-5_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5581-5_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5581-5_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5581-5_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5581-5_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5581-5_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_620_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5581-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0018564 | 0.00046526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5581-5_0_6_load_1 | 1 | 0.011943 | 0.0029931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5581-5_0_6_load_2 | 2 | 0.0016972 | 0.00042537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5581-5_0_6_load_3 | 3 | 0.011564 | 0.0028981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5581-5_0_6_load_31 | 4 | 0.0076754 | 0.0019236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5581-5_0_6_load_32 | 5 | 0.0069386 | 0.001739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5581-5_0_6_load_4 | 7 | 0.015192 | 0.0038076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5581-5_0_6_load_15 | 9 | 0.015175 | 0.0038031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5581-5_0_6_load_42 | 10 | 0.011438 | 0.0028667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5581-5_0_6_load_5 | 13 | 0.0018658 | 0.00046762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5581-5_0_6_load_6 | 14 | 0.0025224 | 0.00063218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5581-5_0_6_load_34 | 18 | 0.0085435 | 0.0021412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5581-5_0_6_load_12 | 20 | 0.0016073 | 0.00040284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5581-5_0_6_load_14 | 21 | 0.0016583 | 0.00041561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5581-5_0_6_load_16 | 22 | 0.0020619 | 0.00051677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5581-5_0_6_load_37 | 23 | 0.0016588 | 0.00041573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5581-5_0_6_load_23 | 26 | 0.002198 | 0.00055087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5581-5_0_6_load_25 | 28 | 0.0017151 | 0.00042986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5581-5_0_6_load_95 | 29 | 0.0027463 | 0.00068828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5581-5_0_6_load_131 | 30 | 0.0015059 | 0.00037743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5581-5_0_6_load_91 | 31 | 0.0040165 | 0.0010066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5581-5_0_6_load_53 | 32 | 0.0016582 | 0.00041558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5581-5_0_6_load_17 | 33 | 0.0062211 | 0.0015592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5581-5_0_6_load_105 | 36 | 0.0015959 | 0.00039997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5581-5_0_6_load_106 | 37 | 0.0081683 | 0.0020472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5581-5_0_6_load_21 | 39 | 0.0045805 | 0.001148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5581-5_0_6_load_115 | 42 | 0.0015747 | 0.00039465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5581-5_0_6_load_113 | 43 | 0.0015026 | 0.00037658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5581-5_0_6_load_40 | 45 | 0.0026114 | 0.00065447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5581-5_0_6_load_38 | 46 | 0.0039001 | 0.00097746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5581-5_0_6_load_141 | 47 | 0.0011085 | 0.00027782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5581-5_0_6_load_104 | 48 | 0.0067326 | 0.0016873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5581-5_0_6_load_103 | 49 | 0.0050607 | 0.0012683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5581-5_0_6_load_24 | 50 | 0.0026622 | 0.00066721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5581-5_0_6_load_26 | 51 | 0.0017836 | 0.000447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5581-5_0_6_load_35 | 52 | 0.0014292 | 0.00035819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5581-5_0_6_load_30 | 53 | 0.0012376 | 0.00031017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5581-5_0_6_load_58 | 56 | 0.0020769 | 0.00052052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5581-5_0_6_load_51 | 57 | 0.0064163 | 0.0016081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5581-5_0_6_load_76 | 59 | 0.013558 | 0.0033981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5581-5_0_6_load_75 | 60 | 0.03054 | 0.007654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5581-5_0_6_load_57 | 62 | 0.014835 | 0.003718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5581-5_0_6_load_56 | 63 | 0.0075223 | 0.0018853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5581-5_0_6_load_55 | 64 | 0.0074346 | 0.0018633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5581-5_0_6_load_49 | 69 | 0.0083241 | 0.0020862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5581-5_0_6_load_117 | 71 | 0.0059527 | 0.0014919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5581-5_0_6_load_84 | 72 | 0.0040586 | 0.0010172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5581-5_0_6_load_44 | 73 | 0.0012493 | 0.00031309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5581-5_0_6_load_45 | 74 | 0.0014298 | 0.00035834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5581-5_0_6_load_50 | 76 | 0.0031574 | 0.00079133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5581-5_0_6_load_88 | 77 | 0.0061156 | 0.0015327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5581-5_0_6_load_132 | 78 | 0.0015231 | 0.00038173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5581-5_0_6_load_59 | 80 | 0.0030173 | 0.0007562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5581-5_0_6_load_60 | 82 | 0.011906 | 0.0029839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5581-5_0_6_load_63 | 84 | 0.0051833 | 0.0012991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5581-5_0_6_load_65 | 85 | 0.0014837 | 0.00037185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5581-5_0_6_load_85 | 87 | 0.02202 | 0.0055188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5581-5_0_6_load_82 | 89 | 0.0058617 | 0.0014691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5581-5_0_6_load_78 | 90 | 0.0033759 | 0.00084607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5581-5_0_6_load_67 | 91 | 0.002112 | 0.00052932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5581-5_0_6_load_68 | 92 | 0.0057727 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5581-5_0_6_load_69 | 93 | 0.0012661 | 0.00031731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5581-5_0_6_load_71 | 94 | 0.0051554 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5581-5_0_6_load_87 | 96 | 0.008316 | 0.0020842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5581-5_0_6_load_101 | 97 | 0.0078014 | 0.0019552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5581-5_0_6_load_83 | 98 | 0.0013299 | 0.0003333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5581-5_0_6_load_93 | 100 | 0.0046313 | 0.0011607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5581-5_0_6_load_79 | 101 | 0.0050841 | 0.0012742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5581-5_0_6_load_81 | 102 | 0.0079216 | 0.0019853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5581-5_0_6_load_110 | 104 | 0.0081285 | 0.0020372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5581-5_0_6_load_94 | 107 | 0.0034757 | 0.00087108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5581-5_0_6_load_97 | 110 | 0.0037157 | 0.00093125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5581-5_0_6_load_120 | 112 | 0.010877 | 0.002726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5581-5_0_6_load_118 | 113 | 0.0025865 | 0.00064824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5581-5_0_6_load_123 | 115 | 0.0086297 | 0.0021628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5581-5_0_6_load_134 | 117 | 0.0058397 | 0.0014636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5581-5_0_6_load_102 | 118 | 0.013313 | 0.0033365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5581-5_0_6_load_125 | 119 | 0.0031398 | 0.00078691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5581-5_0_6_load_126 | 120 | 0.012098 | 0.0030321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5581-5_0_6_load_111 | 121 | 0.011848 | 0.0029694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5581-5_0_6_load_138 | 123 | 0.017199 | 0.0043106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5581-5_0_6_load_139 | 124 | 0.017356 | 0.0043499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5581-5_0_6_load_116 | 125 | 0.015542 | 0.0038952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5581-5_0_6_load_121 | 126 | 0.0030412 | 0.0007622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5581-5_0_6_load_122 | 127 | 0.0031513 | 0.0007898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5581-5_0_6_load_124 | 128 | 0.0012226 | 0.0003064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5581-5_0_6_load_129 | 131 | 0.0040439 | 0.0010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5581-5_0_6_load_130 | 132 | 0.0018757 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5581-5_0_6_load_140 | 135 | 0.0107 | 0.0026817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5581-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0025038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5581-5_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.035914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5581-5_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0029251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5581-5_0_6_line_3 |  | 3 | 7 | 0.018545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5581-5_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.029621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5581-5_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.014918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5581-5_0_6_line_6 |  | 5 | 18 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5581-5_0_6_line_7 |  | 6 | 58 | 0.038302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5581-5_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.029037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5581-5_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5581-5_0_6_line_10 |  | 8 | 10 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5581-5_0_6_line_11 |  | 8 | 11 | 0.002103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5581-5_0_6_line_12 |  | 9 | 12 | 0.036945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5581-5_0_6_line_13 |  | 11 | 62 | 0.025546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5581-5_0_6_line_14 |  | 12 | 22 | 0.026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5581-5_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.014611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5581-5_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.020561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5581-5_0_6_line_17 |  | 13 | 15 | 0.031167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5581-5_0_6_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0071819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5581-5_0_6_line_19 |  | 15 | 17 | 0.020739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5581-5_0_6_line_20 |  | 16 | 19 | 0.02805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5581-5_0_6_line_21 |  | 16 | 20 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5581-5_0_6_line_22 |  | 17 | 21 | 0.0010366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5581-5_0_6_line_23 |  | 19 | 23 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5581-5_0_6_line_24 |  | 20 | 24 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5581-5_0_6_line_25 |  | 21 | 25 | 0.021486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_5581-5_0_6_line_26 |  | 22 | 26 | 0.0083745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5581-5_0_6_line_27 |  | 24 | 27 | 0.037846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5581-5_0_6_line_28 |  | 24 | 28 | 0.012256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5581-5_0_6_line_29 |  | 25 | 32 | 0.010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5581-5_0_6_line_30 |  | 27 | 52 | 0.028228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5581-5_0_6_line_31 |  | 28 | 50 | 0.0083672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5581-5_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.030783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5581-5_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.021323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5581-5_0_6_line_34 |  | 30 | 78 | 0.0085808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5581-5_0_6_line_35 |  | 31 | 55 | 0.052713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5581-5_0_6_line_36 |  | 32 | 54 | 0.029846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_5581-5_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.028997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5581-5_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.039341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5581-5_0_6_line_39 |  | 35 | 38 | 0.006804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5581-5_0_6_line_40 |  | 35 | 39 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5581-5_0_6_line_41 |  | 35 | 40 | 0.040462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5581-5_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.036048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5581-5_0_6_line_43 |  | 37 | 105 | 0.037503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5581-5_0_6_line_44 |  | 38 | 44 | 0.005354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5581-5_0_6_line_45 |  | 38 | 45 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5581-5_0_6_line_46 |  | 39 | 46 | 0.027682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5581-5_0_6_line_47 |  | 40 | 47 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5581-5_0_6_line_48 |  | 41 | 42 | 0.0062015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5581-5_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5581-5_0_6_line_50 |  | 42 | 125 | 0.0040036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5581-5_0_6_line_51 |  | 43 | 104 | 0.0037509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5581-5_0_6_line_52 |  | 44 | 48 | 0.034828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5581-5_0_6_line_53 |  | 45 | 49 | 0.027605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5581-5_0_6_line_54 |  | 48 | 71 | 0.0139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5581-5_0_6_line_55 |  | 48 | 72 | 0.044223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5581-5_0_6_line_56 |  | 50 | 51 | 0.0071395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5581-5_0_6_line_57 |  | 52 | 56 | 0.039179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5581-5_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.02468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5581-5_0_6_line_59 |  | 54 | 57 | 0.031222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_5581-5_0_6_line_60 |  | 55 | 77 | 0.0064789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_5581-5_0_6_line_61 |  | 57 | 75 | 0.0077302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_5581-5_0_6_line_62 |  | 58 | 59 | 0.01295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_5581-5_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.02734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5581-5_0_6_line_64 |  | 58 | 61 | 0.029324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5581-5_0_6_line_65 |  | 59 | 67 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5581-5_0_6_line_66 |  | 60 | 85 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5581-5_0_6_line_67 |  | 61 | 92 | 0.0041981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5581-5_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0024307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5581-5_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.04621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5581-5_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.017626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5581-5_0_6_line_71 |  | 65 | 67 | 0.011597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_5581-5_0_6_line_72 |  | 66 | 99 | 0.028207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5581-5_0_6_line_73 |  | 66 | 97 | 0.006175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_5581-5_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.010561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5581-5_0_6_line_75 |  | 68 | 70 | 0.036876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5581-5_0_6_line_76 |  | 70 | 75 | 0.03679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5581-5_0_6_line_77 |  | 70 | 73 | 0.008356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5581-5_0_6_line_78 |  | 72 | 86 | 0.030651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5581-5_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0056096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5581-5_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.017956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_5581-5_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.051903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_5581-5_0_6_line_82 |  | 77 | 79 | 0.019666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5581-5_0_6_line_83 |  | 79 | 107 | 0.020654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_5581-5_0_6_line_84 |  | 79 | 100 | 0.013919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5581-5_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.036688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5581-5_0_6_line_86 |  | 81 | 84 | 0.030454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5581-5_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.029776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5581-5_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.016912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5581-5_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5581-5_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.02128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5581-5_0_6_line_91 |  | 86 | 88 | 0.029175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5581-5_0_6_line_92 |  | 88 | 89 | 0.023924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5581-5_0_6_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0042665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_5581-5_0_6_line_94 |  | 89 | 103 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5581-5_0_6_line_95 |  | 90 | 101 | 0.018542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5581-5_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.013114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5581-5_0_6_line_97 |  | 91 | 93 | 0.0075452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5581-5_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0015918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5581-5_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.018339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5581-5_0_6_line_100 |  | 95 | 97 | 0.026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_5581-5_0_6_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0070189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_5581-5_0_6_line_102 |  | 98 | 102 | 0.031083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_5581-5_0_6_line_103 |  | 99 | 118 | 0.017261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5581-5_0_6_line_104 |  | 99 | 111 | 0.030819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_5581-5_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.024479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_5581-5_0_6_line_106 |  | 103 | 104 | 0.011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5581-5_0_6_line_107 |  | 103 | 105 | 0.040759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5581-5_0_6_line_108 |  | 105 | 106 | 0.005652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5581-5_0_6_line_109 |  | 106 | 121 | 0.015883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5581-5_0_6_line_110 |  | 106 | 122 | 0.011862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5581-5_0_6_line_111 |  | 107 | 111 | 0.0096812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_5581-5_0_6_line_112 |  | 108 | 109 | 0.011339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5581-5_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.042092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5581-5_0_6_line_114 |  | 109 | 112 | 0.014035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5581-5_0_6_line_115 |  | 109 | 113 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5581-5_0_6_line_116 |  | 110 | 114 | 0.028789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5581-5_0_6_line_117 |  | 111 | 115 | 0.010088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5581-5_0_6_line_118 |  | 112 | 115 | 0.0024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5581-5_0_6_line_119 |  | 113 | 116 | 0.026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5581-5_0_6_line_120 |  | 114 | 117 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5581-5_0_6_line_121 |  | 116 | 126 | 0.012948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5581-5_0_6_line_122 |  | 116 | 127 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5581-5_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.002037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5581-5_0_6_line_124 |  | 119 | 120 | 0.0047876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5581-5_0_6_line_125 |  | 122 | 123 | 0.028685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5581-5_0_6_line_126 |  | 123 | 124 | 0.048994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5581-5_0_6_line_127 |  | 127 | 128 | 0.027554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5581-5_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0083323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5581-5_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.007274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5581-5_0_6_line_130 |  | 129 | 131 | 0.0373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5581-5_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0096707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5581-5_0_6_line_132 |  | 132 | 133 | 0.065959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5581-5_0_6_line_133 |  | 133 | 134 | 0.057691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5581-5_0_6_line_134 |  | 134 | 135 | 0.051146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5581-5_0_6_trafo_73 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2541903.0877 | 1152206.974 | 2541904.6468 | 1152205.0148
1 | 2541903.0877 | 1152206.974 | 2541896.1194 | 1152215.7306 | 2541893.8306 | 1152220.2996 | 2541897.3755 | 1152225.0012 | 2541896.0043 | 1152229.2278 | 2541890.1351 | 1152236.418
2 | 2541888.2854 | 1152238.684 | 2541890.1351 | 1152236.418
3 | 2541876.558 | 1152253.0508 | 2541888.2854 | 1152238.684
4 | 2541829.6449 | 1152297.8405 | 2541833.9758 | 1152299.2429 | 2541843.1732 | 1152309.1481 | 2541853.1066 | 1152315.044
5 | 2541815.3372 | 1152297.8559 | 2541823.1751 | 1152295.7456 | 2541829.6449 | 1152297.8405
6 | 2541867.5713 | 1152322.0413 | 2541859.6676 | 1152318.9383 | 2541853.1066 | 1152315.044
7 | 2541798.6807 | 1152332.3467 | 2541815.3372 | 1152297.8559
8 | 2541859.478 | 1152230.3371 | 2541865.335 | 1152243.1874 | 2541876.558 | 1152253.0508
9 | 2541876.558 | 1152253.0508 | 2541887.479 | 1152258.6704 | 2541897.2267 | 1152261.8097
10 | 2541859.478 | 1152230.3371 | 2541862.5824 | 1152225.9936 | 2541874.7412 | 1152212.8023
11 | 2541858.6076 | 1152228.4223 | 2541859.478 | 1152230.3371
12 | 2541933.6084 | 1152267.3738 | 2541905.308 | 1152264.4123 | 2541897.2267 | 1152261.8097
13 | 2541858.6076 | 1152228.4223 | 2541854.8078 | 1152228.3145 | 2541833.2959 | 1152229.8012 | 2541833.1144 | 1152229.7898
14 | 2541933.6084 | 1152267.3738 | 2541949.5811 | 1152245.8367
15 | 2541933.6084 | 1152267.3738 | 2541948.1528 | 1152269.1565
16 | 2541978.6732 | 1152275.0381 | 2541981.7541 | 1152275.8913 | 2541994.9809 | 1152285.0686 | 2541995.8745 | 1152285.9641
17 | 2541948.1528 | 1152269.1565 | 2541964.7641 | 1152271.1861 | 2541978.6732 | 1152275.0381
18 | 2542000.9477 | 1152291.0476 | 2541995.8745 | 1152285.9641
19 | 2541948.1528 | 1152269.1565 | 2541940.5115 | 1152288.4407
20 | 2542000.9477 | 1152291.0476 | 2541994.2714 | 1152302.9962 | 2541987.5025 | 1152315.6794
21 | 2542000.9477 | 1152291.0476 | 2542007.9607 | 1152298.0837 | 2542015.3069 | 1152309.6808
22 | 2541940.5115 | 1152288.4407 | 2541939.9828 | 1152289.3323
23 | 2541987.5025 | 1152315.6794 | 2541983.4804 | 1152314.7955 | 2541972.5141 | 1152307.0686
24 | 2542023.9751 | 1152323.365 | 2542015.3069 | 1152309.6808
25 | 2541930.0969 | 1152307.4181 | 2541929.4486 | 1152304.6562 | 2541934.6367 | 1152298.3472 | 2541939.9828 | 1152289.3323
26 | 2541954.5697 | 1152239.1103 | 2541949.5811 | 1152245.8367
27 | 2542043.3281 | 1152355.8736 | 2542038.1112 | 1152345.6851 | 2542023.9751 | 1152323.365
28 | 2542023.9751 | 1152323.365 | 2542015.2891 | 1152332.0118
29 | 2541930.0969 | 1152307.4181 | 2541926.7622 | 1152308.5843 | 2541924.7806 | 1152314.7836
30 | 2542043.3281 | 1152355.8736 | 2542047.409 | 1152343.7611 | 2542051.1945 | 1152339.2111 | 2542056.553 | 1152331.3331
31 | 2542008.282 | 1152336.4883 | 2542014.0176 | 1152333.2775 | 2542015.2891 | 1152332.0118
32 | 2541988.3789 | 1152449.7111 | 2541960.6224 | 1152436.4007
33 | 2541941.4736 | 1152427.0216 | 2541953.3108 | 1152432.8944 | 2541960.6224 | 1152436.4007
34 | 2541988.3789 | 1152449.7111 | 2541991.8978 | 1152451.3986 | 2541996.4026 | 1152452.6604
35 | 2541894.2525 | 1152403.5937 | 2541941.4736 | 1152427.0216
36 | 2541941.1603 | 1152329.3786 | 2541933.0252 | 1152328.5233 | 2541921.8609 | 1152323.9176 | 2541924.7806 | 1152314.7836
37 | 2541574.8644 | 1152475.1275 | 2541571.873 | 1152480.0037 | 2541576.0018 | 1152502.9109
38 | 2541574.8644 | 1152475.1275 | 2541604.3048 | 1152468.349 | 2541613.5334 | 1152468.8151
39 | 2541614.0047 | 1152462.0292 | 2541613.5334 | 1152468.8151
40 | 2541613.5334 | 1152468.8151 | 2541604.4618 | 1152456.8635 | 2541604.3693 | 1152454.3339
41 | 2541630.0774 | 1152501.094 | 2541629.4794 | 1152490.0939 | 2541620.1403 | 1152482.9919 | 2541613.0276 | 1152477.5692 | 2541613.5334 | 1152468.8151
42 | 2541702.0304 | 1152514.3824 | 2541700.1923 | 1152481.1585 | 2541700.8262 | 1152478.4587
43 | 2541732.6789 | 1152463.2562 | 2541708.8471 | 1152469.1571 | 2541701.762 | 1152474.4731 | 2541700.8262 | 1152478.4587
44 | 2541614.0047 | 1152462.0292 | 2541614.3749 | 1152456.6894
45 | 2541614.0047 | 1152462.0292 | 2541625.0774 | 1152460.2232
46 | 2541599.1918 | 1152427.8547 | 2541601.8313 | 1152430.9752 | 2541603.8346 | 1152439.7048 | 2541604.3693 | 1152454.3339
47 | 2541630.0774 | 1152501.094 | 2541630.4244 | 1152507.583 | 2541631.7289 | 1152512.3173 | 2541635.0409 | 1152512.7854 | 2541649.222 | 1152509.6016
48 | 2541681.9746 | 1152430.5748 | 2541681.1501 | 1152424.4284
49 | 2541681.9746 | 1152430.5748 | 2541691.9985 | 1152431.1151
50 | 2541680.6178 | 1152420.4603 | 2541681.1501 | 1152424.4284
51 | 2541691.9985 | 1152431.1151 | 2541695.744 | 1152431.317
52 | 2541614.3749 | 1152456.6894 | 2541622.5084 | 1152451.074 | 2541630.8429 | 1152433.7505 | 2541634.0796 | 1152431.2066 | 2541635.3226 | 1152432.2201
53 | 2541642.2511 | 1152472.9496 | 2541639.6461 | 1152472.5858 | 2541637.7562 | 1152469.9917 | 2541636.321 | 1152459.7112 | 2541632.1249 | 1152459.0738 | 2541625.0774 | 1152460.2232
54 | 2541639.6645 | 1152444.6657 | 2541638.1484 | 1152434.5244 | 2541635.3226 | 1152432.2201
55 | 2541669.2212 | 1152403.8202 | 2541635.3226 | 1152432.2201
56 | 2542008.282 | 1152336.4883 | 2542002.0523 | 1152339.9758
57 | 2542066.5551 | 1152297.5185 | 2542070.2606 | 1152301.3848 | 2542070.8689 | 1152306.3705 | 2542060.199 | 1152325.9727 | 2542056.553 | 1152331.3331
58 | 2541941.1603 | 1152329.3786 | 2541947.6472 | 1152329.616 | 2541951.4503 | 1152329.2791 | 2541962.0495 | 1152338.9831
59 | 2541941.1603 | 1152329.3786 | 2541929.1936 | 1152342.5901 | 2541927.6954 | 1152346.3844 | 2541927.9495 | 1152348.8499 | 2541931.1706 | 1152354.8826
60 | 2541894.2525 | 1152403.5937 | 2541889.1215 | 1152399.6377
61 | 2541934.8115 | 1152361.7016 | 2541931.1706 | 1152354.8826
62 | 2541798.6807 | 1152332.3467 | 2541808.9092 | 1152340.2895
63 | 2541798.6807 | 1152332.3467 | 2541777.1424 | 1152315.5068
64 | 2541783.1978 | 1152356.4651 | 2541783.1619 | 1152352.7635 | 2541798.6807 | 1152332.3467
65 | 2541819.5732 | 1152348.5643 | 2541811.3075 | 1152342.1519 | 2541808.9092 | 1152340.2895
66 | 2541753.5424 | 1152298.9103 | 2541765.0434 | 1152306.0472 | 2541777.1424 | 1152315.5068
67 | 2541783.1978 | 1152356.4651 | 2541779.0278 | 1152356.9502 | 2541779.0278 | 1152356.9502
68 | 2541830.6885 | 1152229.6373 | 2541833.1144 | 1152229.7898
69 | 2541800.2082 | 1152238.4992 | 2541800.0048 | 1152238.4947 | 2541796.3398 | 1152238.0411 | 2541794.0526 | 1152234.8393 | 2541796.9115 | 1152232.0879 | 2541808.1226 | 1152232.7797 | 2541817.8513 | 1152232.5521 | 2541826.0931 | 1152229.3484 | 2541830.6885 | 1152229.6373
70 | 2541827.3565 | 1152369.3557 | 2541827.4786 | 1152365.319 | 2541830.8683 | 1152361.1284 | 2541831.9526 | 1152359.7727 | 2541830.5645 | 1152359.0747 | 2541829.6889 | 1152354.2361
71 | 2541829.6889 | 1152354.2361 | 2541820.1827 | 1152348.903 | 2541819.5732 | 1152348.5643
72 | 2541827.3565 | 1152369.3557 | 2541841.1427 | 1152382.407 | 2541836.6935 | 1152390.5211
73 | 2541827.3565 | 1152369.3557 | 2541822.4877 | 1152373.1537
74 | 2541998.9751 | 1152384.0275 | 2542004.0982 | 1152390.0591 | 2542006.7046 | 1152389.5958
75 | 2541970.1378 | 1152363.5504 | 2541975.6447 | 1152365.6095 | 2541982.0003 | 1152368.1495 | 2541992.0997 | 1152372.9546 | 2541998.9751 | 1152384.0275
76 | 2541970.1378 | 1152363.5504 | 2541964.1667 | 1152361.0956 | 2541956.448 | 1152358.0685 | 2541950.0165 | 1152357.9973 | 2541940.7133 | 1152360.9442 | 2541934.8115 | 1152361.7016
77 | 2541970.1378 | 1152363.5504 | 2541964.5755 | 1152369.7861
78 | 2541676.4835 | 1152374.8093 | 2541673.344 | 1152386.5794 | 2541673.0983 | 1152393.6856 | 2541670.1214 | 1152396.9051 | 2541669.2212 | 1152403.8202
79 | 2541964.5755 | 1152369.7861 | 2541962.1056 | 1152372.555 | 2541962.0489 | 1152374.4533
80 | 2541934.8115 | 1152361.7016 | 2541917.6459 | 1152356.2757
81 | 2541889.1215 | 1152399.6377 | 2541917.6459 | 1152356.2757
82 | 2541873.547 | 1152387.6298 | 2541889.1215 | 1152399.6377
83 | 2541873.547 | 1152387.6298 | 2541862.5767 | 1152405.1299
84 | 2541873.547 | 1152387.6298 | 2541863.8425 | 1152380.0307 | 2541862.6452 | 1152378.98
85 | 2541665.429 | 1152332.5161 | 2541669.7908 | 1152326.4927 | 2541686.0344 | 1152329.3923 | 2541692.9606 | 1152340.0975
86 | 2541665.429 | 1152332.5161 | 2541672.0167 | 1152344.7142 | 2541675.8062 | 1152354.8385 | 2541676.0021 | 1152360.6154
87 | 2541739.066 | 1152290.1682 | 2541733.5151 | 1152299.4158 | 2541727.117 | 1152317.2963
88 | 2541739.066 | 1152290.1682 | 2541749.803 | 1152296.5898 | 2541753.5424 | 1152298.9103
89 | 2541676.4835 | 1152374.8093 | 2541676.0021 | 1152360.6154
90 | 2541676.4835 | 1152374.8093 | 2541655.6189 | 1152370.623
91 | 2541676.4835 | 1152374.8093 | 2541680.5188 | 1152377.0491 | 2541684.9504 | 1152379.7965 | 2541700.8817 | 1152390.8701
92 | 2541700.8817 | 1152390.8701 | 2541703.238 | 1152398.8182 | 2541704.9652 | 1152414.3563
93 | 2541700.8817 | 1152390.8701 | 2541705.03 | 1152389.8728
94 | 2541706.887 | 1152431.6448 | 2541704.9652 | 1152414.3563
95 | 2541705.03 | 1152389.8728 | 2541713.0244 | 1152387.9508 | 2541723.3138 | 1152388.7459
96 | 2541771.2077 | 1152367.467 | 2541774.2213 | 1152363.0222 | 2541779.0278 | 1152356.9502
97 | 2541771.2077 | 1152367.467 | 2541766.9736 | 1152373.7122
98 | 2541766.0803 | 1152375.0297 | 2541766.9736 | 1152373.7122
99 | 2541798.5806 | 1152382.2188 | 2541785.0018 | 1152394.5458
100 | 2541798.5806 | 1152382.2188 | 2541808.4346 | 1152379.9 | 2541816.4039 | 1152377.8996 | 2541822.4877 | 1152373.1537
101 | 2541778.1091 | 1152395.8706 | 2541785.0018 | 1152394.5458
102 | 2541778.1091 | 1152395.8706 | 2541776.0475 | 1152396.2668 | 2541755.3731 | 1152394.6217 | 2541747.4001 | 1152392.5265
103 | 2541836.6935 | 1152390.5211 | 2541823.887 | 1152402.0937
104 | 2541836.6935 | 1152390.5211 | 2541846.7937 | 1152402.5298 | 2541857.4346 | 1152413.3327
105 | 2541723.3138 | 1152388.7459 | 2541737.0545 | 1152389.8078 | 2541747.4001 | 1152392.5265
106 | 2541706.887 | 1152431.6448 | 2541695.9562 | 1152431.3285 | 2541695.744 | 1152431.317
107 | 2541732.6789 | 1152463.2562 | 2541706.887 | 1152431.6448
108 | 2541732.6789 | 1152463.2562 | 2541736.6395 | 1152467.2978
109 | 2541736.6395 | 1152467.2978 | 2541738.6624 | 1152460.6524 | 2541737.119 | 1152451.8515
110 | 2541736.6395 | 1152467.2978 | 2541744.9558 | 1152475.7773
111 | 2541857.4346 | 1152413.3327 | 2541862.5767 | 1152405.1299
112 | 2541888.9383 | 1152425.4235 | 2541884.0291 | 1152427.2385 | 2541878.3576 | 1152429.5724
113 | 2541888.9383 | 1152425.4235 | 2541891.9343 | 1152432.0981 | 2541899.1704 | 1152441.5777 | 2541913.5935 | 1152459.3
114 | 2541878.3576 | 1152429.5724 | 2541867.775 | 1152422.4153 | 2541866.8291 | 1152421.5845
115 | 2541878.3576 | 1152429.5724 | 2541865.4307 | 1152446.3952
116 | 2541931.7652 | 1152481.6286 | 2541913.5935 | 1152459.3
117 | 2541857.4346 | 1152413.3327 | 2541865.0141 | 1152419.9903
118 | 2541866.8291 | 1152421.5845 | 2541865.0141 | 1152419.9903
119 | 2541853.6271 | 1152470.3 | 2541861.6696 | 1152451.2898 | 2541865.4307 | 1152446.3952
120 | 2541931.7652 | 1152481.6286 | 2541937.5749 | 1152476.1251 | 2541941.1573 | 1152471.8038
121 | 2541853.6271 | 1152470.3 | 2541841.3429 | 1152466.2064
122 | 2541853.6271 | 1152470.3 | 2541849.7144 | 1152484.9378
123 | 2541822.3757 | 1152403.4595 | 2541823.887 | 1152402.0937
124 | 2541818.8236 | 1152406.6693 | 2541822.3757 | 1152403.4595
125 | 2541744.9558 | 1152475.7773 | 2541749.3624 | 1152473.5778 | 2541750.951 | 1152455.386 | 2541753.3399 | 1152454.0399 | 2541755.8 | 1152455.2834
126 | 2541755.8 | 1152455.2834 | 2541755.8 | 1152455.2834 | 2541758.7107 | 1152477.6895 | 2541763.1203 | 1152486.885 | 2541779.3212 | 1152486.7874
127 | 2541843.2296 | 1152511.6885 | 2541844.0884 | 1152505.9781 | 2541846.0954 | 1152498.4769 | 2541849.7144 | 1152484.9378
128 | 2541841.9903 | 1152519.9281 | 2541843.2296 | 1152511.6885
129 | 2541841.9903 | 1152519.9281 | 2541840.9089 | 1152527.1202
130 | 2541876.7607 | 1152522.3153 | 2541872.6063 | 1152522.8113 | 2541869.4533 | 1152526.088 | 2541865.1734 | 1152527.0966 | 2541845.7541 | 1152521.0923 | 2541841.9903 | 1152519.9281
131 | 2541840.9089 | 1152527.1202 | 2541840.1227 | 1152532.3195 | 2541839.4677 | 1152536.6829
132 | 2541826.378 | 1152601.1894 | 2541832.2256 | 1152582.1781 | 2541833.8775 | 1152572.0901 | 2541837.0878 | 1152552.5374 | 2541839.4677 | 1152536.6829
133 | 2541787.6495 | 1152558.5192 | 2541801.5226 | 1152571.8698 | 2541826.378 | 1152601.1894
134 | 2541787.6495 | 1152558.5192 | 2541788.0963 | 1152539.6936 | 2541786.335 | 1152528.9827 | 2541787.7238 | 1152507.58

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2541903.0877 | 1152206.974
1 | 2541904.6468 | 1152205.0148
2 | 2541890.1351 | 1152236.418
3 | 2541888.2854 | 1152238.684
4 | 2541829.6449 | 1152297.8405
5 | 2541853.1066 | 1152315.044
6 | 2541815.3372 | 1152297.8559
7 | 2541876.558 | 1152253.0508
8 | 2541859.478 | 1152230.3371
9 | 2541897.2267 | 1152261.8097
10 | 2541874.7412 | 1152212.8023
11 | 2541858.6076 | 1152228.4223
12 | 2541933.6084 | 1152267.3738
13 | 2541978.6732 | 1152275.0381
14 | 2541995.8745 | 1152285.9641
15 | 2541948.1528 | 1152269.1565
16 | 2542000.9477 | 1152291.0476
17 | 2541940.5115 | 1152288.4407
18 | 2541867.5713 | 1152322.0413
19 | 2541987.5025 | 1152315.6794
20 | 2542015.3069 | 1152309.6808
21 | 2541939.9828 | 1152289.3323
22 | 2541949.5811 | 1152245.8367
23 | 2541972.5141 | 1152307.0686
24 | 2542023.9751 | 1152323.365
25 | 2541930.0969 | 1152307.4181
26 | 2541954.5697 | 1152239.1103
27 | 2542043.3281 | 1152355.8736
28 | 2542015.2891 | 1152332.0118
29 | 2541960.6224 | 1152436.4007
30 | 2541988.3789 | 1152449.7111
31 | 2541941.4736 | 1152427.0216
32 | 2541924.7806 | 1152314.7836
33 | 2541576.0018 | 1152502.9109
34 | 2541574.8644 | 1152475.1275
35 | 2541613.5334 | 1152468.8151
36 | 2541702.0304 | 1152514.3824
37 | 2541700.8262 | 1152478.4587
38 | 2541614.0047 | 1152462.0292
39 | 2541604.3693 | 1152454.3339
40 | 2541630.0774 | 1152501.094
41 | 2541681.9746 | 1152430.5748
42 | 2541681.1501 | 1152424.4284
43 | 2541691.9985 | 1152431.1151
44 | 2541614.3749 | 1152456.6894
45 | 2541625.0774 | 1152460.2232
46 | 2541599.1918 | 1152427.8547
47 | 2541649.222 | 1152509.6016
48 | 2541635.3226 | 1152432.2201
49 | 2541642.2511 | 1152472.9496
50 | 2542008.282 | 1152336.4883
51 | 2542002.0523 | 1152339.9758
52 | 2542056.553 | 1152331.3331
53 | 2541962.0495 | 1152338.9831
54 | 2541941.1603 | 1152329.3786
55 | 2541894.2525 | 1152403.5937
56 | 2542066.5551 | 1152297.5185
57 | 2541931.1706 | 1152354.8826
58 | 2541798.6807 | 1152332.3467
59 | 2541808.9092 | 1152340.2895
60 | 2541777.1424 | 1152315.5068
61 | 2541783.1978 | 1152356.4651
62 | 2541833.1144 | 1152229.7898
63 | 2541830.6885 | 1152229.6373
64 | 2541800.2082 | 1152238.4992
65 | 2541829.6889 | 1152354.2361
66 | 2541827.3565 | 1152369.3557
67 | 2541819.5732 | 1152348.5643
68 | 2541998.9751 | 1152384.0275
69 | 2542006.7046 | 1152389.5958
70 | 2541970.1378 | 1152363.5504
71 | 2541639.6645 | 1152444.6657
72 | 2541669.2212 | 1152403.8202
73 | 2541964.5755 | 1152369.7861
74 | 2541962.0489 | 1152374.4533
75 | 2541934.8115 | 1152361.7016
76 | 2541917.6459 | 1152356.2757
77 | 2541889.1215 | 1152399.6377
78 | 2541996.4026 | 1152452.6604
79 | 2541873.547 | 1152387.6298
80 | 2541692.9606 | 1152340.0975
81 | 2541665.429 | 1152332.5161
82 | 2541727.117 | 1152317.2963
83 | 2541739.0659 | 1152290.1682
84 | 2541676.0021 | 1152360.6154
85 | 2541753.5424 | 1152298.9103
86 | 2541676.4835 | 1152374.8093
87 | 2541655.6189 | 1152370.623
88 | 2541700.8817 | 1152390.8701
89 | 2541704.9652 | 1152414.3563
90 | 2541705.03 | 1152389.8728
91 | 2541771.2077 | 1152367.467
92 | 2541779.0278 | 1152356.9502
93 | 2541766.9736 | 1152373.7122
94 | 2541766.0803 | 1152375.0297
95 | 2541798.5806 | 1152382.2188
96 | 2541785.0018 | 1152394.5458
97 | 2541822.4877 | 1152373.1537
98 | 2541778.1091 | 1152395.8706
99 | 2541836.6935 | 1152390.5211
100 | 2541862.6452 | 1152378.98
101 | 2541723.3138 | 1152388.7459
102 | 2541747.4001 | 1152392.5265
103 | 2541706.887 | 1152431.6448
104 | 2541695.744 | 1152431.317
105 | 2541732.6789 | 1152463.2562
106 | 2541736.6395 | 1152467.2978
107 | 2541862.5767 | 1152405.1299
108 | 2541888.9383 | 1152425.4235
109 | 2541878.3576 | 1152429.5724
110 | 2541913.5935 | 1152459.3
111 | 2541857.4346 | 1152413.3327
112 | 2541866.8291 | 1152421.5845
113 | 2541865.4307 | 1152446.3952
114 | 2541931.7652 | 1152481.6286
115 | 2541865.0141 | 1152419.9903
116 | 2541853.6271 | 1152470.3
117 | 2541941.1573 | 1152471.8038
118 | 2541823.887 | 1152402.0937
119 | 2541822.3757 | 1152403.4595
120 | 2541818.8236 | 1152406.6693
121 | 2541737.119 | 1152451.8515
122 | 2541744.9558 | 1152475.7773
123 | 2541755.8 | 1152455.2834
124 | 2541779.3212 | 1152486.7874
125 | 2541680.6178 | 1152420.4603
126 | 2541841.3429 | 1152466.2064
127 | 2541849.7144 | 1152484.9378
128 | 2541843.2296 | 1152511.6885
129 | 2541841.9903 | 1152519.9281
130 | 2541840.9089 | 1152527.1202
131 | 2541876.7607 | 1152522.3153
132 | 2541839.4677 | 1152536.6829
133 | 2541826.378 | 1152601.1894
134 | 2541787.6495 | 1152558.5192
135 | 2541787.7238 | 1152507.58
136 | 2541799.3167 | 1152368.6934

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1