## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5649-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5649-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5649-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5649-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5649-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5649-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5649-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5649-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5649-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5649-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5649-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5649-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5649-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5649-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5649-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5649-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5649-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5649-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5649-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5649-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5649-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5649-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5649-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5649-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5649-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5649-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5649-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5649-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5649-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5649-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5649-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5649-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5649-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5649-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5649-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5649-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5649-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5649-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5649-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5649-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5649-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5649-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5649-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5649-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5649-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5649-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5649-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5649-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5649-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5649-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5649-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5649-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5649-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5649-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5649-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5649-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5649-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5649-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5649-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5649-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5649-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5649-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5649-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5649-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5649-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5649-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5649-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5649-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5649-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5649-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5649-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5649-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5649-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5649-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5649-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5649-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5649-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5649-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5649-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5649-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5649-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5649-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5649-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5649-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5649-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5649-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5649-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5649-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5649-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5649-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5649-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5649-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5649-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5649-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5649-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5649-4_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5649-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5649-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5649-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5649-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5649-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5649-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5649-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5649-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5649-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5649-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5649-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5649-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5649-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5649-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5649-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5649-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5649-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5649-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5649-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5649-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5649-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5649-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5649-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5649-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_636_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5649-4_0_4_load_0 | 0 | 0.016228 | 0.0040671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5649-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0027009 | 0.0006769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5649-4_0_4_load_2 | 2 | 0.012608 | 0.00316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5649-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0019264 | 0.0004828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5649-4_0_4_load_34 | 5 | 0.0053274 | 0.0013352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5649-4_0_4_load_38 | 6 | 0.0050149 | 0.0012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5649-4_0_4_load_5 | 9 | 0.005366 | 0.0013448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5649-4_0_4_load_6 | 10 | 0.006049 | 0.001516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5649-4_0_4_load_72 | 11 | 0.0025474 | 0.00063844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5649-4_0_4_load_7 | 13 | 0.0013159 | 0.00032981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5649-4_0_4_load_8 | 14 | 0.019791 | 0.00496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5649-4_0_4_load_39 | 15 | 0.0022812 | 0.00057172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5649-4_0_4_load_11 | 16 | 0.0031466 | 0.00078862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5649-4_0_4_load_12 | 17 | 0.0097982 | 0.0024557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5649-4_0_4_load_9 | 18 | 0.03915 | 0.009812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5649-4_0_4_load_40 | 19 | 0.0015954 | 0.00039985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5649-4_0_4_load_19 | 22 | 0.0092309 | 0.0023135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5649-4_0_4_load_18 | 24 | 0.0021026 | 0.00052697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5649-4_0_4_load_13 | 25 | 0.008101 | 0.0020303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5649-4_0_4_load_14 | 26 | 0.0041903 | 0.0010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5649-4_0_4_load_21 | 28 | 0.021203 | 0.005314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5649-4_0_4_load_26 | 30 | 0.0019468 | 0.00048791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5649-4_0_4_load_22 | 32 | 0.004381 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5649-4_0_4_load_67 | 33 | 0.0018841 | 0.00047219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5649-4_0_4_load_94 | 34 | 0.0020336 | 0.00050967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5649-4_0_4_load_65 | 35 | 0.0028396 | 0.00071167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5649-4_0_4_load_95 | 36 | 0.002057 | 0.00051554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5649-4_0_4_load_25 | 37 | 0.00067867 | 0.00017009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5649-4_0_4_load_63 | 38 | 0.001596 | 0.00039999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5649-4_0_4_load_59 | 40 | 0.0012274 | 0.00030761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5649-4_0_4_load_27 | 41 | 0.0030469 | 0.00076363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5649-4_0_4_load_29 | 42 | 0.0032901 | 0.00082458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5649-4_0_4_load_76 | 43 | 0.0040708 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5649-4_0_4_load_62 | 46 | 0.005903 | 0.0014794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5649-4_0_4_load_30 | 47 | 0.0023336 | 0.00058486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5649-4_0_4_load_31 | 48 | 0.0013696 | 0.00034326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5649-4_0_4_load_33 | 49 | 0.0016333 | 0.00040934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5649-4_0_4_load_36 | 50 | 0.011259 | 0.0028217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5649-4_0_4_load_35 | 52 | 0.0018447 | 0.00046233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5649-4_0_4_load_77 | 53 | 0.001814 | 0.00045462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5649-4_0_4_load_78 | 54 | 0.0012233 | 0.00030658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5649-4_0_4_load_92 | 55 | 0.010909 | 0.0027341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5649-4_0_4_load_64 | 57 | 0.008718 | 0.0021849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5649-4_0_4_load_68 | 58 | 0.0013563 | 0.00033993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5649-4_0_4_load_71 | 60 | 0.0022727 | 0.00056959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5649-4_0_4_load_79 | 61 | 0.0012222 | 0.00030631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5649-4_0_4_load_121 | 62 | 0.0012153 | 0.00030459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5649-4_0_4_load_80 | 63 | 0.00070755 | 0.00017733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5649-4_0_4_load_120 | 64 | 0.00070423 | 0.0001765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5649-4_0_4_load_41 | 65 | 0.0014377 | 0.00036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5649-4_0_4_load_90 | 66 | 0.0020511 | 0.00051405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5649-4_0_4_load_91 | 67 | 0.0050195 | 0.001258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5649-4_0_4_load_42 | 68 | 0.0046268 | 0.0011596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5649-4_0_4_load_43 | 69 | 0.0049812 | 0.0012484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5649-4_0_4_load_44 | 70 | 0.0023152 | 0.00058024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5649-4_0_4_load_46 | 72 | 0.0011398 | 0.00028565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5649-4_0_4_load_48 | 73 | 0.0022436 | 0.0005623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5649-4_0_4_load_49 | 74 | 0.0017425 | 0.00043672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5649-4_0_4_load_57 | 77 | 0.0032028 | 0.0008027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5649-4_0_4_load_89 | 78 | 0.0041758 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5649-4_0_4_load_98 | 79 | 0.0029957 | 0.00075078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5649-4_0_4_load_56 | 80 | 0.0026624 | 0.00066727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5649-4_0_4_load_50 | 81 | 0.0058116 | 0.0014565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5649-4_0_4_load_51 | 82 | 0.0044172 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5649-4_0_4_load_52 | 83 | 0.0021974 | 0.00055072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5649-4_0_4_load_53 | 84 | 0.0013173 | 0.00033014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5649-4_0_4_load_54 | 85 | 0.0034751 | 0.00087094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5649-4_0_4_load_86 | 87 | 0.005057 | 0.0012674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5649-4_0_4_load_66 | 88 | 0.0039532 | 0.00099077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5649-4_0_4_load_75 | 91 | 0.016182 | 0.0040556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5649-4_0_4_load_88 | 92 | 0.0044891 | 0.0011251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5649-4_0_4_load_81 | 93 | 0.016387 | 0.0041069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5649-4_0_4_load_85 | 94 | 0.0032783 | 0.00082163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5649-4_0_4_load_114 | 95 | 0.0023887 | 0.00059866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5649-4_0_4_load_115 | 96 | 0.0047492 | 0.0011903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5649-4_0_4_load_82 | 97 | 0.016418 | 0.0041148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5649-4_0_4_load_84 | 99 | 0.012187 | 0.0030545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5649-4_0_4_load_111 | 101 | 0.0046426 | 0.0011635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5649-4_0_4_load_112 | 102 | 0.0024 | 0.00060149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5649-4_0_4_load_99 | 103 | 0.0023572 | 0.00059077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5649-4_0_4_load_100 | 104 | 0.0025344 | 0.00063518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5649-4_0_4_load_116 | 105 | 0.0047132 | 0.0011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5649-4_0_4_load_113 | 106 | 0.0045678 | 0.0011448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5649-4_0_4_load_117 | 107 | 0.0044987 | 0.0011275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5649-4_0_4_load_96 | 108 | 0.0020848 | 0.00052251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5649-4_0_4_load_97 | 109 | 0.0020371 | 0.00051054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5649-4_0_4_load_101 | 110 | 0.0021111 | 0.0005291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5649-4_0_4_load_104 | 112 | 0.002278 | 0.00057091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5649-4_0_4_load_103 | 113 | 0.0018223 | 0.00045672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5649-4_0_4_load_105 | 114 | 0.0020579 | 0.00051577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5649-4_0_4_load_106 | 115 | 0.0019036 | 0.0004771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5649-4_0_4_load_107 | 116 | 0.0023492 | 0.00058877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5649-4_0_4_load_108 | 117 | 0.0020144 | 0.00050486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5649-4_0_4_load_109 | 118 | 0.0021201 | 0.00053134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5649-4_0_4_load_110 | 119 | 0.009375 | 0.0023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5649-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0034462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_5649-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_5649-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_5649-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_5649-4_0_4_line_4 |  | 3 | 9 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5649-4_0_4_line_5 |  | 3 | 10 | 0.0017273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_5649-4_0_4_line_6 |  | 4 | 13 | 0.014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_5649-4_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5649-4_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.036764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5649-4_0_4_line_9 |  | 6 | 8 | 0.031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5649-4_0_4_line_10 |  | 7 | 47 | 0.044677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5649-4_0_4_line_11 |  | 8 | 22 | 0.044124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5649-4_0_4_line_12 |  | 8 | 11 | 0.053033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5649-4_0_4_line_13 |  | 10 | 14 | 0.034971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_5649-4_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.031077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5649-4_0_4_line_15 |  | 12 | 58 | 0.0055121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5649-4_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0024903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_5649-4_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.0055319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5649-4_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0080932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_5649-4_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.019193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5649-4_0_4_line_20 |  | 17 | 25 | 0.00022259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5649-4_0_4_line_21 |  | 18 | 20 | 0.03095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5649-4_0_4_line_22 |  | 19 | 65 | 0.00094959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_5649-4_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.010517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5649-4_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.072366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5649-4_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.035029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5649-4_0_4_line_26 |  | 21 | 24 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5649-4_0_4_line_27 |  | 23 | 33 | 0.016523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5649-4_0_4_line_28 |  | 24 | 34 | 0.039638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5649-4_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.012461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5649-4_0_4_line_30 |  | 26 | 27 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5649-4_0_4_line_31 |  | 27 | 28 | 0.025189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5649-4_0_4_line_32 |  | 28 | 32 | 0.021365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5649-4_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.029953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5649-4_0_4_line_34 |  | 29 | 31 | 0.014005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5649-4_0_4_line_35 |  | 30 | 39 | 0.030925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5649-4_0_4_line_36 |  | 31 | 37 | 0.019842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5649-4_0_4_line_37 |  | 31 | 32 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5649-4_0_4_line_38 |  | 33 | 35 | 0.023193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5649-4_0_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0050288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5649-4_0_4_line_40 |  | 35 | 88 | 0.050526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5649-4_0_4_line_41 |  | 36 | 108 | 0.025703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5649-4_0_4_line_42 |  | 37 | 38 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5649-4_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.019236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5649-4_0_4_line_44 |  | 39 | 41 | 0.023599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5649-4_0_4_line_45 |  | 40 | 86 | 0.0090912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5649-4_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.011508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5649-4_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.072445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5649-4_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.024001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_5649-4_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.008388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_5649-4_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5649-4_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.036862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5649-4_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 3.064e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5649-4_0_4_line_53 |  | 49 | 52 | 0.034695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_5649-4_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.034241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5649-4_0_4_line_55 |  | 51 | 55 | 0.075248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5649-4_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.027181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_5649-4_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.028188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5649-4_0_4_line_58 |  | 54 | 61 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5649-4_0_4_line_59 |  | 54 | 62 | 0.040676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5649-4_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.003481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_5649-4_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.0090723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_5649-4_0_4_line_62 |  | 56 | 79 | 0.0060762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_5649-4_0_4_line_63 |  | 57 | 73 | 0.0096596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_5649-4_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.015004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_5649-4_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.008071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_5649-4_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5649-4_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.026863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5649-4_0_4_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0081766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_5649-4_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0027564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_5649-4_0_4_line_70 |  | 67 | 74 | 0.0061755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_5649-4_0_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.017381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_5649-4_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0033188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_5649-4_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.010136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5649-4_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0058585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_5649-4_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.014893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_5649-4_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_5649-4_0_4_line_77 |  | 75 | 76 | 0.007262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5649-4_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0088935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5649-4_0_4_line_79 |  | 76 | 78 | 0.051288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_5649-4_0_4_line_80 |  | 76 | 79 | 0.012677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_5649-4_0_4_line_81 |  | 77 | 80 | 0.011481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5649-4_0_4_line_82 |  | 78 | 87 | 0.021556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_5649-4_0_4_line_83 |  | 80 | 85 | 0.0089022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5649-4_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0078227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5649-4_0_4_line_85 |  | 81 | 83 | 0.018371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5649-4_0_4_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0098836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5649-4_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0057564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5649-4_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.024031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5649-4_0_4_line_89 |  | 87 | 94 | 0.0075052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_5649-4_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.065657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5649-4_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.027827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5649-4_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.035688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5649-4_0_4_line_93 |  | 91 | 93 | 0.035501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5649-4_0_4_line_94 |  | 92 | 96 | 0.033952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5649-4_0_4_line_95 |  | 93 | 97 | 0.033948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5649-4_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.090299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_5649-4_0_4_line_97 |  | 95 | 102 | 0.026941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5649-4_0_4_line_98 |  | 96 | 105 | 0.035538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5649-4_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 0.02033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5649-4_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.025109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5649-4_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5649-4_0_4_line_102 |  | 100 | 101 | 0.030997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5649-4_0_4_line_103 |  | 100 | 102 | 0.0014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5649-4_0_4_line_104 |  | 101 | 106 | 0.035785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5649-4_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5649-4_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.030221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5649-4_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.03355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5649-4_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.021158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5649-4_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.026933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5649-4_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.032227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5649-4_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0091522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5649-4_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.016683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5649-4_0_4_line_113 |  | 112 | 114 | 0.015547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5649-4_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0088984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5649-4_0_4_line_115 |  | 115 | 116 | 0.006013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5649-4_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.021071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5649-4_0_4_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0011374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5649-4_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0001787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5649-4_0_4_trafo_43 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2525986.2152 | 1150913.7185 | 2525987.6736 | 1150916.8409
1 | 2525986.2152 | 1150913.7185 | 2525985.3158 | 1150911.7929 | 2525980.4845 | 1150904.278
2 | 2525993.4681 | 1150929.2468 | 2525987.6736 | 1150916.8409
3 | 2525977.5572 | 1150899.7248 | 2525980.4845 | 1150904.278
4 | 2525993.4681 | 1150929.2468 | 2525988.63 | 1150934.0758 | 2525984.9692 | 1150937.2412
5 | 2525993.4681 | 1150929.2468 | 2525994.3417 | 1150930.737
6 | 2525977.5572 | 1150899.7248 | 2525973.913 | 1150894.0565 | 2525969.1797 | 1150888.4283
7 | 2526082.7586 | 1150868.8236 | 2526074.7165 | 1150861.0453
8 | 2526048.2906 | 1150835.4864 | 2526074.7165 | 1150861.0453
9 | 2526105.3138 | 1150890.6389 | 2526082.7586 | 1150868.8236
10 | 2526048.2906 | 1150835.4864 | 2526078.7388 | 1150802.7913
11 | 2526105.3138 | 1150890.6389 | 2526082.4881 | 1150928.4006
12 | 2526105.3138 | 1150890.6389 | 2526138.1799 | 1150849.018
13 | 2525994.3417 | 1150930.737 | 2526003.2066 | 1150945.8586 | 2526013.3405 | 1150959.6751 | 2526013.5545 | 1150959.8965
14 | 2526157.4394 | 1150824.6282 | 2526138.1799 | 1150849.018
15 | 2526157.4394 | 1150824.6282 | 2526161.1512 | 1150820.5533
16 | 2525967.5769 | 1150886.5223 | 2525969.1797 | 1150888.4283
17 | 2526013.5545 | 1150959.8965 | 2526017.399 | 1150963.8743
18 | 2525967.5769 | 1150886.5223 | 2525962.9751 | 1150881.0505 | 2525962.3208 | 1150880.3707
19 | 2525944.9371 | 1150960.4724 | 2525945.9282 | 1150959.7603 | 2525956.303 | 1150953.24 | 2525961.8439 | 1150951.823
20 | 2525944.7563 | 1150960.6023 | 2525944.9371 | 1150960.4724
21 | 2526038.8829 | 1150986.1537 | 2526026.4652 | 1150973.2547 | 2526017.399 | 1150963.8743
22 | 2525962.3208 | 1150880.3707 | 2525961.6622 | 1150879.6865
23 | 2526038.8829 | 1150986.1537 | 2526046.2146 | 1150993.7122
24 | 2526038.8829 | 1150986.1537 | 2526082.4881 | 1150928.4006
25 | 2526046.2146 | 1150993.7122 | 2526071.5814 | 1151016.5466 | 2526072.3332 | 1151017.1266
26 | 2526046.2146 | 1150993.7122 | 2526030.477 | 1151006.741
27 | 2526072.3332 | 1151017.1266 | 2526063.3608 | 1151031.0014
28 | 2526005.9475 | 1151036.4949 | 2526008.981 | 1151033.3258 | 2526014.1399 | 1151020.2661 | 2526030.477 | 1151006.741
29 | 2525934.6362 | 1150967.8736 | 2525944.7563 | 1150960.6023
30 | 2525924.9427 | 1150974.8383 | 2525934.6362 | 1150967.8736
31 | 2525924.9427 | 1150974.8383 | 2525908.5215 | 1150955.7377
32 | 2525908.5215 | 1150955.7377 | 2525894.5931 | 1150939.5366
33 | 2525885.1053 | 1150964.4565 | 2525862.3584 | 1150983.9447
34 | 2525885.1053 | 1150964.4565 | 2525875.6281 | 1150954.123
35 | 2525839.8406 | 1151005.104 | 2525852.0853 | 1150992.7461 | 2525862.3584 | 1150983.9447
36 | 2525875.6281 | 1150954.123 | 2525863.9325 | 1150938.0945
37 | 2525875.6281 | 1150954.123 | 2525894.5931 | 1150939.5366
38 | 2526050.7664 | 1151050.4772 | 2526050.7664 | 1151050.4772 | 2526063.3608 | 1151031.0014
39 | 2526005.9475 | 1151036.4949 | 2526002.4703 | 1151040.1276
40 | 2526050.7664 | 1151050.4772 | 2526048.9648 | 1151056.2804 | 2526049.7203 | 1151064.6536 | 2526046.7924 | 1151067.5134 | 2526036.9128 | 1151068.7245 | 2526014.9217 | 1151069.1816
41 | 2525984.6971 | 1151058.6953 | 2526002.4703 | 1151040.1276
42 | 2525853.8069 | 1150924.2178 | 2525863.9325 | 1150938.0945
43 | 2525853.8069 | 1150924.2178 | 2525842.4684 | 1150908.6787
44 | 2525839.8406 | 1151005.104 | 2525821.5092 | 1150990.2417
45 | 2525837.1096 | 1150901.3347 | 2525842.4684 | 1150908.6787
46 | 2525812.5703 | 1150982.9945 | 2525821.5092 | 1150990.2417
47 | 2525812.5703 | 1150982.9945 | 2525742.8589 | 1150963.2811
48 | 2525751.8855 | 1150941.0418 | 2525749.9635 | 1150945.7793 | 2525742.8589 | 1150963.2811
49 | 2525751.8855 | 1150941.0418 | 2525746.4408 | 1150934.6498
50 | 2525746.4408 | 1150934.6498 | 2525731.5083 | 1150918.1091
51 | 2526103.8611 | 1150775.8151 | 2526078.7388 | 1150802.7913
52 | 2526103.8819 | 1150775.7927 | 2526103.8611 | 1150775.8151
53 | 2526103.8819 | 1150775.7927 | 2526127.5267 | 1150750.403
54 | 2525960.0021 | 1150755.583 | 2525984.9241 | 1150779.0632
55 | 2525920.2881 | 1150819.4969 | 2525960.0021 | 1150755.583
56 | 2526146.0507 | 1150730.5121 | 2526127.5267 | 1150750.403
57 | 2526146.0507 | 1150730.5121 | 2526163.9465 | 1150711.2956 | 2526165.255 | 1150709.8776
58 | 2526183.4712 | 1150690.1353 | 2526165.255 | 1150709.8776
59 | 2526165.255 | 1150709.8776 | 2526195.3614 | 1150737.2299
60 | 2525917.4105 | 1150821.4556 | 2525920.2881 | 1150819.4969
61 | 2525920.2881 | 1150819.4969 | 2525924.6838 | 1150827.4332
62 | 2525917.4105 | 1150821.4556 | 2525912.117 | 1150824.4387
63 | 2525929.364 | 1150835.8832 | 2525924.6838 | 1150827.4332
64 | 2526171.255 | 1150809.4612 | 2526161.1512 | 1150820.5533
65 | 2526171.255 | 1150809.4612 | 2526165.7854 | 1150803.5139
66 | 2526202.1326 | 1150669.9107 | 2526183.4712 | 1150690.1353
67 | 2526213.6687 | 1150717.5717 | 2526195.3614 | 1150737.2299
68 | 2525961.6622 | 1150879.6865 | 2525955.9916 | 1150873.7958
69 | 2525954.08 | 1150871.8099 | 2525955.9916 | 1150873.7958
70 | 2525954.08 | 1150871.8099 | 2525949.7972 | 1150867.3609
71 | 2525927.123 | 1150850.4818 | 2525932.983 | 1150853.6042 | 2525941.3159 | 1150860.3816
72 | 2525943.8906 | 1150862.4757 | 2525941.3159 | 1150860.3816
73 | 2525918.1777 | 1150845.7154 | 2525927.123 | 1150850.4818
74 | 2525948.4357 | 1150866.1723 | 2525943.8906 | 1150862.4757
75 | 2525918.1777 | 1150845.7154 | 2525929.364 | 1150835.8832 | 2525929.364 | 1150835.8832
76 | 2525948.4357 | 1150866.1723 | 2525949.4373 | 1150866.987 | 2525949.7972 | 1150867.3609
77 | 2525906.0895 | 1150835.9255 | 2525901.0733 | 1150830.6621
78 | 2525906.0895 | 1150835.9255 | 2525899.2602 | 1150841.6224
79 | 2525901.0733 | 1150830.6621 | 2525890.9574 | 1150825.8173 | 2525881.5725 | 1150820.4966 | 2525869.3119 | 1150813.5437 | 2525856.4786 | 1150805.4188
80 | 2525901.0733 | 1150830.6621 | 2525912.117 | 1150824.4387
81 | 2525890.5153 | 1150849.0579 | 2525892.1162 | 1150847.582 | 2525899.2602 | 1150841.6224
82 | 2525841.1588 | 1150790.5474 | 2525850.8129 | 1150801.8318 | 2525856.4786 | 1150805.4188
83 | 2525890.5153 | 1150849.0579 | 2525883.9705 | 1150855.0924
84 | 2525866.8376 | 1150872.0659 | 2525861.4056 | 1150877.695
85 | 2525866.8376 | 1150872.0659 | 2525877.1332 | 1150861.3966 | 2525879.7385 | 1150858.9944
86 | 2525854.5425 | 1150884.8072 | 2525861.4056 | 1150877.695
87 | 2525879.7385 | 1150858.9944 | 2525883.9705 | 1150855.0924
88 | 2525837.1096 | 1150901.3347 | 2525849.8164 | 1150889.7048 | 2525854.5425 | 1150884.8072
89 | 2525836.2798 | 1150784.8446 | 2525841.1588 | 1150790.5474
90 | 2525716.5425 | 1150571.9142 | 2525694.7853 | 1150604.1234 | 2525679.7991 | 1150626.3877
91 | 2525679.7991 | 1150626.3877 | 2525688.2625 | 1150639.1015 | 2525696.914 | 1150648.1985
92 | 2525716.5425 | 1150571.9142 | 2525745.0544 | 1150593.3782
93 | 2525721.3792 | 1150673.9237 | 2525696.914 | 1150648.1985
94 | 2525745.0544 | 1150593.3782 | 2525772.1795 | 1150613.7981
95 | 2525721.3792 | 1150673.9237 | 2525724.9736 | 1150677.7032 | 2525734.7546 | 1150688.9665 | 2525742.1186 | 1150699.0813 | 2525742.871 | 1150700.1459
96 | 2525836.2798 | 1150784.8446 | 2525817.6139 | 1150696.496
97 | 2525795.8842 | 1150680.5699 | 2525817.6139 | 1150696.496
98 | 2525772.1795 | 1150613.7981 | 2525800.5716 | 1150635.1719
99 | 2525754.6041 | 1150716.7483 | 2525742.871 | 1150700.1459
100 | 2525754.6041 | 1150716.7483 | 2525771.2368 | 1150707.838 | 2525775.4378 | 1150703.2245
101 | 2525794.7412 | 1150679.7322 | 2525784.3625 | 1150693.4235 | 2525775.4378 | 1150703.2245
102 | 2525794.7412 | 1150679.7322 | 2525772.3396 | 1150658.3089
103 | 2525794.7412 | 1150679.7322 | 2525795.8842 | 1150680.5699
104 | 2525746.4773 | 1150633.5759 | 2525772.3396 | 1150658.3089
105 | 2525824.7157 | 1150653.3477 | 2525837.4 | 1150662.8966 | 2525838.0278 | 1150662.9542
106 | 2525800.5716 | 1150635.1719 | 2525824.7157 | 1150653.3477
107 | 2525722.2304 | 1150610.3879 | 2525746.4773 | 1150633.5759
108 | 2525984.6971 | 1151058.6953 | 2525980.5305 | 1151063.0482 | 2525971.1569 | 1151064.8423 | 2525965.6653 | 1151063.8034
109 | 2525939.2012 | 1151058.7971 | 2525965.6653 | 1151063.8034
110 | 2525908.6794 | 1151048.5579 | 2525936.0103 | 1151058.1935 | 2525939.2012 | 1151058.7971
111 | 2525908.6794 | 1151048.5579 | 2525914.5258 | 1151041.5165
112 | 2525908.6794 | 1151048.5579 | 2525893.0054 | 1151042.8432
113 | 2525914.5258 | 1151041.5165 | 2525915.9257 | 1151039.8304 | 2525926.5569 | 1151031.7471
114 | 2525933.6403 | 1151026.3612 | 2525926.5569 | 1151031.7471
115 | 2525933.6403 | 1151026.3612 | 2525938.4269 | 1151022.7219
116 | 2525938.4269 | 1151022.7219 | 2525955.1996 | 1151009.9688
117 | 2525956.1051 | 1151009.2804 | 2525955.1996 | 1151009.9688
118 | 2525956.2473 | 1151009.1722 | 2525956.1051 | 1151009.2804

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2525986.2152 | 1150913.7185
1 | 2525987.6736 | 1150916.8409
2 | 2525980.4845 | 1150904.278
3 | 2525993.4681 | 1150929.2468
4 | 2525977.5572 | 1150899.7248
5 | 2526074.7165 | 1150861.0453
6 | 2526082.7586 | 1150868.8236
7 | 2526048.2906 | 1150835.4864
8 | 2526105.3138 | 1150890.6389
9 | 2525984.9692 | 1150937.2412
10 | 2525994.3417 | 1150930.737
11 | 2526138.1799 | 1150849.018
12 | 2526157.4394 | 1150824.6282
13 | 2525969.1797 | 1150888.4283
14 | 2526013.5545 | 1150959.8965
15 | 2525967.5769 | 1150886.5223
16 | 2525961.8439 | 1150951.823
17 | 2525944.9371 | 1150960.4724
18 | 2526017.399 | 1150963.8743
19 | 2525962.3208 | 1150880.3707
20 | 2526038.8829 | 1150986.1537
21 | 2526046.2146 | 1150993.7122
22 | 2526082.4881 | 1150928.4006
23 | 2526072.3332 | 1151017.1266
24 | 2526030.477 | 1151006.741
25 | 2525944.7563 | 1150960.6023
26 | 2525934.6362 | 1150967.8736
27 | 2525924.9427 | 1150974.8383
28 | 2525908.5215 | 1150955.7377
29 | 2525885.1053 | 1150964.4565
30 | 2525862.3584 | 1150983.9447
31 | 2525875.6281 | 1150954.123
32 | 2525894.5931 | 1150939.5366
33 | 2526063.3608 | 1151031.0014
34 | 2526005.9475 | 1151036.4949
35 | 2526050.7664 | 1151050.4772
36 | 2526002.4703 | 1151040.1276
37 | 2525863.9325 | 1150938.0945
38 | 2525853.8069 | 1150924.2178
39 | 2525839.8406 | 1151005.104
40 | 2525842.4684 | 1150908.6787
41 | 2525821.5092 | 1150990.2417
42 | 2525812.5703 | 1150982.9945
43 | 2525742.8589 | 1150963.2811
44 | 2525746.4408 | 1150934.6498
45 | 2525751.8855 | 1150941.0418
46 | 2525731.5083 | 1150918.1091
47 | 2526078.7388 | 1150802.7913
48 | 2526103.8611 | 1150775.8151
49 | 2526103.8819 | 1150775.7927
50 | 2525984.9241 | 1150779.0632
51 | 2525960.0021 | 1150755.583
52 | 2526127.5267 | 1150750.403
53 | 2526146.0507 | 1150730.5121
54 | 2526165.255 | 1150709.8776
55 | 2525920.2881 | 1150819.4969
56 | 2525917.4105 | 1150821.4556
57 | 2525924.6838 | 1150827.4332
58 | 2526161.1512 | 1150820.5533
59 | 2526171.255 | 1150809.4612
60 | 2526165.7854 | 1150803.5139
61 | 2526183.4712 | 1150690.1353
62 | 2526195.3614 | 1150737.2299
63 | 2526202.1326 | 1150669.9107
64 | 2526213.6687 | 1150717.5717
65 | 2525961.6622 | 1150879.6865
66 | 2525955.9916 | 1150873.7958
67 | 2525954.08 | 1150871.8099
68 | 2525941.3159 | 1150860.3816
69 | 2525927.123 | 1150850.4818
70 | 2525943.8906 | 1150862.4757
71 | 2525918.1777 | 1150845.7154
72 | 2525948.4357 | 1150866.1723
73 | 2525929.364 | 1150835.8832
74 | 2525949.7972 | 1150867.3609
75 | 2525906.0895 | 1150835.9255
76 | 2525901.0733 | 1150830.6621
77 | 2525899.2602 | 1150841.6224
78 | 2525856.4786 | 1150805.4188
79 | 2525912.117 | 1150824.4387
80 | 2525890.5153 | 1150849.0579
81 | 2525866.8376 | 1150872.0659
82 | 2525861.4056 | 1150877.695
83 | 2525879.7385 | 1150858.9944
84 | 2525854.5425 | 1150884.8072
85 | 2525883.9705 | 1150855.0924
86 | 2525837.1096 | 1150901.3347
87 | 2525841.1588 | 1150790.5474
88 | 2526014.9217 | 1151069.1816
89 | 2525679.7991 | 1150626.3877
90 | 2525716.5425 | 1150571.9142
91 | 2525696.914 | 1150648.1985
92 | 2525745.0544 | 1150593.3782
93 | 2525721.3792 | 1150673.9237
94 | 2525836.2798 | 1150784.8446
95 | 2525817.6139 | 1150696.496
96 | 2525772.1795 | 1150613.7981
97 | 2525742.871 | 1150700.1459
98 | 2525754.6041 | 1150716.7483
99 | 2525775.4378 | 1150703.2245
100 | 2525794.7412 | 1150679.7321
101 | 2525772.3396 | 1150658.3089
102 | 2525795.8842 | 1150680.5699
103 | 2525838.0278 | 1150662.9542
104 | 2525824.7157 | 1150653.3477
105 | 2525800.5716 | 1150635.1719
106 | 2525746.4773 | 1150633.5759
107 | 2525722.2304 | 1150610.3879
108 | 2525984.6971 | 1151058.6953
109 | 2525965.6653 | 1151063.8034
110 | 2525939.2012 | 1151058.7971
111 | 2525908.6794 | 1151048.5579
112 | 2525914.5258 | 1151041.5165
113 | 2525893.0054 | 1151042.8432
114 | 2525926.5569 | 1151031.7471
115 | 2525933.6403 | 1151026.3612
116 | 2525938.4269 | 1151022.7219
117 | 2525955.1996 | 1151009.9688
118 | 2525956.1051 | 1151009.2804
119 | 2525956.2473 | 1151009.1722
120 | 2525918.1777 | 1150845.7154

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1