## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5938-21_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5938-21_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5938-21_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5938-21_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5938-21_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5938-21_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5938-21_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5938-21_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5938-21_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5938-21_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5938-21_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5938-21_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5938-21_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5938-21_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5938-21_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5938-21_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5938-21_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5938-21_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5938-21_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5938-21_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5938-21_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5938-21_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5938-21_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5938-21_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5938-21_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5938-21_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5938-21_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5938-21_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5938-21_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5938-21_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5938-21_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5938-21_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5938-21_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5938-21_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5938-21_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5938-21_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5938-21_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5938-21_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5938-21_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5938-21_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5938-21_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5938-21_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5938-21_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5938-21_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5938-21_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5938-21_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5938-21_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5938-21_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5938-21_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5938-21_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5938-21_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5938-21_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5938-21_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5938-21_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5938-21_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5938-21_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5938-21_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5938-21_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5938-21_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5938-21_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5938-21_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5938-21_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5938-21_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5938-21_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5938-21_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5938-21_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5938-21_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5938-21_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5938-21_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5938-21_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5938-21_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5938-21_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5938-21_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5938-21_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5938-21_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5938-21_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5938-21_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5938-21_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5938-21_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5938-21_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5938-21_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5938-21_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5938-21_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5938-21_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5938-21_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5938-21_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5938-21_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5938-21_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5938-21_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5938-21_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5938-21_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5938-21_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5938-21_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5938-21_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5938-21_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5938-21_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5938-21_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5938-21_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5938-21_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5938-21_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5938-21_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5938-21_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5938-21_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5938-21_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5938-21_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5938-21_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5938-21_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5938-21_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5938-21_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5938-21_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5938-21_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5938-21_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5938-21_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5938-21_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5938-21_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5938-21_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5938-21_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5938-21_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5938-21_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5938-21_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5938-21_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5938-21_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5938-21_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5938-21_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5938-21_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5938-21_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5938-21_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5938-21_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_5938-21_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_5938-21_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_5938-21_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_5938-21_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_5938-21_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_5938-21_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_5938-21_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_5938-21_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_316_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5938-21_0_6_load_0 | 0 | 0.0027364 | 0.00068581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5938-21_0_6_load_3 | 2 | 0.003905 | 0.00097867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5938-21_0_6_load_61 | 5 | 0.00065202 | 0.00016341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5938-21_0_6_load_60 | 6 | 0.0037205 | 0.00093245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5938-21_0_6_load_105 | 7 | 0.00039307 | 9.8512e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5938-21_0_6_load_141 | 9 | 0.0024907 | 0.00062423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5938-21_0_6_load_91 | 13 | 0.0034693 | 0.0008695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5938-21_0_6_load_97 | 15 | 0.0027497 | 0.00068914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5938-21_0_6_load_98 | 16 | 0.0019555 | 0.00049009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5938-21_0_6_load_93 | 17 | 0.0018416 | 0.00046155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5938-21_0_6_load_132 | 21 | 0.015329 | 0.0038419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5938-21_0_6_load_139 | 23 | 0.0057314 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5938-21_0_6_load_57 | 25 | 0.005243 | 0.001314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5938-21_0_6_load_56 | 26 | 0.0018196 | 0.00045603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5938-21_0_6_load_66 | 31 | 0.0066003 | 0.0016542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5938-21_0_6_load_126 | 36 | 0.0055438 | 0.0013894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5938-21_0_6_load_58 | 38 | 0.0036584 | 0.00091688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5938-21_0_6_load_138 | 39 | 0.0017059 | 0.00042755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5938-21_0_6_load_112 | 41 | 0.0018472 | 0.00046295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5938-21_0_6_load_110 | 42 | 0.005275 | 0.001322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5938-21_0_6_load_116 | 44 | 0.003233 | 0.00081026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5938-21_0_6_load_123 | 46 | 0.0030371 | 0.00076118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5938-21_0_6_load_115 | 47 | 0.0026825 | 0.00067229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5938-21_0_6_load_113 | 48 | 0.0032766 | 0.00082119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5938-21_0_6_load_82 | 50 | 0.0036986 | 0.00092696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5938-21_0_6_load_83 | 51 | 0.014562 | 0.0036496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5938-21_0_6_load_80 | 52 | 0.0028998 | 0.00072675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5938-21_0_6_load_142 | 53 | 0.013415 | 0.0033622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5938-21_0_6_load_63 | 56 | 0.0031962 | 0.00080104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5938-21_0_6_load_77 | 58 | 0.0018157 | 0.00045505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5938-21_0_6_load_76 | 60 | 0.0035142 | 0.00088074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5938-21_0_6_load_100 | 65 | 0.00092275 | 0.00023126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5938-21_0_6_load_134 | 68 | 0.0041735 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5938-21_0_6_load_55 | 69 | 0.0046614 | 0.0011683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5938-21_0_6_load_133 | 70 | 0.0038772 | 0.00097173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5938-21_0_6_load_118 | 71 | 0.0062763 | 0.001573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5938-21_0_6_load_84 | 73 | 0.018376 | 0.0046055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5938-21_0_6_load_107 | 74 | 0.0014897 | 0.00037336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5938-21_0_6_load_69 | 75 | 0.001886 | 0.00047267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5938-21_0_6_load_128 | 76 | 0.0042476 | 0.0010645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5938-21_0_6_load_137 | 77 | 0.042032 | 0.010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5938-21_0_6_load_75 | 79 | 0.0098621 | 0.0024717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5938-21_0_6_load_99 | 81 | 0.0038043 | 0.00095344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5938-21_0_6_load_117 | 82 | 0.013491 | 0.0033811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5938-21_0_6_load_114 | 83 | 0.0042539 | 0.0010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5938-21_0_6_load_67 | 84 | 0.003277 | 0.00082128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5938-21_0_6_load_72 | 85 | 0.0098013 | 0.0024564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5938-21_0_6_load_136 | 87 | 0.0024284 | 0.00060861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5938-21_0_6_load_90 | 89 | 0.0040241 | 0.0010085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5938-21_0_6_load_89 | 90 | 0.0082632 | 0.002071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5938-21_0_6_load_88 | 91 | 0.0032893 | 0.00082436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5938-21_0_6_load_122 | 93 | 0.020162 | 0.005053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5938-21_0_6_load_87 | 94 | 0.015558 | 0.0038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5938-21_0_6_load_140 | 95 | 0.0010984 | 0.00027528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5938-21_0_6_load_59 | 96 | 0.016847 | 0.0042223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5938-21_0_6_load_95 | 97 | 0.00096995 | 0.00024309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5938-21_0_6_load_71 | 98 | 0.00030472 | 7.637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5938-21_0_6_load_103 | 99 | 0.0018093 | 0.00045345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5938-21_0_6_load_92 | 101 | 0.0058874 | 0.0014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5938-21_0_6_load_131 | 102 | 0.02341 | 0.0058672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5938-21_0_6_load_135 | 103 | 0.0070595 | 0.0017693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5938-21_0_6_load_127 | 104 | 0.006152 | 0.0015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5938-21_0_6_load_111 | 105 | 0.006966 | 0.0017458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5938-21_0_6_load_124 | 106 | 0.0065345 | 0.0016377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5938-21_0_6_load_79 | 107 | 0.0052212 | 0.0013085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5938-21_0_6_load_81 | 108 | 0.014076 | 0.0035277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5938-21_0_6_load_62 | 109 | 0.0042049 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5938-21_0_6_load_78 | 110 | 0.0031907 | 0.00079967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5938-21_0_6_load_53 | 111 | 0.0044119 | 0.0011057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5938-21_0_6_load_119 | 112 | 0.01376 | 0.0034487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5938-21_0_6_load_86 | 114 | 0.014848 | 0.0037212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5938-21_0_6_load_109 | 115 | 0.0010641 | 0.00026669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5938-21_0_6_load_68 | 116 | 0.0040286 | 0.0010097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5938-21_0_6_load_129 | 117 | 0.012266 | 0.0030741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5938-21_0_6_load_94 | 118 | 0.0023076 | 0.00057833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5938-21_0_6_load_73 | 119 | 0.0098439 | 0.0024671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5938-21_0_6_load_121 | 120 | 0.0095033 | 0.0023817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5938-21_0_6_load_54 | 121 | 0.0032302 | 0.00080957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5938-21_0_6_load_96 | 122 | 0.00096226 | 0.00024117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5938-21_0_6_load_51 | 123 | 0.0045411 | 0.0011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5938-21_0_6_load_52 | 124 | 0.0039272 | 0.00098425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5938-21_0_6_load_70 | 125 | 0.00066309 | 0.00016619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5938-21_0_6_load_64 | 126 | 0.0044311 | 0.0011105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5938-21_0_6_load_65 | 127 | 0.003422 | 0.00085764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5938-21_0_6_load_74 | 128 | 0.029706 | 0.007445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5938-21_0_6_load_102 | 129 | 0.0020288 | 0.00050846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5938-21_0_6_load_104 | 130 | 0.0012047 | 0.00030194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5938-21_0_6_load_106 | 131 | 0.00163 | 0.00040853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5938-21_0_6_load_108 | 132 | 0.0029691 | 0.00074413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5938-21_0_6_load_120 | 133 | 0.011108 | 0.0027839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5938-21_0_6_load_125 | 134 | 0.0025738 | 0.00064507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5938-21_0_6_load_130 | 135 | 0.01026 | 0.0025715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 107 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5938-21_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0062923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5938-21_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5938-21_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.055441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5938-21_0_6_line_3 |  | 3 | 7 | 0.011209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5938-21_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5938-21_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.012807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5938-21_0_6_line_6 |  | 5 | 98 | 0.014888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5938-21_0_6_line_7 |  | 7 | 99 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_5938-21_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_5938-21_0_6_line_9 |  | 8 | 10 | 0.015065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5938-21_0_6_line_10 |  | 10 | 47 | 0.005229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_5938-21_0_6_line_11 |  | 10 | 48 | 0.052358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_5938-21_0_6_line_12 |  | 10 | 40 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_5938-21_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0098114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_5938-21_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5938-21_0_6_line_15 |  | 12 | 96 | 0.025328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5938-21_0_6_line_16 |  | 12 | 86 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_5938-21_0_6_line_17 |  | 13 | 90 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5938-21_0_6_line_18 |  | 14 | 15 | 0.030513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5938-21_0_6_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0088351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5938-21_0_6_line_20 |  | 14 | 17 | 0.04096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_5938-21_0_6_line_21 |  | 15 | 66 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_5938-21_0_6_line_22 |  | 16 | 100 | 0.006186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_5938-21_0_6_line_23 |  | 17 | 101 | 0.025198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_5938-21_0_6_line_24 |  | 18 | 19 | 0.12308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_5938-21_0_6_line_25 |  | 18 | 20 | 0.031542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_5938-21_0_6_line_26 |  | 18 | 21 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_5938-21_0_6_line_27 |  | 19 | 39 | 0.037847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_5938-21_0_6_line_28 |  | 19 | 22 | 0.029448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_5938-21_0_6_line_29 |  | 20 | 94 | 0.046199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_5938-21_0_6_line_30 |  | 20 | 51 | 0.014938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5938-21_0_6_line_31 |  | 20 | 72 | 0.024265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5938-21_0_6_line_32 |  | 20 | 92 | 0.022989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5938-21_0_6_line_33 |  | 21 | 102 | 0.01527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5938-21_0_6_line_34 |  | 22 | 23 | 0.039577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5938-21_0_6_line_35 |  | 24 | 25 | 0.012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5938-21_0_6_line_36 |  | 24 | 26 | 0.060338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5938-21_0_6_line_37 |  | 25 | 103 | 0.0083028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5938-21_0_6_line_38 |  | 26 | 37 | 0.051042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5938-21_0_6_line_39 |  | 27 | 28 | 0.044008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5938-21_0_6_line_40 |  | 27 | 29 | 0.041716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5938-21_0_6_line_41 |  | 27 | 30 | 0.077048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5938-21_0_6_line_42 |  | 27 | 31 | 0.044573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5938-21_0_6_line_43 |  | 28 | 85 | 0.020448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_5938-21_0_6_line_44 |  | 29 | 53 | 0.018927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5938-21_0_6_line_45 |  | 30 | 77 | 0.0071651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_5938-21_0_6_line_46 |  | 31 | 54 | 0.024395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_5938-21_0_6_line_47 |  | 32 | 33 | 0.011443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_5938-21_0_6_line_48 |  | 32 | 34 | 0.0089023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_5938-21_0_6_line_49 |  | 32 | 35 | 0.063967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_5938-21_0_6_line_50 |  | 32 | 36 | 0.013092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_5938-21_0_6_line_51 |  | 33 | 76 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_5938-21_0_6_line_52 |  | 34 | 68 | 0.028928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5938-21_0_6_line_53 |  | 34 | 69 | 0.010118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_5938-21_0_6_line_54 |  | 34 | 70 | 0.013517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5938-21_0_6_line_55 |  | 35 | 82 | 0.017147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5938-21_0_6_line_56 |  | 35 | 83 | 0.020429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_5938-21_0_6_line_57 |  | 36 | 104 | 0.0084139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_5938-21_0_6_line_58 |  | 37 | 38 | 0.010176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_5938-21_0_6_line_59 |  | 38 | 86 | 0.032251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5938-21_0_6_line_60 |  | 40 | 41 | 0.015589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_5938-21_0_6_line_61 |  | 40 | 42 | 0.014747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_5938-21_0_6_line_62 |  | 41 | 67 | 0.0013261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_5938-21_0_6_line_63 |  | 42 | 105 | 0.0038874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5938-21_0_6_line_64 |  | 43 | 44 | 0.02636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_5938-21_0_6_line_65 |  | 43 | 45 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_5938-21_0_6_line_66 |  | 43 | 46 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_5938-21_0_6_line_67 |  | 44 | 67 | 0.027982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_5938-21_0_6_line_68 |  | 45 | 71 | 0.015411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_5938-21_0_6_line_69 |  | 45 | 49 | 0.028769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_5938-21_0_6_line_70 |  | 46 | 106 | 0.043206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5938-21_0_6_line_71 |  | 48 | 83 | 0.028066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_5938-21_0_6_line_72 |  | 49 | 50 | 0.015697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_5938-21_0_6_line_73 |  | 49 | 51 | 0.017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_5938-21_0_6_line_74 |  | 49 | 52 | 0.0465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5938-21_0_6_line_75 |  | 50 | 107 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_5938-21_0_6_line_76 |  | 52 | 108 | 0.0095933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5938-21_0_6_line_77 |  | 54 | 55 | 0.008458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5938-21_0_6_line_78 |  | 54 | 56 | 0.032348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5938-21_0_6_line_79 |  | 55 | 84 | 0.0053332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_5938-21_0_6_line_80 |  | 55 | 78 | 0.0096137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_5938-21_0_6_line_81 |  | 56 | 109 | 0.020576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5938-21_0_6_line_82 |  | 57 | 58 | 0.013178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_5938-21_0_6_line_83 |  | 57 | 59 | 0.0098614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_5938-21_0_6_line_84 |  | 57 | 60 | 0.030427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_5938-21_0_6_line_85 |  | 58 | 110 | 0.019817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_5938-21_0_6_line_86 |  | 59 | 74 | 0.033466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5938-21_0_6_line_87 |  | 59 | 75 | 0.0016468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5938-21_0_6_line_88 |  | 60 | 79 | 0.024632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_5938-21_0_6_line_89 |  | 61 | 62 | 0.021105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5938-21_0_6_line_90 |  | 61 | 63 | 0.010207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5938-21_0_6_line_91 |  | 61 | 64 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5938-21_0_6_line_92 |  | 61 | 65 | 0.03861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5938-21_0_6_line_93 |  | 62 | 95 | 0.011685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5938-21_0_6_line_94 |  | 63 | 90 | 0.029443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_5938-21_0_6_line_95 |  | 63 | 91 | 0.011302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_5938-21_0_6_line_96 |  | 64 | 97 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_5938-21_0_6_line_97 |  | 64 | 80 | 0.007693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5938-21_0_6_line_98 |  | 66 | 67 | 0.010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_5938-21_0_6_line_99 |  | 69 | 111 | 0.0090858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_5938-21_0_6_line_100 |  | 71 | 112 | 0.0029017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5938-21_0_6_line_101 |  | 72 | 73 | 0.020699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5938-21_0_6_line_102 |  | 73 | 113 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5938-21_0_6_line_103 |  | 74 | 115 | 0.0013499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5938-21_0_6_line_104 |  | 75 | 116 | 0.02971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5938-21_0_6_line_105 |  | 76 | 117 | 0.026216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5938-21_0_6_line_106 |  | 78 | 79 | 0.014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5938-21_0_6_line_107 |  | 80 | 81 | 0.021629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5938-21_0_6_line_108 |  | 85 | 119 | 0.024688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5938-21_0_6_line_109 |  | 86 | 87 | 0.014544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5938-21_0_6_line_110 |  | 86 | 88 | 0.028348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5938-21_0_6_line_111 |  | 88 | 89 | 0.012203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5938-21_0_6_line_112 |  | 92 | 93 | 0.021776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5938-21_0_6_line_113 |  | 93 | 120 | 0.0004161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5938-21_0_6_line_114 |  | 96 | 121 | 0.026336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5938-21_0_6_line_115 |  | 97 | 122 | 0.010943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5938-21_0_6_line_116 |  | 98 | 125 | 0.0074189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5938-21_0_6_line_117 |  | 99 | 130 | 0.015864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5938-21_0_6_line_118 |  | 100 | 129 | 0.007905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5938-21_0_6_line_119 |  | 101 | 118 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5938-21_0_6_line_120 |  | 106 | 134 | 0.0020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5938-21_0_6_line_121 |  | 107 | 110 | 0.018402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_5938-21_0_6_line_122 |  | 109 | 126 | 0.0012549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5938-21_0_6_line_123 |  | 111 | 123 | 0.01882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
124 | LV_5938-21_0_6_line_124 |  | 113 | 114 | 0.007863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5938-21_0_6_line_125 |  | 115 | 132 | 0.011047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5938-21_0_6_line_126 |  | 117 | 135 | 0.0057156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_5938-21_0_6_line_127 |  | 119 | 128 | 0.024006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_5938-21_0_6_line_128 |  | 120 | 133 | 0.037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_5938-21_0_6_line_129 |  | 121 | 124 | 0.019048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_5938-21_0_6_line_130 |  | 123 | 124 | 0.019771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_5938-21_0_6_line_131 |  | 125 | 127 | 0.00021648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_5938-21_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.019403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_5938-21_0_6_line_133 |  | 130 | 131 | 0.024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_5938-21_0_6_line_134 |  | 131 | 132 | 0.0017607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5938-21_0_6_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2538327.0091 | 1181562.6478 | 2538326.7349 | 1181565.6745 | 2538326.427 | 1181568.9131
1 | 2538327.0091 | 1181562.6478 | 2538319.9848 | 1181564.2878 | 2538317.3139 | 1181565.9607 | 2538314.9552 | 1181568.2974 | 2538314.1749 | 1181570.3844
2 | 2538327.0091 | 1181562.6478 | 2538328.7089 | 1181543.8196 | 2538324.6852 | 1181539.4697 | 2538318.0807 | 1181533.6901 | 2538313.7515 | 1181529.3434 | 2538311.7658 | 1181526.3733 | 2538310.8212 | 1181523.6371 | 2538310.6033 | 1181520.2819 | 2538310.7576 | 1181517.4787 | 2538309.9175 | 1181514.5079
3 | 2538309.9175 | 1181514.5079 | 2538310.8819 | 1181513.2417 | 2538316.6971 | 1181505.581
4 | 2538389.1253 | 1181564.62 | 2538394.7724 | 1181556.1384
5 | 2538389.1253 | 1181564.62 | 2538399.9763 | 1181571.4231
6 | 2538394.7724 | 1181556.1384 | 2538403.0236 | 1181543.7456
7 | 2538325.2889 | 1181494.2625 | 2538316.6971 | 1181505.581
8 | 2538328.798 | 1181404.3511 | 2538325.7871 | 1181397.5005 | 2538328.4226 | 1181393.8713
9 | 2538328.4226 | 1181393.8713 | 2538324.4114 | 1181390.7442 | 2538327.7381 | 1181385.9961 | 2538330.4855 | 1181382.8438
10 | 2538333.9351 | 1181378.906 | 2538330.4855 | 1181382.8438
11 | 2538330.4855 | 1181382.8438 | 2538298.7436 | 1181358.2349 | 2538298.3798 | 1181356.282 | 2538298.5802 | 1181353.5006 | 2538303.0978 | 1181347.6155
12 | 2538330.4855 | 1181382.8438 | 2538334.1039 | 1181385.6525 | 2538336.0364 | 1181387.1557 | 2538338.2689 | 1181388.8781 | 2538352.2421 | 1181399.718 | 2538354.0435 | 1181401.1113
13 | 2538276.5928 | 1181352.7714 | 2538279.8028 | 1181348.5581 | 2538282.5457 | 1181344.9723
14 | 2538276.5928 | 1181352.7714 | 2538279.595 | 1181355.064 | 2538280.0841 | 1181358.7943 | 2538279.6958 | 1181361.8667 | 2538275.1653 | 1181367.5768
15 | 2538282.5457 | 1181344.9723 | 2538286.0257 | 1181347.6823 | 2538288.4857 | 1181347.757 | 2538291.4363 | 1181345.7921 | 2538300.6239 | 1181334.0473
16 | 2538282.5457 | 1181344.9723 | 2538266.716 | 1181332.6064
17 | 2538275.1653 | 1181367.5768 | 2538261.05 | 1181385.367
18 | 2538341.0363 | 1181458.033 | 2538360.0863 | 1181434.1973
19 | 2538341.0363 | 1181458.033 | 2538334.218 | 1181452.4144
20 | 2538341.0363 | 1181458.033 | 2538315.465 | 1181490.0309
21 | 2538361.4198 | 1181419.5235 | 2538364.2589 | 1181422.2958 | 2538364.9521 | 1181425.0903 | 2538364.6484 | 1181427.4836 | 2538363.2637 | 1181430.2217 | 2538360.0863 | 1181434.1973
22 | 2538329.444 | 1181448.4804 | 2538334.218 | 1181452.4144
23 | 2538299.7344 | 1181509.7149 | 2538315.465 | 1181490.0309
24 | 2538457.9952 | 1181309.3562 | 2538461.5528 | 1181312.1879 | 2538482.544 | 1181285.8572 | 2538493.4995 | 1181272.1035 | 2538500.1719 | 1181277.0488 | 2538501.4962 | 1181276.6016 | 2538504.8504 | 1181276.0001 | 2538508.4405 | 1181276.0521 | 2538518.4625 | 1181279.2065 | 2538537.7094 | 1181286.7352 | 2538541.9278 | 1181285.5023 | 2538552.2043 | 1181289.6435 | 2538555.8472 | 1181291.1181
25 | 2538453.5982 | 1181331.8141 | 2538448.4362 | 1181328.1762 | 2538455.8656 | 1181319.1169 | 2538461.5528 | 1181312.1879 | 2538457.9952 | 1181309.3562
26 | 2538457.9952 | 1181309.3562 | 2538445.8643 | 1181299.7019
27 | 2538555.8472 | 1181291.1181 | 2538542.303 | 1181326.466
28 | 2538555.8472 | 1181291.1181 | 2538559.8197 | 1181292.7226 | 2538579.7437 | 1181300.7448 | 2538583.2032 | 1181302.2101
29 | 2538453.5982 | 1181331.8141 | 2538467.6843 | 1181341.7637 | 2538494.23 | 1181353.3238
30 | 2538453.5982 | 1181331.8141 | 2538451.6908 | 1181334.224 | 2538444.3232 | 1181343.5235
31 | 2538453.5982 | 1181331.8141 | 2538454.8422 | 1181330.2448 | 2538457.0436 | 1181327.4651 | 2538458.8912 | 1181325.1781 | 2538461.0706 | 1181322.4764 | 2538468.8435 | 1181327.4993 | 2538471.651 | 1181328.6933
32 | 2538437.4 | 1181337.0392 | 2538439.7018 | 1181338.8165 | 2538448.4362 | 1181328.1762 | 2538453.5982 | 1181331.8141
33 | 2538433.9163 | 1181290.1931 | 2538433.9163 | 1181290.1931 | 2538445.8643 | 1181299.7019
34 | 2538583.2032 | 1181302.2101 | 2538568.3284 | 1181338.8946
35 | 2538292.234 | 1181218.8234 | 2538301.8948 | 1181226.1404
36 | 2538292.234 | 1181218.8234 | 2538290.1381 | 1181221.4687 | 2538254.8474 | 1181266.1822
37 | 2538308.5135 | 1181231.1533 | 2538301.8948 | 1181226.1404
38 | 2538233.2778 | 1181306.4923 | 2538230.3829 | 1181304.232 | 2538228.8622 | 1181301.9353 | 2538229.4591 | 1181298.3493 | 2538254.8474 | 1181266.1822
39 | 2538490.0938 | 1181483.7689 | 2538487.5818 | 1181489.7648 | 2538490.995 | 1181491.9421 | 2538488.8248 | 1181495.522 | 2538508.7946 | 1181508.802 | 2538506.0998 | 1181513.3544
40 | 2538488.7413 | 1181544.5727 | 2538491.3002 | 1181546.1139 | 2538508.6289 | 1181519.4208 | 2538508.5279 | 1181517.0316 | 2538507.7352 | 1181514.9496 | 2538506.0998 | 1181513.3544
41 | 2538506.0998 | 1181513.3544 | 2538508.7946 | 1181508.802 | 2538511.1213 | 1181504.8314 | 2538518.924 | 1181509.8095 | 2538541.3744 | 1181524.4427 | 2538543.4093 | 1181519.5746 | 2538533.6272 | 1181513.7162 | 2538534.6023 | 1181511.2493 | 2538537.9894 | 1181501.9759 | 2538537.2003 | 1181500.2497
42 | 2538506.0998 | 1181513.3544 | 2538490.846 | 1181503.439 | 2538468.6441 | 1181489.1915
43 | 2538490.0938 | 1181483.7689 | 2538492.435 | 1181476.0183 | 2538497.1932 | 1181464.6196
44 | 2538476.4512 | 1181533.226 | 2538475.3486 | 1181535.9166 | 2538476.0851 | 1181536.9763 | 2538488.7413 | 1181544.5727
45 | 2538537.2003 | 1181500.2497 | 2538530.4253 | 1181497.918
46 | 2538448.0346 | 1181476.1416 | 2538453.7602 | 1181479.6402 | 2538468.6441 | 1181489.1915
47 | 2538378.652 | 1181249.3278 | 2538378.3191 | 1181249.6314 | 2538372.9156 | 1181256.6688 | 2538371.6194 | 1181258.3609
48 | 2538364.4999 | 1181253.0201 | 2538368.8396 | 1181256.1549 | 2538371.6194 | 1181258.3609
49 | 2538332.6277 | 1181309.1468 | 2538369.5846 | 1181261.0056 | 2538371.6194 | 1181258.3609
50 | 2538371.6194 | 1181258.3609 | 2538381.7427 | 1181266.6622
51 | 2538378.652 | 1181249.3278 | 2538387.203 | 1181255.7847
52 | 2538337.8551 | 1181247.2691 | 2538345.093 | 1181245.5714 | 2538347.6854 | 1181245.1555 | 2538351.0558 | 1181245.3765 | 2538354.1715 | 1181246.8341 | 2538356.6054 | 1181248.8213 | 2538360.112 | 1181251.142 | 2538364.4999 | 1181253.0201
53 | 2538364.4999 | 1181253.0201 | 2538362.3963 | 1181255.6655 | 2538358.1988 | 1181260.9366
54 | 2538364.4999 | 1181253.0201 | 2538366.5733 | 1181250.4195 | 2538372.6565 | 1181242.2437
55 | 2538332.6277 | 1181309.1468 | 2538345.8077 | 1181320.115
56 | 2538332.6277 | 1181309.1468 | 2538320.1879 | 1181325.3522
57 | 2538388.2489 | 1181271.9973 | 2538381.7427 | 1181266.6622
58 | 2538233.2778 | 1181306.4923 | 2538241.2981 | 1181312.7558
59 | 2538266.716 | 1181332.6064 | 2538241.2981 | 1181312.7558
60 | 2538354.0435 | 1181401.1113 | 2538356.7535 | 1181403.2179 | 2538366.3604 | 1181410.6669
61 | 2538354.0435 | 1181401.1113 | 2538362.7692 | 1181389.2232
62 | 2538367.4084 | 1181411.4795 | 2538366.3604 | 1181410.6669
63 | 2538365.0694 | 1181386.0893 | 2538362.7692 | 1181389.2232
64 | 2538403.7624 | 1181379.7206 | 2538401.7571 | 1181382.2649 | 2538387.4428 | 1181400.4207
65 | 2538403.7624 | 1181379.7206 | 2538405.7752 | 1181377.1651 | 2538412.6204 | 1181368.4897 | 2538414.1732 | 1181366.506
66 | 2538403.7624 | 1181379.7206 | 2538395.2355 | 1181373.3952
67 | 2538367.4084 | 1181411.4795 | 2538371.6886 | 1181414.7706 | 2538374.6022 | 1181415.1519 | 2538377.5883 | 1181412.9199 | 2538387.4428 | 1181400.4207
68 | 2538414.1732 | 1181366.506 | 2538402.033 | 1181357.0133
69 | 2538414.1732 | 1181366.506 | 2538416.5907 | 1181368.3933 | 2538428.4553 | 1181353.207 | 2538433.3176 | 1181357.4149
70 | 2538395.2355 | 1181373.3952 | 2538360.5352 | 1181347.6538
71 | 2538303.0978 | 1181347.6155 | 2538320.1879 | 1181325.3522
72 | 2538433.3176 | 1181357.4149 | 2538423.5688 | 1181369.7176
73 | 2538433.3176 | 1181357.4149 | 2538444.3232 | 1181343.5235
74 | 2538433.3176 | 1181357.4149 | 2538447.6688 | 1181367.1506 | 2538451.0453 | 1181370.1953 | 2538455.0346 | 1181374.1676 | 2538455.7402 | 1181375.9503 | 2538455.4169 | 1181377.9214 | 2538454.1554 | 1181380.7582 | 2538453.0739 | 1181384.0156 | 2538453.2698 | 1181385.9813 | 2538454.2302 | 1181388.0282 | 2538456.6505 | 1181389.4485 | 2538457.9452 | 1181390.1808
75 | 2538412.6632 | 1181383.4801 | 2538423.5688 | 1181369.7176
76 | 2538457.9452 | 1181390.1808 | 2538462.5963 | 1181392.8115 | 2538466.4644 | 1181394.5719
77 | 2538448.0346 | 1181476.1416 | 2538443.8733 | 1181473.2606 | 2538441.0658 | 1181471.3217
78 | 2538448.0346 | 1181476.1416 | 2538430.1074 | 1181503.0672
79 | 2538441.0658 | 1181471.3217 | 2538436.5878 | 1181468.4251
80 | 2538441.0658 | 1181471.3217 | 2538443.6289 | 1181467.3264 | 2538446.0599 | 1181463.1101
81 | 2538430.1074 | 1181503.0672 | 2538418.704 | 1181520.1945
82 | 2538388.1333 | 1181425.3406 | 2538387.4252 | 1181424.0694 | 2538386.6657 | 1181422.2539 | 2538386.058 | 1181419.6031 | 2538386.5447 | 1181416.4408 | 2538388.9268 | 1181413.4346
83 | 2538382.6656 | 1181433.5459 | 2538385.7054 | 1181429.1233 | 2538388.1333 | 1181425.3406
84 | 2538388.1333 | 1181425.3406 | 2538413.6767 | 1181441.8738
85 | 2538388.9268 | 1181413.4346 | 2538401.2343 | 1181397.903
86 | 2538382.6656 | 1181433.5459 | 2538380.0203 | 1181431.7833 | 2538376.786 | 1181431.4164 | 2538373.6048 | 1181432.4942 | 2538371.413 | 1181434.718 | 2538358.8099 | 1181450.9508
87 | 2538382.6656 | 1181433.5459 | 2538384.0483 | 1181434.4403
88 | 2538434.2856 | 1181455.3653 | 2538419.8169 | 1181445.8482 | 2538413.6767 | 1181441.8738
89 | 2538235.4468 | 1181431.4626 | 2538246.7378 | 1181416.9935 | 2538248.472 | 1181414.8299
90 | 2538242.7468 | 1181408.4298 | 2538246.5168 | 1181411.1258 | 2538245.4389 | 1181412.5043 | 2538248.472 | 1181414.8299
91 | 2538260.3736 | 1181399.5874 | 2538249.603 | 1181413.4174 | 2538248.472 | 1181414.8299
92 | 2538248.472 | 1181414.8299 | 2538279.1271 | 1181438.3028
93 | 2538244.6328 | 1181438.7163 | 2538235.4468 | 1181431.4626
94 | 2538242.7468 | 1181408.4298 | 2538244.5034 | 1181406.2216 | 2538261.05 | 1181385.367
95 | 2538242.7468 | 1181408.4298 | 2538233.5604 | 1181401.8455
96 | 2538260.3736 | 1181399.5874 | 2538272.4584 | 1181408.8942
97 | 2538260.3736 | 1181399.5874 | 2538265.107 | 1181393.5129
98 | 2538361.4198 | 1181419.5235 | 2538365.1335 | 1181414.538 | 2538367.4084 | 1181411.4795
99 | 2538358.1988 | 1181260.9366 | 2538352.5388 | 1181268.0441
100 | 2538402.033 | 1181357.0133 | 2538399.7472 | 1181355.2259
101 | 2538471.651 | 1181328.6933 | 2538490.4757 | 1181337.3005
102 | 2538507.915 | 1181345.2743 | 2538490.4757 | 1181337.3005
103 | 2538358.8099 | 1181450.9508 | 2538357.982 | 1181452.0171
104 | 2538408.9943 | 1181450.5765 | 2538384.0483 | 1181434.4403
105 | 2538387.203 | 1181255.7847 | 2538408.1246 | 1181271.5825
106 | 2538446.0599 | 1181463.1101 | 2538434.2856 | 1181455.3653
107 | 2538265.107 | 1181393.5129 | 2538266.8788 | 1181394.9843 | 2538268.7088 | 1181395.4435 | 2538270.3943 | 1181394.4811 | 2538279.8634 | 1181382.2113
108 | 2538497.1932 | 1181464.6196 | 2538506.7037 | 1181441.8366
109 | 2538273.3628 | 1181320.2642 | 2538273.1967 | 1181324.1458 | 2538267.638 | 1181331.663 | 2538266.716 | 1181332.6064
110 | 2538245.7609 | 1181329.0539 | 2538249.1448 | 1181324.6721 | 2538263.5346 | 1181335.8855 | 2538266.716 | 1181332.6064
111 | 2538245.7609 | 1181329.0539 | 2538238.4486 | 1181338.8239
112 | 2538437.4 | 1181337.0392 | 2538420.107 | 1181323.8055
113 | 2538419.7765 | 1181323.5526 | 2538420.107 | 1181323.8055
114 | 2538316.8509 | 1181313.3038 | 2538300.6239 | 1181334.0473
115 | 2538281.1283 | 1181415.5712 | 2538272.4584 | 1181408.8942
116 | 2538407.1351 | 1181537.5703 | 2538403.0236 | 1181543.7456
117 | 2538325.2889 | 1181494.2625 | 2538330.6151 | 1181487.2458 | 2538334.9438 | 1181481.6749
118 | 2538324.39 | 1181454.5693 | 2538329.444 | 1181448.4804
119 | 2538299.7344 | 1181509.7149 | 2538289.0242 | 1181523.1168
120 | 2538358.8716 | 1181346.4196 | 2538360.5352 | 1181347.6538
121 | 2538412.6632 | 1181383.4801 | 2538401.2343 | 1181397.903
122 | 2538418.0085 | 1181521.2391 | 2538418.704 | 1181520.1945
123 | 2538340.8154 | 1181282.766 | 2538352.5388 | 1181268.0441
124 | 2538515.164 | 1181348.3683 | 2538507.915 | 1181345.2743
125 | 2538351.2074 | 1181460.7428 | 2538357.982 | 1181452.0171
126 | 2538412.6859 | 1181275.0267 | 2538408.1246 | 1181271.5825
127 | 2538506.7037 | 1181441.8366 | 2538515.9515 | 1181419.6828
128 | 2538393.1002 | 1181325.7539 | 2538404.2298 | 1181311.6552 | 2538419.7765 | 1181323.5526
129 | 2538316.8509 | 1181313.3038 | 2538328.5869 | 1181298.3013
130 | 2538340.8154 | 1181282.766 | 2538336.5276 | 1181288.1503 | 2538328.5869 | 1181298.3013
131 | 2538407.1351 | 1181537.5703 | 2538407.2551 | 1181537.3901
132 | 2538418.0085 | 1181521.2391 | 2538407.2551 | 1181537.3901
133 | 2538350.1276 | 1181462.1335 | 2538346.3449 | 1181467.0056 | 2538344.747 | 1181469.0566 | 2538342.8326 | 1181471.5221 | 2538334.9438 | 1181481.6749
134 | 2538350.1276 | 1181462.1335 | 2538351.2074 | 1181460.7428

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538326.427 | 1181568.9131
1 | 2538327.0091 | 1181562.6478
2 | 2538314.1749 | 1181570.3844
3 | 2538309.9175 | 1181514.5079
4 | 2538389.1253 | 1181564.62
5 | 2538394.7724 | 1181556.1384
6 | 2538399.9763 | 1181571.4231
7 | 2538316.6971 | 1181505.581
8 | 2538328.4226 | 1181393.8713
9 | 2538328.798 | 1181404.3511
10 | 2538330.4855 | 1181382.8438
11 | 2538276.5928 | 1181352.7714
12 | 2538282.5457 | 1181344.9723
13 | 2538275.1653 | 1181367.5768
14 | 2538341.0363 | 1181458.033
15 | 2538360.0863 | 1181434.1973
16 | 2538334.218 | 1181452.4144
17 | 2538315.465 | 1181490.0309
18 | 2538457.9952 | 1181309.3562
19 | 2538555.8472 | 1181291.1181
20 | 2538453.5982 | 1181331.8141
21 | 2538445.8643 | 1181299.7019
22 | 2538583.2032 | 1181302.2101
23 | 2538568.3284 | 1181338.8946
24 | 2538292.234 | 1181218.8234
25 | 2538301.8948 | 1181226.1404
26 | 2538254.8474 | 1181266.1822
27 | 2538506.0998 | 1181513.3544
28 | 2538490.0938 | 1181483.7689
29 | 2538488.7413 | 1181544.5727
30 | 2538537.2003 | 1181500.2497
31 | 2538468.6441 | 1181489.1915
32 | 2538371.6194 | 1181258.3609
33 | 2538378.652 | 1181249.3278
34 | 2538364.4999 | 1181253.0201
35 | 2538332.6277 | 1181309.1468
36 | 2538381.7427 | 1181266.6622
37 | 2538233.2778 | 1181306.4923
38 | 2538241.2981 | 1181312.7558
39 | 2538542.303 | 1181326.466
40 | 2538354.0435 | 1181401.1113
41 | 2538366.3604 | 1181410.6669
42 | 2538362.7692 | 1181389.2232
43 | 2538403.7624 | 1181379.7206
44 | 2538387.4428 | 1181400.4207
45 | 2538414.1732 | 1181366.506
46 | 2538395.2355 | 1181373.3952
47 | 2538333.9351 | 1181378.906
48 | 2538303.0978 | 1181347.6155
49 | 2538433.3176 | 1181357.4149
50 | 2538423.5688 | 1181369.7176
51 | 2538444.3232 | 1181343.5235
52 | 2538457.9452 | 1181390.1808
53 | 2538476.4512 | 1181533.226
54 | 2538448.0346 | 1181476.1416
55 | 2538441.0658 | 1181471.3217
56 | 2538430.1074 | 1181503.0672
57 | 2538388.1333 | 1181425.3406
58 | 2538388.9268 | 1181413.4346
59 | 2538382.6656 | 1181433.5459
60 | 2538413.6767 | 1181441.8738
61 | 2538248.472 | 1181414.8299
62 | 2538235.4468 | 1181431.4626
63 | 2538242.7468 | 1181408.4298
64 | 2538260.3736 | 1181399.5874
65 | 2538279.1271 | 1181438.3028
66 | 2538361.4198 | 1181419.5235
67 | 2538367.4084 | 1181411.4795
68 | 2538337.8551 | 1181247.2691
69 | 2538358.1988 | 1181260.9366
70 | 2538372.6565 | 1181242.2437
71 | 2538402.033 | 1181357.0133
72 | 2538471.651 | 1181328.6933
73 | 2538490.4757 | 1181337.3005
74 | 2538358.8099 | 1181450.9508
75 | 2538384.0483 | 1181434.4403
76 | 2538387.203 | 1181255.7847
77 | 2538530.4253 | 1181497.918
78 | 2538446.0599 | 1181463.1101
79 | 2538434.2856 | 1181455.3653
80 | 2538265.107 | 1181393.5129
81 | 2538279.8634 | 1181382.2113
82 | 2538345.8077 | 1181320.115
83 | 2538320.1879 | 1181325.3522
84 | 2538436.5878 | 1181468.4251
85 | 2538497.1932 | 1181464.6196
86 | 2538266.716 | 1181332.6064
87 | 2538273.3628 | 1181320.2642
88 | 2538245.7609 | 1181329.0539
89 | 2538238.4486 | 1181338.8239
90 | 2538261.05 | 1181385.367
91 | 2538233.5604 | 1181401.8455
92 | 2538437.4 | 1181337.0392
93 | 2538420.107 | 1181323.8055
94 | 2538494.23 | 1181353.3238
95 | 2538244.6328 | 1181438.7163
96 | 2538300.6239 | 1181334.0473
97 | 2538272.4584 | 1181408.8942
98 | 2538403.0236 | 1181543.7456
99 | 2538325.2889 | 1181494.2625
100 | 2538329.444 | 1181448.4805
101 | 2538299.7344 | 1181509.7149
102 | 2538433.9163 | 1181290.1931
103 | 2538308.5135 | 1181231.1533
104 | 2538388.2489 | 1181271.9973
105 | 2538365.0694 | 1181386.0893
106 | 2538360.5352 | 1181347.6538
107 | 2538412.6632 | 1181383.4801
108 | 2538466.4644 | 1181394.5719
109 | 2538418.704 | 1181520.1945
110 | 2538401.2343 | 1181397.903
111 | 2538352.5388 | 1181268.0441
112 | 2538399.7472 | 1181355.2259
113 | 2538507.915 | 1181345.2743
114 | 2538515.164 | 1181348.3683
115 | 2538357.982 | 1181452.0171
116 | 2538408.9943 | 1181450.5765
117 | 2538408.1246 | 1181271.5825
118 | 2538289.0242 | 1181523.1168
119 | 2538506.7037 | 1181441.8366
120 | 2538419.7765 | 1181323.5526
121 | 2538316.8509 | 1181313.3038
122 | 2538281.1283 | 1181415.5712
123 | 2538340.8154 | 1181282.766
124 | 2538328.5869 | 1181298.3013
125 | 2538407.1351 | 1181537.5703
126 | 2538418.0085 | 1181521.2391
127 | 2538407.2551 | 1181537.3901
128 | 2538515.9515 | 1181419.6828
129 | 2538324.39 | 1181454.5693
130 | 2538334.9438 | 1181481.6749
131 | 2538350.1276 | 1181462.1335
132 | 2538351.2074 | 1181460.7428
133 | 2538393.1002 | 1181325.7539
134 | 2538358.8716 | 1181346.4196
135 | 2538412.6859 | 1181275.0267
136 | 2538433.3176 | 1181357.4149

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1