## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_60-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_60-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_60-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_60-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_60-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_60-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_60-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_60-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_60-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_60-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_60-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_60-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_60-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_60-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_60-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_60-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_60-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_60-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_60-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_60-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_60-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_60-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_60-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_60-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_60-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_60-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_60-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_60-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_60-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_60-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_60-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_60-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_60-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_60-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_60-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_60-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_60-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_60-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_60-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_60-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_60-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_60-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_60-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_60-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_60-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_60-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_60-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_60-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_60-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_60-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_60-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_60-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_60-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_60-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_60-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_60-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_60-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_60-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_60-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_60-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_60-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_60-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_60-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_60-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_60-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_60-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_60-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_60-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_60-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_60-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_60-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_60-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_60-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_60-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_60-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_60-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_60-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_60-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_60-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_60-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_60-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_60-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_60-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_60-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_60-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_60-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_60-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_60-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_60-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_60-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_60-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_60-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_60-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_60-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_60-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_60-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_60-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_60-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_60-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_60-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_60-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_60-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_60-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_60-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_60-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_60-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_60-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_60-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_60-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_60-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_60-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_60-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_60-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_60-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_60-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_60-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_60-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_60-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_60-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_60-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_60-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_60-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_60-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_60-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_60-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_60-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_60-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_60-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_60-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_60-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_60-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_60-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_618_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_60-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0024186 | 0.00060616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_60-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0038068 | 0.00095407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_60-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0017703 | 0.00044368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_60-3_0_4_load_8 | 7 | 0.0096594 | 0.0024209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_60-3_0_4_load_9 | 8 | 0.0033643 | 0.00084317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_60-3_0_4_load_10 | 9 | 0.0032425 | 0.00081266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_60-3_0_4_load_27 | 11 | 0.0014029 | 0.0003516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_60-3_0_4_load_21 | 12 | 0.0042533 | 0.001066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_60-3_0_4_load_19 | 13 | 0.0029032 | 0.00072762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_60-3_0_4_load_22 | 14 | 0.0026678 | 0.00066861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_60-3_0_4_load_136 | 16 | 0.0011287 | 0.00028287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_60-3_0_4_load_15 | 17 | 0.0035358 | 0.00088615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_60-3_0_4_load_23 | 18 | 0.0038709 | 0.00097013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_60-3_0_4_load_11 | 19 | 0.0032349 | 0.00081074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_60-3_0_4_load_12 | 20 | 0.0019645 | 0.00049236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_60-3_0_4_load_16 | 23 | 0.00068082 | 0.00017063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_60-3_0_4_load_17 | 24 | 0.0019632 | 0.00049202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_60-3_0_4_load_18 | 25 | 0.0041766 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_60-3_0_4_load_20 | 26 | 0.00074171 | 0.00018589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_60-3_0_4_load_51 | 27 | 0.0029725 | 0.00074499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_60-3_0_4_load_48 | 28 | 0.0027648 | 0.00069291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_60-3_0_4_load_54 | 29 | 0.0019646 | 0.00049237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_60-3_0_4_load_49 | 30 | 0.0040299 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_60-3_0_4_load_137 | 31 | 0.0010941 | 0.00027422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_60-3_0_4_load_25 | 32 | 0.0072695 | 0.0018219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_60-3_0_4_load_38 | 34 | 0.0054895 | 0.0013758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_60-3_0_4_load_35 | 35 | 0.0025286 | 0.00063373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_60-3_0_4_load_69 | 37 | 0.014017 | 0.0035131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_60-3_0_4_load_64 | 39 | 0.0068703 | 0.0017219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_60-3_0_4_load_40 | 40 | 0.0033454 | 0.00083843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_60-3_0_4_load_31 | 42 | 0.0048516 | 0.0012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_60-3_0_4_load_33 | 43 | 0.0031616 | 0.00079237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_60-3_0_4_load_76 | 44 | 0.0054067 | 0.001355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_60-3_0_4_load_75 | 45 | 0.0045872 | 0.0011497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_60-3_0_4_load_32 | 46 | 0.0011008 | 0.0002759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_60-3_0_4_load_36 | 47 | 0.0041245 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_60-3_0_4_load_37 | 48 | 0.0029016 | 0.0007272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_60-3_0_4_load_39 | 49 | 0.0030023 | 0.00075244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_60-3_0_4_load_56 | 50 | 0.0031325 | 0.00078508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_60-3_0_4_load_55 | 51 | 0.0019632 | 0.00049202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_60-3_0_4_load_41 | 52 | 0.0062312 | 0.0015617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_60-3_0_4_load_42 | 53 | 0.004622 | 0.0011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_60-3_0_4_load_43 | 54 | 0.006626 | 0.0016606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_60-3_0_4_load_44 | 55 | 0.017879 | 0.004481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_60-3_0_4_load_78 | 57 | 0.0032403 | 0.00081209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_60-3_0_4_load_120 | 59 | 0.0008632 | 0.00021634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_60-3_0_4_load_121 | 60 | 0.0016926 | 0.00042421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_60-3_0_4_load_79 | 62 | 0.0021097 | 0.00052873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_60-3_0_4_load_80 | 63 | 0.0046668 | 0.0011696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_60-3_0_4_load_81 | 64 | 0.0022194 | 0.00055623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_60-3_0_4_load_109 | 66 | 0.0017386 | 0.00043572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_60-3_0_4_load_57 | 69 | 0.0033899 | 0.00084958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_60-3_0_4_load_60 | 70 | 0.0011038 | 0.00027664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_60-3_0_4_load_58 | 71 | 0.0031788 | 0.00079668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_60-3_0_4_load_85 | 72 | 0.0027814 | 0.00069708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_60-3_0_4_load_59 | 73 | 0.0014932 | 0.00037423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_60-3_0_4_load_86 | 74 | 0.0016424 | 0.00041162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_60-3_0_4_load_61 | 75 | 0.00073108 | 0.00018322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_60-3_0_4_load_62 | 76 | 0.0042189 | 0.0010573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_60-3_0_4_load_63 | 77 | 0.0026311 | 0.00065941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_60-3_0_4_load_66 | 78 | 0.001797 | 0.00045036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_60-3_0_4_load_67 | 79 | 0.001892 | 0.00047419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_60-3_0_4_load_82 | 81 | 0.0075415 | 0.0018901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_60-3_0_4_load_73 | 82 | 0.0014843 | 0.00037199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_60-3_0_4_load_72 | 83 | 0.0030945 | 0.00077556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_60-3_0_4_load_68 | 84 | 0.0036257 | 0.00090869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_60-3_0_4_load_84 | 85 | 0.0021055 | 0.00052769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_60-3_0_4_load_74 | 86 | 0.0045266 | 0.0011345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_60-3_0_4_load_112 | 87 | 0.0021993 | 0.00055119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_60-3_0_4_load_111 | 88 | 0.0028256 | 0.00070816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_60-3_0_4_load_83 | 89 | 0.0022168 | 0.00055559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_60-3_0_4_load_99 | 90 | 0.0025629 | 0.00064232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_60-3_0_4_load_101 | 91 | 0.0021327 | 0.00053452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_60-3_0_4_load_102 | 94 | 0.0030645 | 0.00076803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_60-3_0_4_load_89 | 95 | 0.00053102 | 0.00013309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_60-3_0_4_load_87 | 96 | 0.0036302 | 0.0009098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_60-3_0_4_load_98 | 97 | 0.0055227 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_60-3_0_4_load_97 | 98 | 0.0021382 | 0.00053589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_60-3_0_4_load_90 | 99 | 0.0027337 | 0.00068513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_60-3_0_4_load_91 | 100 | 0.0025466 | 0.00063824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_60-3_0_4_load_93 | 102 | 0.0040386 | 0.0010122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_60-3_0_4_load_94 | 103 | 0.0027578 | 0.00069118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_60-3_0_4_load_95 | 104 | 0.0025916 | 0.00064951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_60-3_0_4_load_96 | 105 | 0.0069047 | 0.0017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_60-3_0_4_load_113 | 106 | 0.0044319 | 0.0011107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_60-3_0_4_load_114 | 107 | 0.0041751 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_60-3_0_4_load_103 | 108 | 0.00060175 | 0.00015081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_60-3_0_4_load_105 | 109 | 0.00069125 | 0.00017324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_60-3_0_4_load_104 | 110 | 0.00078231 | 0.00019607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_60-3_0_4_load_106 | 111 | 0.00078059 | 0.00019563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_60-3_0_4_load_107 | 112 | 0.0019968 | 0.00050045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_60-3_0_4_load_115 | 113 | 0.0020561 | 0.00051531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_60-3_0_4_load_108 | 114 | 0.0098665 | 0.0024728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_60-3_0_4_load_126 | 115 | 0.0009702 | 0.00024316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_60-3_0_4_load_127 | 116 | 0.00073828 | 0.00018503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_60-3_0_4_load_123 | 117 | 0.0012843 | 0.00032189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_60-3_0_4_load_110 | 118 | 0.009272 | 0.0023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_60-3_0_4_load_116 | 119 | 0.004309 | 0.0010799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_60-3_0_4_load_117 | 120 | 0.0033196 | 0.00083196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_60-3_0_4_load_124 | 121 | 0.0021019 | 0.00052679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_60-3_0_4_load_118 | 122 | 0.0030367 | 0.00076107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_60-3_0_4_load_132 | 123 | 0.0020233 | 0.00050709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_60-3_0_4_load_131 | 124 | 0.00062249 | 0.00015601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_60-3_0_4_load_125 | 125 | 0.0012134 | 0.00030411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_60-3_0_4_load_129 | 127 | 0.0020637 | 0.00051722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_60-3_0_4_load_130 | 128 | 0.001519 | 0.0003807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_60-3_0_4_load_133 | 129 | 0.00098703 | 0.00024737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_60-3_0_4_load_134 | 130 | 0.0014755 | 0.00036981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_60-3_0_4_load_135 | 131 | 0.0015173 | 0.00038027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_60-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_60-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.050089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_60-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.004881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_60-3_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.01599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_60-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.031086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_60-3_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_60-3_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.037328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_60-3_0_4_line_7 |  | 3 | 8 | 0.023165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_60-3_0_4_line_8 |  | 4 | 9 | 0.0077551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_60-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.062369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_60-3_0_4_line_10 |  | 7 | 12 | 0.056351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_60-3_0_4_line_11 |  | 8 | 13 | 0.0078424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_60-3_0_4_line_12 |  | 9 | 14 | 0.019731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_60-3_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.050129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_60-3_0_4_line_14 |  | 11 | 15 | 0.085498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_60-3_0_4_line_15 |  | 12 | 16 | 0.0070768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_60-3_0_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_60-3_0_4_line_17 |  | 14 | 18 | 0.029505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_60-3_0_4_line_18 |  | 15 | 41 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_60-3_0_4_line_19 |  | 16 | 31 | 0.028424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_60-3_0_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.039962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_60-3_0_4_line_21 |  | 19 | 20 | 0.039602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_60-3_0_4_line_22 |  | 19 | 21 | 0.02782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_60-3_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.04738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_60-3_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.021829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_60-3_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_60-3_0_4_line_26 |  | 22 | 25 | 0.017159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_60-3_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.020508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_60-3_0_4_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0042383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_60-3_0_4_line_29 |  | 25 | 28 | 0.02435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_60-3_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.021603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_60-3_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.008467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_60-3_0_4_line_32 |  | 29 | 51 | 0.0007886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_60-3_0_4_line_33 |  | 30 | 67 | 0.038175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_60-3_0_4_line_34 |  | 32 | 33 | 0.018048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_60-3_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.027354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_60-3_0_4_line_36 |  | 33 | 35 | 0.0027931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_60-3_0_4_line_37 |  | 34 | 40 | 0.0067696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_60-3_0_4_line_38 |  | 35 | 47 | 0.033823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_60-3_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.040478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_60-3_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.014733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_60-3_0_4_line_41 |  | 37 | 45 | 0.044884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_60-3_0_4_line_42 |  | 38 | 82 | 0.044529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_60-3_0_4_line_43 |  | 38 | 83 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_60-3_0_4_line_44 |  | 38 | 80 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_60-3_0_4_line_45 |  | 39 | 40 | 0.023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_60-3_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.08473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_60-3_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.096677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_60-3_0_4_line_48 |  | 43 | 46 | 0.042688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_60-3_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.067361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_60-3_0_4_line_50 |  | 47 | 48 | 0.016408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_60-3_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.0019787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_60-3_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_60-3_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.0088532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_60-3_0_4_line_54 |  | 52 | 53 | 0.017176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_60-3_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.016994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_60-3_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.022559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_60-3_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.040783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_60-3_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.019514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_60-3_0_4_line_59 |  | 57 | 64 | 0.013335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_60-3_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_60-3_0_4_line_61 |  | 58 | 60 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_60-3_0_4_line_62 |  | 59 | 65 | 0.030423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_60-3_0_4_line_63 |  | 60 | 66 | 0.022972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_60-3_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_60-3_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.022259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_60-3_0_4_line_66 |  | 62 | 89 | 0.025852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_60-3_0_4_line_67 |  | 63 | 80 | 0.021716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_60-3_0_4_line_68 |  | 64 | 90 | 0.010208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_60-3_0_4_line_69 |  | 65 | 123 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_60-3_0_4_line_70 |  | 65 | 116 | 0.013457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_60-3_0_4_line_71 |  | 66 | 114 | 0.018242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_60-3_0_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.002095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_60-3_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.026492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_60-3_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0050699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_60-3_0_4_line_75 |  | 70 | 73 | 0.0090507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_60-3_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.02523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_60-3_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.021922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_60-3_0_4_line_78 |  | 73 | 75 | 0.0042114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_60-3_0_4_line_79 |  | 74 | 96 | 0.017236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_60-3_0_4_line_80 |  | 75 | 76 | 0.0069011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_60-3_0_4_line_81 |  | 76 | 77 | 0.022555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_60-3_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.035598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_60-3_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0093133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_60-3_0_4_line_84 |  | 79 | 84 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_60-3_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.028423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_60-3_0_4_line_86 |  | 81 | 85 | 0.033628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_60-3_0_4_line_87 |  | 82 | 86 | 0.0067304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_60-3_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.0062355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_60-3_0_4_line_89 |  | 85 | 93 | 0.013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_60-3_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.055435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_60-3_0_4_line_91 |  | 87 | 88 | 0.04116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_60-3_0_4_line_92 |  | 88 | 118 | 0.036287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_60-3_0_4_line_93 |  | 89 | 91 | 0.022328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_60-3_0_4_line_94 |  | 90 | 92 | 0.037791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_60-3_0_4_line_95 |  | 91 | 94 | 0.013525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_60-3_0_4_line_96 |  | 92 | 108 | 0.019059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_60-3_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.013891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_60-3_0_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.026475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_60-3_0_4_line_99 |  | 94 | 112 | 0.0095496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_60-3_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.01216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_60-3_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.021851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_60-3_0_4_line_102 |  | 98 | 104 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_60-3_0_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.031284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_60-3_0_4_line_104 |  | 99 | 101 | 0.0021966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_60-3_0_4_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0038042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_60-3_0_4_line_106 |  | 101 | 103 | 0.027581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_60-3_0_4_line_107 |  | 102 | 104 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_60-3_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0024124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_60-3_0_4_line_109 |  | 105 | 106 | 0.023684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_60-3_0_4_line_110 |  | 106 | 107 | 0.00081254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_60-3_0_4_line_111 |  | 107 | 119 | 0.025771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_60-3_0_4_line_112 |  | 108 | 109 | 0.019079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_60-3_0_4_line_113 |  | 109 | 114 | 0.0057817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_60-3_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_60-3_0_4_line_115 |  | 111 | 115 | 0.022323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_60-3_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_60-3_0_4_line_117 |  | 113 | 117 | 0.028328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
118 | LV_60-3_0_4_line_118 |  | 115 | 116 | 0.023089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_60-3_0_4_line_119 |  | 117 | 121 | 0.018939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_60-3_0_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.00037245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_60-3_0_4_line_121 |  | 120 | 122 | 0.022548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_60-3_0_4_line_122 |  | 121 | 125 | 0.053784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_60-3_0_4_line_123 |  | 123 | 124 | 0.0047019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_60-3_0_4_line_124 |  | 124 | 126 | 0.026868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_60-3_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_60-3_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.032315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_60-3_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.035722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_60-3_0_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.0038397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_60-3_0_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.018316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_60-3_0_4_line_130 |  | 129 | 131 | 0.039684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_60-3_0_4_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2680768.7064 | 1262639.4285 | 2680794.9484 | 1262648.0687
1 | 2680842.5248 | 1262663.7334 | 2680794.9484 | 1262648.0687
2 | 2680765.2612 | 1262642.8953 | 2680768.7064 | 1262639.4285
3 | 2680768.7064 | 1262639.4285 | 2680766.684 | 1262623.5669
4 | 2680842.5248 | 1262663.7334 | 2680840.7629 | 1262670.8149 | 2680833.4508 | 1262693.4524
5 | 2680842.5248 | 1262663.7334 | 2680851.9601 | 1262666.8426 | 2680853.1465 | 1262663.2783
6 | 2680765.2612 | 1262642.8953 | 2680769.6318 | 1262679.9662
7 | 2680765.2612 | 1262642.8953 | 2680753.4303 | 1262646.9258 | 2680745.7041 | 1262654.2794
8 | 2680765.7031 | 1262615.8741 | 2680766.684 | 1262623.5669
9 | 2680853.1465 | 1262663.2783 | 2680855.0954 | 1262657.4003 | 2680859.7624 | 1262656.052 | 2680858.9957 | 1262652.6166 | 2680872.8515 | 1262606.8705
10 | 2680769.6318 | 1262679.9662 | 2680770.1223 | 1262684.1269 | 2680782.2504 | 1262723.4008 | 2680783.9838 | 1262726.6603 | 2680780.687 | 1262733.2469
11 | 2680740.3853 | 1262659.9973 | 2680741.7513 | 1262658.0416 | 2680745.7041 | 1262654.2794
12 | 2680765.7031 | 1262615.8741 | 2680763.3646 | 1262597.5342 | 2680763.0464 | 1262596.3331
13 | 2680872.8515 | 1262606.8705 | 2680825.4982 | 1262590.4217
14 | 2680883.3044 | 1262574.7107 | 2680837.484 | 1262556.3368 | 2680825.4982 | 1262590.4217
15 | 2680775.6735 | 1262738.0212 | 2680779.8323 | 1262734.9545 | 2680780.687 | 1262733.2469
16 | 2680732.1036 | 1262671.8541 | 2680740.3853 | 1262659.9973
17 | 2680754.6196 | 1262568.1096 | 2680757.1743 | 1262574.1649 | 2680763.0464 | 1262596.3331
18 | 2680883.3044 | 1262574.7107 | 2680886.47 | 1262563.0561
19 | 2680775.6735 | 1262738.0212 | 2680768.4619 | 1262743.3391 | 2680755.1862 | 1262757.5723
20 | 2680705.8819 | 1262701.6082 | 2680712.7618 | 1262696.5425 | 2680722.3561 | 1262685.8096 | 2680732.1036 | 1262671.8541
21 | 2680651.5534 | 1262665.8689 | 2680680.6508 | 1262692.7328
22 | 2680705.8819 | 1262701.6082 | 2680698.4886 | 1262701.7852 | 2680692.2167 | 1262700.3875 | 2680684.944 | 1262696.6965 | 2680680.6508 | 1262692.7328
23 | 2680620.4701 | 1262630.2326 | 2680642.8169 | 1262657.803 | 2680651.5534 | 1262665.8689
24 | 2680705.8819 | 1262701.6082 | 2680709.4368 | 1262712.176 | 2680717.6444 | 1262719.0081
25 | 2680620.4701 | 1262630.2326 | 2680637.7062 | 1262615.3237
26 | 2680620.4701 | 1262630.2326 | 2680610.109 | 1262616.5544
27 | 2680717.6444 | 1262719.0081 | 2680733.4063 | 1262732.1283
28 | 2680637.7062 | 1262615.3237 | 2680640.9116 | 1262612.5511
29 | 2680610.109 | 1262616.5544 | 2680595.4059 | 1262597.144
30 | 2680657.2503 | 1262598.4183 | 2680640.9116 | 1262612.5511
31 | 2680595.4059 | 1262597.144 | 2680590.2934 | 1262590.3948
32 | 2680657.8329 | 1262597.8877 | 2680657.6529 | 1262598.0701 | 2680657.2503 | 1262598.4183
33 | 2680567.2425 | 1262559.9641 | 2680590.2934 | 1262590.3948
34 | 2680715.9794 | 1262545.8696 | 2680728.0131 | 1262532.4185
35 | 2680715.9794 | 1262545.8696 | 2680695.1556 | 1262528.1322
36 | 2680715.9794 | 1262545.8696 | 2680714.0374 | 1262547.8772
37 | 2680695.1556 | 1262528.1322 | 2680690.0021 | 1262523.7426 | 2680690.0021 | 1262523.7426
38 | 2680690.0756 | 1262571.3471 | 2680699.4676 | 1262559.9886 | 2680706.7325 | 1262555.4287 | 2680714.0374 | 1262547.8772
39 | 2680675.7927 | 1262451.9598 | 2680677.9013 | 1262448.7194 | 2680691.6004 | 1262461.2937 | 2680703.7604 | 1262470.1554 | 2680706.3155 | 1262471.6708
40 | 2680675.7927 | 1262451.9598 | 2680669.1108 | 1262444.7075 | 2680666.187 | 1262448.604
41 | 2680745.912 | 1262492.5971 | 2680745.5141 | 1262492.3312 | 2680740.2596 | 1262488.7011 | 2680723.7048 | 1262480.0129 | 2680719.4183 | 1262477.7638 | 2680710.1505 | 1262473.9455 | 2680706.3155 | 1262471.6708
42 | 2680666.187 | 1262448.604 | 2680635.6469 | 1262418.4754 | 2680634.4862 | 1262417.3325
43 | 2680666.187 | 1262448.604 | 2680659.1633 | 1262457.9643
44 | 2680664.8364 | 1262440.4682 | 2680669.1108 | 1262444.7075 | 2680666.187 | 1262448.604
45 | 2680690.0021 | 1262523.7426 | 2680701.569 | 1262503.5471
46 | 2680886.47 | 1262563.0561 | 2680862.05 | 1262554.9159 | 2680855.284 | 1262552.1769 | 2680849.5488 | 1262548.996 | 2680843.7056 | 1262545.4467 | 2680837.727 | 1262542.4294 | 2680829.6913 | 1262539.4284 | 2680811.2171 | 1262532.2815 | 2680808.2557 | 1262531.0385
47 | 2680808.2557 | 1262531.0385 | 2680793.3354 | 1262524.7759 | 2680753.3732 | 1262506.6162 | 2680750.0322 | 1262506.3037 | 2680747.1169 | 1262507.3758 | 2680744.3035 | 1262510.362 | 2680743.1412 | 1262513.8155 | 2680742.9524 | 1262518.2608 | 2680743.4131 | 1262523.6935 | 2680746.1605 | 1262535.8787
48 | 2680760.072 | 1262576.1402 | 2680759.1167 | 1262573.1684 | 2680750.4338 | 1262551.9112 | 2680747.9525 | 1262543.8266 | 2680746.1605 | 1262535.8787
49 | 2680745.912 | 1262492.5971 | 2680752.4278 | 1262496.9514 | 2680757.8444 | 1262499.7497 | 2680787.8911 | 1262513.5373 | 2680806.692 | 1262521.3729
50 | 2680690.0756 | 1262571.3471 | 2680690.0756 | 1262571.3471 | 2680684.27 | 1262571.1011 | 2680676.8261 | 1262578.6435
51 | 2680675.4361 | 1262580.0518 | 2680676.8261 | 1262578.6435
52 | 2680675.4361 | 1262580.0518 | 2680664.0519 | 1262591.5865
53 | 2680657.8329 | 1262597.8877 | 2680664.0519 | 1262591.5865
54 | 2680815.6388 | 1262414.3243 | 2680812.8049 | 1262415.0346 | 2680798.7268 | 1262417.2685
55 | 2680815.6388 | 1262414.3243 | 2680830.307 | 1262410.6481 | 2680832.1146 | 1262410.1614
56 | 2680776.4461 | 1262420.804 | 2680798.7268 | 1262417.2685
57 | 2680735.9071 | 1262424.5364 | 2680748.6343 | 1262424.4212 | 2680763.7702 | 1262422.8154 | 2680776.4461 | 1262420.804
58 | 2680735.9071 | 1262424.5364 | 2680744.768 | 1262407.1506
59 | 2680744.768 | 1262407.1506 | 2680750.8235 | 1262395.2693
60 | 2680850.3496 | 1262298.1904 | 2680841.4308 | 1262280.627
61 | 2680850.3496 | 1262298.1904 | 2680824.1827 | 1262310.8204 | 2680823.8361 | 1262311.4514
62 | 2680827.6563 | 1262253.5012 | 2680841.4308 | 1262280.627
63 | 2680812.777 | 1262331.5866 | 2680823.0855 | 1262312.8181 | 2680823.8361 | 1262311.4514
64 | 2680686.6422 | 1262402.2804 | 2680697.7557 | 1262382.095
65 | 2680686.6422 | 1262402.2804 | 2680675.6045 | 1262421.6103
66 | 2680697.7557 | 1262382.095 | 2680710.2241 | 1262359.4488
67 | 2680664.8364 | 1262440.4682 | 2680675.6045 | 1262421.6103
68 | 2680750.8235 | 1262395.2693 | 2680755.459 | 1262386.174
69 | 2680827.6563 | 1262253.5012 | 2680816.1577 | 1262232.9306
70 | 2680827.6563 | 1262253.5012 | 2680822.0836 | 1262259.8967 | 2680819.7279 | 1262264.2777
71 | 2680803.995 | 1262347.5759 | 2680812.777 | 1262331.5866
72 | 2680568.8802 | 1262558.6521 | 2680567.2425 | 1262559.9641
73 | 2680568.8802 | 1262558.6521 | 2680581.8909 | 1262548.2212 | 2680588.6472 | 1262541.0995
74 | 2680592.1366 | 1262537.4214 | 2680588.6472 | 1262541.0995
75 | 2680598.3657 | 1262530.8554 | 2680592.1366 | 1262537.4214
76 | 2680548.8508 | 1262457.7688 | 2680566.2122 | 1262439.4625
77 | 2680566.2122 | 1262439.4625 | 2680572.8912 | 1262432.4201 | 2680580.7702 | 1262423.0841
78 | 2680598.3657 | 1262530.8554 | 2680601.2642 | 1262527.8002
79 | 2680580.7702 | 1262423.0841 | 2680591.8866 | 1262409.9121
80 | 2680601.2642 | 1262527.8002 | 2680606.0139 | 1262522.7936
81 | 2680620.9267 | 1262505.8894 | 2680613.1553 | 1262515.2661 | 2680606.0139 | 1262522.7936
82 | 2680620.9267 | 1262505.8894 | 2680643.6423 | 1262478.4815
83 | 2680649.3109 | 1262471.0944 | 2680644.9687 | 1262476.8811 | 2680643.6423 | 1262478.4815
84 | 2680649.3109 | 1262471.0944 | 2680655.4208 | 1262462.9518
85 | 2680664.8364 | 1262440.4682 | 2680644.7172 | 1262420.3914
86 | 2680644.7172 | 1262420.3914 | 2680641.2806 | 1262416.9622 | 2680628.4784 | 1262404.9005 | 2680619.6599 | 1262398.0227
87 | 2680634.4862 | 1262417.3325 | 2680629.6905 | 1262412.6102
88 | 2680659.1633 | 1262457.9643 | 2680655.4208 | 1262462.9518
89 | 2680608.9609 | 1262389.6783 | 2680619.6599 | 1262398.0227
90 | 2680587.107 | 1262420.983 | 2680597.5169 | 1262409.5155 | 2680601.0921 | 1262405.917 | 2680604.1263 | 1262403.3119 | 2680607.2919 | 1262401.0199 | 2680609.0116 | 1262400.3317 | 2680610.9676 | 1262399.9914 | 2680613.0438 | 1262400.231 | 2680615.8204 | 1262401.0473 | 2680620.7591 | 1262404.0947 | 2680624.837 | 1262407.831 | 2680629.6905 | 1262412.6102
91 | 2680559.6115 | 1262451.6011 | 2680561.4125 | 1262449.2879 | 2680587.107 | 1262420.983
92 | 2680536.5445 | 1262479.4949 | 2680547.2766 | 1262468.199 | 2680549.2261 | 1262466.1239 | 2680551.2358 | 1262463.5048 | 2680558.7055 | 1262452.7648 | 2680559.6115 | 1262451.6011
93 | 2680710.2241 | 1262359.4488 | 2680710.7782 | 1262358.4424 | 2680721.0635 | 1262339.9285
94 | 2680772.6194 | 1262352.504 | 2680755.459 | 1262386.174
95 | 2680721.0635 | 1262339.9285 | 2680727.6315 | 1262328.1059
96 | 2680772.6194 | 1262352.504 | 2680789.5532 | 1262361.2508
97 | 2680608.9609 | 1262389.6783 | 2680598.3088 | 1262380.7629
98 | 2680608.9609 | 1262389.6783 | 2680603.1177 | 1262396.6041 | 2680591.8866 | 1262409.9121
99 | 2680727.6315 | 1262328.1059 | 2680732.2691 | 1262319.758
100 | 2680588.9841 | 1262372.9585 | 2680598.3088 | 1262380.7629
101 | 2680588.9841 | 1262372.9585 | 2680572.2279 | 1262358.9342
102 | 2680572.2279 | 1262358.9342 | 2680566.3501 | 1262354.0147 | 2680560.1056 | 1262350.3884
103 | 2680518.1224 | 1262329.3765 | 2680540.2911 | 1262338.8815 | 2680546.4857 | 1262342.479
104 | 2680516.1035 | 1262328.5109 | 2680518.1224 | 1262329.3765
105 | 2680549.7754 | 1262344.3894 | 2680547.4674 | 1262343.0491 | 2680546.4857 | 1262342.479
106 | 2680516.1035 | 1262328.5109 | 2680519.6594 | 1262314.1593 | 2680520.4862 | 1262301.3905
107 | 2680549.7754 | 1262344.3894 | 2680560.1056 | 1262350.3884
108 | 2680520.4862 | 1262301.3905 | 2680520.6421 | 1262298.9832 | 2680520.6421 | 1262298.9832
109 | 2680520.6421 | 1262298.9832 | 2680518.2553 | 1262275.4198
110 | 2680518.2553 | 1262275.4198 | 2680518.1734 | 1262274.6114
111 | 2680518.1734 | 1262274.6114 | 2680517.0159 | 1262263.1839 | 2680515.3184 | 1262249.0003
112 | 2680789.5532 | 1262361.2508 | 2680793.0294 | 1262363.0464 | 2680794.9522 | 1262364.0401 | 2680801.2116 | 1262352.6436
113 | 2680803.995 | 1262347.5759 | 2680801.2116 | 1262352.6436
114 | 2680787.5147 | 1262324.1854 | 2680798.221 | 1262304.2747
115 | 2680798.221 | 1262304.2747 | 2680808.7931 | 1262284.6134
116 | 2680737.5974 | 1262310.1669 | 2680732.2691 | 1262319.758
117 | 2680737.5974 | 1262310.1669 | 2680751.3542 | 1262285.404
118 | 2680808.7931 | 1262284.6134 | 2680819.7279 | 1262264.2777
119 | 2680751.3542 | 1262285.404 | 2680752.9226 | 1262282.581 | 2680760.8061 | 1262268.9932
120 | 2680515.3184 | 1262249.0003 | 2680515.2742 | 1262248.6305
121 | 2680512.5948 | 1262226.2424 | 2680515.2742 | 1262248.6305
122 | 2680760.8061 | 1262268.9932 | 2680787.7972 | 1262222.4721
123 | 2680813.159 | 1262229.3186 | 2680815.9622 | 1262232.5808 | 2680816.1577 | 1262232.9306
124 | 2680795.648 | 1262208.9406 | 2680813.159 | 1262229.3186
125 | 2680795.648 | 1262208.9406 | 2680787.7972 | 1262222.4721
126 | 2680795.648 | 1262208.9406 | 2680818.9743 | 1262186.5773
127 | 2680795.648 | 1262208.9406 | 2680775.0887 | 1262179.7278
128 | 2680818.9743 | 1262186.5773 | 2680821.746 | 1262183.92
129 | 2680775.0887 | 1262179.7278 | 2680765.3368 | 1262165.8712 | 2680764.5238 | 1262164.7664
130 | 2680821.746 | 1262183.92 | 2680850.3921 | 1262156.4565

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680794.9484 | 1262648.0687
1 | 2680768.7064 | 1262639.4285
2 | 2680842.5248 | 1262663.7334
3 | 2680765.2612 | 1262642.8953
4 | 2680766.684 | 1262623.5669
5 | 2680833.4508 | 1262693.4524
6 | 2680853.1465 | 1262663.2783
7 | 2680769.6318 | 1262679.9662
8 | 2680745.7041 | 1262654.2794
9 | 2680765.7031 | 1262615.8741
10 | 2680872.8515 | 1262606.8705
11 | 2680825.4982 | 1262590.4217
12 | 2680780.687 | 1262733.2469
13 | 2680740.3853 | 1262659.9973
14 | 2680763.0464 | 1262596.3331
15 | 2680883.3044 | 1262574.7107
16 | 2680775.6735 | 1262738.0212
17 | 2680732.1037 | 1262671.8541
18 | 2680754.6196 | 1262568.1096
19 | 2680680.6508 | 1262692.7328
20 | 2680651.5534 | 1262665.8689
21 | 2680705.8819 | 1262701.6082
22 | 2680620.4701 | 1262630.2326
23 | 2680717.6444 | 1262719.0081
24 | 2680637.7062 | 1262615.3237
25 | 2680610.109 | 1262616.5544
26 | 2680733.4063 | 1262732.1283
27 | 2680640.9116 | 1262612.5511
28 | 2680595.4059 | 1262597.144
29 | 2680657.2503 | 1262598.4183
30 | 2680590.2934 | 1262590.3948
31 | 2680755.1862 | 1262757.5723
32 | 2680728.0131 | 1262532.4185
33 | 2680715.9794 | 1262545.8696
34 | 2680695.1556 | 1262528.1322
35 | 2680714.0374 | 1262547.8772
36 | 2680675.7927 | 1262451.9598
37 | 2680706.3155 | 1262471.6708
38 | 2680666.187 | 1262448.604
39 | 2680701.569 | 1262503.5471
40 | 2680690.0021 | 1262523.7425
41 | 2680886.47 | 1262563.0561
42 | 2680808.2557 | 1262531.0385
43 | 2680746.1605 | 1262535.8787
44 | 2680806.692 | 1262521.3729
45 | 2680745.912 | 1262492.5971
46 | 2680760.072 | 1262576.1402
47 | 2680690.0756 | 1262571.3471
48 | 2680676.8261 | 1262578.6435
49 | 2680675.4361 | 1262580.0518
50 | 2680664.0519 | 1262591.5865
51 | 2680657.8329 | 1262597.8877
52 | 2680815.6388 | 1262414.3243
53 | 2680798.7268 | 1262417.2685
54 | 2680832.1146 | 1262410.1614
55 | 2680776.4461 | 1262420.804
56 | 2680735.9071 | 1262424.5364
57 | 2680744.768 | 1262407.1506
58 | 2680850.3496 | 1262298.1904
59 | 2680841.4308 | 1262280.627
60 | 2680823.8361 | 1262311.4514
61 | 2680686.6422 | 1262402.2804
62 | 2680697.7557 | 1262382.095
63 | 2680675.6045 | 1262421.6103
64 | 2680750.8235 | 1262395.2693
65 | 2680827.6563 | 1262253.5012
66 | 2680812.777 | 1262331.5866
67 | 2680567.2425 | 1262559.9641
68 | 2680568.8802 | 1262558.6521
69 | 2680588.6472 | 1262541.0995
70 | 2680592.1366 | 1262537.4214
71 | 2680548.8508 | 1262457.7688
72 | 2680566.2122 | 1262439.4625
73 | 2680598.3657 | 1262530.8554
74 | 2680580.7702 | 1262423.0841
75 | 2680601.2642 | 1262527.8002
76 | 2680606.0139 | 1262522.7936
77 | 2680620.9267 | 1262505.8894
78 | 2680643.6423 | 1262478.4815
79 | 2680649.3109 | 1262471.0944
80 | 2680664.8364 | 1262440.4682
81 | 2680644.7172 | 1262420.3914
82 | 2680634.4862 | 1262417.3325
83 | 2680659.1633 | 1262457.9643
84 | 2680655.4208 | 1262462.9518
85 | 2680619.6599 | 1262398.0227
86 | 2680629.6905 | 1262412.6102
87 | 2680587.107 | 1262420.983
88 | 2680559.6115 | 1262451.6011
89 | 2680710.2241 | 1262359.4488
90 | 2680755.459 | 1262386.174
91 | 2680721.0635 | 1262339.9285
92 | 2680772.6194 | 1262352.504
93 | 2680608.9609 | 1262389.6783
94 | 2680727.6315 | 1262328.1059
95 | 2680598.3088 | 1262380.7629
96 | 2680591.8866 | 1262409.9121
97 | 2680588.9841 | 1262372.9585
98 | 2680572.2279 | 1262358.9342
99 | 2680518.1224 | 1262329.3765
100 | 2680546.4857 | 1262342.479
101 | 2680516.1035 | 1262328.5109
102 | 2680549.7754 | 1262344.3894
103 | 2680520.4862 | 1262301.3905
104 | 2680560.1056 | 1262350.3884
105 | 2680520.6421 | 1262298.9832
106 | 2680518.2553 | 1262275.4198
107 | 2680518.1734 | 1262274.6114
108 | 2680789.5532 | 1262361.2508
109 | 2680801.2116 | 1262352.6436
110 | 2680787.5147 | 1262324.1854
111 | 2680798.221 | 1262304.2747
112 | 2680732.2691 | 1262319.758
113 | 2680737.5974 | 1262310.1669
114 | 2680803.995 | 1262347.5759
115 | 2680808.7931 | 1262284.6134
116 | 2680819.7279 | 1262264.2777
117 | 2680751.3542 | 1262285.404
118 | 2680536.5445 | 1262479.4949
119 | 2680515.3184 | 1262249.0003
120 | 2680515.2742 | 1262248.6305
121 | 2680760.8061 | 1262268.9932
122 | 2680512.5948 | 1262226.2424
123 | 2680816.1577 | 1262232.9306
124 | 2680813.159 | 1262229.3186
125 | 2680787.7972 | 1262222.4721
126 | 2680795.648 | 1262208.9406
127 | 2680818.9743 | 1262186.5773
128 | 2680775.0887 | 1262179.7278
129 | 2680821.746 | 1262183.92
130 | 2680764.5238 | 1262164.7664
131 | 2680850.3921 | 1262156.4565
132 | 2680669.1108 | 1262444.7075

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1