## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6613-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6613-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6613-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6613-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6613-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6613-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6613-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6613-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6613-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6613-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6613-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6613-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6613-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6613-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6613-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6613-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6613-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6613-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6613-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6613-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6613-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6613-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6613-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6613-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6613-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6613-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6613-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6613-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6613-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6613-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6613-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6613-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6613-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6613-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6613-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6613-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6613-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6613-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6613-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6613-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6613-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6613-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6613-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6613-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6613-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6613-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6613-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6613-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6613-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6613-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6613-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6613-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6613-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6613-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6613-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6613-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6613-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6613-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6613-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6613-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6613-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6613-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6613-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6613-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6613-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6613-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6613-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6613-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6613-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6613-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6613-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6613-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6613-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6613-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6613-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6613-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6613-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6613-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6613-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6613-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6613-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6613-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6613-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6613-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6613-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6613-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6613-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6613-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6613-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6613-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6613-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6613-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6613-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6613-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6613-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6613-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6613-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6613-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6613-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6613-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6613-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6613-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6613-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6613-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6613-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6613-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6613-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6613-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6613-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6613-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6613-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6613-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6613-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6613-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6613-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6613-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6613-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6613-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6613-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6613-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6613-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6613-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6613-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6613-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6613-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6613-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6613-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6613-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6613-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6613-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6613-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6613-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6613-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_648_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6613-3_0_5_load_0 | 0 | 0.011135 | 0.0027906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6613-3_0_5_load_80 | 8 | 0.0015896 | 0.0003984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6613-3_0_5_load_59 | 9 | 0.002149 | 0.00053858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6613-3_0_5_load_94 | 10 | 0.0088463 | 0.0022171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6613-3_0_5_load_12 | 11 | 0.013998 | 0.0035081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6613-3_0_5_load_11 | 13 | 0.0015124 | 0.00037904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6613-3_0_5_load_7 | 14 | 0.014918 | 0.0037389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6613-3_0_5_load_79 | 15 | 0.0019891 | 0.00049851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6613-3_0_5_load_57 | 16 | 0.0037942 | 0.00095091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6613-3_0_5_load_23 | 17 | 0.0021661 | 0.00054287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6613-3_0_5_load_14 | 19 | 0.0030088 | 0.00075407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6613-3_0_5_load_15 | 20 | 0.0017444 | 0.0004372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6613-3_0_5_load_62 | 21 | 0.0036396 | 0.00091218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6613-3_0_5_load_45 | 22 | 0.0014003 | 0.00035095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6613-3_0_5_load_63 | 23 | 0.0088402 | 0.0022156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6613-3_0_5_load_16 | 25 | 0.0057009 | 0.0014288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6613-3_0_5_load_28 | 29 | 0.017165 | 0.0043019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6613-3_0_5_load_19 | 30 | 0.0083864 | 0.0021018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6613-3_0_5_load_20 | 32 | 0.017519 | 0.0043907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6613-3_0_5_load_27 | 33 | 0.018455 | 0.0046252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6613-3_0_5_load_24 | 34 | 0.0011281 | 0.00028272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6613-3_0_5_load_25 | 35 | 0.0027124 | 0.00067979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6613-3_0_5_load_108 | 36 | 0.001695 | 0.0004248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6613-3_0_5_load_55 | 37 | 0.0013615 | 0.00034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6613-3_0_5_load_107 | 38 | 0.0017258 | 0.00043254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6613-3_0_5_load_30 | 40 | 0.0012306 | 0.00030841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6613-3_0_5_load_31 | 41 | 0.0029999 | 0.00075184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6613-3_0_5_load_33 | 43 | 0.0010942 | 0.00027422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6613-3_0_5_load_35 | 45 | 0.0015884 | 0.00039808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6613-3_0_5_load_128 | 46 | 0.0010151 | 0.0002544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6613-3_0_5_load_98 | 47 | 0.0032973 | 0.00082637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6613-3_0_5_load_64 | 48 | 0.0016132 | 0.00040432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6613-3_0_5_load_135 | 49 | 0.013734 | 0.0034421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6613-3_0_5_load_96 | 50 | 0.0037497 | 0.00093976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6613-3_0_5_load_36 | 52 | 0.0013213 | 0.00033115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6613-3_0_5_load_37 | 53 | 0.00086378 | 0.00021648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6613-3_0_5_load_38 | 54 | 0.0013889 | 0.00034808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6613-3_0_5_load_39 | 55 | 0.0015765 | 0.00039511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6613-3_0_5_load_115 | 57 | 0.00207 | 0.00051878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6613-3_0_5_load_86 | 58 | 0.0016111 | 0.00040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6613-3_0_5_load_113 | 59 | 0.0010179 | 0.0002551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6613-3_0_5_load_85 | 60 | 0.0036432 | 0.00091308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6613-3_0_5_load_41 | 61 | 0.0015417 | 0.00038637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6613-3_0_5_load_42 | 62 | 0.0041023 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6613-3_0_5_load_61 | 64 | 0.001974 | 0.00049472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6613-3_0_5_load_46 | 66 | 0.0026651 | 0.00066794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6613-3_0_5_load_47 | 67 | 0.0027401 | 0.00068672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6613-3_0_5_load_48 | 68 | 0.0032597 | 0.00081697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6613-3_0_5_load_49 | 69 | 0.0019924 | 0.00049934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6613-3_0_5_load_66 | 72 | 0.0032811 | 0.00082233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6613-3_0_5_load_67 | 73 | 0.0035158 | 0.00088114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6613-3_0_5_load_58 | 74 | 0.012356 | 0.0030968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6613-3_0_5_load_77 | 75 | 0.0024154 | 0.00060536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6613-3_0_5_load_51 | 76 | 0.0039604 | 0.00099257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6613-3_0_5_load_74 | 80 | 0.002351 | 0.00058921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6613-3_0_5_load_73 | 82 | 0.0019555 | 0.0004901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6613-3_0_5_load_68 | 83 | 0.0036959 | 0.00092628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6613-3_0_5_load_95 | 85 | 0.077223 | 0.019354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6613-3_0_5_load_88 | 87 | 0.0024181 | 0.00060603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6613-3_0_5_load_81 | 89 | 0.0047938 | 0.0012014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6613-3_0_5_load_91 | 90 | 0.0034409 | 0.00086238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6613-3_0_5_load_78 | 91 | 0.0018281 | 0.00045817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6613-3_0_5_load_69 | 93 | 0.0033349 | 0.00083579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6613-3_0_5_load_75 | 94 | 0.0018628 | 0.00046686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6613-3_0_5_load_76 | 95 | 0.0009483 | 0.00023767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6613-3_0_5_load_140 | 96 | 0.0023458 | 0.00058792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6613-3_0_5_load_83 | 97 | 0.0074903 | 0.0018773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6613-3_0_5_load_141 | 98 | 0.0018631 | 0.00046693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6613-3_0_5_load_89 | 99 | 0.0019582 | 0.00049078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6613-3_0_5_load_90 | 100 | 0.0024298 | 0.00060896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6613-3_0_5_load_119 | 101 | 0.001776 | 0.00044512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6613-3_0_5_load_123 | 102 | 0.0028681 | 0.00071882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6613-3_0_5_load_116 | 103 | 0.004112 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6613-3_0_5_load_121 | 104 | 0.0019351 | 0.00048499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6613-3_0_5_load_93 | 105 | 0.0014893 | 0.00037325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6613-3_0_5_load_117 | 106 | 0.001361 | 0.00034111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6613-3_0_5_load_118 | 107 | 0.00063885 | 0.00016011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6613-3_0_5_load_97 | 108 | 0.0018137 | 0.00045456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6613-3_0_5_load_106 | 110 | 0.0024088 | 0.0006037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6613-3_0_5_load_104 | 111 | 0.0039601 | 0.0009925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6613-3_0_5_load_102 | 112 | 0.0011383 | 0.00028528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6613-3_0_5_load_103 | 113 | 0.0018612 | 0.00046645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6613-3_0_5_load_105 | 114 | 0.0014773 | 0.00037025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6613-3_0_5_load_109 | 115 | 0.00067911 | 0.0001702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6613-3_0_5_load_110 | 116 | 0.0010901 | 0.00027321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6613-3_0_5_load_139 | 117 | 0.0021248 | 0.00053253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6613-3_0_5_load_132 | 118 | 0.0015419 | 0.00038643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6613-3_0_5_load_111 | 119 | 0.0010978 | 0.00027513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6613-3_0_5_load_112 | 120 | 0.0024577 | 0.00061595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6613-3_0_5_load_114 | 121 | 0.0014039 | 0.00035184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6613-3_0_5_load_126 | 122 | 0.0014009 | 0.00035109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6613-3_0_5_load_127 | 123 | 0.0055307 | 0.0013861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6613-3_0_5_load_130 | 124 | 0.0011781 | 0.00029525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6613-3_0_5_load_129 | 125 | 0.0016812 | 0.00042136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6613-3_0_5_load_120 | 126 | 0.0018481 | 0.00046318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6613-3_0_5_load_122 | 127 | 0.0022306 | 0.00055904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6613-3_0_5_load_124 | 128 | 0.0017872 | 0.00044791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6613-3_0_5_load_137 | 129 | 0.0044176 | 0.0011072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6613-3_0_5_load_138 | 130 | 0.0012929 | 0.00032402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6613-3_0_5_load_134 | 131 | 0.0019885 | 0.00049836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6613-3_0_5_load_131 | 132 | 0.00098512 | 0.00024689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6613-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6613-3_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6613-3_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.003262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6613-3_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.005432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6613-3_0_5_line_4 |  | 4 | 9 | 0.0097993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6613-3_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.011222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6613-3_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.02462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6613-3_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.03134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_6613-3_0_5_line_8 |  | 6 | 10 | 0.0068681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6613-3_0_5_line_9 |  | 7 | 13 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_6613-3_0_5_line_10 |  | 7 | 14 | 0.083189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6613-3_0_5_line_11 |  | 8 | 15 | 0.019324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6613-3_0_5_line_12 |  | 9 | 16 | 0.024424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6613-3_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.026342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6613-3_0_5_line_14 |  | 12 | 19 | 0.021177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6613-3_0_5_line_15 |  | 12 | 20 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6613-3_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.028354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_6613-3_0_5_line_17 |  | 15 | 55 | 0.0033785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_6613-3_0_5_line_18 |  | 16 | 74 | 0.01157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6613-3_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6613-3_0_5_line_20 |  | 18 | 34 | 0.050023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6613-3_0_5_line_21 |  | 18 | 35 | 0.024418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6613-3_0_5_line_22 |  | 18 | 32 | 0.033795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6613-3_0_5_line_23 |  | 19 | 21 | 0.012295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6613-3_0_5_line_24 |  | 20 | 22 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6613-3_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0081263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6613-3_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.017424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6613-3_0_5_line_27 |  | 23 | 70 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6613-3_0_5_line_28 |  | 24 | 61 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6613-3_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.059315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6613-3_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.010856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6613-3_0_5_line_31 |  | 27 | 28 | 0.014707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6613-3_0_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.025841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6613-3_0_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.016002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6613-3_0_5_line_34 |  | 28 | 32 | 0.025591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6613-3_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.081276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6613-3_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.05684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6613-3_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6613-3_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.035226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6613-3_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.0081913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6613-3_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.0042559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6613-3_0_5_line_41 |  | 38 | 115 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6613-3_0_5_line_42 |  | 39 | 78 | 0.040239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6613-3_0_5_line_43 |  | 39 | 76 | 0.014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6613-3_0_5_line_44 |  | 40 | 41 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6613-3_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.020009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6613-3_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.021377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6613-3_0_5_line_47 |  | 42 | 44 | 0.047028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6613-3_0_5_line_48 |  | 42 | 45 | 0.0063282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6613-3_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.036738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6613-3_0_5_line_50 |  | 44 | 47 | 0.014122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6613-3_0_5_line_51 |  | 45 | 48 | 0.012213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6613-3_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.017084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6613-3_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.0062569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6613-3_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.011622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6613-3_0_5_line_55 |  | 49 | 131 | 0.039651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6613-3_0_5_line_56 |  | 50 | 108 | 0.0095849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6613-3_0_5_line_57 |  | 51 | 90 | 0.025446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6613-3_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.010799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6613-3_0_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.013801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6613-3_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0062436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6613-3_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0085775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_6613-3_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0088631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6613-3_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0095008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_6613-3_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.0092161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6613-3_0_5_line_65 |  | 58 | 60 | 0.030378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_6613-3_0_5_line_66 |  | 59 | 119 | 0.0087632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6613-3_0_5_line_67 |  | 60 | 92 | 0.016015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_6613-3_0_5_line_68 |  | 61 | 62 | 0.048027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6613-3_0_5_line_69 |  | 62 | 63 | 0.045407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6613-3_0_5_line_70 |  | 63 | 64 | 0.047049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6613-3_0_5_line_71 |  | 64 | 65 | 0.0049656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6613-3_0_5_line_72 |  | 65 | 88 | 0.031248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6613-3_0_5_line_73 |  | 65 | 89 | 0.047663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6613-3_0_5_line_74 |  | 66 | 67 | 3.2843e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6613-3_0_5_line_75 |  | 66 | 68 | 0.016935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6613-3_0_5_line_76 |  | 67 | 69 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_6613-3_0_5_line_77 |  | 68 | 70 | 0.016387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6613-3_0_5_line_78 |  | 69 | 71 | 0.020009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_6613-3_0_5_line_79 |  | 70 | 72 | 0.0099997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6613-3_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_6613-3_0_5_line_81 |  | 71 | 74 | 0.010599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6613-3_0_5_line_82 |  | 72 | 75 | 0.01369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6613-3_0_5_line_83 |  | 73 | 87 | 0.00033803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_6613-3_0_5_line_84 |  | 75 | 91 | 0.016155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6613-3_0_5_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0048976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6613-3_0_5_line_86 |  | 77 | 79 | 0.007018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6613-3_0_5_line_87 |  | 78 | 80 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6613-3_0_5_line_88 |  | 79 | 81 | 0.033026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6613-3_0_5_line_89 |  | 80 | 82 | 0.0082032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6613-3_0_5_line_90 |  | 81 | 83 | 0.020324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6613-3_0_5_line_91 |  | 82 | 94 | 0.020803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6613-3_0_5_line_92 |  | 83 | 93 | 0.031998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6613-3_0_5_line_93 |  | 84 | 85 | 0.030103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6613-3_0_5_line_94 |  | 84 | 86 | 0.006785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6613-3_0_5_line_95 |  | 86 | 93 | 0.014345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6613-3_0_5_line_96 |  | 87 | 92 | 0.038288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_6613-3_0_5_line_97 |  | 88 | 98 | 0.08684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6613-3_0_5_line_98 |  | 89 | 97 | 0.013985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6613-3_0_5_line_99 |  | 92 | 99 | 0.024803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6613-3_0_5_line_100 |  | 92 | 100 | 0.0099347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6613-3_0_5_line_101 |  | 94 | 95 | 0.01267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6613-3_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.015674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6613-3_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0061619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6613-3_0_5_line_104 |  | 100 | 102 | 0.021723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6613-3_0_5_line_105 |  | 101 | 103 | 0.0043265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6613-3_0_5_line_106 |  | 102 | 104 | 0.019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6613-3_0_5_line_107 |  | 103 | 109 | 0.0042006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6613-3_0_5_line_108 |  | 104 | 126 | 0.018455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6613-3_0_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.032769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6613-3_0_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.011675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6613-3_0_5_line_111 |  | 107 | 124 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6613-3_0_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.0090352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6613-3_0_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.04672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6613-3_0_5_line_114 |  | 110 | 111 | 0.01337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6613-3_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.020619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6613-3_0_5_line_116 |  | 112 | 113 | 0.0092787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6613-3_0_5_line_117 |  | 113 | 114 | 0.03416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6613-3_0_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.0012097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6613-3_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0093791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6613-3_0_5_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0059258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6613-3_0_5_line_121 |  | 118 | 132 | 0.004852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6613-3_0_5_line_122 |  | 119 | 120 | 0.0033747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6613-3_0_5_line_123 |  | 120 | 121 | 0.021507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6613-3_0_5_line_124 |  | 121 | 122 | 0.0051634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6613-3_0_5_line_125 |  | 122 | 123 | 0.021421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6613-3_0_5_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0049719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6613-3_0_5_line_127 |  | 125 | 132 | 0.019812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6613-3_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6613-3_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.01269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6613-3_0_5_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0027802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6613-3_0_5_line_131 |  | 129 | 130 | 0.012755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6613-3_0_5_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 7 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2504131.4161 | 1117220.8741 | 2504116.5756 | 1117236.2966
1 | 2504125.1487 | 1117213.1687 | 2504125.0145 | 1117215.4167 | 2504125.6174 | 1117217.4083 | 2504126.7075 | 1117218.9698 | 2504128.1144 | 1117220.0593 | 2504129.5444 | 1117220.6592 | 2504131.4161 | 1117220.8741
2 | 2504125.1487 | 1117213.1687 | 2504125.5626 | 1117212.0059 | 2504126.7095 | 1117210.3311
3 | 2504131.6511 | 1117208.4294 | 2504129.5623 | 1117208.6404 | 2504127.8451 | 1117209.4015 | 2504126.7095 | 1117210.3311
4 | 2504131.6511 | 1117208.4294 | 2504138.3468 | 1117201.2745
5 | 2504175.3958 | 1117250.4734 | 2504180.4942 | 1117257.497 | 2504182.4954 | 1117259.0662
6 | 2504201.4283 | 1117274.865 | 2504182.4954 | 1117259.0662
7 | 2504182.4954 | 1117259.0662 | 2504210.1549 | 1117244.3304
8 | 2504175.3958 | 1117250.4734 | 2504177.0934 | 1117248.4786 | 2504173.8479 | 1117245.7368
9 | 2504201.4283 | 1117274.865 | 2504210.6172 | 1117282.5856
10 | 2504201.4283 | 1117274.865 | 2504144.426 | 1117332.4811 | 2504142.9359 | 1117334.0173
11 | 2504210.1549 | 1117244.3304 | 2504217.2742 | 1117240.5375 | 2504227.2927 | 1117235.4031
12 | 2504161.6201 | 1117193.8655 | 2504138.3468 | 1117201.2745
13 | 2504095.1746 | 1117164.2026 | 2504104.4897 | 1117178.119 | 2504109.7598 | 1117186.1374
14 | 2504095.1746 | 1117164.2026 | 2504113.0955 | 1117152.9195
15 | 2504095.1746 | 1117164.2026 | 2504083.5261 | 1117147.0593
16 | 2504232.3259 | 1117300.8251 | 2504210.6172 | 1117282.5856
17 | 2504227.2927 | 1117235.4031 | 2504230.2994 | 1117233.8622
18 | 2504161.6201 | 1117193.8655 | 2504172.6452 | 1117190.3556
19 | 2504232.3259 | 1117300.8251 | 2504237.8873 | 1117306.3739 | 2504244.4588 | 1117311.3618
20 | 2504244.4588 | 1117311.3618 | 2504252.8261 | 1117306.4152 | 2504286.4795 | 1117284.2395
21 | 2504244.4588 | 1117311.3618 | 2504263.4723 | 1117326.6824
22 | 2504244.4588 | 1117311.3618 | 2504222.4906 | 1117337.0431
23 | 2504120.6752 | 1117144.2973 | 2504120.6752 | 1117144.2973 | 2504119.4668 | 1117148.9081 | 2504113.0955 | 1117152.9195
24 | 2504072.0674 | 1117130.1952 | 2504083.5261 | 1117147.0593
25 | 2504120.6752 | 1117144.2973 | 2504127.571 | 1117139.9979
26 | 2504062.2749 | 1117115.7833 | 2504072.0674 | 1117130.1952
27 | 2504144.2972 | 1117129.5695 | 2504127.571 | 1117139.9979
28 | 2504062.2749 | 1117115.7833 | 2504042.8348 | 1117128.9773
29 | 2504184.1919 | 1117343.2244 | 2504165.4617 | 1117333.3817 | 2504163.3355 | 1117332.6927 | 2504161.4253 | 1117332.4784 | 2504159.6865 | 1117332.8506 | 2504157.1689 | 1117334.7472 | 2504140.4957 | 1117349.476 | 2504135.7711 | 1117354.3963
30 | 2504184.1919 | 1117343.2244 | 2504194.2177 | 1117347.4571
31 | 2504194.2177 | 1117347.4571 | 2504205.8558 | 1117356.4895
32 | 2504194.2177 | 1117347.4571 | 2504210.5699 | 1117327.4474
33 | 2504205.8558 | 1117356.4895 | 2504210.4988 | 1117371.8032
34 | 2504205.8558 | 1117356.4895 | 2504222.4906 | 1117337.0431
35 | 2504210.4988 | 1117371.8032 | 2504171.5162 | 1117415.8254 | 2504154.4794 | 1117401.168
36 | 2504210.4988 | 1117371.8032 | 2504222.5665 | 1117394.3149 | 2504202.0903 | 1117417.9851
37 | 2504286.4795 | 1117284.2395 | 2504297.6044 | 1117276.9087
38 | 2504263.4723 | 1117326.6824 | 2504290.9018 | 1117348.7844
39 | 2504304.4442 | 1117272.4017 | 2504297.6044 | 1117276.9087
40 | 2504294.2157 | 1117351.4547 | 2504290.9018 | 1117348.7844
41 | 2504304.4442 | 1117272.4017 | 2504314.258 | 1117265.9349
42 | 2504294.2157 | 1117351.4547 | 2504324.8005 | 1117377.6982
43 | 2504294.2157 | 1117351.4547 | 2504285.0332 | 1117362.1635
44 | 2504334.9368 | 1117089.5415 | 2504345.0291 | 1117111.9223
45 | 2504353.2544 | 1117130.1629 | 2504345.0291 | 1117111.9223
46 | 2504326.1495 | 1117070.0546 | 2504334.9368 | 1117089.5415
47 | 2504353.2544 | 1117130.1629 | 2504337.2379 | 1117133.7628 | 2504307.8997 | 1117142.9435
48 | 2504353.2544 | 1117130.1629 | 2504359.4313 | 1117128.787
49 | 2504307.8997 | 1117142.9435 | 2504292.788 | 1117109.4577
50 | 2504307.8997 | 1117142.9435 | 2504294.6333 | 1117147.7832
51 | 2504359.4313 | 1117128.787 | 2504371.3519 | 1117126.1316
52 | 2504292.788 | 1117109.4577 | 2504285.7607 | 1117093.8861
53 | 2504288.7553 | 1117149.9276 | 2504294.6333 | 1117147.7832
54 | 2504382.696 | 1117123.6046 | 2504371.3519 | 1117126.1316
55 | 2504269.4506 | 1117057.7448 | 2504285.7607 | 1117093.8861
56 | 2504288.7553 | 1117149.9276 | 2504279.7508 | 1117153.2125
57 | 2504382.696 | 1117123.6046 | 2504400.6851 | 1117141.6013
58 | 2504245.4662 | 1117226.0894 | 2504235.8558 | 1117231.0146
59 | 2504245.4662 | 1117226.0894 | 2504257.7479 | 1117219.7952
60 | 2504235.8558 | 1117231.0146 | 2504230.2994 | 1117233.8622
61 | 2504265.3814 | 1117215.8831 | 2504257.7479 | 1117219.7952
62 | 2504265.3814 | 1117215.8831 | 2504273.2588 | 1117211.8211
63 | 2504265.3814 | 1117215.8831 | 2504260.0589 | 1117208.0132
64 | 2504273.2588 | 1117211.8211 | 2504281.4501 | 1117207.5973
65 | 2504243.0406 | 1117182.8497 | 2504260.0589 | 1117208.0132
66 | 2504289.2387 | 1117203.581 | 2504281.4501 | 1117207.5973
67 | 2504234.0687 | 1117169.5836 | 2504243.0406 | 1117182.8497
68 | 2504042.8348 | 1117128.9773 | 2504003.0959 | 1117155.9482
69 | 2503965.5254 | 1117181.4475 | 2504003.0959 | 1117155.9482
70 | 2503965.5254 | 1117181.4475 | 2503962.3985 | 1117185.3217 | 2503960.132 | 1117188.9266 | 2503958.7233 | 1117193.0737 | 2503958.2452 | 1117196.9948 | 2503958.7076 | 1117200.8343 | 2503959.6389 | 1117204.544 | 2503961.3371 | 1117207.9302 | 2503963.4532 | 1117210.8985 | 2503966.7664 | 1117213.8922 | 2503972.6716 | 1117217.7341 | 2503975.1685 | 1117219.1001
71 | 2503979.5248 | 1117221.4832 | 2503975.1685 | 1117219.1001
72 | 2503985.8668 | 1117251.3787 | 2503986.9141 | 1117246.3479 | 2503986.2892 | 1117240.054 | 2503985.3123 | 1117236.3894 | 2503982.4504 | 1117228.7524 | 2503979.5248 | 1117221.4832
73 | 2503979.5248 | 1117221.4832 | 2504003.3938 | 1117234.0233 | 2504007.5149 | 1117235.3921 | 2504011.0771 | 1117236.0804 | 2504014.3848 | 1117236.3059 | 2504017.582 | 1117235.8882 | 2504020.966 | 1117234.5893 | 2504023.2092 | 1117233.345
74 | 2504162.8216 | 1117157.3072 | 2504162.8033 | 1117157.2799
75 | 2504162.8033 | 1117157.2799 | 2504153.398 | 1117143.1967
76 | 2504162.8216 | 1117157.3072 | 2504171.6325 | 1117170.5005
77 | 2504144.2972 | 1117129.5695 | 2504153.398 | 1117143.1967
78 | 2504182.7453 | 1117187.1403 | 2504171.6325 | 1117170.5005
79 | 2504144.2972 | 1117129.5695 | 2504138.6927 | 1117121.2879
80 | 2504182.7453 | 1117187.1403 | 2504197.5222 | 1117182.0854
81 | 2504182.7453 | 1117187.1403 | 2504172.6452 | 1117190.3556
82 | 2504131.0203 | 1117109.9505 | 2504138.6927 | 1117121.2879
83 | 2504197.842 | 1117181.976 | 2504197.5222 | 1117182.0854
84 | 2504131.0203 | 1117109.9505 | 2504121.9658 | 1117096.5709
85 | 2504281.8452 | 1117365.8815 | 2504285.0332 | 1117362.1635
86 | 2504281.8452 | 1117365.8815 | 2504287.6591 | 1117369.8364
87 | 2504324.8005 | 1117377.6982 | 2504341.0584 | 1117363.4449
88 | 2504287.6591 | 1117369.8364 | 2504307.5763 | 1117387.3876 | 2504312.8016 | 1117391.2185
89 | 2504347.2267 | 1117358.0371 | 2504341.0584 | 1117363.4449
90 | 2504312.8016 | 1117391.2185 | 2504324.1579 | 1117400.5112 | 2504320.4425 | 1117404.7681
91 | 2504347.2267 | 1117358.0371 | 2504362.8693 | 1117344.3233
92 | 2504320.4425 | 1117404.7681 | 2504299.4015 | 1117428.8758
93 | 2504282.6021 | 1117416.1337 | 2504281.6849 | 1117417.2044 | 2504275.1384 | 1117418.1753 | 2504266.0667 | 1117428.3584 | 2504262.0952 | 1117428.6214 | 2504259.9306 | 1117431.3573 | 2504259.2139 | 1117432.0079
94 | 2504288.4319 | 1117419.6325 | 2504282.6021 | 1117416.1337
95 | 2504288.4319 | 1117419.6325 | 2504299.4015 | 1117428.8758
96 | 2504234.0687 | 1117169.5836 | 2504197.842 | 1117181.976
97 | 2503985.8668 | 1117251.3787 | 2504001.0115 | 1117256.108 | 2504009.408 | 1117260.2996 | 2504030.9561 | 1117283.2496 | 2504035.3869 | 1117285.6475 | 2504040.3407 | 1117285.491 | 2504045.2515 | 1117277.764 | 2504048.9762 | 1117275.5591 | 2504055.6073 | 1117275.5317
98 | 2504035.0328 | 1117225.883 | 2504024.9071 | 1117232.4032 | 2504023.2092 | 1117233.345
99 | 2504234.0687 | 1117169.5836 | 2504257.4284 | 1117161.2465
100 | 2504234.0687 | 1117169.5836 | 2504228.4916 | 1117161.362
101 | 2504372.3961 | 1117335.9712 | 2504362.8693 | 1117344.3233
102 | 2504372.3961 | 1117335.9712 | 2504384.1818 | 1117325.6387
103 | 2504257.4284 | 1117161.2465 | 2504263.2318 | 1117159.1753
104 | 2504228.4916 | 1117161.362 | 2504216.2966 | 1117143.3848
105 | 2504267.3066 | 1117157.721 | 2504263.2318 | 1117159.1753
106 | 2504205.4705 | 1117127.4254 | 2504216.2966 | 1117143.3848
107 | 2504271.2628 | 1117156.309 | 2504267.3066 | 1117157.721
108 | 2504195.1102 | 1117112.1528 | 2504205.4705 | 1117127.4254
109 | 2504399.7661 | 1117209.5896 | 2504372.4039 | 1117227.6199
110 | 2504362.6548 | 1117234.044 | 2504372.4039 | 1117227.6199
111 | 2504362.6548 | 1117234.044 | 2504352.7941 | 1117240.5417
112 | 2504271.2628 | 1117156.309 | 2504279.7508 | 1117153.2125
113 | 2504271.2628 | 1117156.309 | 2504250.094 | 1117114.6595
114 | 2504250.094 | 1117114.6595 | 2504244.0361 | 1117102.7408
115 | 2504234.6936 | 1117084.3595 | 2504244.0361 | 1117102.7408
116 | 2504234.6936 | 1117084.3595 | 2504230.4895 | 1117076.0879
117 | 2504230.4895 | 1117076.0879 | 2504215.0118 | 1117045.6357
118 | 2504315.2681 | 1117265.2693 | 2504314.258 | 1117265.9349
119 | 2504323.0998 | 1117260.1086 | 2504315.2681 | 1117265.2693
120 | 2504323.0998 | 1117260.1086 | 2504328.048 | 1117256.848
121 | 2504332.0995 | 1117254.1783 | 2504328.048 | 1117256.848
122 | 2504289.2387 | 1117203.581 | 2504292.2382 | 1117202.0343
123 | 2504292.2382 | 1117202.0343 | 2504311.3537 | 1117192.1773
124 | 2504311.3537 | 1117192.1773 | 2504315.9429 | 1117189.8109
125 | 2504334.9816 | 1117179.9935 | 2504315.9429 | 1117189.8109
126 | 2504348.6424 | 1117243.2774 | 2504352.7941 | 1117240.5417
127 | 2504348.6424 | 1117243.2774 | 2504332.0995 | 1117254.1783
128 | 2504195.1102 | 1117112.1528 | 2504189.2724 | 1117103.547
129 | 2504182.1484 | 1117093.045 | 2504189.2724 | 1117103.547
130 | 2504180.5876 | 1117090.7442 | 2504182.1484 | 1117093.045
131 | 2504180.5876 | 1117090.7442 | 2504173.4271 | 1117080.1886

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2504116.5756 | 1117236.2966
1 | 2504131.4161 | 1117220.8741
2 | 2504125.1487 | 1117213.1687
3 | 2504126.7095 | 1117210.3311
4 | 2504131.6511 | 1117208.4294
5 | 2504182.4954 | 1117259.0662
6 | 2504175.3958 | 1117250.4734
7 | 2504201.4283 | 1117274.865
8 | 2504210.1549 | 1117244.3304
9 | 2504138.3468 | 1117201.2745
10 | 2504173.8479 | 1117245.7368
11 | 2504109.7598 | 1117186.1374
12 | 2504095.1746 | 1117164.2026
13 | 2504210.6172 | 1117282.5856
14 | 2504142.9359 | 1117334.0173
15 | 2504227.2927 | 1117235.4031
16 | 2504161.6201 | 1117193.8655
17 | 2504232.3259 | 1117300.8251
18 | 2504244.4588 | 1117311.3618
19 | 2504113.0955 | 1117152.9195
20 | 2504083.5261 | 1117147.0593
21 | 2504120.6752 | 1117144.2973
22 | 2504072.0674 | 1117130.1952
23 | 2504127.571 | 1117139.9979
24 | 2504062.2749 | 1117115.7833
25 | 2504135.7711 | 1117354.3963
26 | 2504184.1919 | 1117343.2244
27 | 2504194.2177 | 1117347.4571
28 | 2504205.8558 | 1117356.4895
29 | 2504210.5699 | 1117327.4474
30 | 2504154.4794 | 1117401.168
31 | 2504210.4988 | 1117371.8032
32 | 2504222.4906 | 1117337.0431
33 | 2504202.0903 | 1117417.9851
34 | 2504286.4795 | 1117284.2395
35 | 2504263.4723 | 1117326.6824
36 | 2504297.6044 | 1117276.9087
37 | 2504290.9018 | 1117348.7844
38 | 2504304.4442 | 1117272.4017
39 | 2504294.2157 | 1117351.4547
40 | 2504345.0291 | 1117111.9223
41 | 2504334.9368 | 1117089.5415
42 | 2504353.2544 | 1117130.1629
43 | 2504326.1495 | 1117070.0546
44 | 2504307.8997 | 1117142.9435
45 | 2504359.4313 | 1117128.787
46 | 2504292.788 | 1117109.4577
47 | 2504294.6333 | 1117147.7832
48 | 2504371.3519 | 1117126.1316
49 | 2504285.7607 | 1117093.8861
50 | 2504288.7553 | 1117149.9276
51 | 2504382.696 | 1117123.6046
52 | 2504245.4662 | 1117226.0894
53 | 2504235.8558 | 1117231.0146
54 | 2504257.7479 | 1117219.7952
55 | 2504230.2994 | 1117233.8622
56 | 2504265.3814 | 1117215.8831
57 | 2504273.2588 | 1117211.8211
58 | 2504260.0589 | 1117208.0132
59 | 2504281.4501 | 1117207.5973
60 | 2504243.0407 | 1117182.8497
61 | 2504042.8348 | 1117128.9773
62 | 2504003.0959 | 1117155.9482
63 | 2503965.5254 | 1117181.4475
64 | 2503975.1685 | 1117219.1001
65 | 2503979.5248 | 1117221.4832
66 | 2504162.8033 | 1117157.2799
67 | 2504162.8216 | 1117157.3072
68 | 2504153.398 | 1117143.1967
69 | 2504171.6325 | 1117170.5005
70 | 2504144.2972 | 1117129.5695
71 | 2504182.7453 | 1117187.1403
72 | 2504138.6927 | 1117121.2879
73 | 2504197.5222 | 1117182.0854
74 | 2504172.6452 | 1117190.3556
75 | 2504131.0203 | 1117109.9505
76 | 2504285.0332 | 1117362.1635
77 | 2504281.8452 | 1117365.8815
78 | 2504324.8005 | 1117377.6982
79 | 2504287.6591 | 1117369.8364
80 | 2504341.0584 | 1117363.4449
81 | 2504312.8016 | 1117391.2185
82 | 2504347.2267 | 1117358.0371
83 | 2504320.4425 | 1117404.7681
84 | 2504282.6021 | 1117416.1337
85 | 2504259.2139 | 1117432.0079
86 | 2504288.4319 | 1117419.6325
87 | 2504197.842 | 1117181.976
88 | 2503985.8668 | 1117251.3787
89 | 2504023.2092 | 1117233.345
90 | 2504400.6851 | 1117141.6013
91 | 2504121.9658 | 1117096.5709
92 | 2504234.0687 | 1117169.5836
93 | 2504299.4015 | 1117428.8758
94 | 2504362.8693 | 1117344.3233
95 | 2504372.3961 | 1117335.9712
96 | 2504384.1818 | 1117325.6387
97 | 2504035.0328 | 1117225.883
98 | 2504055.6073 | 1117275.5317
99 | 2504257.4284 | 1117161.2465
100 | 2504228.4916 | 1117161.362
101 | 2504263.2318 | 1117159.1753
102 | 2504216.2966 | 1117143.3848
103 | 2504267.3066 | 1117157.721
104 | 2504205.4705 | 1117127.4254
105 | 2504399.7661 | 1117209.5896
106 | 2504372.4039 | 1117227.6199
107 | 2504362.6548 | 1117234.044
108 | 2504279.7508 | 1117153.2125
109 | 2504271.2628 | 1117156.309
110 | 2504250.094 | 1117114.6595
111 | 2504244.0361 | 1117102.7408
112 | 2504234.6936 | 1117084.3595
113 | 2504230.4895 | 1117076.0879
114 | 2504215.0118 | 1117045.6357
115 | 2504314.258 | 1117265.9349
116 | 2504315.2681 | 1117265.2693
117 | 2504323.0998 | 1117260.1086
118 | 2504328.048 | 1117256.848
119 | 2504289.2387 | 1117203.581
120 | 2504292.2382 | 1117202.0343
121 | 2504311.3537 | 1117192.1773
122 | 2504315.9429 | 1117189.8109
123 | 2504334.9816 | 1117179.9935
124 | 2504352.7941 | 1117240.5417
125 | 2504348.6424 | 1117243.2774
126 | 2504195.1102 | 1117112.1528
127 | 2504189.2724 | 1117103.547
128 | 2504182.1484 | 1117093.045
129 | 2504180.5876 | 1117090.7442
130 | 2504173.4271 | 1117080.1886
131 | 2504269.4506 | 1117057.7448
132 | 2504332.0995 | 1117254.1783
133 | 2504182.4954 | 1117259.0662

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1