## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6645-8_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6645-8_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6645-8_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6645-8_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6645-8_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6645-8_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6645-8_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6645-8_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6645-8_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6645-8_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6645-8_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6645-8_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6645-8_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6645-8_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6645-8_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6645-8_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6645-8_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6645-8_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6645-8_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6645-8_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6645-8_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6645-8_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6645-8_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6645-8_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6645-8_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6645-8_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6645-8_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6645-8_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6645-8_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6645-8_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6645-8_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6645-8_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6645-8_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6645-8_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6645-8_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6645-8_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6645-8_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6645-8_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6645-8_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6645-8_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6645-8_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6645-8_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6645-8_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6645-8_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6645-8_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6645-8_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6645-8_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6645-8_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6645-8_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6645-8_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6645-8_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6645-8_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6645-8_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6645-8_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6645-8_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6645-8_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6645-8_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6645-8_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6645-8_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6645-8_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6645-8_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6645-8_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6645-8_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6645-8_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6645-8_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6645-8_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6645-8_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6645-8_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6645-8_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6645-8_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6645-8_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6645-8_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6645-8_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6645-8_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6645-8_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6645-8_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6645-8_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6645-8_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6645-8_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6645-8_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6645-8_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6645-8_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6645-8_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6645-8_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6645-8_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6645-8_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6645-8_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6645-8_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6645-8_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6645-8_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6645-8_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6645-8_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6645-8_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6645-8_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6645-8_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6645-8_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6645-8_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6645-8_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6645-8_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6645-8_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6645-8_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6645-8_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6645-8_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6645-8_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6645-8_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6645-8_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6645-8_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6645-8_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6645-8_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6645-8_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6645-8_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6645-8_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6645-8_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6645-8_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6645-8_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6645-8_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6645-8_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6645-8_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6645-8_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6645-8_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6645-8_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_460_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6645-8_0_5_load_0 | 0 | 0.053523 | 0.013414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6645-8_0_5_load_1 | 1 | 0.045078 | 0.011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6645-8_0_5_load_2 | 2 | 0.0010224 | 0.00025625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6645-8_0_5_load_85 | 6 | 0.002555 | 0.00064035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6645-8_0_5_load_25 | 7 | 0.00051525 | 0.00012913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6645-8_0_5_load_19 | 10 | 0.016866 | 0.0042271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6645-8_0_5_load_84 | 12 | 0.0009611 | 0.00024087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6645-8_0_5_load_5 | 13 | 0.00061044 | 0.00015299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6645-8_0_5_load_6 | 14 | 0.018244 | 0.0045724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6645-8_0_5_load_8 | 15 | 0.00099406 | 0.00024913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6645-8_0_5_load_18 | 16 | 0.015272 | 0.0038276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6645-8_0_5_load_67 | 17 | 0.012771 | 0.0032008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6645-8_0_5_load_70 | 19 | 0.012776 | 0.003202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6645-8_0_5_load_33 | 23 | 0.0024734 | 0.00061989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6645-8_0_5_load_32 | 25 | 0.01131 | 0.0028346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6645-8_0_5_load_30 | 26 | 0.0066301 | 0.0016617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6645-8_0_5_load_60 | 27 | 0.0013375 | 0.00033521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6645-8_0_5_load_117 | 30 | 0.0058227 | 0.0014593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6645-8_0_5_load_54 | 31 | 0.0020792 | 0.0005211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6645-8_0_5_load_45 | 34 | 0.012185 | 0.0030539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6645-8_0_5_load_41 | 35 | 0.0032351 | 0.0008108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6645-8_0_5_load_39 | 36 | 0.0059828 | 0.0014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6645-8_0_5_load_26 | 37 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6645-8_0_5_load_116 | 41 | 0.0063938 | 0.0016024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6645-8_0_5_load_61 | 43 | 0.002845 | 0.00071302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6645-8_0_5_load_46 | 44 | 0.0074882 | 0.0018767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6645-8_0_5_load_74 | 45 | 0.0017898 | 0.00044856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6645-8_0_5_load_52 | 46 | 0.0014428 | 0.00036159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6645-8_0_5_load_102 | 47 | 0.0016179 | 0.00040548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6645-8_0_5_load_93 | 48 | 0.0042395 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6645-8_0_5_load_28 | 49 | 0.0066133 | 0.0016575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6645-8_0_5_load_31 | 50 | 0.0085106 | 0.002133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6645-8_0_5_load_42 | 53 | 0.0024712 | 0.00061934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6645-8_0_5_load_34 | 54 | 0.013549 | 0.0033956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6645-8_0_5_load_35 | 55 | 0.0032377 | 0.00081145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6645-8_0_5_load_36 | 56 | 0.0011465 | 0.00028735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6645-8_0_5_load_38 | 57 | 0.003021 | 0.00075715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6645-8_0_5_load_59 | 58 | 0.00085266 | 0.0002137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6645-8_0_5_load_56 | 59 | 0.0032657 | 0.00081847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6645-8_0_5_load_57 | 60 | 0.0032721 | 0.00082006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6645-8_0_5_load_71 | 61 | 0.002471 | 0.00061928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6645-8_0_5_load_72 | 62 | 0.0024723 | 0.00061963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6645-8_0_5_load_47 | 63 | 0.0011656 | 0.00029212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6645-8_0_5_load_48 | 64 | 0.0018247 | 0.00045731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6645-8_0_5_load_50 | 65 | 0.00087686 | 0.00021976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6645-8_0_5_load_69 | 66 | 0.0010542 | 0.00026422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6645-8_0_5_load_125 | 68 | 0.003271 | 0.00081979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6645-8_0_5_load_68 | 70 | 0.0010864 | 0.00027228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6645-8_0_5_load_94 | 71 | 0.0016928 | 0.00042425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6645-8_0_5_load_53 | 72 | 0.0015767 | 0.00039517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6645-8_0_5_load_55 | 73 | 0.00095234 | 0.00023868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6645-8_0_5_load_58 | 75 | 0.0016077 | 0.00040292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6645-8_0_5_load_63 | 76 | 0.0013548 | 0.00033954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6645-8_0_5_load_62 | 77 | 0.0013896 | 0.00034828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6645-8_0_5_load_64 | 78 | 0.0010713 | 0.00026851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6645-8_0_5_load_66 | 79 | 0.0019348 | 0.0004849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6645-8_0_5_load_73 | 80 | 0.0031072 | 0.00077875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6645-8_0_5_load_75 | 81 | 0.0010769 | 0.0002699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6645-8_0_5_load_76 | 82 | 0.0015084 | 0.00037805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6645-8_0_5_load_77 | 83 | 0.0021643 | 0.00054243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6645-8_0_5_load_78 | 84 | 0.0020995 | 0.00052618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6645-8_0_5_load_86 | 85 | 0.0018644 | 0.00046725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6645-8_0_5_load_79 | 87 | 0.00039883 | 9.9956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6645-8_0_5_load_80 | 88 | 0.0012535 | 0.00031416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6645-8_0_5_load_126 | 92 | 0.00053367 | 0.00013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6645-8_0_5_load_88 | 93 | 0.011298 | 0.0028317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6645-8_0_5_load_89 | 94 | 0.0043369 | 0.0010869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6645-8_0_5_load_90 | 95 | 0.0038469 | 0.00096413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6645-8_0_5_load_92 | 97 | 0.013009 | 0.0032604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6645-8_0_5_load_99 | 98 | 0.00099058 | 0.00024826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6645-8_0_5_load_98 | 99 | 0.0054753 | 0.0013722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6645-8_0_5_load_95 | 100 | 0.00089303 | 0.00022381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6645-8_0_5_load_97 | 101 | 0.00078523 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6645-8_0_5_load_106 | 102 | 0.00067141 | 0.00016827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6645-8_0_5_load_100 | 104 | 0.0022727 | 0.00056959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6645-8_0_5_load_113 | 106 | 0.00093817 | 0.00023513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6645-8_0_5_load_118 | 107 | 0.001195 | 0.0002995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6645-8_0_5_load_112 | 108 | 0.0011663 | 0.0002923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6645-8_0_5_load_119 | 109 | 0.0011669 | 0.00029246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6645-8_0_5_load_103 | 110 | 0.0011004 | 0.00027578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6645-8_0_5_load_108 | 111 | 0.0014437 | 0.00036182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6645-8_0_5_load_109 | 112 | 0.0015688 | 0.00039319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6645-8_0_5_load_110 | 113 | 0.00076219 | 0.00019102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6645-8_0_5_load_121 | 114 | 0.0018061 | 0.00045264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6645-8_0_5_load_111 | 115 | 0.0012632 | 0.00031659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6645-8_0_5_load_122 | 116 | 0.0018431 | 0.00046193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6645-8_0_5_load_114 | 117 | 0.0023892 | 0.0005988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6645-8_0_5_load_115 | 118 | 0.00085963 | 0.00021544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6645-8_0_5_load_120 | 119 | 0.0010133 | 0.00025396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6645-8_0_5_load_123 | 120 | 0.0012477 | 0.0003127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6645-8_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_6645-8_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.042766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6645-8_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.03601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_6645-8_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6645-8_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.18502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_6645-8_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.025603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6645-8_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6645-8_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.036403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_6645-8_0_5_line_8 |  | 6 | 12 | 0.035291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6645-8_0_5_line_9 |  | 7 | 37 | 0.019811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6645-8_0_5_line_10 |  | 8 | 15 | 0.0070246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_6645-8_0_5_line_11 |  | 8 | 13 | 0.025507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6645-8_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.047663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6645-8_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.062576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6645-8_0_5_line_14 |  | 11 | 17 | 0.041113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_6645-8_0_5_line_15 |  | 11 | 16 | 0.004847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_6645-8_0_5_line_16 |  | 12 | 91 | 0.1309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6645-8_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.0098062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6645-8_0_5_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_6645-8_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.033824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_6645-8_0_5_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0097173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_6645-8_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.010775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_6645-8_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.044785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_6645-8_0_5_line_23 |  | 21 | 26 | 0.02194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_6645-8_0_5_line_24 |  | 21 | 25 | 0.071626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_6645-8_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.032367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6645-8_0_5_line_26 |  | 22 | 24 | 0.12902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6645-8_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.027658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6645-8_0_5_line_28 |  | 23 | 38 | 0.019696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6645-8_0_5_line_29 |  | 24 | 27 | 0.018762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6645-8_0_5_line_30 |  | 26 | 42 | 0.02592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6645-8_0_5_line_31 |  | 27 | 43 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6645-8_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.052054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_6645-8_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.068201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6645-8_0_5_line_34 |  | 29 | 31 | 0.083553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6645-8_0_5_line_35 |  | 30 | 39 | 0.038762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6645-8_0_5_line_36 |  | 31 | 46 | 0.0084938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6645-8_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.058248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6645-8_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.033984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6645-8_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6645-8_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.020989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6645-8_0_5_line_41 |  | 34 | 44 | 0.0033811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6645-8_0_5_line_42 |  | 35 | 45 | 0.037118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6645-8_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.015784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6645-8_0_5_line_44 |  | 38 | 53 | 0.022407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6645-8_0_5_line_45 |  | 39 | 40 | 0.073228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6645-8_0_5_line_46 |  | 39 | 41 | 0.036499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_6645-8_0_5_line_47 |  | 40 | 47 | 0.16496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6645-8_0_5_line_48 |  | 41 | 48 | 0.029927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_6645-8_0_5_line_49 |  | 42 | 50 | 0.039318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_6645-8_0_5_line_50 |  | 42 | 49 | 0.060662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6645-8_0_5_line_51 |  | 46 | 72 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_6645-8_0_5_line_52 |  | 47 | 110 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6645-8_0_5_line_53 |  | 48 | 95 | 0.0064083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_6645-8_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.076896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_6645-8_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.045697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_6645-8_0_5_line_56 |  | 52 | 58 | 0.018674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6645-8_0_5_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0096001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_6645-8_0_5_line_58 |  | 53 | 61 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6645-8_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.027808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6645-8_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.027067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_6645-8_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.048804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_6645-8_0_5_line_62 |  | 57 | 59 | 0.0042055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_6645-8_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.024475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_6645-8_0_5_line_64 |  | 60 | 75 | 0.0051566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_6645-8_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.010286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6645-8_0_5_line_66 |  | 62 | 80 | 0.016415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6645-8_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.00178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6645-8_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.026175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6645-8_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0042596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6645-8_0_5_line_70 |  | 66 | 70 | 0.028304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6645-8_0_5_line_71 |  | 67 | 68 | 0.088358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6645-8_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.086352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6645-8_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.036332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6645-8_0_5_line_74 |  | 70 | 79 | 0.0056494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6645-8_0_5_line_75 |  | 71 | 100 | 0.00013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6645-8_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.027313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6645-8_0_5_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0031592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6645-8_0_5_line_78 |  | 74 | 75 | 0.023419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_6645-8_0_5_line_79 |  | 74 | 76 | 0.022533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6645-8_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.008634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6645-8_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.019136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6645-8_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.020345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6645-8_0_5_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0035913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6645-8_0_5_line_84 |  | 81 | 83 | 0.017922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6645-8_0_5_line_85 |  | 82 | 84 | 0.040707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6645-8_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6645-8_0_5_line_87 |  | 85 | 86 | 0.093543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6645-8_0_5_line_88 |  | 86 | 90 | 0.035209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6645-8_0_5_line_89 |  | 87 | 88 | 0.0028979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6645-8_0_5_line_90 |  | 87 | 89 | 0.12265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6645-8_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.003724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6645-8_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.053108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6645-8_0_5_line_93 |  | 90 | 92 | 0.10537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6645-8_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0024747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_6645-8_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.016141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_6645-8_0_5_line_96 |  | 94 | 96 | 0.016669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_6645-8_0_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6645-8_0_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0096777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_6645-8_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.010369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_6645-8_0_5_line_100 |  | 99 | 104 | 0.023977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_6645-8_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.027506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6645-8_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.0024403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6645-8_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.013247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6645-8_0_5_line_104 |  | 103 | 111 | 0.017731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6645-8_0_5_line_105 |  | 103 | 112 | 0.027985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6645-8_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 1.308e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_6645-8_0_5_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0078916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_6645-8_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.026301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6645-8_0_5_line_109 |  | 106 | 108 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_6645-8_0_5_line_110 |  | 107 | 109 | 0.0034293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6645-8_0_5_line_111 |  | 108 | 117 | 0.012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6645-8_0_5_line_112 |  | 109 | 119 | 0.031499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6645-8_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.024818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6645-8_0_5_line_114 |  | 112 | 114 | 0.010574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6645-8_0_5_line_115 |  | 113 | 115 | 0.0013013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6645-8_0_5_line_116 |  | 114 | 116 | 0.014597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6645-8_0_5_line_117 |  | 116 | 118 | 0.012405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6645-8_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.010511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6645-8_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6645-8_0_5_trafo_32 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2502254.7928 | 1114169.0391 | 2502233.4595 | 1114184.0327
1 | 2502254.7928 | 1114169.0391 | 2502266.9982 | 1114160.4608 | 2502287.361 | 1114141.4647 | 2502287.361 | 1114141.4647
2 | 2502203.9979 | 1114204.7392 | 2502233.4595 | 1114184.0327
3 | 2502298.6251 | 1114153.5682 | 2502287.361 | 1114141.4647
4 | 2502077.6247 | 1114320.6764 | 2502087.2739 | 1114312.2151 | 2502098.0117 | 1114303.2469 | 2502120.2641 | 1114287.4773 | 2502127.7251 | 1114282.687 | 2502144.9575 | 1114270.7676 | 2502137.9121 | 1114252.548 | 2502203.9979 | 1114204.7392
5 | 2502298.6251 | 1114153.5682 | 2502303.5477 | 1114148.9303 | 2502316.7103 | 1114135.4508
6 | 2502077.6247 | 1114320.6764 | 2502068.0239 | 1114332.1277 | 2502066.9232 | 1114333.5247
7 | 2502062.7354 | 1114287.908 | 2502069.1516 | 1114307.7944 | 2502071.7732 | 1114313.2442 | 2502077.6247 | 1114320.6764
8 | 2502341.2793 | 1114110.117 | 2502332.194 | 1114119.5943 | 2502316.7103 | 1114135.4508
9 | 2502066.9232 | 1114333.5247 | 2502058.8661 | 1114343.7498 | 2502054.8846 | 1114349.2531
10 | 2502062.7354 | 1114287.908 | 2502060.5563 | 1114281.23
11 | 2502062.7354 | 1114287.908 | 2502038.5124 | 1114295.8972
12 | 2502084.8915 | 1114167.8861 | 2502118.8353 | 1114148.0915 | 2502125.1445 | 1114142.5925
13 | 2502032.7028 | 1114202.4075 | 2502044.2453 | 1114194.4714 | 2502084.8915 | 1114167.8861
14 | 2502032.7028 | 1114202.4075 | 2502025.2553 | 1114182.7603 | 2502017.4176 | 1114164.25
15 | 2502032.7028 | 1114202.4075 | 2502034.5339 | 1114206.8953
16 | 2502431.8655 | 1114015.6224 | 2502341.2793 | 1114110.117
17 | 2502029.1996 | 1114298.9687 | 2502038.5124 | 1114295.8972
18 | 2502034.5339 | 1114206.8953 | 2502043.352 | 1114228.507 | 2502060.5563 | 1114281.23
19 | 2502004.2293 | 1114133.1031 | 2502017.4176 | 1114164.25
20 | 2502004.2293 | 1114133.1031 | 2502000.2289 | 1114124.2475
21 | 2501995.7932 | 1114114.4281 | 2502000.2289 | 1114124.2475
22 | 2501986.8317 | 1114073.3365 | 2501983.3427 | 1114077.2955 | 2501983.7096 | 1114084.683 | 2501987.882 | 1114095.7334 | 2501995.7932 | 1114114.4281
23 | 2501986.8317 | 1114073.3365 | 2501969.5663 | 1114059.7991
24 | 2501986.8317 | 1114073.3365 | 2501998.8538 | 1114070.6735 | 2502009.3985 | 1114065.0215 | 2502024.1833 | 1114045.9815 | 2502033.0586 | 1114030.2503 | 2502037.1059 | 1114027.0175
25 | 2502056.4877 | 1114007.9128 | 2502056.739 | 1114003.3949 | 2502055.3871 | 1113998.6138 | 2502046.5578 | 1113977.5134
26 | 2502056.4877 | 1114007.9128 | 2502095.5777 | 1113976.2497 | 2502156.796 | 1113926.7625
27 | 2502056.4877 | 1114007.9128 | 2502053.1903 | 1114014.1701 | 2502037.1059 | 1114027.0175
28 | 2502038.955 | 1113959.3441 | 2502046.5578 | 1113977.5134
29 | 2502156.796 | 1113926.7625 | 2502153.9234 | 1113908.2213
30 | 2501949.1687 | 1114043.8058 | 2501969.5663 | 1114059.7991
31 | 2502151.5177 | 1113892.6933 | 2502153.9234 | 1113908.2213
32 | 2501955.7198 | 1113754.0639 | 2501954.9272 | 1113786.1857 | 2501939.7805 | 1113799.1279
33 | 2501955.7198 | 1113754.0639 | 2501933.8005 | 1113739.0096 | 2501901.7292 | 1113712.4996
34 | 2501939.7805 | 1113799.1279 | 2501876.9589 | 1113854.2152
35 | 2501871.8526 | 1113687.8038 | 2501901.7292 | 1113712.4996
36 | 2501870.5726 | 1113859.8152 | 2501876.9589 | 1113854.2152
37 | 2501977.1168 | 1113902.3208 | 2501987.1465 | 1113897.2886 | 2501988.6566 | 1113904.2018 | 2501991.6256 | 1113911.0468 | 2501998.0016 | 1113916.5026 | 2502018.1297 | 1113929.7516
38 | 2501977.1168 | 1113902.3208 | 2501975.9735 | 1113909.944 | 2501975.2014 | 1113936.2081
39 | 2502018.1297 | 1113929.7516 | 2502031.4754 | 1113918.419
40 | 2502018.1297 | 1113929.7516 | 2502027.465 | 1113938.1169 | 2502032.2245 | 1113945.1035
41 | 2501975.102 | 1113939.5877 | 2501975.2014 | 1113936.2081
42 | 2502059.7691 | 1113894.3931 | 2502031.4754 | 1113918.419
43 | 2502038.955 | 1113959.3441 | 2502033.518 | 1113947.0022 | 2502032.2245 | 1113945.1035
44 | 2502038.955 | 1113959.3441 | 2502056.3819 | 1113945.2591
45 | 2501825.2792 | 1113632.0353 | 2501843.4917 | 1113653.3088 | 2501865.8667 | 1113674.9928 | 2501871.8526 | 1113687.8038
46 | 2501871.8526 | 1113687.8038 | 2501859.8207 | 1113694.1917 | 2501851.1046 | 1113701.1707 | 2501842.5478 | 1113709.1662
47 | 2501825.2792 | 1113632.0353 | 2501807.503 | 1113629.0884 | 2501781.321 | 1113653.1948 | 2501778.335 | 1113669.1087 | 2501760.2904 | 1113680.5531 | 2501723.011 | 1113707.1859 | 2501703.1856 | 1113726.92
48 | 2501842.5478 | 1113709.1662 | 2501830.8105 | 1113720.1338 | 2501820.7647 | 1113729.6869
49 | 2501949.1687 | 1114043.8058 | 2501935.7704 | 1114028.758 | 2501917.3784 | 1114023.3549
50 | 2501949.1687 | 1114043.8058 | 2501954.4086 | 1114033.9704 | 2501958.9643 | 1114025.2912 | 2501965.1208 | 1114019.588 | 2501990.8655 | 1114001.746
51 | 2501870.5726 | 1113859.8152 | 2501856.674 | 1113872.0027
52 | 2501703.1856 | 1113726.92 | 2501703.1856 | 1113726.92 | 2501688.4541 | 1113733.8661
53 | 2501816.1209 | 1113734.1029 | 2501820.7647 | 1113729.6869
54 | 2501849.0214 | 1114040.8047 | 2501870.8606 | 1114034.7802 | 2501893.1612 | 1114016.2406 | 2501917.3784 | 1114023.3549
55 | 2501818.4526 | 1114006.7681 | 2501849.0214 | 1114040.8047
56 | 2501818.4526 | 1114006.7681 | 2501811.1646 | 1114007.4757 | 2501802.3603 | 1114014.6418
57 | 2501818.4526 | 1114006.7681 | 2501827.1717 | 1114002.7507
58 | 2502056.3819 | 1113945.2591 | 2502071.1652 | 1113933.3107
59 | 2501850.3553 | 1113987.5589 | 2501850.1299 | 1113987.7204 | 2501847.076 | 1113989.9268 | 2501844.1517 | 1113992.0311 | 2501832.9585 | 1114000.0843 | 2501827.1717 | 1114002.7507
60 | 2501850.3553 | 1113987.5589 | 2501853.7492 | 1113985.1267 | 2501872.3739 | 1113971.8179
61 | 2501872.3739 | 1113971.8179 | 2501885.2394 | 1113962.6245 | 2501886.638 | 1113959.322 | 2501886.7944 | 1113955.6283 | 2501885.6069 | 1113952.4233 | 2501875.9622 | 1113941.1837 | 2501871.0867 | 1113935.512
62 | 2501868.3452 | 1113932.3228 | 2501871.0867 | 1113935.512
63 | 2501868.3452 | 1113932.3228 | 2501852.3905 | 1113913.7625
64 | 2501852.3905 | 1113913.7625 | 2501849.0291 | 1113909.8521
65 | 2502079.1647 | 1113926.8452 | 2502071.1652 | 1113933.3107
66 | 2502091.9309 | 1113916.5271 | 2502079.1647 | 1113926.8452
67 | 2501730.3058 | 1113981.6201 | 2501731.6504 | 1113980.4538
68 | 2501751.4321 | 1113963.3129 | 2501744.0525 | 1113969.6966 | 2501731.6504 | 1113980.4538
69 | 2501751.4321 | 1113963.3129 | 2501754.6536 | 1113960.5262
70 | 2501776.0596 | 1113942.009 | 2501754.6536 | 1113960.5262
71 | 2501639.877 | 1113998.3841 | 2501648.1466 | 1113991.5343 | 2501682.2251 | 1113959.1384 | 2501704.278 | 1113937.7336
72 | 2501620.01 | 1113920.4806 | 2501612.69 | 1113928.2488 | 2501613.8104 | 1113939.193 | 2501637.078 | 1113992.0367 | 2501639.877 | 1113998.3841
73 | 2501620.01 | 1113920.4806 | 2501640.2444 | 1113901.2509 | 2501646.3512 | 1113895.4568
74 | 2501780.3322 | 1113938.313 | 2501776.0596 | 1113942.009
75 | 2501646.451 | 1113895.3621 | 2501646.3512 | 1113895.4568
76 | 2501856.674 | 1113872.0027 | 2501836.1383 | 1113890.0101
77 | 2501833.763 | 1113892.0929 | 2501836.1383 | 1113890.0101
78 | 2501833.763 | 1113892.0929 | 2501849.0291 | 1113909.8521
79 | 2501833.763 | 1113892.0929 | 2501816.7213 | 1113906.8347
80 | 2501810.1915 | 1113912.4833 | 2501816.7213 | 1113906.8347
81 | 2501810.1915 | 1113912.4833 | 2501795.7194 | 1113925.0024
82 | 2501780.3322 | 1113938.313 | 2501795.7194 | 1113925.0024
83 | 2502272.2118 | 1114014.4147 | 2502275.1747 | 1114012.3854
84 | 2502257.4257 | 1114024.5421 | 2502272.2118 | 1114014.4147
85 | 2502308.7591 | 1113989.3827 | 2502275.1747 | 1114012.3854
86 | 2502310.5853 | 1113988.1319 | 2502308.7591 | 1113989.3827
87 | 2502387.7612 | 1113935.2725 | 2502310.5853 | 1113988.1319
88 | 2502387.7612 | 1113935.2725 | 2502390.6097 | 1113941.3859 | 2502403.3944 | 1113966.8178
89 | 2502312.9482 | 1114055.6652 | 2502315.0669 | 1114053.6881
90 | 2502404.9169 | 1113970.2176 | 2502380.0502 | 1113992.588 | 2502366.4895 | 1114005.7037 | 2502315.0669 | 1114053.6881
91 | 2502404.9169 | 1113970.2176 | 2502403.3944 | 1113966.8178
92 | 2502404.9169 | 1113970.2176 | 2502418.4618 | 1113998.2499 | 2502425.1896 | 1114008.3033 | 2502431.8655 | 1114015.6224
93 | 2502322.7324 | 1114032.5596 | 2502333.0005 | 1114030.8039 | 2502403.3944 | 1113966.8178
94 | 2501804.4226 | 1113745.2241 | 2501802.629 | 1113746.9292
95 | 2501816.1209 | 1113734.1029 | 2501804.4226 | 1113745.2241
96 | 2501790.5452 | 1113758.4107 | 2501793.0861 | 1113756.0013 | 2501802.629 | 1113746.9292
97 | 2501816.1209 | 1113734.1029 | 2501811.782 | 1113729.0146 | 2501806.358 | 1113728.4577
98 | 2501790.5452 | 1113758.4107 | 2501783.5318 | 1113765.0793
99 | 2501776.0177 | 1113772.2247 | 2501777.6738 | 1113770.6493 | 2501783.5318 | 1113765.0793
100 | 2501776.0177 | 1113772.2247 | 2501769.0169 | 1113778.8838 | 2501766.2858 | 1113781.4742 | 2501758.6417 | 1113788.7463
101 | 2501666.3922 | 1113876.4159 | 2501651.6779 | 1113890.4029 | 2501646.451 | 1113895.3621
102 | 2501668.1609 | 1113874.7347 | 2501666.3922 | 1113876.4159
103 | 2501677.7621 | 1113865.6081 | 2501668.1609 | 1113874.7347
104 | 2501677.7621 | 1113865.6081 | 2501665.6389 | 1113852.6689
105 | 2501677.7621 | 1113865.6081 | 2501688.3055 | 1113855.5973 | 2501698.0542 | 1113846.3367
106 | 2501758.6407 | 1113788.7472 | 2501758.6417 | 1113788.7463
107 | 2501758.6407 | 1113788.7472 | 2501752.9207 | 1113794.1839
108 | 2501758.6407 | 1113788.7472 | 2501776.2786 | 1113808.2578
109 | 2501742.0372 | 1113804.5284 | 2501752.9207 | 1113794.1839
110 | 2501776.2786 | 1113808.2578 | 2501778.5783 | 1113810.8017
111 | 2501742.0372 | 1113804.5284 | 2501732.9067 | 1113813.2066
112 | 2501799.702 | 1113834.1684 | 2501778.5783 | 1113810.8017
113 | 2501648.6703 | 1113834.5582 | 2501665.6389 | 1113852.6689
114 | 2501698.0542 | 1113846.3367 | 2501705.7204 | 1113839.0543
115 | 2501647.7806 | 1113833.6086 | 2501648.6703 | 1113834.5582
116 | 2501716.2964 | 1113828.9941 | 2501714.6792 | 1113830.5313 | 2501707.2624 | 1113837.5894 | 2501705.7204 | 1113839.0543
117 | 2501725.2877 | 1113820.4482 | 2501716.2964 | 1113828.9941
118 | 2501725.2877 | 1113820.4482 | 2501727.3297 | 1113818.5073 | 2501732.6852 | 1113813.4172 | 2501732.9067 | 1113813.2066
119 | 2501779.3738 | 1113864.4135 | 2501804.6714 | 1113839.6654 | 2501799.702 | 1113834.1684

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2502254.7928 | 1114169.0391
1 | 2502233.4595 | 1114184.0327
2 | 2502287.361 | 1114141.4647
3 | 2502203.9979 | 1114204.7392
4 | 2502298.6251 | 1114153.5682
5 | 2502077.6247 | 1114320.6764
6 | 2502316.7103 | 1114135.4508
7 | 2502066.9232 | 1114333.5247
8 | 2502062.7354 | 1114287.908
9 | 2502084.8915 | 1114167.8861
10 | 2502125.1445 | 1114142.5925
11 | 2502032.7028 | 1114202.4075
12 | 2502341.2793 | 1114110.117
13 | 2502038.5124 | 1114295.8972
14 | 2502029.1996 | 1114298.9687
15 | 2502060.5563 | 1114281.23
16 | 2502034.5339 | 1114206.8953
17 | 2502017.4176 | 1114164.25
18 | 2502004.2293 | 1114133.1031
19 | 2502000.2289 | 1114124.2475
20 | 2501995.7932 | 1114114.4281
21 | 2501986.8317 | 1114073.3365
22 | 2502056.4877 | 1114007.9128
23 | 2502046.5578 | 1113977.5134
24 | 2502156.796 | 1113926.7625
25 | 2502037.1059 | 1114027.0175
26 | 2501969.5663 | 1114059.7991
27 | 2502153.9234 | 1113908.2213
28 | 2501955.7198 | 1113754.0639
29 | 2501939.7805 | 1113799.1279
30 | 2501901.7292 | 1113712.4996
31 | 2501876.9589 | 1113854.2152
32 | 2501977.1168 | 1113902.3208
33 | 2502018.1297 | 1113929.7516
34 | 2501975.2014 | 1113936.2081
35 | 2502031.4754 | 1113918.419
36 | 2502032.2245 | 1113945.1035
37 | 2502054.8846 | 1114349.2531
38 | 2502038.955 | 1113959.3441
39 | 2501871.8526 | 1113687.8038
40 | 2501825.2792 | 1113632.0353
41 | 2501842.5478 | 1113709.1662
42 | 2501949.1687 | 1114043.8058
43 | 2502151.5177 | 1113892.6933
44 | 2501975.102 | 1113939.5877
45 | 2502059.7691 | 1113894.3931
46 | 2501870.5726 | 1113859.8152
47 | 2501703.1856 | 1113726.92
48 | 2501820.7647 | 1113729.6869
49 | 2501990.8655 | 1114001.746
50 | 2501917.3784 | 1114023.3549
51 | 2501849.0214 | 1114040.8047
52 | 2501818.4526 | 1114006.7681
53 | 2502056.3819 | 1113945.2591
54 | 2501850.3553 | 1113987.5589
55 | 2501827.1717 | 1114002.7507
56 | 2501872.3739 | 1113971.8179
57 | 2501871.0867 | 1113935.512
58 | 2501802.3603 | 1114014.6418
59 | 2501868.3452 | 1113932.3228
60 | 2501852.3905 | 1113913.7625
61 | 2502071.1652 | 1113933.3107
62 | 2502079.1647 | 1113926.8452
63 | 2501730.3058 | 1113981.6201
64 | 2501731.6504 | 1113980.4538
65 | 2501751.4321 | 1113963.3129
66 | 2501754.6536 | 1113960.5262
67 | 2501639.877 | 1113998.3841
68 | 2501704.278 | 1113937.7336
69 | 2501620.01 | 1113920.4806
70 | 2501776.0596 | 1113942.009
71 | 2501646.3512 | 1113895.4568
72 | 2501856.674 | 1113872.0027
73 | 2501836.1383 | 1113890.0101
74 | 2501833.763 | 1113892.0929
75 | 2501849.0291 | 1113909.8521
76 | 2501816.7213 | 1113906.8347
77 | 2501810.1915 | 1113912.4833
78 | 2501795.7194 | 1113925.0024
79 | 2501780.3322 | 1113938.313
80 | 2502091.9309 | 1113916.5271
81 | 2502272.2118 | 1114014.4147
82 | 2502275.1747 | 1114012.3854
83 | 2502257.4257 | 1114024.5421
84 | 2502308.7591 | 1113989.3827
85 | 2502310.5853 | 1113988.1319
86 | 2502387.7612 | 1113935.2725
87 | 2502315.0669 | 1114053.6881
88 | 2502312.9482 | 1114055.6652
89 | 2502404.9169 | 1113970.2176
90 | 2502403.3944 | 1113966.8178
91 | 2502431.8655 | 1114015.6224
92 | 2502322.7324 | 1114032.5596
93 | 2501804.4226 | 1113745.2241
94 | 2501802.629 | 1113746.9292
95 | 2501816.1209 | 1113734.1029
96 | 2501790.5452 | 1113758.4107
97 | 2501806.358 | 1113728.4577
98 | 2501783.5318 | 1113765.0793
99 | 2501776.0177 | 1113772.2247
100 | 2501646.451 | 1113895.3621
101 | 2501666.3922 | 1113876.4159
102 | 2501668.1609 | 1113874.7347
103 | 2501677.7621 | 1113865.6081
104 | 2501758.6417 | 1113788.7463
105 | 2501758.6407 | 1113788.7472
106 | 2501752.9207 | 1113794.1839
107 | 2501776.2786 | 1113808.2578
108 | 2501742.0372 | 1113804.5284
109 | 2501778.5783 | 1113810.8017
110 | 2501688.4541 | 1113733.8661
111 | 2501665.6389 | 1113852.6689
112 | 2501698.0542 | 1113846.3367
113 | 2501648.6703 | 1113834.5582
114 | 2501705.7204 | 1113839.0543
115 | 2501647.7806 | 1113833.6086
116 | 2501716.2964 | 1113828.9941
117 | 2501732.9067 | 1113813.2066
118 | 2501725.2877 | 1113820.4482
119 | 2501799.702 | 1113834.1684
120 | 2501779.3738 | 1113864.4135
121 | 2502056.4877 | 1114007.9128

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1