## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_69-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_69-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_69-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_69-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_69-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_69-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_69-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_69-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_69-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_69-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_69-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_69-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_69-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_69-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_69-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_69-21_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_69-21_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_69-21_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_69-21_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_69-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_69-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_69-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_69-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_69-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_69-21_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_69-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_69-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_69-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_69-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_69-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_69-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_69-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_69-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_69-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_69-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_69-21_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_69-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_69-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_69-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_69-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_69-21_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_69-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_69-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_69-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_69-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_69-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_69-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_69-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_69-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_69-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_69-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_69-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_69-21_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_69-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_69-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_69-21_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_69-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_69-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_69-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_69-21_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_69-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_69-21_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_69-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_69-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_69-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_69-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_69-21_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_69-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_69-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_69-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_69-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_69-21_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_69-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_69-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_69-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_69-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_69-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_69-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_69-21_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_69-21_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_69-21_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_69-21_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_69-21_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_69-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_69-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_69-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_69-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_69-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_69-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_69-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_69-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_69-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_69-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_69-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_69-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_69-21_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_69-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_69-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_69-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_69-21_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_69-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_69-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_69-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_69-21_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_69-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_69-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_69-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_69-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_69-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_69-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_69-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_69-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_69-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_69-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_69-21_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_69-21_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_552_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_69-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0030007 | 0.00075205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_69-21_0_4_load_1 | 1 | 0.0045355 | 0.0011367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_69-21_0_4_load_2 | 2 | 0.0034792 | 0.00087196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_69-21_0_4_load_3 | 3 | 0.003321 | 0.00083231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_69-21_0_4_load_88 | 6 | 0.0037883 | 0.00094945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_69-21_0_4_load_4 | 7 | 0.010134 | 0.0025397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_69-21_0_4_load_5 | 8 | 0.0054552 | 0.0013672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_69-21_0_4_load_7 | 10 | 0.0061097 | 0.0015312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_69-21_0_4_load_72 | 13 | 0.0059694 | 0.0014961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_69-21_0_4_load_118 | 15 | 0.0048649 | 0.0012193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_69-21_0_4_load_95 | 16 | 0.0012647 | 0.00031697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_69-21_0_4_load_93 | 17 | 0.012208 | 0.0030596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_69-21_0_4_load_81 | 20 | 0.0019366 | 0.00048536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_69-21_0_4_load_105 | 23 | 0.0042152 | 0.0010564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_69-21_0_4_load_125 | 24 | 0.0018237 | 0.00045705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_69-21_0_4_load_109 | 26 | 0.0033342 | 0.00083563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_69-21_0_4_load_108 | 28 | 0.0050895 | 0.0012755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_69-21_0_4_load_55 | 29 | 0.0017757 | 0.00044504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_69-21_0_4_load_53 | 30 | 0.0059539 | 0.0014922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_69-21_0_4_load_69 | 33 | 0.0011914 | 0.0002986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_69-21_0_4_load_67 | 36 | 0.0016962 | 0.00042512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_69-21_0_4_load_73 | 37 | 0.008704 | 0.0021814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_69-21_0_4_load_23 | 39 | 0.0064344 | 0.0016126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_69-21_0_4_load_94 | 41 | 0.0013689 | 0.00034309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_69-21_0_4_load_79 | 42 | 0.0017813 | 0.00044644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_69-21_0_4_load_114 | 43 | 0.0043525 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_69-21_0_4_load_103 | 44 | 0.0011306 | 0.00028336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_69-21_0_4_load_101 | 45 | 0.0037296 | 0.00093473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_69-21_0_4_load_54 | 46 | 0.0092175 | 0.0023101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_69-21_0_4_load_66 | 50 | 0.0037062 | 0.00092885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_69-21_0_4_load_27 | 51 | 0.0074544 | 0.0018682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_69-21_0_4_load_26 | 52 | 0.0071294 | 0.0017868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_69-21_0_4_load_124 | 55 | 0.0057444 | 0.0014397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_69-21_0_4_load_68 | 57 | 0.0053358 | 0.0013373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_69-21_0_4_load_63 | 58 | 0.0039853 | 0.00099882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_69-21_0_4_load_117 | 59 | 0.002682 | 0.00067218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_69-21_0_4_load_116 | 61 | 0.012672 | 0.0031759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_69-21_0_4_load_56 | 62 | 0.0025132 | 0.00062986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_69-21_0_4_load_60 | 65 | 0.00353 | 0.0008847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_69-21_0_4_load_29 | 66 | 0.021249 | 0.0053254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_69-21_0_4_load_30 | 67 | 0.0093984 | 0.0023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_69-21_0_4_load_33 | 70 | 0.010396 | 0.0026054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_69-21_0_4_load_123 | 71 | 0.0084171 | 0.0021095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_69-21_0_4_load_40 | 72 | 0.014337 | 0.0035931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_69-21_0_4_load_34 | 73 | 0.002957 | 0.0007411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_69-21_0_4_load_44 | 74 | 0.0033908 | 0.0008498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_69-21_0_4_load_50 | 77 | 0.008716 | 0.0021844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_69-21_0_4_load_35 | 79 | 0.0034282 | 0.00085919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_69-21_0_4_load_36 | 80 | 0.0085878 | 0.0021523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_69-21_0_4_load_39 | 81 | 0.0059916 | 0.0015016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_69-21_0_4_load_45 | 83 | 0.0039955 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_69-21_0_4_load_41 | 85 | 0.0029297 | 0.00073426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_69-21_0_4_load_47 | 86 | 0.0090413 | 0.002266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_69-21_0_4_load_48 | 87 | 0.0045171 | 0.0011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_69-21_0_4_load_106 | 90 | 0.0035485 | 0.00088933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_69-21_0_4_load_77 | 91 | 0.0034134 | 0.00085547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_69-21_0_4_load_62 | 92 | 0.011444 | 0.002868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_69-21_0_4_load_75 | 93 | 0.011215 | 0.0028107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_69-21_0_4_load_76 | 94 | 0.004162 | 0.0010431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_69-21_0_4_load_120 | 95 | 0.011011 | 0.0027595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_69-21_0_4_load_78 | 96 | 0.00052465 | 0.00013149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_69-21_0_4_load_83 | 99 | 0.0011912 | 0.00029854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_69-21_0_4_load_99 | 100 | 0.0030136 | 0.00075529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_69-21_0_4_load_96 | 101 | 0.0025527 | 0.00063976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_69-21_0_4_load_100 | 102 | 0.0012176 | 0.00030515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_69-21_0_4_load_85 | 104 | 0.004213 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_69-21_0_4_load_89 | 106 | 0.0031358 | 0.00078591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_69-21_0_4_load_111 | 109 | 0.0034166 | 0.00085629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_69-21_0_4_load_102 | 110 | 0.0050519 | 0.0012661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_69-21_0_4_load_112 | 111 | 0.0033764 | 0.00084621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_69-21_0_4_load_113 | 112 | 0.0038895 | 0.0009748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_69-21_0_4_load_115 | 113 | 0.0034475 | 0.00086402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_69-21_0_4_load_122 | 115 | 0.010574 | 0.00265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 114 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_69-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_69-21_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00062051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_69-21_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0010267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_69-21_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_69-21_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.047668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_69-21_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_69-21_0_4_line_6 |  | 5 | 28 | 0.0077431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_69-21_0_4_line_7 |  | 6 | 105 | 0.0088672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_69-21_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.024239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_69-21_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_69-21_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.013851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_69-21_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_69-21_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.006667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_69-21_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0099596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_69-21_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.038101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_69-21_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.0089098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_69-21_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.013314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_69-21_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.018206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_69-21_0_4_line_18 |  | 15 | 40 | 0.03112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_69-21_0_4_line_19 |  | 16 | 18 | 0.020667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_69-21_0_4_line_20 |  | 17 | 41 | 0.0031845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_69-21_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.003776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_69-21_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.016561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_69-21_0_4_line_23 |  | 19 | 24 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_69-21_0_4_line_24 |  | 19 | 21 | 0.027343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_69-21_0_4_line_25 |  | 20 | 42 | 0.0091005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_69-21_0_4_line_26 |  | 21 | 22 | 0.032865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_69-21_0_4_line_27 |  | 21 | 23 | 0.015222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_69-21_0_4_line_28 |  | 22 | 29 | 0.02239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_69-21_0_4_line_29 |  | 22 | 30 | 0.022491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_69-21_0_4_line_30 |  | 23 | 27 | 0.0071443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_69-21_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.018783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_69-21_0_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.005033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_69-21_0_4_line_33 |  | 25 | 28 | 0.014197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_69-21_0_4_line_34 |  | 26 | 43 | 0.022746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_69-21_0_4_line_35 |  | 27 | 44 | 0.035776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_69-21_0_4_line_36 |  | 29 | 45 | 0.028238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_69-21_0_4_line_37 |  | 30 | 46 | 0.011544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_69-21_0_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.008252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_69-21_0_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0055522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_69-21_0_4_line_40 |  | 32 | 37 | 0.022783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_69-21_0_4_line_41 |  | 33 | 34 | 0.0020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_69-21_0_4_line_42 |  | 34 | 35 | 0.048523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_69-21_0_4_line_43 |  | 34 | 36 | 0.0062513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_69-21_0_4_line_44 |  | 35 | 38 | 0.14548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_69-21_0_4_line_45 |  | 35 | 39 | 0.037475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_69-21_0_4_line_46 |  | 36 | 53 | 0.014265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_69-21_0_4_line_47 |  | 38 | 51 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_69-21_0_4_line_48 |  | 38 | 52 | 0.013105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_69-21_0_4_line_49 |  | 40 | 95 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_69-21_0_4_line_50 |  | 40 | 54 | 0.035208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_69-21_0_4_line_51 |  | 41 | 103 | 0.013354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_69-21_0_4_line_52 |  | 42 | 96 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_69-21_0_4_line_53 |  | 43 | 89 | 0.015129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_69-21_0_4_line_54 |  | 44 | 110 | 0.022419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_69-21_0_4_line_55 |  | 45 | 91 | 0.029443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_69-21_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.008546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_69-21_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.043477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_69-21_0_4_line_58 |  | 47 | 50 | 0.033105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_69-21_0_4_line_59 |  | 48 | 61 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_69-21_0_4_line_60 |  | 49 | 62 | 0.015729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_69-21_0_4_line_61 |  | 50 | 53 | 0.02705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_69-21_0_4_line_62 |  | 53 | 64 | 0.04212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_69-21_0_4_line_63 |  | 54 | 55 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_69-21_0_4_line_64 |  | 54 | 56 | 0.015714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_69-21_0_4_line_65 |  | 55 | 73 | 0.012876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_69-21_0_4_line_66 |  | 56 | 57 | 0.014694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_69-21_0_4_line_67 |  | 56 | 58 | 0.018318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_69-21_0_4_line_68 |  | 57 | 81 | 0.0086306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_69-21_0_4_line_69 |  | 58 | 92 | 0.0077959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_69-21_0_4_line_70 |  | 59 | 60 | 0.033955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_69-21_0_4_line_71 |  | 60 | 103 | 0.032968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_69-21_0_4_line_72 |  | 62 | 82 | 0.008348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_69-21_0_4_line_73 |  | 63 | 64 | 0.031292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_69-21_0_4_line_74 |  | 63 | 65 | 0.012313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_69-21_0_4_line_75 |  | 64 | 92 | 0.010917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_69-21_0_4_line_76 |  | 66 | 67 | 0.00027871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_69-21_0_4_line_77 |  | 66 | 68 | 0.026954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_69-21_0_4_line_78 |  | 67 | 69 | 0.024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_69-21_0_4_line_79 |  | 68 | 70 | 0.024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_69-21_0_4_line_80 |  | 69 | 71 | 0.028233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_69-21_0_4_line_81 |  | 70 | 72 | 0.0012011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_69-21_0_4_line_82 |  | 71 | 74 | 0.02793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_69-21_0_4_line_83 |  | 72 | 78 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_69-21_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.004722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_69-21_0_4_line_85 |  | 75 | 77 | 0.02042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_69-21_0_4_line_86 |  | 76 | 91 | 0.0075711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_69-21_0_4_line_87 |  | 76 | 93 | 0.021693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_69-21_0_4_line_88 |  | 77 | 87 | 0.0016595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_69-21_0_4_line_89 |  | 78 | 81 | 0.028092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_69-21_0_4_line_90 |  | 78 | 79 | 0.024013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_69-21_0_4_line_91 |  | 79 | 80 | 0.00021853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_69-21_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.0072492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_69-21_0_4_line_93 |  | 83 | 84 | 0.0066319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_69-21_0_4_line_94 |  | 84 | 85 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_69-21_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.037634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_69-21_0_4_line_96 |  | 88 | 89 | 0.024001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_69-21_0_4_line_97 |  | 88 | 90 | 0.037422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_69-21_0_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.055483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_69-21_0_4_line_99 |  | 95 | 114 | 0.022259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_69-21_0_4_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0051547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_69-21_0_4_line_101 |  | 97 | 98 | 0.027539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_69-21_0_4_line_102 |  | 97 | 99 | 0.019677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_69-21_0_4_line_103 |  | 98 | 100 | 0.01739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_69-21_0_4_line_104 |  | 98 | 101 | 0.014831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_69-21_0_4_line_105 |  | 99 | 102 | 0.027624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_69-21_0_4_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0092975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_69-21_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_69-21_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.059931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_69-21_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.036902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_69-21_0_4_line_110 |  | 108 | 109 | 0.012148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_69-21_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.0078711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_69-21_0_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.00058108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_69-21_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0070407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_69-21_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.021403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_69-21_0_4_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 114 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2687490.8286 | 1252470.1927 | 2687479.512 | 1252483.3014
1 | 2687491.2341 | 1252469.723 | 2687490.8286 | 1252470.1927
2 | 2687478.841 | 1252484.0785 | 2687479.512 | 1252483.3014
3 | 2687467.86 | 1252496.7985 | 2687478.841 | 1252484.0785
4 | 2687467.86 | 1252496.7985 | 2687504.2413 | 1252527.7258
5 | 2687467.86 | 1252496.7985 | 2687452.1566 | 1252483.4419
6 | 2687504.2413 | 1252527.7258 | 2687508.276 | 1252522.8261 | 2687509.6655 | 1252522.6918
7 | 2687445.4021 | 1252477.6969 | 2687452.1566 | 1252483.4419
8 | 2687500.4306 | 1252642.405 | 2687492.2844 | 1252665.2345
9 | 2687506.6497 | 1252637.9675 | 2687502.4883 | 1252636.6384 | 2687500.4306 | 1252642.405
10 | 2687492.2844 | 1252665.2345 | 2687487.6295 | 1252678.2798
11 | 2687506.6497 | 1252637.9675 | 2687510.5632 | 1252639.2263
12 | 2687510.5632 | 1252639.2263 | 2687511.4834 | 1252632.6237
13 | 2687510.5632 | 1252639.2263 | 2687507.0094 | 1252648.5303
14 | 2687498.8939 | 1252601.5364 | 2687501.438 | 1252600.9735 | 2687505.0267 | 1252615.5265 | 2687507.5061 | 1252627.0052 | 2687507.9428 | 1252632.1822 | 2687511.4834 | 1252632.6237
15 | 2687511.4834 | 1252632.6237 | 2687520.3108 | 1252633.8328
16 | 2687498.8939 | 1252601.5364 | 2687497.8145 | 1252588.2659
17 | 2687498.8939 | 1252601.5364 | 2687480.6965 | 1252600.959
18 | 2687541.6818 | 1252656.4546 | 2687520.3108 | 1252633.8328
19 | 2687500.0125 | 1252567.716 | 2687499.2127 | 1252575.3656 | 2687497.8145 | 1252588.2659
20 | 2687480.6965 | 1252600.959 | 2687477.5137 | 1252600.858
21 | 2687500.0125 | 1252567.716 | 2687500.2946 | 1252563.9507
22 | 2687500.0125 | 1252567.716 | 2687491.8755 | 1252566.2614 | 2687483.7541 | 1252564.5725
23 | 2687490.0633 | 1252562.2316 | 2687500.2946 | 1252563.9507
24 | 2687500.2946 | 1252563.9507 | 2687504.7212 | 1252564.7055 | 2687505.8384 | 1252560.0963 | 2687510.314 | 1252560.5961 | 2687514.1523 | 1252547.5428
25 | 2687483.7541 | 1252564.5725 | 2687474.8443 | 1252562.7197
26 | 2687514.1523 | 1252547.5428 | 2687510.314 | 1252560.5961 | 2687529.3601 | 1252557.7419
27 | 2687514.1523 | 1252547.5428 | 2687518.3973 | 1252540.1555 | 2687522.0676 | 1252534.5476
28 | 2687529.3601 | 1252557.7419 | 2687550.9255 | 1252551.7212
29 | 2687529.3601 | 1252557.7419 | 2687535.8201 | 1252579.2857
30 | 2687525.98 | 1252528.5698 | 2687522.0676 | 1252534.5476
31 | 2687522.4635 | 1252524.9595 | 2687536.0454 | 1252511.9857
32 | 2687525.98 | 1252528.5698 | 2687522.4635 | 1252524.9595
33 | 2687522.4635 | 1252524.9595 | 2687519.3486 | 1252521.7555 | 2687509.6655 | 1252522.6918
34 | 2687536.0454 | 1252511.9857 | 2687549.1961 | 1252499.4239 | 2687552.9746 | 1252496.8709
35 | 2687525.98 | 1252528.5698 | 2687533.3826 | 1252520.4841 | 2687548.9123 | 1252506.3694 | 2687551.9087 | 1252503.9873
36 | 2687550.9255 | 1252551.7212 | 2687563.6301 | 1252548.1743 | 2687577.8871 | 1252543.3611
37 | 2687534.8223 | 1252590.6549 | 2687536.2794 | 1252580.8172 | 2687535.8201 | 1252579.2857
38 | 2687499.272 | 1252723.0233 | 2687500.7588 | 1252728.127 | 2687499.7671 | 1252730.8922
39 | 2687499.7671 | 1252730.8922 | 2687503.5681 | 1252734.9393
40 | 2687499.272 | 1252723.0233 | 2687497.541 | 1252717.0821 | 2687495.8168 | 1252700.5772
41 | 2687504.9458 | 1252736.4062 | 2687503.5681 | 1252734.9393
42 | 2687504.9458 | 1252736.4062 | 2687499.4497 | 1252744.7091 | 2687496.1381 | 1252749.7085 | 2687492.2938 | 1252755.0113 | 2687502.2645 | 1252766.6786 | 2687508.1036 | 1252767.3431 | 2687512.8648 | 1252767.9138
43 | 2687504.9458 | 1252736.4062 | 2687509.2306 | 1252740.9581
44 | 2687512.8648 | 1252767.9138 | 2687508.1036 | 1252767.3431 | 2687502.2645 | 1252766.6786 | 2687507.7405 | 1252802.6313 | 2687505.3229 | 1252821.699 | 2687513.8688 | 1252822.0143 | 2687514.5708 | 1252836.3022 | 2687520.8441 | 1252849.9608 | 2687541.959 | 1252841.3662 | 2687557.0606 | 1252830.6256
45 | 2687512.8648 | 1252767.9138 | 2687517.3717 | 1252770.8827 | 2687520.6338 | 1252774.3335 | 2687536.9094 | 1252796.2879
46 | 2687517.4303 | 1252752.6252 | 2687509.5526 | 1252741.3002 | 2687509.2306 | 1252740.9581
47 | 2687557.0606 | 1252830.6256 | 2687563.7414 | 1252840.1247
48 | 2687557.0606 | 1252830.6256 | 2687549.5243 | 1252819.9042
49 | 2687541.6818 | 1252656.4546 | 2687553.4508 | 1252649.3011
50 | 2687541.6818 | 1252656.4546 | 2687545.2336 | 1252660.2211 | 2687560.6556 | 1252686.0242
51 | 2687465.1289 | 1252596.3561 | 2687470.2127 | 1252599.1111 | 2687475.2823 | 1252600.7872 | 2687477.5137 | 1252600.858
52 | 2687458.1102 | 1252561.0335 | 2687465.2252 | 1252560.7193 | 2687474.8443 | 1252562.7197
53 | 2687565.5103 | 1252488.401 | 2687552.9746 | 1252496.8709
54 | 2687570.0323 | 1252490.8193 | 2687559.7875 | 1252497.7235 | 2687551.9087 | 1252503.9873
55 | 2687605.4021 | 1252532.9355 | 2687591.6192 | 1252538.7252 | 2687577.8871 | 1252543.3611
56 | 2687552.7318 | 1252801.3282 | 2687557.83 | 1252808.1977
57 | 2687552.7318 | 1252801.3282 | 2687577.6222 | 1252789.0312 | 2687578.9146 | 1252788.3942 | 2687591.9511 | 1252782.5825
58 | 2687552.7318 | 1252801.3282 | 2687533.1784 | 1252774.6153
59 | 2687557.83 | 1252808.1977 | 2687571.4909 | 1252826.4735
60 | 2687591.9511 | 1252782.5825 | 2687606.3171 | 1252776.1789
61 | 2687517.4303 | 1252752.6252 | 2687523.9407 | 1252761.9951 | 2687533.1784 | 1252774.6153
62 | 2687517.4303 | 1252752.6252 | 2687527.4986 | 1252745.9466 | 2687536.7747 | 1252741.2912 | 2687546.7581 | 1252736.7797 | 2687554.9417 | 1252733.5426
63 | 2687560.6556 | 1252686.0242 | 2687571.3811 | 1252681.6063
64 | 2687560.6556 | 1252686.0242 | 2687557.1115 | 1252696.5354 | 2687561.1848 | 1252698.7194
65 | 2687571.3811 | 1252681.6063 | 2687583.2868 | 1252676.7022
66 | 2687561.1848 | 1252698.7194 | 2687571.2855 | 1252704.1506 | 2687574.5081 | 1252704.2925
67 | 2687561.1848 | 1252698.7194 | 2687554.6004 | 1252715.8133
68 | 2687583.1303 | 1252704.6719 | 2687574.5081 | 1252704.2925
69 | 2687551.7982 | 1252723.0882 | 2687554.6004 | 1252715.8133
70 | 2687461.3395 | 1252629.1029 | 2687457.4886 | 1252656.8227 | 2687457.7433 | 1252662.7865
71 | 2687465.1289 | 1252596.3561 | 2687461.3395 | 1252629.1029
72 | 2687614.4504 | 1252774.2977 | 2687606.3171 | 1252776.1789
73 | 2687566.1168 | 1252762.7633 | 2687555.8951 | 1252736.9482 | 2687554.9417 | 1252733.5426
74 | 2687566.1168 | 1252762.7633 | 2687577.5097 | 1252758.0939
75 | 2687554.9417 | 1252733.5426 | 2687551.7982 | 1252723.0882
76 | 2687641.8601 | 1252654.4622 | 2687642.1254 | 1252654.3768
77 | 2687620.0899 | 1252668.6006 | 2687628.6436 | 1252658.7196 | 2687641.8601 | 1252654.4622
78 | 2687665.5741 | 1252646.8235 | 2687642.1254 | 1252654.3768
79 | 2687620.0899 | 1252668.6006 | 2687613.9896 | 1252692.3381
80 | 2687665.5741 | 1252646.8235 | 2687671.3187 | 1252672.7282 | 2687671.9297 | 1252674.3136
81 | 2687613.9896 | 1252692.3381 | 2687613.6907 | 1252693.5014
82 | 2687671.9297 | 1252674.3136 | 2687681.9732 | 1252700.3756
83 | 2687611.1368 | 1252703.4392 | 2687613.6907 | 1252693.5014
84 | 2687616.6541 | 1252527.9649 | 2687612.3824 | 1252530.0033
85 | 2687616.6541 | 1252527.9649 | 2687634.5848 | 1252518.194
86 | 2687612.3824 | 1252530.0033 | 2687605.4021 | 1252532.9355
87 | 2687612.3824 | 1252530.0033 | 2687622.4331 | 1252549.227
88 | 2687634.5848 | 1252518.194 | 2687636.042 | 1252517.3999
89 | 2687611.1368 | 1252703.4392 | 2687592.9766 | 1252705.1053 | 2687583.1303 | 1252704.6719
90 | 2687611.1368 | 1252703.4392 | 2687616.553 | 1252726.8338
91 | 2687616.6023 | 1252727.0467 | 2687616.553 | 1252726.8338
92 | 2687614.4504 | 1252774.2977 | 2687621.0307 | 1252777.3393
93 | 2687627.0506 | 1252780.1218 | 2687621.0307 | 1252777.3393
94 | 2687627.0506 | 1252780.1218 | 2687639.4473 | 1252774.5353
95 | 2687636.042 | 1252517.3999 | 2687650.3071 | 1252509.6265 | 2687667.6093 | 1252497.0528
96 | 2687565.5103 | 1252488.401 | 2687586.4334 | 1252476.5346
97 | 2687586.4334 | 1252476.5346 | 2687588.5289 | 1252479.7791 | 2687597.0342 | 1252494.0935 | 2687612.0317 | 1252486.2839
98 | 2687592.7662 | 1252578.528 | 2687627.1485 | 1252566.4717 | 2687628.7641 | 1252561.3361 | 2687622.4331 | 1252549.227
99 | 2687572.4715 | 1252637.7398 | 2687553.4508 | 1252649.3011
100 | 2687452.9605 | 1252561.2609 | 2687458.1102 | 1252561.0335
101 | 2687452.9605 | 1252561.2609 | 2687427.665 | 1252572.3183
102 | 2687452.9605 | 1252561.2609 | 2687439.4055 | 1252546.9975
103 | 2687427.665 | 1252572.3183 | 2687423.8146 | 1252563.7216 | 2687418.7002 | 1252557.6091
104 | 2687427.665 | 1252572.3183 | 2687428.9069 | 1252575.1054 | 2687431.3304 | 1252582.2021 | 2687432.013 | 1252586.4279
105 | 2687422.1314 | 1252525.9672 | 2687423.3153 | 1252530.0664 | 2687439.4055 | 1252546.9975
106 | 2687445.4021 | 1252477.6969 | 2687438.1181 | 1252471.9189
107 | 2687445.4021 | 1252477.6969 | 2687456.467 | 1252464.8294
108 | 2687494.0996 | 1252418.3039 | 2687486.54 | 1252429.8567 | 2687456.467 | 1252464.8294
109 | 2687494.0996 | 1252418.3039 | 2687503.4138 | 1252420.8101 | 2687510.0014 | 1252424.4657 | 2687516.1294 | 1252429.6045 | 2687522.0172 | 1252435.6739 | 2687524.162 | 1252438.1408
110 | 2687524.162 | 1252438.1408 | 2687515.3787 | 1252446.533
111 | 2687515.3787 | 1252446.533 | 2687509.6877 | 1252451.9706
112 | 2687509.2676 | 1252452.372 | 2687509.6877 | 1252451.9706
113 | 2687509.2676 | 1252452.372 | 2687504.177 | 1252457.236
114 | 2687561.7648 | 1252619.1897 | 2687572.4715 | 1252637.7398

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687490.8286 | 1252470.1927
1 | 2687479.512 | 1252483.3014
2 | 2687491.2341 | 1252469.723
3 | 2687478.841 | 1252484.0785
4 | 2687467.86 | 1252496.7985
5 | 2687504.2413 | 1252527.7258
6 | 2687452.1566 | 1252483.4419
7 | 2687500.4306 | 1252642.405
8 | 2687492.2844 | 1252665.2345
9 | 2687506.6497 | 1252637.9675
10 | 2687487.6295 | 1252678.2798
11 | 2687510.5632 | 1252639.2263
12 | 2687511.4834 | 1252632.6237
13 | 2687507.0094 | 1252648.5303
14 | 2687498.8939 | 1252601.5364
15 | 2687520.3108 | 1252633.8328
16 | 2687497.8145 | 1252588.2659
17 | 2687480.6965 | 1252600.959
18 | 2687500.0125 | 1252567.716
19 | 2687500.2946 | 1252563.9507
20 | 2687483.7541 | 1252564.5726
21 | 2687514.1523 | 1252547.5428
22 | 2687529.3601 | 1252557.7419
23 | 2687522.0676 | 1252534.5476
24 | 2687490.0633 | 1252562.2316
25 | 2687522.4635 | 1252524.9595
26 | 2687536.0454 | 1252511.9857
27 | 2687525.98 | 1252528.5698
28 | 2687509.6655 | 1252522.6918
29 | 2687550.9255 | 1252551.7212
30 | 2687535.8201 | 1252579.2857
31 | 2687499.7671 | 1252730.8922
32 | 2687499.272 | 1252723.0233
33 | 2687503.5681 | 1252734.9393
34 | 2687504.9458 | 1252736.4062
35 | 2687512.8648 | 1252767.9138
36 | 2687509.2306 | 1252740.9581
37 | 2687495.8168 | 1252700.5772
38 | 2687557.0606 | 1252830.6256
39 | 2687536.9094 | 1252796.2879
40 | 2687541.6818 | 1252656.4546
41 | 2687477.5137 | 1252600.858
42 | 2687474.8443 | 1252562.7197
43 | 2687552.9746 | 1252496.8709
44 | 2687551.9087 | 1252503.9873
45 | 2687577.8871 | 1252543.3611
46 | 2687534.8223 | 1252590.6549
47 | 2687552.7318 | 1252801.3282
48 | 2687557.83 | 1252808.1977
49 | 2687591.9511 | 1252782.5825
50 | 2687533.1784 | 1252774.6153
51 | 2687563.7414 | 1252840.1247
52 | 2687549.5243 | 1252819.9042
53 | 2687517.4303 | 1252752.6252
54 | 2687560.6556 | 1252686.0242
55 | 2687571.3811 | 1252681.6063
56 | 2687561.1848 | 1252698.7194
57 | 2687574.5081 | 1252704.2925
58 | 2687554.6004 | 1252715.8133
59 | 2687457.7433 | 1252662.7865
60 | 2687461.3395 | 1252629.1029
61 | 2687571.4909 | 1252826.4735
62 | 2687606.3171 | 1252776.1789
63 | 2687566.1168 | 1252762.7633
64 | 2687554.9417 | 1252733.5426
65 | 2687577.5097 | 1252758.0939
66 | 2687641.8601 | 1252654.4622
67 | 2687642.1254 | 1252654.3768
68 | 2687620.0899 | 1252668.6006
69 | 2687665.5741 | 1252646.8235
70 | 2687613.9896 | 1252692.3381
71 | 2687671.9297 | 1252674.3136
72 | 2687613.6907 | 1252693.5014
73 | 2687583.2868 | 1252676.7022
74 | 2687681.9732 | 1252700.3756
75 | 2687616.6541 | 1252527.9649
76 | 2687612.3824 | 1252530.0033
77 | 2687634.5848 | 1252518.194
78 | 2687611.1368 | 1252703.4392
79 | 2687616.553 | 1252726.8338
80 | 2687616.6023 | 1252727.0467
81 | 2687583.1303 | 1252704.6719
82 | 2687614.4504 | 1252774.2977
83 | 2687621.0307 | 1252777.3393
84 | 2687627.0506 | 1252780.1218
85 | 2687639.4473 | 1252774.5353
86 | 2687667.6093 | 1252497.0528
87 | 2687636.042 | 1252517.3999
88 | 2687586.4334 | 1252476.5346
89 | 2687565.5103 | 1252488.401
90 | 2687612.0317 | 1252486.2839
91 | 2687605.4021 | 1252532.9355
92 | 2687551.7982 | 1252723.0882
93 | 2687622.4331 | 1252549.227
94 | 2687592.7662 | 1252578.528
95 | 2687553.4508 | 1252649.3011
96 | 2687458.1102 | 1252561.0335
97 | 2687452.9605 | 1252561.2609
98 | 2687427.665 | 1252572.3183
99 | 2687439.4055 | 1252546.9975
100 | 2687418.7002 | 1252557.609
101 | 2687432.013 | 1252586.4279
102 | 2687422.1314 | 1252525.9672
103 | 2687465.1289 | 1252596.3561
104 | 2687438.1181 | 1252471.9189
105 | 2687445.4021 | 1252477.6969
106 | 2687456.467 | 1252464.8294
107 | 2687494.0996 | 1252418.3039
108 | 2687524.162 | 1252438.1408
109 | 2687515.3787 | 1252446.533
110 | 2687570.0323 | 1252490.8193
111 | 2687509.6877 | 1252451.9706
112 | 2687509.2676 | 1252452.372
113 | 2687504.177 | 1252457.236
114 | 2687572.4715 | 1252637.7398
115 | 2687561.7648 | 1252619.1897
116 | 2687574.3983 | 1252636.5674

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98144 | -0.35726 | 0.0030007 | 0.00075205
1 | 0.98155 | -0.35523 | 0.0045355 | 0.0011367
2 | 0.98144 | -0.3573 | 0.0034792 | 0.00087196
3 | 0.98156 | -0.35503 | 0.003321 | 0.00083231
4 | 0.98178 | -0.35067 | 0 | 0
5 | 0.98352 | -0.31659 | 0 | 0
6 | 0.9813 | -0.3601 | 0.0037883 | 0.00094945
7 | 0.99304 | -0.13275 | 0.010134 | 0.0025397
8 | 0.99279 | -0.1377 | 0.0054552 | 0.0013672
9 | 0.99325 | -0.12872 | 0 | 0
10 | 0.99271 | -0.1392 | 0.0061097 | 0.0015312
11 | 0.99333 | -0.12715 | 0 | 0
12 | 0.9935 | -0.12389 | 0 | 0
13 | 0.99328 | -0.1282 | 0.0059694 | 0.0014961
14 | 0.99163 | -0.15977 | 0 | 0
15 | 0.99401 | -0.11408 | 0.0048649 | 0.0012193
16 | 0.99104 | -0.17106 | 0.0012647 | 0.00031697
17 | 0.99136 | -0.16502 | 0.012208 | 0.0030596
18 | 0.98969 | -0.19716 | 0 | 0
19 | 0.98923 | -0.20589 | 0 | 0
20 | 0.9895 | -0.20076 | 0.0019366 | 0.00048536
21 | 0.986 | -0.26848 | 0 | 0
22 | 0.98412 | -0.30493 | 0 | 0
23 | 0.98506 | -0.2866 | 0.0042152 | 0.0010564
24 | 0.98921 | -0.20623 | 0.0018237 | 0.00045705
25 | 0.98439 | -0.29964 | 0 | 0
26 | 0.9842 | -0.30344 | 0.0033342 | 0.00083563
27 | 0.98465 | -0.29458 | 0 | 0
28 | 0.98381 | -0.31106 | 0.0050895 | 0.0012755
29 | 0.98316 | -0.32372 | 0.0017757 | 0.00044504
30 | 0.98381 | -0.31108 | 0.0059539 | 0.0014922
31 | 0.98735 | -0.2429 | 0 | 0
32 | 0.98729 | -0.24419 | 0 | 0
33 | 0.9874 | -0.24204 | 0.0011914 | 0.0002986
34 | 0.98741 | -0.24168 | 0 | 0
35 | 0.98648 | -0.25994 | 0 | 0
36 | 0.98759 | -0.23823 | 0.0016962 | 0.00042512
37 | 0.9871 | -0.24773 | 0.008704 | 0.0021814
38 | 0.98452 | -0.29802 | 0 | 0
39 | 0.98625 | -0.26426 | 0.0064344 | 0.0016126
40 | 0.99585 | -0.078968 | 0 | 0
41 | 0.99135 | -0.16525 | 0.0013689 | 0.00034309
42 | 0.98941 | -0.20243 | 0.0017813 | 0.00044644
43 | 0.98403 | -0.30667 | 0.0043525 | 0.0010908
44 | 0.98445 | -0.29856 | 0.0011306 | 0.00028336
45 | 0.98199 | -0.34656 | 0.0037296 | 0.00093473
46 | 0.98371 | -0.31299 | 0.0092175 | 0.0023101
47 | 0.98671 | -0.25549 | 0 | 0
48 | 0.98661 | -0.25743 | 0 | 0
49 | 0.98633 | -0.26284 | 0 | 0
50 | 0.98738 | -0.24239 | 0.0037062 | 0.00092885
51 | 0.98444 | -0.29958 | 0.0074544 | 0.0018682
52 | 0.98444 | -0.2997 | 0.0071294 | 0.0017868
53 | 0.98802 | -0.22992 | 0 | 0
54 | 0.99395 | -0.11547 | 0 | 0
55 | 0.99385 | -0.11725 | 0.0057444 | 0.0014397
56 | 0.99273 | -0.13878 | 0 | 0
57 | 0.99151 | -0.16234 | 0.0053358 | 0.0013373
58 | 0.99143 | -0.16389 | 0.0039853 | 0.00099882
59 | 0.99115 | -0.16907 | 0.002682 | 0.00067218
60 | 0.99123 | -0.16746 | 0 | 0
61 | 0.98634 | -0.26261 | 0.012672 | 0.0031759
62 | 0.98619 | -0.2655 | 0.0025132 | 0.00062986
63 | 0.99018 | -0.18803 | 0 | 0
64 | 0.99028 | -0.18606 | 0 | 0
65 | 0.99014 | -0.1888 | 0.00353 | 0.0008847
66 | 0.98609 | -0.26749 | 0.021249 | 0.0053254
67 | 0.98609 | -0.26759 | 0.0093984 | 0.0023554
68 | 0.98714 | -0.247 | 0 | 0
69 | 0.98582 | -0.27281 | 0 | 0
70 | 0.9881 | -0.2284 | 0.010396 | 0.0026054
71 | 0.98551 | -0.27879 | 0.0084171 | 0.0021095
72 | 0.98816 | -0.22727 | 0.014337 | 0.0035931
73 | 0.99382 | -0.11793 | 0.002957 | 0.0007411
74 | 0.98542 | -0.28049 | 0.0033908 | 0.0008498
75 | 0.98051 | -0.37551 | 0 | 0
76 | 0.9806 | -0.3736 | 0 | 0
77 | 0.98009 | -0.38376 | 0.008716 | 0.0021844
78 | 0.98879 | -0.21497 | 0 | 0
79 | 0.98853 | -0.22012 | 0.0034282 | 0.00085919
80 | 0.98853 | -0.22015 | 0.0085878 | 0.0021523
81 | 0.99084 | -0.17538 | 0.0059916 | 0.0015016
82 | 0.98614 | -0.26654 | 0 | 0
83 | 0.98609 | -0.26744 | 0.0039955 | 0.0010014
84 | 0.98607 | -0.26779 | 0 | 0
85 | 0.98604 | -0.2685 | 0.0029297 | 0.00073426
86 | 0.97975 | -0.39035 | 0.0090413 | 0.002266
87 | 0.98007 | -0.38417 | 0.0045171 | 0.0011321
88 | 0.98391 | -0.30917 | 0 | 0
89 | 0.98398 | -0.30764 | 0 | 0
90 | 0.98378 | -0.31157 | 0.0035485 | 0.00088933
91 | 0.98087 | -0.36844 | 0.0034134 | 0.00085547
92 | 0.99091 | -0.17405 | 0.011444 | 0.002868
93 | 0.9803 | -0.37965 | 0.011215 | 0.0028107
94 | 0.98008 | -0.38384 | 0.004162 | 0.0010431
95 | 0.99741 | -0.049253 | 0.011011 | 0.0027595
96 | 0.98928 | -0.205 | 0.00052465 | 0.00013149
97 | 0.98924 | -0.20573 | 0 | 0
98 | 0.9891 | -0.20846 | 0 | 0
99 | 0.9892 | -0.20657 | 0.0011912 | 0.00029854
100 | 0.98906 | -0.20939 | 0.0030136 | 0.00075529
101 | 0.98907 | -0.20913 | 0.0025527 | 0.00063976
102 | 0.98917 | -0.20717 | 0.0012176 | 0.00030515
103 | 0.99131 | -0.16589 | 0 | 0
104 | 0.98108 | -0.36425 | 0.004213 | 0.0010559
105 | 0.98112 | -0.36354 | 0 | 0
106 | 0.98085 | -0.36885 | 0.0031358 | 0.00078591
107 | 0.98007 | -0.38421 | 0 | 0
108 | 0.97958 | -0.39368 | 0 | 0
109 | 0.97942 | -0.3968 | 0.0034166 | 0.00085629
110 | 0.98435 | -0.30059 | 0.0050519 | 0.0012661
111 | 0.97935 | -0.39833 | 0.0033764 | 0.00084621
112 | 0.97934 | -0.3984 | 0.0038895 | 0.0009748
113 | 0.97932 | -0.39885 | 0.0034475 | 0.00086402
114 | 1 | 0 | -0.39673 | -0.10082
115 | 0.99979 | -0.0039454 | 0.010574 | 0.00265
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0064799 | -0.001624 | 0.0064805 | 0.0016242 | 6.2681e-07 | 1.8229e-07 | 0.0098245 | 0.0098244 | 0.0098245 | 0.98144 | -0.35726 | 0.98155 | -0.35523 | 2.699
1 | 0.0034792 | 0.00087195 | -0.0034792 | -0.00087196 | 6.4745e-09 | -3.6976e-09 | 0.0052749 | 0.0052749 | 0.0052749 | 0.98144 | -0.35726 | 0.98144 | -0.3573 | 1.4492
2 | -0.011016 | -0.0027609 | 0.011016 | 0.0027609 | 1.0738e-07 | 5.5746e-08 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.98155 | -0.35523 | 0.98156 | -0.35503 | 4.588
3 | -0.014337 | -0.0035933 | 0.01434 | 0.0035949 | 2.9768e-06 | 1.6927e-06 | 0.021735 | 0.021735 | 0.021735 | 0.98156 | -0.35503 | 0.98178 | -0.35067 | 5.9711
4 | -0.039646 | -0.0099503 | 0.039711 | 0.009991 | 6.4554e-05 | 4.0711e-05 | 0.060094 | 0.060094 | 0.060094 | 0.98178 | -0.35067 | 0.98352 | -0.31659 | 16.5095
5 | 0.025306 | 0.0063553 | -0.025295 | -0.0063483 | 1.1376e-05 | 7.0199e-06 | 0.03836 | 0.03836 | 0.03836 | 0.98178 | -0.35067 | 0.9813 | -0.3601 | 10.5384
6 | -0.039711 | -0.009991 | 0.039721 | 0.0099976 | 1.0486e-05 | 6.6127e-06 | 0.060094 | 0.060094 | 0.060094 | 0.98352 | -0.31659 | 0.98381 | -0.31106 | 16.5094
7 | 0.021507 | 0.0053989 | -0.021503 | -0.0053967 | 3.5372e-06 | 2.1518e-06 | 0.032615 | 0.032615 | 0.032615 | 0.9813 | -0.3601 | 0.98112 | -0.36354 | 8.9603
8 | 0.011568 | 0.0029 | -0.011565 | -0.0028985 | 2.7313e-06 | 1.4345e-06 | 0.017334 | 0.017334 | 0.017334 | 0.99304 | -0.13275 | 0.99279 | -0.1377 | 4.7622
9 | -0.021702 | -0.0054397 | 0.021706 | 0.0054422 | 4.1604e-06 | 2.5269e-06 | 0.032519 | 0.032519 | 0.032519 | 0.99304 | -0.13275 | 0.99325 | -0.12872 | 8.9338
10 | 0.0061101 | 0.0015313 | -0.0061097 | -0.0015312 | 4.3563e-07 | 9.9712e-08 | 0.009158 | 0.0091581 | 0.0091581 | 0.99279 | -0.1377 | 0.99271 | -0.1392 | 2.5159
11 | -0.021706 | -0.0054422 | 0.021707 | 0.0054432 | 1.6259e-06 | 9.8748e-07 | 0.032519 | 0.032519 | 0.032519 | 0.99325 | -0.12872 | 0.99333 | -0.12715 | 8.9337
12 | -0.027677 | -0.0069393 | 0.027681 | 0.006942 | 4.2978e-06 | 2.6643e-06 | 0.041461 | 0.041461 | 0.041461 | 0.99333 | -0.12715 | 0.9935 | -0.12389 | 11.3905
13 | 0.0059697 | 0.0014961 | -0.0059694 | -0.0014961 | 2.9868e-07 | 6.2235e-08 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.0089426 | 0.99333 | -0.12715 | 0.99328 | -0.1282 | 2.4568
14 | 0.16114 | 0.040955 | -0.16086 | -0.040778 | 0.00027788 | 0.00017637 | 0.24155 | 0.24155 | 0.24155 | 0.9935 | -0.12389 | 0.99163 | -0.15977 | 22.1197
15 | -0.18882 | -0.047897 | 0.18891 | 0.047954 | 8.9202e-05 | 5.6743e-05 | 0.28301 | 0.28301 | 0.28301 | 0.9935 | -0.12389 | 0.99401 | -0.11408 | 25.9165
16 | 0.1446 | 0.036702 | -0.14452 | -0.036652 | 7.8473e-05 | 4.9708e-05 | 0.21714 | 0.21714 | 0.21714 | 0.99163 | -0.15977 | 0.99104 | -0.17106 | 19.8849
17 | 0.016264 | 0.0040765 | -0.016259 | -0.0040741 | 4.0664e-06 | 2.3677e-06 | 0.024405 | 0.024405 | 0.024405 | 0.99163 | -0.15977 | 0.99136 | -0.16502 | 6.7047
18 | -0.19377 | -0.049173 | 0.1941 | 0.049381 | 0.00032781 | 0.00020858 | 0.29029 | 0.29029 | 0.29029 | 0.99401 | -0.11408 | 0.99585 | -0.078968 | 26.5834
19 | 0.14325 | 0.036335 | -0.14307 | -0.036221 | 0.00017953 | 0.00011437 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.99104 | -0.17106 | 0.98969 | -0.19716 | 29.5665
20 | 0.0040515 | 0.0010145 | -0.0040514 | -0.0010145 | 4.4157e-08 | -1.2798e-08 | 0.0060809 | 0.0060809 | 0.0060809 | 0.99136 | -0.16502 | 0.99135 | -0.16525 | 1.6706
21 | 0.13085 | 0.033157 | -0.1308 | -0.033122 | 5.4879e-05 | 3.5074e-05 | 0.19687 | 0.19687 | 0.19687 | 0.98969 | -0.19716 | 0.98923 | -0.20589 | 54.0842
22 | 0.012223 | 0.0030634 | -0.012221 | -0.0030623 | 2.0975e-06 | 1.1296e-06 | 0.018378 | 0.018378 | 0.018378 | 0.98969 | -0.19716 | 0.9895 | -0.20076 | 5.0488
23 | 0.0018237 | 0.00045694 | -0.0018237 | -0.00045705 | 2.9193e-08 | -1.1413e-07 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.0027432 | 0.98923 | -0.20589 | 0.98921 | -0.20623 | 0.75363
24 | 0.12897 | 0.032665 | -0.12859 | -0.032419 | 0.00038639 | 0.00024694 | 0.19412 | 0.19412 | 0.19412 | 0.98923 | -0.20589 | 0.986 | -0.26848 | 53.3306
25 | 0.010284 | 0.0025769 | -0.010283 | -0.0025765 | 8.1623e-07 | 4.055e-07 | 0.015465 | 0.015465 | 0.015465 | 0.9895 | -0.20076 | 0.98941 | -0.20243 | 4.2487
26 | 0.062017 | 0.015646 | -0.061909 | -0.015578 | 0.00010804 | 6.8727e-05 | 0.093629 | 0.093629 | 0.093629 | 0.986 | -0.26848 | 0.98412 | -0.30493 | 25.7224
27 | 0.066569 | 0.016772 | -0.066511 | -0.016736 | 5.765e-05 | 3.6702e-05 | 0.10049 | 0.10049 | 0.10049 | 0.986 | -0.26848 | 0.98506 | -0.2866 | 27.6083
28 | 0.046732 | 0.011772 | -0.04669 | -0.011746 | 4.1947e-05 | 2.6562e-05 | 0.070681 | 0.070681 | 0.070681 | 0.98412 | -0.30493 | 0.98316 | -0.32372 | 19.418
29 | 0.015177 | 0.0038053 | -0.015172 | -0.0038027 | 4.4417e-06 | 2.557e-06 | 0.022948 | 0.022948 | 0.022948 | 0.98412 | -0.30493 | 0.98381 | -0.31108 | 6.3045
30 | 0.062296 | 0.015679 | -0.062272 | -0.015664 | 2.3737e-05 | 1.5101e-05 | 0.094127 | 0.094127 | 0.094127 | 0.98506 | -0.2866 | 0.98465 | -0.29458 | 25.859
31 | 0.011239 | 0.0028169 | -0.011237 | -0.0028159 | 2.033e-06 | 1.0624e-06 | 0.016989 | 0.016989 | 0.016989 | 0.98439 | -0.29964 | 0.9842 | -0.30344 | 4.6674
32 | -0.056075 | -0.014106 | 0.056088 | 0.014114 | 1.3566e-05 | 8.6184e-06 | 0.084781 | 0.084781 | 0.084781 | 0.98439 | -0.29964 | 0.98465 | -0.29458 | 23.2916
33 | 0.044835 | 0.011289 | -0.044811 | -0.011273 | 2.4467e-05 | 1.5479e-05 | 0.067792 | 0.067792 | 0.067792 | 0.98439 | -0.29964 | 0.98381 | -0.31106 | 18.6242
34 | 0.007903 | 0.0019802 | -0.0079018 | -0.0019797 | 1.2178e-06 | 4.9037e-07 | 0.011948 | 0.011949 | 0.011949 | 0.9842 | -0.30344 | 0.98403 | -0.30667 | 3.2826
35 | 0.0061842 | 0.0015498 | -0.006183 | -0.0015495 | 1.1718e-06 | 2.9496e-07 | 0.0093455 | 0.0093457 | 0.0093457 | 0.98465 | -0.29458 | 0.98445 | -0.29856 | 2.5675
36 | 0.044914 | 0.011301 | -0.044865 | -0.01127 | 4.8956e-05 | 3.0974e-05 | 0.067994 | 0.067994 | 0.067994 | 0.98316 | -0.32372 | 0.98199 | -0.34656 | 18.6797
37 | 0.0092184 | 0.0023105 | -0.0092175 | -0.0023101 | 8.4158e-07 | 3.9204e-07 | 0.013943 | 0.013943 | 0.013943 | 0.98381 | -0.31108 | 0.98371 | -0.31299 | 3.8305
38 | 0.008706 | 0.0021823 | -0.0087055 | -0.0021821 | 5.3273e-07 | 2.3542e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.98735 | -0.2429 | 0.98729 | -0.24419 | 3.6046
39 | -0.008706 | -0.0021823 | 0.0087064 | 0.0021825 | 3.5844e-07 | 1.5839e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.98735 | -0.2429 | 0.9874 | -0.24204 | 3.6046
40 | 0.0087055 | 0.0021821 | -0.008704 | -0.0021814 | 1.4708e-06 | 6.5005e-07 | 0.013121 | 0.013121 | 0.013121 | 0.98729 | -0.24419 | 0.9871 | -0.24773 | 3.6046
41 | -0.0098978 | -0.0024811 | 0.009898 | 0.0024812 | 1.6791e-07 | 8.172e-08 | 0.014916 | 0.014916 | 0.014916 | 0.9874 | -0.24204 | 0.98741 | -0.24168 | 4.0979
42 | 0.021065 | 0.0052946 | -0.021047 | -0.0052835 | 1.8344e-05 | 1.112e-05 | 0.031751 | 0.031751 | 0.031751 | 0.98741 | -0.24168 | 0.98648 | -0.25994 | 8.7227
43 | -0.030963 | -0.0077758 | 0.030968 | 0.007779 | 5.1053e-06 | 3.1874e-06 | 0.046667 | 0.046667 | 0.046667 | 0.98741 | -0.24168 | 0.98759 | -0.23823 | 12.8205
44 | 0.014611 | 0.0036705 | -0.014585 | -0.0036554 | 2.6508e-05 | 1.5112e-05 | 0.022043 | 0.022044 | 0.022044 | 0.98648 | -0.25994 | 0.98452 | -0.29802 | 6.056
45 | 0.0064357 | 0.001613 | -0.0064344 | -0.0016126 | 1.3244e-06 | 3.6928e-07 | 0.0097077 | 0.0097079 | 0.0097079 | 0.98648 | -0.25994 | 0.98625 | -0.26426 | 2.667
46 | -0.032665 | -0.0082041 | 0.032678 | 0.0082122 | 1.2961e-05 | 8.1124e-06 | 0.049223 | 0.049222 | 0.049223 | 0.98759 | -0.23823 | 0.98802 | -0.22992 | 13.5227
47 | 0.0074549 | 0.0018684 | -0.0074544 | -0.0018682 | 5.5288e-07 | 2.0618e-07 | 0.011267 | 0.011267 | 0.011267 | 0.98452 | -0.29802 | 0.98444 | -0.29958 | 3.0955
48 | 0.0071299 | 0.001787 | -0.0071294 | -0.0017868 | 5.707e-07 | 1.9862e-07 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.98452 | -0.29802 | 0.98444 | -0.2997 | 2.9605
49 | -0.37205 | -0.094486 | 0.37258 | 0.094827 | 0.0005329 | 0.00034052 | 0.55637 | 0.55637 | 0.55637 | 0.99585 | -0.078968 | 0.99741 | -0.049253 | 50.9493
50 | 0.17795 | 0.045105 | -0.17764 | -0.044907 | 0.00031158 | 0.00019804 | 0.26608 | 0.26608 | 0.26608 | 0.99585 | -0.078968 | 0.99395 | -0.11547 | 24.366
51 | 0.0026825 | 0.00067146 | -0.0026824 | -0.00067158 | 8.1178e-08 | -1.2022e-07 | 0.0040262 | 0.0040262 | 0.0040262 | 0.99135 | -0.16525 | 0.99131 | -0.16589 | 1.1061
52 | 0.0085021 | 0.0021301 | -0.0085011 | -0.0021297 | 1.039e-06 | 4.4734e-07 | 0.012786 | 0.012786 | 0.012786 | 0.98941 | -0.20243 | 0.98928 | -0.205 | 3.5128
53 | 0.0035493 | 0.00088889 | -0.0035491 | -0.00088898 | 1.6341e-07 | -8.7599e-08 | 0.0053669 | 0.0053669 | 0.0053669 | 0.98403 | -0.30667 | 0.98398 | -0.30764 | 1.4744
54 | 0.0050524 | 0.0012661 | -0.0050519 | -0.0012661 | 4.9032e-07 | 2.8781e-08 | 0.0076367 | 0.0076368 | 0.0076368 | 0.98445 | -0.29856 | 0.98435 | -0.30059 | 2.098
55 | 0.041136 | 0.010335 | -0.041093 | -0.010308 | 4.2912e-05 | 2.7092e-05 | 0.062342 | 0.062343 | 0.062343 | 0.98199 | -0.34656 | 0.98087 | -0.36844 | 17.1271
56 | 0.012676 | 0.0031783 | -0.012675 | -0.0031777 | 1.1713e-06 | 6.4046e-07 | 0.019117 | 0.019117 | 0.019117 | 0.98671 | -0.25549 | 0.98661 | -0.25743 | 5.252
57 | 0.0094437 | 0.0023677 | -0.0094404 | -0.0023661 | 3.307e-06 | 1.5614e-06 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.98671 | -0.25549 | 0.98633 | -0.26284 | 3.9127
58 | -0.02212 | -0.005546 | 0.022134 | 0.0055544 | 1.3815e-05 | 8.4185e-06 | 0.033359 | 0.033359 | 0.033359 | 0.98671 | -0.25549 | 0.98738 | -0.24239 | 9.1647
59 | 0.012675 | 0.0031777 | -0.012672 | -0.0031759 | 3.1272e-06 | 1.7101e-06 | 0.019117 | 0.019118 | 0.019118 | 0.98661 | -0.25743 | 0.98634 | -0.26261 | 5.2521
60 | 0.0094404 | 0.0023661 | -0.0094392 | -0.0023655 | 1.1964e-06 | 5.6498e-07 | 0.014242 | 0.014242 | 0.014242 | 0.98633 | -0.26284 | 0.98619 | -0.2655 | 3.9127
61 | -0.02584 | -0.0064832 | 0.025856 | 0.0064927 | 1.5384e-05 | 9.4999e-06 | 0.038945 | 0.038944 | 0.038945 | 0.98738 | -0.24239 | 0.98802 | -0.22992 | 10.6991
62 | -0.058533 | -0.014705 | 0.058656 | 0.014783 | 0.00012278 | 7.8039e-05 | 0.088167 | 0.088167 | 0.088167 | 0.98802 | -0.22992 | 0.99028 | -0.18606 | 24.2217
63 | 0.0087022 | 0.002181 | -0.0087015 | -0.0021807 | 7.383e-07 | 3.2218e-07 | 0.013028 | 0.013028 | 0.013028 | 0.99395 | -0.11547 | 0.99385 | -0.11725 | 3.5791
64 | 0.16894 | 0.042726 | -0.16875 | -0.042606 | 0.00018867 | 0.00012034 | 0.25305 | 0.25305 | 0.25305 | 0.99395 | -0.11547 | 0.99273 | -0.13878 | 34.7595
65 | 0.0029571 | 0.00074099 | -0.002957 | -0.0007411 | 9.4651e-08 | -1.0627e-07 | 0.0044274 | 0.0044275 | 0.0044275 | 0.99385 | -0.11725 | 0.99382 | -0.11793 | 1.2163
66 | 0.090968 | 0.022966 | -0.090865 | -0.022901 | 0.00010254 | 6.5433e-05 | 0.13641 | 0.13641 | 0.13641 | 0.99273 | -0.13878 | 0.99151 | -0.16234 | 37.4758
67 | 0.07778 | 0.019639 | -0.077687 | -0.01958 | 9.3452e-05 | 5.9573e-05 | 0.11664 | 0.11664 | 0.11664 | 0.99273 | -0.13878 | 0.99143 | -0.16389 | 32.0433
68 | 0.08553 | 0.021563 | -0.085476 | -0.021529 | 5.3362e-05 | 3.404e-05 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.99151 | -0.16234 | 0.99084 | -0.17538 | 35.2759
69 | 0.073702 | 0.018581 | -0.073666 | -0.018558 | 3.5797e-05 | 2.281e-05 | 0.11066 | 0.11066 | 0.11066 | 0.99143 | -0.16389 | 0.99091 | -0.17405 | 30.4
70 | -0.002682 | -0.00067218 | 0.0026822 | 0.00067187 | 2.0643e-07 | -3.0554e-07 | 0.0040265 | 0.0040264 | 0.0040265 | 0.99115 | -0.16907 | 0.99123 | -0.16746 | 1.1062
71 | -0.0026822 | -0.00067187 | 0.0026824 | 0.00067158 | 2.0042e-07 | -2.9673e-07 | 0.0040264 | 0.0040262 | 0.0040264 | 0.99123 | -0.16746 | 0.99131 | -0.16589 | 1.1061
72 | 0.006926 | 0.0017357 | -0.0069256 | -0.0017356 | 3.4187e-07 | 1.1229e-07 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.98619 | -0.2655 | 0.98614 | -0.26654 | 2.871
73 | -0.0035301 | -0.00088463 | 0.0035305 | 0.00088444 | 3.3023e-07 | -1.912e-07 | 0.005305 | 0.0053048 | 0.005305 | 0.99018 | -0.18803 | 0.99028 | -0.18606 | 1.4574
74 | 0.0035301 | 0.00088463 | -0.00353 | -0.0008847 | 1.2994e-07 | -7.5208e-08 | 0.005305 | 0.005305 | 0.005305 | 0.99018 | -0.18803 | 0.99014 | -0.1888 | 1.4574
75 | -0.062186 | -0.015667 | 0.062222 | 0.01569 | 3.5767e-05 | 2.275e-05 | 0.093472 | 0.093471 | 0.093472 | 0.99028 | -0.18606 | 0.99091 | -0.17405 | 25.679
76 | 0.021213 | 0.005318 | -0.021213 | -0.0053179 | 1.071e-07 | 6.4987e-08 | 0.032011 | 0.032011 | 0.032011 | 0.98609 | -0.26749 | 0.98609 | -0.26759 | 8.7942
77 | -0.042462 | -0.010643 | 0.042503 | 0.01067 | 4.1499e-05 | 2.6215e-05 | 0.064075 | 0.064075 | 0.064075 | 0.98609 | -0.26749 | 0.98714 | -0.247 | 17.6031
78 | 0.011814 | 0.0029625 | -0.011811 | -0.0029609 | 2.9365e-06 | 1.5652e-06 | 0.017829 | 0.017829 | 0.017829 | 0.98609 | -0.26759 | 0.98582 | -0.27281 | 4.898
79 | -0.042503 | -0.01067 | 0.042541 | 0.010693 | 3.7734e-05 | 2.3836e-05 | 0.064075 | 0.064075 | 0.064075 | 0.98714 | -0.247 | 0.9881 | -0.2284 | 17.603
80 | 0.011811 | 0.0029609 | -0.011808 | -0.0029591 | 3.3654e-06 | 1.794e-06 | 0.017829 | 0.017829 | 0.017829 | 0.98582 | -0.27281 | 0.98551 | -0.27879 | 4.898
81 | -0.052936 | -0.013299 | 0.052939 | 0.013301 | 2.8631e-06 | 1.817e-06 | 0.07973 | 0.07973 | 0.07973 | 0.9881 | -0.2284 | 0.98816 | -0.22727 | 21.9039
82 | 0.003391 | 0.00084962 | -0.0033908 | -0.0008498 | 2.7457e-07 | -1.8013e-07 | 0.00512 | 0.0051201 | 0.0051201 | 0.98551 | -0.27879 | 0.98542 | -0.28049 | 1.4066
83 | -0.067276 | -0.016894 | 0.067315 | 0.016919 | 3.95e-05 | 2.5148e-05 | 0.10132 | 0.10132 | 0.10132 | 0.98816 | -0.22727 | 0.98879 | -0.21497 | 27.8349
84 | -0.022286 | -0.0055892 | 0.022288 | 0.0055904 | 2.0257e-06 | 1.2369e-06 | 0.033823 | 0.033823 | 0.033823 | 0.98051 | -0.37551 | 0.9806 | -0.3736 | 9.2919
85 | 0.022286 | 0.0055892 | -0.022277 | -0.0055839 | 8.76e-06 | 5.349e-06 | 0.033823 | 0.033823 | 0.033823 | 0.98051 | -0.37551 | 0.98009 | -0.38376 | 9.292
86 | -0.03767 | -0.0094466 | 0.037679 | 0.0094525 | 9.2777e-06 | 5.8422e-06 | 0.057164 | 0.057164 | 0.057164 | 0.9806 | -0.3736 | 0.98087 | -0.36844 | 15.7045
87 | 0.015382 | 0.0038562 | -0.015378 | -0.0038536 | 4.4321e-06 | 2.563e-06 | 0.023342 | 0.023342 | 0.023342 | 0.9806 | -0.3736 | 0.9803 | -0.37965 | 6.4126
88 | 0.013561 | 0.0033994 | -0.013561 | -0.0033993 | 2.6382e-07 | 1.4793e-07 | 0.02059 | 0.02059 | 0.02059 | 0.98009 | -0.38376 | 0.98007 | -0.38417 | 5.6565
89 | -0.079334 | -0.019932 | 0.079485 | 0.020028 | 0.0001502 | 9.5768e-05 | 0.11941 | 0.11941 | 0.11941 | 0.98879 | -0.21497 | 0.99084 | -0.17538 | 32.804
90 | 0.012019 | 0.0030131 | -0.012016 | -0.0030115 | 2.946e-06 | 1.5775e-06 | 0.018087 | 0.018087 | 0.018087 | 0.98879 | -0.21497 | 0.98853 | -0.22012 | 4.9691
91 | 0.0085878 | 0.0021523 | -0.0085878 | -0.0021523 | 1.3694e-08 | 5.9629e-09 | 0.012927 | 0.012927 | 0.012927 | 0.98853 | -0.22012 | 0.98853 | -0.22015 | 3.5514
92 | 0.0069256 | 0.0017356 | -0.0069253 | -0.0017355 | 2.9688e-07 | 9.752e-08 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.98614 | -0.26654 | 0.98609 | -0.26744 | 2.871
93 | 0.0029299 | 0.0007341 | -0.0029298 | -0.00073415 | 4.8612e-08 | -5.3489e-08 | 0.0044211 | 0.0044212 | 0.0044212 | 0.98609 | -0.26744 | 0.98607 | -0.26779 | 1.2146
94 | 0.0029298 | 0.00073415 | -0.0029297 | -0.00073426 | 9.9671e-08 | -1.0966e-07 | 0.0044212 | 0.0044212 | 0.0044212 | 0.98607 | -0.26779 | 0.98604 | -0.2685 | 1.2146
95 | -0.0090413 | -0.002266 | 0.0090439 | 0.0022672 | 2.661e-06 | 1.229e-06 | 0.013732 | 0.013731 | 0.013732 | 0.97975 | -0.39035 | 0.98007 | -0.38417 | 3.7724
96 | -0.0035489 | -0.00088911 | 0.0035491 | 0.00088898 | 2.5925e-07 | -1.3893e-07 | 0.0053671 | 0.0053669 | 0.0053671 | 0.98391 | -0.30917 | 0.98398 | -0.30764 | 1.4745
97 | 0.0035489 | 0.00088911 | -0.0035485 | -0.00088933 | 4.0424e-07 | -2.165e-07 | 0.0053671 | 0.0053672 | 0.0053672 | 0.98391 | -0.30917 | 0.98378 | -0.31157 | 1.4745
98 | 0.0041628 | 0.0010429 | -0.004162 | -0.0010431 | 8.3074e-07 | -1.6766e-07 | 0.0063187 | 0.006319 | 0.006319 | 0.9803 | -0.37965 | 0.98008 | -0.38384 | 1.736
99 | -0.3836 | -0.097586 | 0.38451 | 0.09817 | 0.00091286 | 0.00058336 | 0.57279 | 0.57279 | 0.57279 | 0.99741 | -0.049253 | 1 | 0 | 52.4536
100 | 0.0079764 | 0.0019982 | -0.0079761 | -0.001998 | 2.7823e-07 | 1.1188e-07 | 0.011997 | 0.011997 | 0.011997 | 0.98928 | -0.205 | 0.98924 | -0.20573 | 3.296
101 | 0.0055672 | 0.0013949 | -0.0055665 | -0.0013948 | 7.242e-07 | 1.0998e-07 | 0.0083741 | 0.0083742 | 0.0083742 | 0.98924 | -0.20573 | 0.9891 | -0.20846 | 2.3006
102 | 0.0024089 | 0.00060317 | -0.0024088 | -0.00060336 | 9.6871e-08 | -1.9062e-07 | 0.0036232 | 0.0036233 | 0.0036233 | 0.98924 | -0.20573 | 0.9892 | -0.20657 | 0.99542
103 | 0.0030138 | 0.00075515 | -0.0030136 | -0.00075529 | 1.3405e-07 | -1.3739e-07 | 0.0045339 | 0.0045339 | 0.0045339 | 0.9891 | -0.20846 | 0.98906 | -0.20939 | 1.2456
104 | 0.0025528 | 0.00063962 | -0.0025527 | -0.00063976 | 8.2025e-08 | -1.3785e-07 | 0.0038403 | 0.0038404 | 0.0038404 | 0.9891 | -0.20846 | 0.98907 | -0.20913 | 1.0551
105 | 0.0012176 | 0.00030482 | -0.0012176 | -0.00030515 | 3.475e-08 | -3.3237e-07 | 0.0018315 | 0.0018316 | 0.0018316 | 0.9892 | -0.20657 | 0.98917 | -0.20717 | 0.50319
106 | -0.004213 | -0.0010559 | 0.0042132 | 0.0010559 | 1.4236e-07 | -2.6299e-08 | 0.00639 | 0.0063899 | 0.00639 | 0.98108 | -0.36425 | 0.98112 | -0.36354 | 1.7555
107 | 0.01729 | 0.0043409 | -0.017286 | -0.0043383 | 4.377e-06 | 2.587e-06 | 0.026225 | 0.026226 | 0.026226 | 0.98112 | -0.36354 | 0.98085 | -0.36885 | 7.2048
108 | 0.01415 | 0.0035524 | -0.014139 | -0.0035465 | 1.0358e-05 | 5.8734e-06 | 0.021468 | 0.021469 | 0.021469 | 0.98085 | -0.36885 | 0.98007 | -0.38421 | 5.898
109 | 0.014139 | 0.0035465 | -0.014133 | -0.0035429 | 6.3781e-06 | 3.6172e-06 | 0.021469 | 0.021469 | 0.021469 | 0.98007 | -0.38421 | 0.97958 | -0.39368 | 5.898
110 | 0.014133 | 0.0035429 | -0.014131 | -0.0035417 | 2.0997e-06 | 1.1909e-06 | 0.021469 | 0.021469 | 0.021469 | 0.97958 | -0.39368 | 0.97942 | -0.3968 | 5.898
111 | 0.010714 | 0.0026854 | -0.010713 | -0.002685 | 7.8211e-07 | 4.015e-07 | 0.016278 | 0.016278 | 0.016278 | 0.97942 | -0.3968 | 0.97935 | -0.39833 | 4.472
112 | 0.0073371 | 0.0018388 | -0.007337 | -0.0018388 | 2.708e-08 | 1.0019e-08 | 0.011148 | 0.011148 | 0.011148 | 0.97935 | -0.39833 | 0.97934 | -0.3984 | 3.0626
113 | 0.0034475 | 0.00086398 | -0.0034475 | -0.00086402 | 7.2446e-08 | -4.2225e-08 | 0.0052382 | 0.0052382 | 0.0052382 | 0.97934 | -0.3984 | 0.97932 | -0.39885 | 1.4391
114 | 0.010576 | 0.002651 | -0.010574 | -0.00265 | 1.9877e-06 | 9.9138e-07 | 0.015737 | 0.015737 | 0.015737 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0039454 | 4.3234

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39673 | 0.10082

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0030007 | 0.00075205
1 | 0.0045355 | 0.0011367
2 | 0.0034792 | 0.00087196
3 | 0.003321 | 0.00083231
4 | 0.0037883 | 0.00094945
5 | 0.010134 | 0.0025397
6 | 0.0054552 | 0.0013672
7 | 0.0061097 | 0.0015312
8 | 0.0059694 | 0.0014961
9 | 0.0048649 | 0.0012193
10 | 0.0012647 | 0.00031697
11 | 0.012208 | 0.0030596
12 | 0.0019366 | 0.00048536
13 | 0.0042152 | 0.0010564
14 | 0.0018237 | 0.00045705
15 | 0.0033342 | 0.00083563
16 | 0.0050895 | 0.0012755
17 | 0.0017757 | 0.00044504
18 | 0.0059539 | 0.0014922
19 | 0.0011914 | 0.0002986
20 | 0.0016962 | 0.00042512
21 | 0.008704 | 0.0021814
22 | 0.0064344 | 0.0016126
23 | 0.0013689 | 0.00034309
24 | 0.0017813 | 0.00044644
25 | 0.0043525 | 0.0010908
26 | 0.0011306 | 0.00028336
27 | 0.0037296 | 0.00093473
28 | 0.0092175 | 0.0023101
29 | 0.0037062 | 0.00092885
30 | 0.0074544 | 0.0018682
31 | 0.0071294 | 0.0017868
32 | 0.0057444 | 0.0014397
33 | 0.0053358 | 0.0013373
34 | 0.0039853 | 0.00099882
35 | 0.002682 | 0.00067218
36 | 0.012672 | 0.0031759
37 | 0.0025132 | 0.00062986
38 | 0.00353 | 0.0008847
39 | 0.021249 | 0.0053254
40 | 0.0093984 | 0.0023554
41 | 0.010396 | 0.0026054
42 | 0.0084171 | 0.0021095
43 | 0.014337 | 0.0035931
44 | 0.002957 | 0.0007411
45 | 0.0033908 | 0.0008498
46 | 0.008716 | 0.0021844
47 | 0.0034282 | 0.00085919
48 | 0.0085878 | 0.0021523
49 | 0.0059916 | 0.0015016
50 | 0.0039955 | 0.0010014
51 | 0.0029297 | 0.00073426
52 | 0.0090413 | 0.002266
53 | 0.0045171 | 0.0011321
54 | 0.0035485 | 0.00088933
55 | 0.0034134 | 0.00085547
56 | 0.011444 | 0.002868
57 | 0.011215 | 0.0028107
58 | 0.004162 | 0.0010431
59 | 0.011011 | 0.0027595
60 | 0.00052465 | 0.00013149
61 | 0.0011912 | 0.00029854
62 | 0.0030136 | 0.00075529
63 | 0.0025527 | 0.00063976
64 | 0.0012176 | 0.00030515
65 | 0.004213 | 0.0010559
66 | 0.0031358 | 0.00078591
67 | 0.0034166 | 0.00085629
68 | 0.0050519 | 0.0012661
69 | 0.0033764 | 0.00084621
70 | 0.0038895 | 0.0009748
71 | 0.0034475 | 0.00086402
72 | 0.010574 | 0.00265

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1