## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_89-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_89-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_89-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_89-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_89-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_89-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_89-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_89-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_89-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_89-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_89-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_89-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_89-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_89-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_89-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_89-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_89-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_89-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_89-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_89-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_89-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_89-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_89-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_89-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_89-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_89-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_89-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_89-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_89-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_89-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_89-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_89-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_89-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_89-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_89-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_89-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_89-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_89-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_89-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_89-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_89-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_89-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_89-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_89-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_89-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_89-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_89-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_89-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_89-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_89-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_89-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_89-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_89-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_89-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_89-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_89-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_89-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_89-3_0_6_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_89-3_0_6_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_89-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_89-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_89-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_89-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_89-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_89-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_89-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_89-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_89-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_89-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_89-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_89-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_89-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_89-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_89-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_89-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_89-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_89-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_89-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_89-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_89-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_89-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_89-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_89-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_89-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_89-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_89-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_89-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_89-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_89-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_89-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_89-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_89-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_89-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_89-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_89-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_89-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_89-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_89-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_89-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_89-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_89-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_89-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_89-3_0_6_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_89-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_89-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_89-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_89-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_89-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_89-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_89-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_89-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_89-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_89-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_89-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_89-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_89-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_89-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_89-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_89-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_89-3_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_89-3_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_89-3_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_89-3_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_638_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_89-3_0_6_load_0 | 0 | 0.003527 | 0.00088396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_89-3_0_6_load_1 | 1 | 0.0015988 | 0.00040069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_89-3_0_6_load_3 | 3 | 0.0014567 | 0.00036508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_89-3_0_6_load_4 | 4 | 0.0028002 | 0.00070181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_89-3_0_6_load_9 | 7 | 0.0014337 | 0.00035931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_89-3_0_6_load_6 | 8 | 0.0023236 | 0.00058236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_89-3_0_6_load_7 | 9 | 0.0014666 | 0.00036757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_89-3_0_6_load_12 | 13 | 0.0015813 | 0.00039632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_89-3_0_6_load_44 | 14 | 0.0016552 | 0.00041484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_89-3_0_6_load_43 | 15 | 0.0011604 | 0.00029082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_89-3_0_6_load_15 | 17 | 0.0020013 | 0.00050158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_89-3_0_6_load_73 | 18 | 0.0014061 | 0.00035239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_89-3_0_6_load_70 | 19 | 0.0024453 | 0.00061286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_89-3_0_6_load_77 | 20 | 0.00091144 | 0.00022843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_89-3_0_6_load_17 | 22 | 0.0052092 | 0.0013055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_89-3_0_6_load_18 | 23 | 0.0015686 | 0.00039312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_89-3_0_6_load_20 | 25 | 0.0032959 | 0.00082603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_89-3_0_6_load_106 | 26 | 0.0027284 | 0.0006838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_89-3_0_6_load_108 | 27 | 0.0036207 | 0.00090743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_89-3_0_6_load_21 | 28 | 0.0036229 | 0.000908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_89-3_0_6_load_22 | 29 | 0.0060527 | 0.0015169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_89-3_0_6_load_23 | 30 | 0.0011438 | 0.00028666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_89-3_0_6_load_24 | 31 | 0.0051697 | 0.0012957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_89-3_0_6_load_25 | 32 | 0.0011326 | 0.00028385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_89-3_0_6_load_26 | 33 | 0.080236 | 0.020109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_89-3_0_6_load_33 | 34 | 0.0055258 | 0.0013849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_89-3_0_6_load_28 | 35 | 0.0018123 | 0.00045421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_89-3_0_6_load_29 | 36 | 0.0055184 | 0.001383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_89-3_0_6_load_31 | 37 | 0.012634 | 0.0031664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_89-3_0_6_load_32 | 38 | 0.0082009 | 0.0020553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_89-3_0_6_load_35 | 41 | 0.0057873 | 0.0014504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_89-3_0_6_load_36 | 42 | 0.0036293 | 0.00090958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_89-3_0_6_load_39 | 44 | 0.0026169 | 0.00065586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_89-3_0_6_load_40 | 46 | 0.0044134 | 0.0011061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_89-3_0_6_load_41 | 47 | 0.0036784 | 0.00092188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_89-3_0_6_load_42 | 48 | 0.0013392 | 0.00033563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_89-3_0_6_load_60 | 49 | 0.0036857 | 0.00092373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_89-3_0_6_load_51 | 50 | 0.0011418 | 0.00028616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_89-3_0_6_load_45 | 51 | 0.013087 | 0.0032798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_89-3_0_6_load_47 | 53 | 0.0013348 | 0.00033454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_89-3_0_6_load_258 | 57 | 0.0043288 | 0.0010849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_89-3_0_6_load_257 | 58 | 0.0044753 | 0.0011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_89-3_0_6_load_63 | 59 | 0.0026108 | 0.00065434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_89-3_0_6_load_52 | 61 | 0.0012434 | 0.00031161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_89-3_0_6_load_86 | 62 | 0.0017703 | 0.00044369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_89-3_0_6_load_53 | 63 | 0.0076096 | 0.0019072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_89-3_0_6_load_54 | 64 | 0.0015584 | 0.00039057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_89-3_0_6_load_55 | 65 | 0.0018989 | 0.00047592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_89-3_0_6_load_56 | 66 | 0.0030531 | 0.00076518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_89-3_0_6_load_58 | 68 | 0.003223 | 0.00080776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_89-3_0_6_load_59 | 69 | 0.0017528 | 0.00043929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_89-3_0_6_load_84 | 70 | 0.0015181 | 0.00038047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_89-3_0_6_load_87 | 71 | 0.00092662 | 0.00023223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_89-3_0_6_load_62 | 72 | 0.0071046 | 0.0017806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_89-3_0_6_load_64 | 73 | 0.0041424 | 0.0010382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_89-3_0_6_load_94 | 74 | 0.0020414 | 0.00051161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_89-3_0_6_load_65 | 75 | 0.0015256 | 0.00038236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_89-3_0_6_load_66 | 76 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_89-3_0_6_load_67 | 77 | 0.0017876 | 0.00044802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_89-3_0_6_load_68 | 78 | 0.0017492 | 0.00043839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_89-3_0_6_load_69 | 79 | 0.00050521 | 0.00012662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_89-3_0_6_load_98 | 80 | 0.0016711 | 0.00041881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_89-3_0_6_load_71 | 81 | 0.00094976 | 0.00023803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_89-3_0_6_load_72 | 82 | 0.0012829 | 0.00032153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_89-3_0_6_load_74 | 83 | 0.0018061 | 0.00045266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_89-3_0_6_load_75 | 84 | 0.0035798 | 0.00089719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_89-3_0_6_load_81 | 86 | 0.0023469 | 0.00058819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_89-3_0_6_load_82 | 87 | 0.0027237 | 0.00068263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_89-3_0_6_load_83 | 88 | 0.0016035 | 0.00040187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_89-3_0_6_load_78 | 89 | 0.0014268 | 0.00035759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_89-3_0_6_load_79 | 90 | 0.0016596 | 0.00041593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_89-3_0_6_load_80 | 91 | 0.0039375 | 0.00098682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_89-3_0_6_load_107 | 92 | 0.0026916 | 0.00067458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_89-3_0_6_load_105 | 93 | 0.0032849 | 0.00082326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_89-3_0_6_load_85 | 94 | 0.0019584 | 0.00049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_89-3_0_6_load_88 | 95 | 0.00077453 | 0.00019412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_89-3_0_6_load_89 | 96 | 0.0019729 | 0.00049445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_89-3_0_6_load_91 | 98 | 0.00064974 | 0.00016284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_89-3_0_6_load_92 | 99 | 0.00058897 | 0.00014761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_89-3_0_6_load_93 | 100 | 0.0046564 | 0.001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_89-3_0_6_load_95 | 101 | 0.0014523 | 0.00036398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_89-3_0_6_load_252 | 102 | 0.0015336 | 0.00038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_89-3_0_6_load_99 | 103 | 0.00029385 | 7.3645e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_89-3_0_6_load_100 | 104 | 0.0022188 | 0.00055609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_89-3_0_6_load_101 | 105 | 0.00031173 | 7.8127e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_89-3_0_6_load_102 | 106 | 0.0018969 | 0.00047541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_89-3_0_6_load_103 | 107 | 0.0010325 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_89-3_0_6_load_104 | 108 | 0.0032311 | 0.0008098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_89-3_0_6_load_115 | 109 | 0.0032651 | 0.0008183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_89-3_0_6_load_109 | 110 | 0.0026033 | 0.00065246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_89-3_0_6_load_113 | 111 | 0.0024301 | 0.00060905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_89-3_0_6_load_128 | 113 | 0.00064552 | 0.00016178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_89-3_0_6_load_139 | 114 | 0.0003372 | 8.4509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_89-3_0_6_load_135 | 115 | 0.00097126 | 0.00024342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_89-3_0_6_load_136 | 116 | 0.00049784 | 0.00012477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_89-3_0_6_load_137 | 117 | 0.00068462 | 0.00017158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_89-3_0_6_load_138 | 118 | 0.0020877 | 0.00052322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_89-3_0_6_load_247 | 119 | 0.0020803 | 0.00052137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_89-3_0_6_load_248 | 120 | 0.0024613 | 0.00061686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_89-3_0_6_load_250 | 121 | 0.001469 | 0.00036817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_89-3_0_6_load_251 | 122 | 0.0014716 | 0.00036882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_89-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_89-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_89-3_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.022592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_89-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_89-3_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_89-3_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.016609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_89-3_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.017162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_89-3_0_6_line_7 |  | 6 | 16 | 0.024754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_89-3_0_6_line_8 |  | 6 | 17 | 0.015416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_89-3_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.027055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_89-3_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.0015948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_89-3_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.019763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_89-3_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.059158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_89-3_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.028669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_89-3_0_6_line_14 |  | 11 | 13 | 0.02018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_89-3_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.005223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_89-3_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.076206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_89-3_0_6_line_17 |  | 15 | 41 | 0.095085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_89-3_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_89-3_0_6_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0031978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_89-3_0_6_line_20 |  | 17 | 20 | 0.00040427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_89-3_0_6_line_21 |  | 19 | 81 | 0.027176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_89-3_0_6_line_22 |  | 20 | 89 | 0.018462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_89-3_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.030277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_89-3_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.015854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_89-3_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.017395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_89-3_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0096324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_89-3_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.032798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_89-3_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.015699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_89-3_0_6_line_29 |  | 26 | 86 | 0.0069021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_89-3_0_6_line_30 |  | 27 | 110 | 0.026767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_89-3_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.016259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_89-3_0_6_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0065526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_89-3_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.023137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_89-3_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.019917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_89-3_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.017224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_89-3_0_6_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0048241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_89-3_0_6_line_37 |  | 34 | 40 | 0.038469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_89-3_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.042001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_89-3_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.07117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_89-3_0_6_line_40 |  | 37 | 38 | 0.033502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_89-3_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_89-3_0_6_line_42 |  | 39 | 100 | 0.040287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_89-3_0_6_line_43 |  | 40 | 41 | 0.017614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_89-3_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.010386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_89-3_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.020504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_89-3_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.035571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_89-3_0_6_line_47 |  | 44 | 48 | 0.03283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_89-3_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.037782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_89-3_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.016809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_89-3_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.025914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_89-3_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.010053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_89-3_0_6_line_52 |  | 49 | 60 | 0.014722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_89-3_0_6_line_53 |  | 50 | 61 | 0.015383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_89-3_0_6_line_54 |  | 51 | 52 | 0.028059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_89-3_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0073496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_89-3_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.046214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_89-3_0_6_line_57 |  | 54 | 59 | 0.094119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_89-3_0_6_line_58 |  | 54 | 60 | 0.012092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_89-3_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.081663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_89-3_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.022949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_89-3_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.038657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_89-3_0_6_line_62 |  | 56 | 58 | 0.0064505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_89-3_0_6_line_63 |  | 58 | 115 | 0.040814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_89-3_0_6_line_64 |  | 59 | 74 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_89-3_0_6_line_65 |  | 60 | 72 | 0.047769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_89-3_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_89-3_0_6_line_67 |  | 62 | 71 | 0.024116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_89-3_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0050964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_89-3_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0063018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_89-3_0_6_line_70 |  | 65 | 66 | 0.014211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_89-3_0_6_line_71 |  | 66 | 67 | 0.0096858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_89-3_0_6_line_72 |  | 67 | 68 | 0.015435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_89-3_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_89-3_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.027806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_89-3_0_6_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0087492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_89-3_0_6_line_76 |  | 70 | 94 | 0.00035494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_89-3_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0032775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_89-3_0_6_line_78 |  | 73 | 75 | 0.023652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_89-3_0_6_line_79 |  | 74 | 97 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_89-3_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.028974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_89-3_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0036054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_89-3_0_6_line_82 |  | 77 | 78 | 0.016381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_89-3_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.011871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_89-3_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.007517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_89-3_0_6_line_85 |  | 80 | 103 | 0.012265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_89-3_0_6_line_86 |  | 81 | 82 | 0.00367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_89-3_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.002912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_89-3_0_6_line_88 |  | 83 | 84 | 0.020824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_89-3_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.017207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_89-3_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.020958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_89-3_0_6_line_91 |  | 85 | 87 | 0.017963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_89-3_0_6_line_92 |  | 85 | 88 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_89-3_0_6_line_93 |  | 87 | 92 | 0.037136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_89-3_0_6_line_94 |  | 88 | 93 | 0.0026014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_89-3_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_89-3_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_89-3_0_6_line_97 |  | 92 | 109 | 0.0059833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_89-3_0_6_line_98 |  | 93 | 108 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_89-3_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_89-3_0_6_line_100 |  | 95 | 97 | 0.02464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_89-3_0_6_line_101 |  | 96 | 98 | 0.01069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_89-3_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.016206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_89-3_0_6_line_103 |  | 97 | 100 | 0.06265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_89-3_0_6_line_104 |  | 98 | 101 | 0.015596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_89-3_0_6_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0062051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_89-3_0_6_line_106 |  | 102 | 122 | 0.018907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_89-3_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0067626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_89-3_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.01476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_89-3_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0088473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_89-3_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0029182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_89-3_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_89-3_0_6_line_112 |  | 109 | 111 | 0.0031084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_89-3_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.014364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_89-3_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.054369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_89-3_0_6_line_115 |  | 113 | 115 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_89-3_0_6_line_116 |  | 114 | 117 | 0.0017723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_89-3_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.00048296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_89-3_0_6_line_118 |  | 116 | 118 | 0.011403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_89-3_0_6_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0055346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_89-3_0_6_line_120 |  | 120 | 121 | 0.018169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_89-3_0_6_line_121 |  | 121 | 122 | 0.00672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_89-3_0_6_trafo_42 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2679682.162 | 1260349.3076 | 2679679.7059 | 1260358.1162 | 2679674.8592 | 1260375.4864 | 2679674.0954 | 1260378.2334
1 | 2679673.0295 | 1260382.0668 | 2679674.0954 | 1260378.2334
2 | 2679673.0295 | 1260382.0668 | 2679672.5233 | 1260383.8392 | 2679668.2354 | 1260398.893 | 2679666.8382 | 1260403.7942
3 | 2679673.0295 | 1260382.0668 | 2679691.4922 | 1260389.0345
4 | 2679709.0238 | 1260395.6508 | 2679691.4922 | 1260389.0345
5 | 2679709.0238 | 1260395.6508 | 2679717.2229 | 1260381.1946
6 | 2679709.0238 | 1260395.6508 | 2679702.5821 | 1260411.5579
7 | 2679717.2229 | 1260381.1946 | 2679723.1394 | 1260357.1559
8 | 2679717.2229 | 1260381.1946 | 2679732.3575 | 1260384.1287
9 | 2679692.4273 | 1260436.6344 | 2679702.5821 | 1260411.5579
10 | 2679692.4273 | 1260436.6344 | 2679691.8287 | 1260438.1126
11 | 2679682.285 | 1260454.7694 | 2679686.2506 | 1260451.8872 | 2679691.8287 | 1260438.1126
12 | 2679625.6804 | 1260437.6277 | 2679638.3167 | 1260442.8906 | 2679655.87 | 1260447.9307 | 2679674.5356 | 1260453.7643 | 2679682.285 | 1260454.7694
13 | 2679708.1047 | 1260465.5142 | 2679684.5553 | 1260458.0024 | 2679682.285 | 1260454.7694
14 | 2679625.6804 | 1260437.6277 | 2679630.1807 | 1260420.7753 | 2679630.8865 | 1260418.1308
15 | 2679708.1047 | 1260465.5142 | 2679710.8553 | 1260461.0701
16 | 2679708.1047 | 1260465.5142 | 2679741.139 | 1260480.0259 | 2679746.8172 | 1260478.6903 | 2679751.7247 | 1260459.6085 | 2679765.5762 | 1260464.1872
17 | 2679838.8072 | 1260505.1749 | 2679823.9027 | 1260501.6694 | 2679797.4472 | 1260494.5071 | 2679798.102 | 1260483.4074 | 2679795.597 | 1260474.111 | 2679765.5762 | 1260464.1872
18 | 2679723.1394 | 1260357.1559 | 2679736.5393 | 1260359.4605 | 2679740.3642 | 1260360.1159
19 | 2679723.1394 | 1260357.1559 | 2679723.905 | 1260354.0512
20 | 2679732.7544 | 1260384.2056 | 2679732.3575 | 1260384.1287
21 | 2679730.1202 | 1260327.5984 | 2679727.979 | 1260337.5283 | 2679723.905 | 1260354.0512
22 | 2679750.9431 | 1260387.3537 | 2679750.9431 | 1260387.3537 | 2679746.6335 | 1260386.684 | 2679741.2031 | 1260385.8435 | 2679732.7544 | 1260384.2056
23 | 2679666.5247 | 1260300.4168 | 2679671.0746 | 1260284.3768 | 2679676.9989 | 1260272.1297
24 | 2679666.5247 | 1260300.4168 | 2679682.005 | 1260303.8389
25 | 2679685.3135 | 1260256.8697 | 2679680.4481 | 1260264.9993 | 2679676.9989 | 1260272.1297
26 | 2679680.0163 | 1260313.2638 | 2679682.005 | 1260303.8389
27 | 2679685.3135 | 1260256.8697 | 2679693.0834 | 1260260.2881 | 2679703.9181 | 1260265.0376 | 2679709.551 | 1260268.1937 | 2679714.8091 | 1260271.1309
28 | 2679685.3135 | 1260256.8697 | 2679690.651 | 1260245.0325 | 2679691.5226 | 1260242.4627
29 | 2679720.8992 | 1260274.377 | 2679717.2412 | 1260272.4894 | 2679714.8091 | 1260271.1309
30 | 2679691.5226 | 1260242.4627 | 2679699.0416 | 1260220.2932 | 2679700.0051 | 1260217.0776
31 | 2679817.7897 | 1260583.6501 | 2679810.372 | 1260598.1181
32 | 2679807.3825 | 1260603.949 | 2679810.372 | 1260598.1181
33 | 2679828.3457 | 1260563.0611 | 2679817.7897 | 1260583.6501
34 | 2679807.3825 | 1260603.949 | 2679800.9176 | 1260616.5586 | 2679798.7708 | 1260621.8898
35 | 2679836.2037 | 1260547.7343 | 2679828.3457 | 1260563.0611
36 | 2679836.2037 | 1260547.7343 | 2679838.4046 | 1260543.4415
37 | 2679855.9529 | 1260509.2076 | 2679846.3312 | 1260527.981 | 2679838.4046 | 1260543.4415
38 | 2679914.0761 | 1260652.0681 | 2679944.2976 | 1260622.9011
39 | 2679944.2976 | 1260622.9011 | 2679964.1389 | 1260603.7521 | 2679977.4454 | 1260590.0659 | 2679992.0161 | 1260574.2951 | 2679993.9314 | 1260571.9404
40 | 2679993.9314 | 1260571.9404 | 2680015.0714 | 1260545.9501
41 | 2680025.2412 | 1260532.8459 | 2680022.1084 | 1260538.2299 | 2680017.6913 | 1260542.7291 | 2680015.0714 | 1260545.9501
42 | 2680025.2412 | 1260532.8459 | 2680046.6291 | 1260498.7054
43 | 2679855.9529 | 1260509.2076 | 2679838.8072 | 1260505.1749
44 | 2679855.9529 | 1260509.2076 | 2679861.8713 | 1260500.6725
45 | 2679871.0993 | 1260482.6138 | 2679868.2898 | 1260491.416 | 2679861.8713 | 1260500.6725
46 | 2679871.0993 | 1260482.6138 | 2679864.6077 | 1260478.89 | 2679842.9796 | 1260460.9698
47 | 2679842.9796 | 1260460.9698 | 2679829.1366 | 1260449.5 | 2679819.9459 | 1260437.8329
48 | 2679908.092 | 1260375.3866 | 2679931.4752 | 1260396.8744 | 2679936.7784 | 1260399.8705
49 | 2679936.7784 | 1260399.8705 | 2679945.4306 | 1260385.4597
50 | 2679945.4306 | 1260385.4597 | 2679954.798 | 1260369.8576 | 2679958.644 | 1260363.1682
51 | 2679819.9459 | 1260437.8329 | 2679816.0952 | 1260432.9448 | 2679815.021 | 1260429.2685
52 | 2679965.9821 | 1260350.4049 | 2679958.644 | 1260363.1682
53 | 2679815.021 | 1260429.2685 | 2679810.7065 | 1260414.5024 | 2679810.7065 | 1260414.5024
54 | 2679991.8308 | 1260303.8408 | 2680004.8076 | 1260316.248 | 2680013.455 | 1260321.4764
55 | 2680019.7444 | 1260325.279 | 2680013.455 | 1260321.4764
56 | 2679991.8308 | 1260303.8408 | 2679979.1098 | 1260326.0192 | 2679979.2345 | 1260333.5155 | 2679980.6342 | 1260337.582 | 2679980.3436 | 1260341.7924 | 2679976.3549 | 1260344.1403
57 | 2679976.3549 | 1260344.1403 | 2679994.3318 | 1260366.3447 | 2680018.4276 | 1260391.4008 | 2680040.0658 | 1260413.302
58 | 2679965.9821 | 1260350.4049 | 2679976.3549 | 1260344.1403
59 | 2679928.2787 | 1260278.1625 | 2679932.2854 | 1260284.5214 | 2679945.1087 | 1260302.7197 | 2679952.3874 | 1260312.3476 | 2679960.651 | 1260323.2788 | 2679976.3549 | 1260344.1403
60 | 2679935.1247 | 1260276.8762 | 2679928.3301 | 1260267.1102 | 2679928.2787 | 1260278.1625
61 | 2679935.1247 | 1260276.8762 | 2679957.8189 | 1260258.4797 | 2679954.307 | 1260249.7144
62 | 2679928.2787 | 1260278.1625 | 2679924.8369 | 1260272.7069
63 | 2679924.8369 | 1260272.7069 | 2679918.9885 | 1260263.4368 | 2679908.1264 | 1260243.9975 | 2679904.9108 | 1260237.1275
64 | 2680040.0658 | 1260413.302 | 2680041.8779 | 1260415.1361 | 2680056.7539 | 1260428.6366 | 2680056.7539 | 1260428.6366
65 | 2679965.9821 | 1260350.4049 | 2679923.4184 | 1260328.7201
66 | 2679810.7065 | 1260414.5024 | 2679810.4236 | 1260396.9296
67 | 2679810.4236 | 1260396.9296 | 2679810.4236 | 1260396.9296 | 2679815.8457 | 1260373.431
68 | 2679847.4444 | 1260361.8809 | 2679849.8447 | 1260363.7804 | 2679851.4403 | 1260365.0441
69 | 2679847.4444 | 1260361.8809 | 2679842.5027 | 1260357.9703
70 | 2679830.346 | 1260351.25 | 2679834.0915 | 1260352.1256 | 2679835.5491 | 1260352.4677 | 2679842.5027 | 1260357.9703
71 | 2679820.816 | 1260349.5445 | 2679827.9832 | 1260350.6976 | 2679830.346 | 1260351.25
72 | 2679820.816 | 1260349.5445 | 2679814.6779 | 1260348.094 | 2679805.7575 | 1260346.1613
73 | 2679820.816 | 1260349.5445 | 2679819.5576 | 1260357.3446 | 2679817.8129 | 1260364.9059
74 | 2679778.583 | 1260340.2677 | 2679784.2872 | 1260341.5013 | 2679786.6543 | 1260342.0225 | 2679805.7575 | 1260346.1613
75 | 2679817.8129 | 1260364.9059 | 2679815.8457 | 1260373.431
76 | 2679778.2361 | 1260340.1927 | 2679778.583 | 1260340.2677
77 | 2679920.4981 | 1260327.2323 | 2679923.4184 | 1260328.7201
78 | 2679920.4981 | 1260327.2323 | 2679904.5713 | 1260319.1181 | 2679899.438 | 1260316.4662
79 | 2680072.8012 | 1260441.9083 | 2680056.7539 | 1260428.6366
80 | 2679899.438 | 1260316.4662 | 2679875.5078 | 1260304.1032 | 2679873.5583 | 1260303.5063
81 | 2679870.1108 | 1260302.4509 | 2679873.5583 | 1260303.5063
82 | 2679870.1108 | 1260302.4509 | 2679854.4477 | 1260297.6556
83 | 2679854.4477 | 1260297.6556 | 2679843.0967 | 1260294.1804 | 2679843.0967 | 1260294.1804
84 | 2679835.7043 | 1260292.8181 | 2679843.0967 | 1260294.1804
85 | 2679835.7043 | 1260292.8181 | 2679823.6427 | 1260290.5954
86 | 2679730.1202 | 1260327.5984 | 2679730.8938 | 1260324.0108
87 | 2679730.8938 | 1260324.0108 | 2679731.5076 | 1260321.1642
88 | 2679731.5076 | 1260321.1642 | 2679735.8971 | 1260300.8076
89 | 2679739.5241 | 1260283.9873 | 2679735.8971 | 1260300.8076
90 | 2679739.5241 | 1260283.9873 | 2679720.8992 | 1260274.377
91 | 2679739.5241 | 1260283.9873 | 2679745.3716 | 1260267.0025
92 | 2679739.5241 | 1260283.9873 | 2679755.8756 | 1260284.4113
93 | 2679745.3716 | 1260267.0025 | 2679752.9066 | 1260245.1157 | 2679757.5535 | 1260231.922
94 | 2679755.8756 | 1260284.4113 | 2679758.4761 | 1260284.4787
95 | 2679750.9431 | 1260387.3537 | 2679749.6329 | 1260390.6163 | 2679747.1371 | 1260396.843 | 2679744.4015 | 1260403.6734
96 | 2679739.8991 | 1260414.9149 | 2679744.4015 | 1260403.6734
97 | 2679757.5535 | 1260231.922 | 2679759.5412 | 1260226.2785
98 | 2679758.4761 | 1260284.4787 | 2679768.1249 | 1260284.7289 | 2679773.0502 | 1260285.0177 | 2679779.4003 | 1260285.3972
99 | 2680089.9892 | 1260403.367 | 2680082.8371 | 1260419.4045
100 | 2680072.8012 | 1260441.9083 | 2680082.8371 | 1260419.4045
101 | 2680094.3431 | 1260393.604 | 2680089.9892 | 1260403.367
102 | 2680072.8012 | 1260441.9083 | 2680085.9474 | 1260451.3859
103 | 2680072.8012 | 1260441.9083 | 2680068.9871 | 1260451.9533 | 2680052.0562 | 1260490.0424 | 2680046.6291 | 1260498.7054
104 | 2680094.3431 | 1260393.604 | 2680100.6953 | 1260379.3604
105 | 2680103.2226 | 1260373.6933 | 2680100.6953 | 1260379.3604
106 | 2680103.2226 | 1260373.6933 | 2680110.9232 | 1260356.4261
107 | 2679816.992 | 1260289.3698 | 2679823.6427 | 1260290.5954
108 | 2679816.992 | 1260289.3698 | 2679810.1512 | 1260288.1092 | 2679803.144 | 1260286.8248 | 2679802.4648 | 1260286.7832
109 | 2679802.4648 | 1260286.7832 | 2679797.5637 | 1260286.4826 | 2679793.6337 | 1260286.2478
110 | 2679790.7207 | 1260286.0737 | 2679793.6337 | 1260286.2478
111 | 2679790.7207 | 1260286.0737 | 2679779.4003 | 1260285.3972
112 | 2679760.5738 | 1260223.3467 | 2679759.5412 | 1260226.2785
113 | 2679890.8494 | 1260204.5229 | 2679896.2353 | 1260217.8389
114 | 2679890.8494 | 1260204.5229 | 2679837.8793 | 1260216.7748
115 | 2679896.2353 | 1260217.8389 | 2679898.4785 | 1260223.3848 | 2679904.9108 | 1260237.1275
116 | 2679837.6589 | 1260218.5333 | 2679837.8793 | 1260216.7748
117 | 2679837.5988 | 1260219.0125 | 2679837.6589 | 1260218.5333
118 | 2679836.1805 | 1260230.3271 | 2679837.5988 | 1260219.0125
119 | 2680123.0756 | 1260328.5353 | 2680120.8686 | 1260333.6109
120 | 2680120.8686 | 1260333.6109 | 2680113.6234 | 1260350.2725
121 | 2680113.6234 | 1260350.2725 | 2680111.8994 | 1260354.2369 | 2680110.9232 | 1260356.4261

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679682.162 | 1260349.3076
1 | 2679674.0954 | 1260378.2334
2 | 2679673.0295 | 1260382.0668
3 | 2679666.8382 | 1260403.7942
4 | 2679691.4922 | 1260389.0345
5 | 2679709.0238 | 1260395.6508
6 | 2679717.2229 | 1260381.1946
7 | 2679702.5821 | 1260411.5579
8 | 2679691.8287 | 1260438.1126
9 | 2679692.4273 | 1260436.6344
10 | 2679682.285 | 1260454.7694
11 | 2679625.6804 | 1260437.6277
12 | 2679708.1047 | 1260465.5142
13 | 2679630.8865 | 1260418.1308
14 | 2679710.8553 | 1260461.0701
15 | 2679765.5762 | 1260464.1872
16 | 2679723.1394 | 1260357.1559
17 | 2679732.3575 | 1260384.1287
18 | 2679740.3642 | 1260360.1159
19 | 2679723.905 | 1260354.0512
20 | 2679732.7544 | 1260384.2056
21 | 2679666.5247 | 1260300.4168
22 | 2679676.9989 | 1260272.1297
23 | 2679682.005 | 1260303.8389
24 | 2679685.3135 | 1260256.8697
25 | 2679680.0163 | 1260313.2638
26 | 2679714.8091 | 1260271.1309
27 | 2679691.5226 | 1260242.4627
28 | 2679810.372 | 1260598.1181
29 | 2679817.7897 | 1260583.6501
30 | 2679807.3825 | 1260603.949
31 | 2679828.3457 | 1260563.0611
32 | 2679798.7708 | 1260621.8898
33 | 2679836.2037 | 1260547.7343
34 | 2679838.4046 | 1260543.4415
35 | 2679914.0761 | 1260652.0681
36 | 2679944.2976 | 1260622.9011
37 | 2679993.9314 | 1260571.9404
38 | 2680015.0714 | 1260545.9501
39 | 2680025.2412 | 1260532.8459
40 | 2679855.9529 | 1260509.2076
41 | 2679838.8072 | 1260505.1749
42 | 2679861.8713 | 1260500.6725
43 | 2679871.0993 | 1260482.6138
44 | 2679842.9796 | 1260460.9698
45 | 2679936.7784 | 1260399.8705
46 | 2679908.092 | 1260375.3866
47 | 2679945.4306 | 1260385.4597
48 | 2679819.9459 | 1260437.8329
49 | 2679958.644 | 1260363.1682
50 | 2679815.021 | 1260429.2685
51 | 2680013.455 | 1260321.4764
52 | 2679991.8308 | 1260303.8408
53 | 2680019.7444 | 1260325.279
54 | 2679976.3549 | 1260344.1403
55 | 2679935.1247 | 1260276.8762
56 | 2679928.2787 | 1260278.1625
57 | 2679954.307 | 1260249.7144
58 | 2679924.8369 | 1260272.7069
59 | 2680040.0658 | 1260413.302
60 | 2679965.9821 | 1260350.4049
61 | 2679810.7065 | 1260414.5024
62 | 2679810.4236 | 1260396.9296
63 | 2679851.4403 | 1260365.0441
64 | 2679847.4444 | 1260361.8809
65 | 2679842.5027 | 1260357.9703
66 | 2679830.346 | 1260351.25
67 | 2679820.816 | 1260349.5445
68 | 2679805.7575 | 1260346.1613
69 | 2679817.8129 | 1260364.9059
70 | 2679778.583 | 1260340.2677
71 | 2679815.8457 | 1260373.431
72 | 2679923.4184 | 1260328.7201
73 | 2679920.4981 | 1260327.2323
74 | 2680056.7539 | 1260428.6366
75 | 2679899.438 | 1260316.4662
76 | 2679873.5583 | 1260303.5063
77 | 2679870.1108 | 1260302.4509
78 | 2679854.4477 | 1260297.6556
79 | 2679843.0967 | 1260294.1804
80 | 2679835.7043 | 1260292.8181
81 | 2679730.1202 | 1260327.5984
82 | 2679730.8938 | 1260324.0108
83 | 2679731.5076 | 1260321.1642
84 | 2679735.8971 | 1260300.8076
85 | 2679739.5241 | 1260283.9873
86 | 2679720.8992 | 1260274.377
87 | 2679745.3716 | 1260267.0024
88 | 2679755.8756 | 1260284.4113
89 | 2679750.9431 | 1260387.3537
90 | 2679744.4015 | 1260403.6734
91 | 2679739.8991 | 1260414.9149
92 | 2679757.5535 | 1260231.922
93 | 2679758.4761 | 1260284.4787
94 | 2679778.2361 | 1260340.1927
95 | 2680082.8371 | 1260419.4045
96 | 2680089.9892 | 1260403.367
97 | 2680072.8012 | 1260441.9083
98 | 2680094.3431 | 1260393.604
99 | 2680085.9474 | 1260451.3859
100 | 2680046.6291 | 1260498.7054
101 | 2680100.6953 | 1260379.3604
102 | 2680103.2226 | 1260373.6933
103 | 2679823.6427 | 1260290.5954
104 | 2679816.992 | 1260289.3698
105 | 2679802.4648 | 1260286.7832
106 | 2679793.6337 | 1260286.2478
107 | 2679790.7207 | 1260286.0737
108 | 2679779.4003 | 1260285.3972
109 | 2679759.5412 | 1260226.2785
110 | 2679700.0051 | 1260217.0776
111 | 2679760.5738 | 1260223.3467
112 | 2679890.8494 | 1260204.5229
113 | 2679896.2353 | 1260217.8389
114 | 2679837.8793 | 1260216.7748
115 | 2679904.9108 | 1260237.1275
116 | 2679837.5988 | 1260219.0125
117 | 2679837.6589 | 1260218.5333
118 | 2679836.1805 | 1260230.3271
119 | 2680123.0756 | 1260328.5353
120 | 2680120.8686 | 1260333.6109
121 | 2680113.6234 | 1260350.2725
122 | 2680110.9232 | 1260356.4261
123 | 2679871.0993 | 1260482.6138

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1