## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_96-16_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_96-16_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_96-16_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_96-16_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_96-16_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_96-16_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_96-16_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_96-16_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_96-16_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_96-16_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_96-16_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_96-16_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_96-16_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_96-16_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_96-16_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_96-16_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_96-16_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_96-16_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_96-16_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_96-16_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_96-16_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_96-16_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_96-16_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_96-16_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_96-16_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_96-16_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_96-16_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_96-16_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_96-16_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_96-16_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_96-16_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_96-16_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_96-16_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_96-16_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_96-16_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_96-16_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_96-16_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_96-16_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_96-16_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_96-16_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_96-16_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_96-16_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_96-16_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_96-16_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_96-16_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_96-16_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_96-16_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_96-16_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_96-16_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_96-16_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_96-16_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_96-16_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_96-16_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_96-16_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_96-16_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_96-16_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_96-16_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_96-16_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_96-16_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_96-16_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_96-16_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_96-16_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_96-16_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_96-16_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_96-16_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_96-16_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_96-16_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_96-16_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_96-16_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_96-16_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_96-16_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_96-16_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_96-16_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_96-16_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_96-16_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_96-16_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_96-16_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_96-16_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_96-16_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_96-16_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_96-16_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_96-16_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_96-16_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_96-16_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_96-16_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_96-16_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_96-16_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_96-16_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_96-16_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_96-16_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_96-16_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_96-16_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_96-16_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_96-16_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_96-16_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_96-16_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_96-16_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_96-16_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_96-16_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_96-16_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_96-16_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_96-16_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_96-16_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_96-16_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_96-16_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_96-16_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_96-16_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_96-16_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_96-16_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_96-16_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_96-16_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_96-16_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_96-16_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_96-16_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_96-16_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_96-16_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_96-16_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_96-16_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_96-16_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_96-16_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_96-16_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_96-16_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_96-16_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_96-16_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_96-16_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_96-16_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_96-16_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_96-16_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_96-16_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_96-16_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_96-16_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_96-16_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_96-16_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_96-16_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_96-16_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_96-16_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_96-16_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_96-16_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_96-16_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_96-16_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_669_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_96-16_0_4_load_0 | 0 | 0.0035305 | 0.00088482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_96-16_0_4_load_1 | 1 | 0.0030908 | 0.00077463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_96-16_0_4_load_19 | 5 | 0.0010837 | 0.00027159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_96-16_0_4_load_3 | 6 | 0.0023083 | 0.00057853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_96-16_0_4_load_7 | 9 | 0.0050733 | 0.0012715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_96-16_0_4_load_11 | 10 | 0.0025776 | 0.00064601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_96-16_0_4_load_8 | 11 | 0.0031564 | 0.00079108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_96-16_0_4_load_39 | 12 | 0.0025306 | 0.00063422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_96-16_0_4_load_63 | 13 | 0.0019342 | 0.00048475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_96-16_0_4_load_9 | 14 | 0.0028029 | 0.00070247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_96-16_0_4_load_40 | 15 | 0.00202 | 0.00050626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_96-16_0_4_load_10 | 16 | 0.0063003 | 0.001579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_96-16_0_4_load_15 | 19 | 0.0011593 | 0.00029054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_96-16_0_4_load_12 | 20 | 0.0061632 | 0.0015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_96-16_0_4_load_64 | 21 | 0.0015548 | 0.00038967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_96-16_0_4_load_35 | 23 | 0.0026712 | 0.00066947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_96-16_0_4_load_68 | 24 | 0.0015623 | 0.00039155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_96-16_0_4_load_73 | 25 | 0.0048028 | 0.0012037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_96-16_0_4_load_36 | 26 | 0.0019258 | 0.00048264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_96-16_0_4_load_67 | 27 | 0.0012543 | 0.00031435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_96-16_0_4_load_16 | 28 | 0.0029282 | 0.00073389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_96-16_0_4_load_17 | 29 | 0.0039149 | 0.00098116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_96-16_0_4_load_27 | 32 | 0.0036702 | 0.00091984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_96-16_0_4_load_25 | 33 | 0.0032912 | 0.00082485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_96-16_0_4_load_22 | 36 | 0.0021522 | 0.00053939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_96-16_0_4_load_23 | 37 | 0.0022288 | 0.00055858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_96-16_0_4_load_44 | 39 | 0.0026279 | 0.00065861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_96-16_0_4_load_42 | 40 | 0.0027432 | 0.00068752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_96-16_0_4_load_43 | 41 | 0.0062117 | 0.0015568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_96-16_0_4_load_29 | 42 | 0.0053296 | 0.0013357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_96-16_0_4_load_30 | 43 | 0.010226 | 0.0025628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_96-16_0_4_load_51 | 44 | 0.0060187 | 0.0015084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_96-16_0_4_load_141 | 45 | 0.0023749 | 0.00059519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_96-16_0_4_load_31 | 47 | 0.0016965 | 0.00042517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_96-16_0_4_load_32 | 48 | 0.0021407 | 0.00053651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_96-16_0_4_load_71 | 51 | 0.0019079 | 0.00047816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_96-16_0_4_load_75 | 52 | 0.00078564 | 0.0001969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_96-16_0_4_load_37 | 53 | 0.00202 | 0.00050627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_96-16_0_4_load_72 | 54 | 0.0023634 | 0.00059233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_96-16_0_4_load_41 | 55 | 0.0020392 | 0.00051108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_96-16_0_4_load_45 | 56 | 0.0021952 | 0.00055017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_96-16_0_4_load_46 | 57 | 0.0020742 | 0.00051986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_96-16_0_4_load_53 | 58 | 0.0043273 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_96-16_0_4_load_47 | 60 | 0.0023432 | 0.00058727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_96-16_0_4_load_50 | 62 | 0.0017183 | 0.00043066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_96-16_0_4_load_52 | 63 | 0.0065324 | 0.0016372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_96-16_0_4_load_142 | 64 | 0.0012616 | 0.00031618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_96-16_0_4_load_118 | 65 | 0.0029643 | 0.00074292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_96-16_0_4_load_119 | 66 | 0.0021387 | 0.000536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_96-16_0_4_load_55 | 67 | 0.0043922 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_96-16_0_4_load_56 | 68 | 0.0024529 | 0.00061475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_96-16_0_4_load_57 | 69 | 0.0036469 | 0.000914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_96-16_0_4_load_128 | 70 | 0.0027522 | 0.00068976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_96-16_0_4_load_95 | 71 | 0.0017786 | 0.00044575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_96-16_0_4_load_135 | 72 | 0.0032386 | 0.00081166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_96-16_0_4_load_127 | 73 | 0.0031401 | 0.00078698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_96-16_0_4_load_134 | 75 | 0.0039815 | 0.00099786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_96-16_0_4_load_58 | 76 | 0.0026682 | 0.00066873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_96-16_0_4_load_59 | 77 | 0.0026426 | 0.00066229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_96-16_0_4_load_60 | 78 | 0.00057743 | 0.00014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_96-16_0_4_load_61 | 79 | 0.0020777 | 0.00052072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_96-16_0_4_load_62 | 80 | 0.0014307 | 0.00035857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_96-16_0_4_load_65 | 81 | 0.0028238 | 0.00070771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_96-16_0_4_load_66 | 82 | 0.0011791 | 0.0002955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_96-16_0_4_load_81 | 84 | 0.0010317 | 0.00025856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_96-16_0_4_load_84 | 85 | 0.00090511 | 0.00022684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_96-16_0_4_load_70 | 86 | 0.0018878 | 0.00047312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_96-16_0_4_load_76 | 87 | 0.0016107 | 0.00040368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_96-16_0_4_load_83 | 89 | 0.0013158 | 0.00032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_96-16_0_4_load_77 | 90 | 0.0033141 | 0.0008306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_96-16_0_4_load_78 | 91 | 0.0029398 | 0.00073679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_96-16_0_4_load_80 | 92 | 0.0014657 | 0.00036733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_96-16_0_4_load_100 | 93 | 0.00081336 | 0.00020385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_96-16_0_4_load_82 | 94 | 0.0013336 | 0.00033423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_96-16_0_4_load_92 | 95 | 0.0027445 | 0.00068783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_96-16_0_4_load_101 | 96 | 0.0023338 | 0.00058491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_96-16_0_4_load_86 | 99 | 0.0012458 | 0.00031222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_96-16_0_4_load_87 | 100 | 0.0036769 | 0.00092152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_96-16_0_4_load_88 | 101 | 0.002738 | 0.00068621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_96-16_0_4_load_89 | 102 | 0.0019764 | 0.00049534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_96-16_0_4_load_93 | 103 | 0.0013611 | 0.00034112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_96-16_0_4_load_94 | 104 | 0.001466 | 0.00036742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_96-16_0_4_load_102 | 105 | 0.0017406 | 0.00043623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_96-16_0_4_load_107 | 106 | 0.0022782 | 0.00057097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_96-16_0_4_load_103 | 107 | 0.0014444 | 0.00036201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_96-16_0_4_load_108 | 108 | 0.0027687 | 0.0006939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_96-16_0_4_load_96 | 109 | 0.009769 | 0.0024483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_96-16_0_4_load_98 | 111 | 0.0030866 | 0.00077359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_96-16_0_4_load_99 | 112 | 0.0032382 | 0.00081156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_96-16_0_4_load_115 | 114 | 0.0020491 | 0.00051355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_96-16_0_4_load_109 | 115 | 0.0023981 | 0.00060102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_96-16_0_4_load_104 | 116 | 0.0016653 | 0.00041737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_96-16_0_4_load_105 | 117 | 0.0024402 | 0.00061157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_96-16_0_4_load_106 | 118 | 0.0033222 | 0.00083262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_96-16_0_4_load_111 | 119 | 0.0028751 | 0.00072056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_96-16_0_4_load_112 | 120 | 0.0014942 | 0.00037448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_96-16_0_4_load_116 | 121 | 0.0023006 | 0.00057659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_96-16_0_4_load_113 | 122 | 0.0030656 | 0.00076832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_96-16_0_4_load_136 | 124 | 0.0014787 | 0.00037059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_96-16_0_4_load_117 | 125 | 0.0011077 | 0.00027762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_96-16_0_4_load_137 | 126 | 0.0042598 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_96-16_0_4_load_140 | 127 | 0.0010369 | 0.00025988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_96-16_0_4_load_120 | 128 | 0.0051453 | 0.0012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_96-16_0_4_load_122 | 129 | 0.0014139 | 0.00035436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_96-16_0_4_load_121 | 130 | 0.0052041 | 0.0013043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_96-16_0_4_load_124 | 131 | 0.0069376 | 0.0017387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_96-16_0_4_load_125 | 132 | 0.0015563 | 0.00039004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_96-16_0_4_load_126 | 133 | 0.0022252 | 0.00055769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_96-16_0_4_load_129 | 134 | 0.0041022 | 0.0010281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_96-16_0_4_load_130 | 135 | 0.0023899 | 0.00059895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_96-16_0_4_load_131 | 136 | 0.0037131 | 0.00093059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_96-16_0_4_load_132 | 137 | 0.003094 | 0.00077543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_96-16_0_4_load_133 | 138 | 0.0026288 | 0.00065884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_96-16_0_4_load_138 | 139 | 0.003249 | 0.00081428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_96-16_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_96-16_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_96-16_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.028544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_96-16_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.02773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_96-16_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.043603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_96-16_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.023485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_96-16_0_4_line_6 |  | 5 | 29 | 0.028461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_96-16_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.014798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_96-16_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.003683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_96-16_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.020606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_96-16_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.045713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_96-16_0_4_line_11 |  | 8 | 11 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_96-16_0_4_line_12 |  | 9 | 12 | 0.036289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_96-16_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.02773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_96-16_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.011556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_96-16_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.048828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_96-16_0_4_line_16 |  | 13 | 21 | 0.029495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_96-16_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.02926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_96-16_0_4_line_18 |  | 15 | 55 | 0.029018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_96-16_0_4_line_19 |  | 16 | 17 | 0.016932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_96-16_0_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.003689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_96-16_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.016105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_96-16_0_4_line_22 |  | 17 | 20 | 0.033102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_96-16_0_4_line_23 |  | 18 | 22 | 0.059036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_96-16_0_4_line_24 |  | 18 | 23 | 0.0018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_96-16_0_4_line_25 |  | 19 | 24 | 0.033999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_96-16_0_4_line_26 |  | 21 | 78 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_96-16_0_4_line_27 |  | 22 | 25 | 0.032893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_96-16_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.034735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_96-16_0_4_line_29 |  | 24 | 27 | 0.024288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_96-16_0_4_line_30 |  | 25 | 54 | 0.036862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_96-16_0_4_line_31 |  | 26 | 53 | 0.024675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_96-16_0_4_line_32 |  | 27 | 82 | 0.0088957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_96-16_0_4_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0035067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_96-16_0_4_line_34 |  | 28 | 30 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_96-16_0_4_line_35 |  | 30 | 31 | 0.045253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_96-16_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.050441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_96-16_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_96-16_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.022226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_96-16_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0026488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_96-16_0_4_line_40 |  | 34 | 42 | 0.03594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_96-16_0_4_line_41 |  | 34 | 43 | 0.023685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_96-16_0_4_line_42 |  | 35 | 38 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_96-16_0_4_line_43 |  | 35 | 36 | 0.012273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_96-16_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.0057935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_96-16_0_4_line_45 |  | 38 | 39 | 0.017372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_96-16_0_4_line_46 |  | 38 | 40 | 0.022872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_96-16_0_4_line_47 |  | 40 | 41 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_96-16_0_4_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0024892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_96-16_0_4_line_49 |  | 43 | 45 | 0.0092674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_96-16_0_4_line_50 |  | 44 | 46 | 0.0036087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_96-16_0_4_line_51 |  | 46 | 63 | 0.015015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_96-16_0_4_line_52 |  | 46 | 60 | 0.028484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_96-16_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.030084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_96-16_0_4_line_54 |  | 48 | 49 | 0.015271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_96-16_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.004726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_96-16_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.017696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_96-16_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.10461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_96-16_0_4_line_58 |  | 51 | 86 | 0.0406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_96-16_0_4_line_59 |  | 52 | 87 | 0.0094944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_96-16_0_4_line_60 |  | 54 | 86 | 0.0011694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_96-16_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.046156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_96-16_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.00031996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_96-16_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0012892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_96-16_0_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.045384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_96-16_0_4_line_65 |  | 59 | 67 | 0.013076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_96-16_0_4_line_66 |  | 59 | 68 | 0.016897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_96-16_0_4_line_67 |  | 59 | 69 | 0.031353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_96-16_0_4_line_68 |  | 60 | 61 | 0.021951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_96-16_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.047093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_96-16_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.020244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_96-16_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.0040043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_96-16_0_4_line_72 |  | 65 | 66 | 0.027959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_96-16_0_4_line_73 |  | 66 | 128 | 0.0095071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_96-16_0_4_line_74 |  | 67 | 70 | 0.032565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_96-16_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.041603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_96-16_0_4_line_76 |  | 69 | 72 | 0.0045841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_96-16_0_4_line_77 |  | 70 | 73 | 0.014438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_96-16_0_4_line_78 |  | 71 | 74 | 0.03511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_96-16_0_4_line_79 |  | 72 | 75 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_96-16_0_4_line_80 |  | 73 | 133 | 0.0073014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_96-16_0_4_line_81 |  | 74 | 104 | 0.049798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_96-16_0_4_line_82 |  | 74 | 102 | 0.013039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_96-16_0_4_line_83 |  | 75 | 137 | 0.022644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_96-16_0_4_line_84 |  | 76 | 77 | 0.034188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_96-16_0_4_line_85 |  | 77 | 78 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_96-16_0_4_line_86 |  | 79 | 80 | 0.01764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_96-16_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_96-16_0_4_line_88 |  | 81 | 82 | 0.025453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_96-16_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.042798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_96-16_0_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.016273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_96-16_0_4_line_91 |  | 84 | 88 | 0.020897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_96-16_0_4_line_92 |  | 85 | 89 | 0.0046781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_96-16_0_4_line_93 |  | 88 | 90 | 0.0074508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_96-16_0_4_line_94 |  | 89 | 98 | 0.02905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_96-16_0_4_line_95 |  | 90 | 91 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_96-16_0_4_line_96 |  | 91 | 92 | 0.026728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_96-16_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.031407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_96-16_0_4_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_96-16_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.0019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_96-16_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.019946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_96-16_0_4_line_101 |  | 96 | 111 | 0.032976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_96-16_0_4_line_102 |  | 97 | 103 | 0.029947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_96-16_0_4_line_103 |  | 97 | 101 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_96-16_0_4_line_104 |  | 98 | 99 | 0.007444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_96-16_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.01496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_96-16_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.028576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_96-16_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0026035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_96-16_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0013984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_96-16_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.022593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_96-16_0_4_line_110 |  | 106 | 108 | 0.023798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_96-16_0_4_line_111 |  | 107 | 116 | 0.0054279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_96-16_0_4_line_112 |  | 108 | 119 | 0.006647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_96-16_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.054289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_96-16_0_4_line_114 |  | 110 | 111 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_96-16_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.036482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_96-16_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.013122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_96-16_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.034547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_96-16_0_4_line_118 |  | 113 | 115 | 0.016766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_96-16_0_4_line_119 |  | 114 | 121 | 0.00053029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_96-16_0_4_line_120 |  | 115 | 118 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_96-16_0_4_line_121 |  | 116 | 117 | 0.034051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_96-16_0_4_line_122 |  | 117 | 118 | 0.013736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_96-16_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.030188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_96-16_0_4_line_124 |  | 120 | 122 | 0.020538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_96-16_0_4_line_125 |  | 121 | 125 | 0.028835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_96-16_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.018328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_96-16_0_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.0095737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_96-16_0_4_line_128 |  | 124 | 126 | 0.00033313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_96-16_0_4_line_129 |  | 125 | 127 | 0.075463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_96-16_0_4_line_130 |  | 126 | 139 | 0.027106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_96-16_0_4_line_131 |  | 128 | 129 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_96-16_0_4_line_132 |  | 129 | 130 | 0.022442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_96-16_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.012733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_96-16_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.014904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_96-16_0_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_96-16_0_4_line_136 |  | 134 | 136 | 0.0074835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_96-16_0_4_line_137 |  | 135 | 137 | 0.0094561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_96-16_0_4_line_138 |  | 136 | 138 | 0.027097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_96-16_0_4_trafo_95 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2678175.6318 | 1255689.5931 | 2678165.6578 | 1255693.4021
1 | 2678142.3574 | 1255702.3004 | 2678165.6578 | 1255693.4021
2 | 2678132.952 | 1255675.4007 | 2678138.4023 | 1255693.3527 | 2678142.3574 | 1255702.3004
3 | 2678155.2483 | 1255726.8445 | 2678152.7508 | 1255722.3415 | 2678145.3235 | 1255709.0224 | 2678142.3574 | 1255702.3004
4 | 2678132.952 | 1255675.4007 | 2678139.4643 | 1255673.474 | 2678142.9189 | 1255674.6205 | 2678150.6515 | 1255672.2541 | 2678152.007 | 1255667.2793 | 2678171.2139 | 1255661.9635
5 | 2678155.2483 | 1255726.8445 | 2678166.6286 | 1255747.3877
6 | 2678171.2139 | 1255661.9635 | 2678187.8992 | 1255657.3456 | 2678189.3981 | 1255652.3728 | 2678188.6123 | 1255646.4704
7 | 2678173.928 | 1255760.2604 | 2678167.1684 | 1255748.3623 | 2678166.6286 | 1255747.3877
8 | 2678173.928 | 1255760.2604 | 2678175.7488 | 1255763.4646
9 | 2678173.928 | 1255760.2604 | 2678193.2955 | 1255753.2236
10 | 2678175.7488 | 1255763.4646 | 2678218.7744 | 1255748.0215
11 | 2678175.7488 | 1255763.4646 | 2678177.8498 | 1255767.1507 | 2678182.642 | 1255776.8777
12 | 2678193.2955 | 1255753.2236 | 2678227.4033 | 1255740.831
13 | 2678218.7744 | 1255748.0215 | 2678244.8737 | 1255738.6537
14 | 2678182.642 | 1255776.8777 | 2678187.7492 | 1255787.244
15 | 2678227.4033 | 1255740.831 | 2678273.2962 | 1255724.1565
16 | 2678244.8737 | 1255738.6537 | 2678272.6342 | 1255728.6897
17 | 2678187.7492 | 1255787.244 | 2678188.4424 | 1255788.6511 | 2678196.7996 | 1255815.0511
18 | 2678273.2962 | 1255724.1565 | 2678283.3645 | 1255720.4984 | 2678300.8088 | 1255714.9471
19 | 2678201.9098 | 1255831.1941 | 2678196.7996 | 1255815.0511
20 | 2678203.0249 | 1255834.7114 | 2678201.9098 | 1255831.1941
21 | 2678201.9098 | 1255831.1941 | 2678217.195 | 1255826.122
22 | 2678201.9098 | 1255831.1941 | 2678170.6581 | 1255842.1057
23 | 2678146.7914 | 1255853.1941 | 2678203.0249 | 1255834.7114
24 | 2678203.0249 | 1255834.7114 | 2678204.8238 | 1255834.1806
25 | 2678249.4636 | 1255815.4144 | 2678217.195 | 1255826.122
26 | 2678282.976 | 1255724.9778 | 2678272.6342 | 1255728.6897
27 | 2678146.7914 | 1255853.1941 | 2678158.9689 | 1255883.75
28 | 2678204.8238 | 1255834.1806 | 2678214.4211 | 1255831.3483 | 2678237.9339 | 1255823.6915
29 | 2678272.5154 | 1255807.7652 | 2678249.4636 | 1255815.4144
30 | 2678172.7486 | 1255917.939 | 2678165.5688 | 1255900.3105 | 2678158.9689 | 1255883.75
31 | 2678237.9339 | 1255823.6915 | 2678261.396 | 1255816.0512
32 | 2678280.9583 | 1255804.9636 | 2678272.5154 | 1255807.7652
33 | 2678188.1496 | 1255642.9944 | 2678188.6123 | 1255646.4704
34 | 2678191.3727 | 1255626.2349 | 2678187.0582 | 1255634.7954 | 2678188.1496 | 1255642.9944
35 | 2678191.3727 | 1255626.2349 | 2678236.585 | 1255622.2623
36 | 2678236.585 | 1255622.2623 | 2678286.9858 | 1255620.2428
37 | 2678236.585 | 1255622.2623 | 2678240.8337 | 1255648.431
38 | 2678309.1944 | 1255619.353 | 2678286.9858 | 1255620.2428
39 | 2678241.2582 | 1255651.0455 | 2678240.8337 | 1255648.431
40 | 2678309.1944 | 1255619.353 | 2678343.2144 | 1255616.99 | 2678344.9969 | 1255616.5424
41 | 2678309.1944 | 1255619.353 | 2678309.6957 | 1255643.0329
42 | 2678243.3927 | 1255664.1836 | 2678241.2582 | 1255651.0455
43 | 2678241.2582 | 1255651.0455 | 2678229.2194 | 1255653.4319
44 | 2678223.5365 | 1255654.5583 | 2678229.2194 | 1255653.4319
45 | 2678243.3927 | 1255664.1836 | 2678260.727 | 1255662.4224
46 | 2678243.3927 | 1255664.1836 | 2678243.1984 | 1255668.0395 | 2678241.7221 | 1255671.3002 | 2678238.4077 | 1255673.2467 | 2678227.2401 | 1255676.3417
47 | 2678206.9668 | 1255681.9602 | 2678227.2401 | 1255676.3417
48 | 2678347.4112 | 1255615.9361 | 2678344.9969 | 1255616.5424
49 | 2678306.0079 | 1255651.535 | 2678309.6957 | 1255643.0329
50 | 2678350.9112 | 1255615.0571 | 2678347.4112 | 1255615.9361
51 | 2678350.9112 | 1255615.0571 | 2678357.6544 | 1255613.3672 | 2678365.4344 | 1255611.2467
52 | 2678350.9112 | 1255615.0571 | 2678346.8265 | 1255586.8674
53 | 2678147.55 | 1255988.443 | 2678176.0407 | 1255978.7811
54 | 2678190.5419 | 1255973.9954 | 2678185.7174 | 1255975.4995 | 2678176.0407 | 1255978.7811
55 | 2678195.1784 | 1255973.0114 | 2678190.5419 | 1255973.9954
56 | 2678195.1784 | 1255973.0114 | 2678188.5036 | 1255956.6227
57 | 2678195.1784 | 1255973.0114 | 2678238.6413 | 1256068.1682
58 | 2678173.1897 | 1255919.0221 | 2678188.5036 | 1255956.6227
59 | 2678248.0336 | 1256066.7798 | 2678238.6413 | 1256068.1682
60 | 2678173.1897 | 1255919.0221 | 2678172.7486 | 1255917.939
61 | 2678300.8088 | 1255714.9471 | 2678306.9143 | 1255713.0041 | 2678334.203 | 1255707.4163 | 2678346.0286 | 1255706.1448
62 | 2678346.3467 | 1255706.1106 | 2678346.0286 | 1255706.1448
63 | 2678347.63 | 1255705.9913 | 2678347.2783 | 1255706.0104 | 2678346.3467 | 1255706.1106
64 | 2678392.8395 | 1255708.682 | 2678365.9782 | 1255705.9244 | 2678358.3063 | 1255705.4114 | 2678347.63 | 1255705.9913
65 | 2678392.8395 | 1255708.682 | 2678400.8574 | 1255698.3522
66 | 2678392.8395 | 1255708.682 | 2678384.1288 | 1255720.5422 | 2678382.8666 | 1255722.3222
67 | 2678392.8395 | 1255708.682 | 2678415.8145 | 1255712.7114 | 2678423.8174 | 1255713.3427
68 | 2678345.6663 | 1255565.1059 | 2678344.8221 | 1255573.034 | 2678346.8265 | 1255586.8674
69 | 2678345.6663 | 1255565.1059 | 2678367.1657 | 1255555.8611 | 2678388.5678 | 1255545.7037
70 | 2678406.8562 | 1255537.0241 | 2678388.5678 | 1255545.7037
71 | 2678365.4344 | 1255611.2467 | 2678365.4745 | 1255611.2358 | 2678369.1376 | 1255609.7244
72 | 2678395.0252 | 1255599.172 | 2678393.3094 | 1255599.7511 | 2678369.1376 | 1255609.7244
73 | 2678395.0252 | 1255599.172 | 2678404.033 | 1255596.1316
74 | 2678400.8574 | 1255698.3522 | 2678420.8246 | 1255672.6272
75 | 2678382.8666 | 1255722.3222 | 2678361.6462 | 1255752.2463 | 2678359.5568 | 1255756.6983
76 | 2678428.3873 | 1255713.7033 | 2678423.8174 | 1255713.3427
77 | 2678420.8246 | 1255672.6272 | 2678427.6943 | 1255663.7765 | 2678429.6585 | 1255661.2073
78 | 2678344.6402 | 1255788.4817 | 2678359.5568 | 1255756.6983
79 | 2678453.2449 | 1255714.0804 | 2678442.2397 | 1255714.7962 | 2678428.3873 | 1255713.7033
80 | 2678434.093 | 1255655.4069 | 2678429.6585 | 1255661.2073
81 | 2678344.6402 | 1255788.4817 | 2678379.164 | 1255779.3317 | 2678393.2022 | 1255778.2182
82 | 2678344.6402 | 1255788.4817 | 2678341.4418 | 1255801.1228
83 | 2678453.2449 | 1255714.0804 | 2678464.1103 | 1255713.3737 | 2678475.5273 | 1255710.5721
84 | 2678333.1229 | 1255711.7978 | 2678321.2394 | 1255713.4827 | 2678301.656 | 1255718.2051 | 2678299.7371 | 1255718.9012
85 | 2678282.976 | 1255724.9778 | 2678283.7918 | 1255724.6849 | 2678299.7371 | 1255718.9012
86 | 2678319.2727 | 1255792.2499 | 2678336.0146 | 1255786.6944
87 | 2678319.2727 | 1255792.2499 | 2678305.1164 | 1255796.9473
88 | 2678280.9583 | 1255804.9636 | 2678305.1164 | 1255796.9473
89 | 2678258.4301 | 1255952.4759 | 2678299.5567 | 1255940.6324
90 | 2678258.4301 | 1255952.4759 | 2678253.2926 | 1255937.0348
91 | 2678319.6374 | 1255934.8496 | 2678299.5567 | 1255940.6324
92 | 2678251.8158 | 1255932.596 | 2678253.2926 | 1255937.0348
93 | 2678319.6374 | 1255934.8496 | 2678326.825 | 1255932.8867
94 | 2678242.6448 | 1255905.0318 | 2678251.8158 | 1255932.596
95 | 2678326.825 | 1255932.8867 | 2678341.8768 | 1255928.7762
96 | 2678341.8768 | 1255928.7762 | 2678367.6605 | 1255921.7349
97 | 2678397.9576 | 1255913.4609 | 2678367.6605 | 1255921.7349
98 | 2678397.9576 | 1255913.4609 | 2678400.7104 | 1255912.7092
99 | 2678323.5493 | 1255865.8797 | 2678323.0083 | 1255867.7062
100 | 2678329.2134 | 1255846.7547 | 2678323.5493 | 1255865.8797
101 | 2678400.7104 | 1255912.7092 | 2678432.5215 | 1255904.0218
102 | 2678329.2134 | 1255846.7547 | 2678343.6882 | 1255851.2829 | 2678358.468 | 1255851.4596
103 | 2678329.2134 | 1255846.7547 | 2678334.0807 | 1255828.7342
104 | 2678242.6448 | 1255905.0318 | 2678235.5613 | 1255907.3845
105 | 2678242.6448 | 1255905.0318 | 2678256.6689 | 1255899.7131
106 | 2678334.0807 | 1255828.7342 | 2678340.008 | 1255806.7897 | 2678341.4418 | 1255801.1228
107 | 2678361.0713 | 1255851.4908 | 2678358.468 | 1255851.4596
108 | 2678393.2022 | 1255778.2182 | 2678394.5962 | 1255778.1076
109 | 2678361.0713 | 1255851.4908 | 2678361.0713 | 1255851.4908 | 2678383.1643 | 1255846.7622
110 | 2678418.351 | 1255777.442 | 2678407.0337 | 1255777.1211 | 2678394.5962 | 1255778.1076
111 | 2678383.1643 | 1255846.7622 | 2678388.472 | 1255845.6262
112 | 2678424.9953 | 1255777.6304 | 2678418.351 | 1255777.442
113 | 2678454.5667 | 1255898.9975 | 2678456.0228 | 1255908.6462 | 2678459.1822 | 1255953.0646
114 | 2678454.5667 | 1255898.9975 | 2678439.7881 | 1255902.0373 | 2678432.5215 | 1255904.0218
115 | 2678454.5667 | 1255898.9975 | 2678455.7618 | 1255868.0234 | 2678457.5713 | 1255862.8457
116 | 2678461.9006 | 1255850.4583 | 2678457.5713 | 1255862.8457
117 | 2678461.9006 | 1255850.4583 | 2678469.674 | 1255840.4538 | 2678481.0632 | 1255831.9427 | 2678487.588 | 1255827.9316
118 | 2678461.9006 | 1255850.4583 | 2678446.1699 | 1255844.6577
119 | 2678488.0398 | 1255827.6539 | 2678487.588 | 1255827.9316
120 | 2678435.7672 | 1255842.6041 | 2678443.3833 | 1255843.6301 | 2678446.1699 | 1255844.6577
121 | 2678388.472 | 1255845.6262 | 2678403.9297 | 1255842.3178 | 2678422.1385 | 1255841.2001
122 | 2678435.7672 | 1255842.6041 | 2678424.3418 | 1255841.0649 | 2678422.1385 | 1255841.2001
123 | 2678424.9953 | 1255777.6304 | 2678449.7475 | 1255778.3321 | 2678455.1525 | 1255778.8081
124 | 2678455.1525 | 1255778.8081 | 2678475.6116 | 1255780.6098
125 | 2678488.0398 | 1255827.6539 | 2678512.6041 | 1255812.5532
126 | 2678520.7599 | 1255807.5395 | 2678535.2634 | 1255796.3334
127 | 2678520.7599 | 1255807.5395 | 2678512.6041 | 1255812.5532
128 | 2678535.527 | 1255796.1297 | 2678535.2634 | 1255796.3334
129 | 2678512.6041 | 1255812.5532 | 2678549.6589 | 1255878.2927
130 | 2678535.527 | 1255796.1297 | 2678556.9762 | 1255779.557
131 | 2678424.7171 | 1255589.1993 | 2678424.1853 | 1255589.3298 | 2678404.033 | 1255596.1316
132 | 2678424.7171 | 1255589.1993 | 2678446.5118 | 1255583.8496
133 | 2678443.1451 | 1255643.5665 | 2678444.5509 | 1255641.7276 | 2678450.8792 | 1255633.4512
134 | 2678443.1451 | 1255643.5665 | 2678434.093 | 1255655.4069
135 | 2678496.7859 | 1255704.3205 | 2678486.336 | 1255707.9197 | 2678484.7109 | 1255708.3184
136 | 2678496.7859 | 1255704.3205 | 2678500.5741 | 1255703.0158 | 2678503.5639 | 1255701.2409
137 | 2678475.5273 | 1255710.5721 | 2678484.7109 | 1255708.3184
138 | 2678503.5639 | 1255701.2409 | 2678526.8645 | 1255687.4082

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678175.6318 | 1255689.5931
1 | 2678165.6578 | 1255693.4021
2 | 2678142.3574 | 1255702.3004
3 | 2678132.952 | 1255675.4007
4 | 2678155.2483 | 1255726.8445
5 | 2678171.2139 | 1255661.9635
6 | 2678166.6286 | 1255747.3877
7 | 2678173.928 | 1255760.2604
8 | 2678175.7488 | 1255763.4646
9 | 2678193.2955 | 1255753.2236
10 | 2678218.7744 | 1255748.0215
11 | 2678182.642 | 1255776.8777
12 | 2678227.4033 | 1255740.831
13 | 2678244.8737 | 1255738.6537
14 | 2678187.7492 | 1255787.244
15 | 2678273.2962 | 1255724.1565
16 | 2678196.7996 | 1255815.0511
17 | 2678201.9098 | 1255831.1941
18 | 2678203.0249 | 1255834.7114
19 | 2678217.195 | 1255826.122
20 | 2678170.6581 | 1255842.1057
21 | 2678272.6342 | 1255728.6897
22 | 2678146.7914 | 1255853.1941
23 | 2678204.8238 | 1255834.1806
24 | 2678249.4636 | 1255815.4144
25 | 2678158.9689 | 1255883.75
26 | 2678237.9339 | 1255823.6915
27 | 2678272.5154 | 1255807.7652
28 | 2678188.1496 | 1255642.9944
29 | 2678188.6123 | 1255646.4704
30 | 2678191.3727 | 1255626.2349
31 | 2678236.585 | 1255622.2623
32 | 2678286.9858 | 1255620.2428
33 | 2678240.8337 | 1255648.431
34 | 2678309.1944 | 1255619.353
35 | 2678241.2582 | 1255651.0455
36 | 2678229.2194 | 1255653.4319
37 | 2678223.5365 | 1255654.5583
38 | 2678243.3927 | 1255664.1836
39 | 2678260.727 | 1255662.4224
40 | 2678227.2401 | 1255676.3417
41 | 2678206.9668 | 1255681.9602
42 | 2678344.9969 | 1255616.5424
43 | 2678309.6957 | 1255643.0329
44 | 2678347.4112 | 1255615.9361
45 | 2678306.0079 | 1255651.535
46 | 2678350.9112 | 1255615.0571
47 | 2678147.55 | 1255988.443
48 | 2678176.0407 | 1255978.7811
49 | 2678190.5419 | 1255973.9954
50 | 2678195.1784 | 1255973.0114
51 | 2678188.5036 | 1255956.6227
52 | 2678238.6413 | 1256068.1682
53 | 2678261.396 | 1255816.0512
54 | 2678172.7485 | 1255917.939
55 | 2678300.8088 | 1255714.9471
56 | 2678346.0286 | 1255706.1448
57 | 2678346.3467 | 1255706.1106
58 | 2678347.63 | 1255705.9913
59 | 2678392.8395 | 1255708.682
60 | 2678346.8265 | 1255586.8674
61 | 2678345.6663 | 1255565.1059
62 | 2678388.5678 | 1255545.7037
63 | 2678365.4344 | 1255611.2467
64 | 2678406.8562 | 1255537.0241
65 | 2678369.1376 | 1255609.7244
66 | 2678395.0252 | 1255599.172
67 | 2678400.8574 | 1255698.3522
68 | 2678382.8666 | 1255722.3222
69 | 2678423.8174 | 1255713.3427
70 | 2678420.8246 | 1255672.6272
71 | 2678359.5568 | 1255756.6983
72 | 2678428.3873 | 1255713.7033
73 | 2678429.6585 | 1255661.2073
74 | 2678344.6402 | 1255788.4817
75 | 2678453.2449 | 1255714.0804
76 | 2678333.1229 | 1255711.7978
77 | 2678299.7371 | 1255718.9012
78 | 2678282.976 | 1255724.9778
79 | 2678336.0146 | 1255786.6944
80 | 2678319.2727 | 1255792.2499
81 | 2678305.1164 | 1255796.9473
82 | 2678280.9583 | 1255804.9636
83 | 2678258.4301 | 1255952.4759
84 | 2678299.5567 | 1255940.6324
85 | 2678253.2926 | 1255937.0348
86 | 2678173.1897 | 1255919.0221
87 | 2678248.0336 | 1256066.7798
88 | 2678319.6374 | 1255934.8496
89 | 2678251.8158 | 1255932.596
90 | 2678326.825 | 1255932.8867
91 | 2678341.8768 | 1255928.7762
92 | 2678367.6605 | 1255921.7349
93 | 2678397.9576 | 1255913.4609
94 | 2678323.0083 | 1255867.7062
95 | 2678323.5493 | 1255865.8797
96 | 2678400.7104 | 1255912.7092
97 | 2678329.2134 | 1255846.7547
98 | 2678242.6448 | 1255905.0318
99 | 2678235.5613 | 1255907.3845
100 | 2678256.6689 | 1255899.7131
101 | 2678334.0807 | 1255828.7342
102 | 2678341.4418 | 1255801.1228
103 | 2678358.468 | 1255851.4596
104 | 2678393.2022 | 1255778.2182
105 | 2678361.0713 | 1255851.4908
106 | 2678394.5962 | 1255778.1076
107 | 2678383.1643 | 1255846.7622
108 | 2678418.351 | 1255777.442
109 | 2678459.1822 | 1255953.0646
110 | 2678454.5667 | 1255898.9975
111 | 2678432.5215 | 1255904.0218
112 | 2678457.5713 | 1255862.8457
113 | 2678461.9006 | 1255850.4583
114 | 2678487.588 | 1255827.9316
115 | 2678446.1699 | 1255844.6577
116 | 2678388.472 | 1255845.6262
117 | 2678422.1385 | 1255841.2001
118 | 2678435.7672 | 1255842.6041
119 | 2678424.9953 | 1255777.6304
120 | 2678455.1525 | 1255778.8081
121 | 2678488.0398 | 1255827.6539
122 | 2678475.6116 | 1255780.6098
123 | 2678520.7599 | 1255807.5395
124 | 2678535.2634 | 1255796.3334
125 | 2678512.6041 | 1255812.5532
126 | 2678535.527 | 1255796.1297
127 | 2678549.6589 | 1255878.2927
128 | 2678404.033 | 1255596.1316
129 | 2678424.7171 | 1255589.1993
130 | 2678446.5118 | 1255583.8496
131 | 2678450.8792 | 1255633.4512
132 | 2678443.1451 | 1255643.5665
133 | 2678434.093 | 1255655.4069
134 | 2678496.7859 | 1255704.3205
135 | 2678484.7109 | 1255708.3185
136 | 2678503.5639 | 1255701.2409
137 | 2678475.5273 | 1255710.5721
138 | 2678526.8645 | 1255687.4082
139 | 2678556.9762 | 1255779.557
140 | 2678344.6402 | 1255788.4817

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1