## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_110_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_110_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_110_1_node_269 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_110_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_110_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_110_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_110_1_node_287 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_110_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_110_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_110_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_110_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_110_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_110_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_110_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_110_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_110_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_110_1_node_230 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_110_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_110_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_110_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_110_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_110_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_110_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_110_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_110_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_110_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_110_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_110_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_110_1_node_231 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_110_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_110_1_node_195 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_110_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_110_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_110_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_110_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_110_1_node_239 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_110_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_110_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_110_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_110_1_node_255 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_110_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_110_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_110_1_node_284 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_110_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_110_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_110_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_110_1_node_253 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_110_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_110_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_110_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_110_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_110_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_110_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_110_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_110_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_110_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_110_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_110_1_node_283 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_110_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_110_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_110_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_110_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_110_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_110_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_110_1_node_272 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_110_1_node_264 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_110_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_110_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_110_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_110_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_110_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_110_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_110_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_110_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_110_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_110_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_110_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_110_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_110_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_110_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_110_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_110_1_node_274 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_110_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_110_1_node_281 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_110_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_110_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_110_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_110_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_110_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_110_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_110_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_110_1_node_249 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_110_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_110_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_110_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_110_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_110_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_110_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_110_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_110_1_node_271 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_110_1_node_248 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_110_1_node_265 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_110_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_110_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_110_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_110_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_110_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_110_1_node_252 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_110_1_node_254 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_110_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_110_1_node_191 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_110_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_110_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_110_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_110_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_110_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_110_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_110_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_110_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_110_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_110_1_node_285 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_110_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_110_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_110_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_110_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_110_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_110_1_node_275 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_110_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_110_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_110_1_node_232 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_110_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_110_1_node_288 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_110_1_node_273 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_HV_110_1_node_113 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_110_1_load_41 | 0 | 0.061903 | 0.029981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_110_1_load_269 | 2 | 0.13218 | 0.064019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_110_1_load_95 | 5 | 0.076925 | 0.037256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_110_1_load_287 | 6 | 0.14576 | 0.070596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_110_1_load_96 | 7 | 0.12105 | 0.058629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_110_1_load_97 | 8 | 0.11844 | 0.057364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_110_1_load_98 | 9 | 0.12462 | 0.060355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_110_1_load_101 | 10 | 0.12762 | 0.06181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_110_1_load_171 | 14 | 0.085727 | 0.041519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_110_1_load_170 | 15 | 0.14535 | 0.070398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_110_1_load_102 | 17 | 0.085604 | 0.04146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_110_1_load_103 | 18 | 0.16138 | 0.078159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_110_1_load_106 | 20 | 0.18302 | 0.08864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_110_1_load_123 | 27 | 0.10044 | 0.048646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_110_1_load_231 | 28 | 0.091723 | 0.044424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_110_1_load_195 | 30 | 0.10309 | 0.049929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_110_1_load_121 | 34 | 0.14796 | 0.071659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_110_1_load_239 | 35 | 0.11151 | 0.054007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_110_1_load_128 | 36 | 0.10203 | 0.049416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_110_1_load_113 | 37 | 0.10489 | 0.050799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_110_1_load_116 | 38 | 0.059294 | 0.028718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_110_1_load_255 | 39 | 0.16471 | 0.079773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_110_1_load_284 | 42 | 0.18306 | 0.088662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_110_1_load_194 | 45 | 0.087042 | 0.042156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_110_1_load_130 | 47 | 0.13181 | 0.063839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_110_1_load_140 | 48 | 0.095277 | 0.046145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_110_1_load_129 | 49 | 0.12068 | 0.058449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_110_1_load_125 | 50 | 0.11806 | 0.05718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_110_1_load_141 | 54 | 0.059285 | 0.028713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_110_1_load_138 | 55 | 0.070285 | 0.034041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_110_1_load_283 | 57 | 0.16298 | 0.078933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_110_1_load_132 | 59 | 0.16303 | 0.078958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_110_1_load_152 | 62 | 0.14575 | 0.070589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_110_1_load_272 | 64 | 0.15996 | 0.07747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_110_1_load_264 | 65 | 0.11522 | 0.055803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_110_1_load_154 | 68 | 0.1235 | 0.059812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_110_1_load_153 | 69 | 0.16448 | 0.079662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_110_1_load_142 | 71 | 0.14208 | 0.068815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_110_1_load_156 | 75 | 0.14464 | 0.070053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_110_1_load_146 | 77 | 0.15966 | 0.077326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_110_1_load_274 | 81 | 0.15998 | 0.077484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_110_1_load_281 | 83 | 0.10517 | 0.050935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_110_1_load_155 | 84 | 0.1439 | 0.069694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_110_1_load_161 | 85 | 0.13788 | 0.066776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_110_1_load_158 | 88 | 0.15073 | 0.073001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_110_1_load_184 | 89 | 0.15802 | 0.076533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_110_1_load_193 | 90 | 0.084249 | 0.040804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_110_1_load_249 | 91 | 0.072907 | 0.035311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_110_1_load_163 | 92 | 0.087803 | 0.042525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_110_1_load_166 | 96 | 0.10694 | 0.051795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_110_1_load_248 | 100 | 0.11749 | 0.056904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_110_1_load_265 | 101 | 0.38081 | 0.18444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_110_1_load_186 | 103 | 0.081832 | 0.039633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_110_1_load_187 | 104 | 0.086003 | 0.041653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_110_1_load_188 | 105 | 0.10009 | 0.048474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_110_1_load_189 | 106 | 0.15931 | 0.077156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_110_1_load_252 | 107 | 0.079716 | 0.038608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_110_1_load_190 | 109 | 0.14851 | 0.071927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_110_1_load_192 | 111 | 0.11197 | 0.054229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_110_1_load_197 | 112 | 0.085626 | 0.041471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_110_1_load_199 | 113 | 0.15909 | 0.077051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_110_1_load_285 | 120 | 0.14489 | 0.070175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_110_1_load_209 | 122 | 0.14712 | 0.071251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_110_1_load_205 | 123 | 0.15579 | 0.075451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_110_1_load_206 | 124 | 0.15567 | 0.075393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_110_1_load_275 | 126 | 0.12418 | 0.060146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_110_1_load_211 | 127 | 0.057486 | 0.027842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_110_1_load_250 | 130 | 0.096542 | 0.046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_110_1_load_288 | 131 | 0.15812 | 0.076583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_110_1_load_273 | 132 | 0.15893 | 0.076975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_110_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.069943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_110_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.65592 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_110_1_line_2 |  | 2 | 4 | 0.10482 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_110_1_line_3 |  | 2 | 128 | 0.003323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_110_1_line_4 |  | 3 | 4 | 0.20209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_110_1_line_5 |  | 3 | 5 | 0.005043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_110_1_line_6 |  | 5 | 6 | 0.16668 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_110_1_line_7 |  | 5 | 7 | 0.35928 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_110_1_line_8 |  | 8 | 9 | 0.033805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_110_1_line_9 |  | 8 | 10 | 0.036616 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_110_1_line_10 |  | 9 | 11 | 0.020974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_110_1_line_11 |  | 9 | 12 | 0.042058 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_110_1_line_12 |  | 10 | 16 | 0.025153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_110_1_line_13 |  | 11 | 13 | 0.052151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_110_1_line_14 |  | 12 | 17 | 0.012097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_110_1_line_15 |  | 12 | 112 | 0.015946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_110_1_line_16 |  | 13 | 14 | 0.018878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_110_1_line_17 |  | 13 | 15 | 0.011515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_110_1_line_18 |  | 14 | 90 | 0.080926 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_110_1_line_19 |  | 16 | 128 | 0.68061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_110_1_line_20 |  | 16 | 129 | 0.068191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_110_1_line_21 |  | 16 | 51 | 0.14118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_110_1_line_22 |  | 18 | 19 | 0.018986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_110_1_line_23 |  | 18 | 20 | 0.057617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_110_1_line_24 |  | 18 | 21 | 0.085569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_110_1_line_25 |  | 19 | 23 | 0.060727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_110_1_line_26 |  | 19 | 24 | 0.028532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_110_1_line_27 |  | 20 | 25 | 0.034127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_110_1_line_28 |  | 21 | 22 | 0.0967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_110_1_line_29 |  | 22 | 29 | 0.059597 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_110_1_line_30 |  | 22 | 30 | 0.023889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_110_1_line_31 |  | 23 | 33 | 0.13293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_110_1_line_32 |  | 23 | 34 | 0.036184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_110_1_line_33 |  | 24 | 35 | 0.029888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_110_1_line_34 |  | 25 | 36 | 0.007305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_110_1_line_35 |  | 26 | 27 | 0.033021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_110_1_line_36 |  | 26 | 28 | 0.057544 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_110_1_line_37 |  | 28 | 129 | 0.023669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_110_1_line_38 |  | 29 | 31 | 0.056001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_110_1_line_39 |  | 29 | 32 | 0.15473 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_110_1_line_40 |  | 30 | 109 | 0.045935 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_110_1_line_41 |  | 31 | 39 | 0.022222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_110_1_line_42 |  | 32 | 38 | 0.12188 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_110_1_line_43 |  | 32 | 37 | 0.031547 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_110_1_line_44 |  | 33 | 49 | 0.052381 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_110_1_line_45 |  | 34 | 48 | 0.098518 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_110_1_line_46 |  | 38 | 40 | 0.096669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_110_1_line_47 |  | 38 | 41 | 0.06092 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_110_1_line_48 |  | 40 | 43 | 0.073516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_110_1_line_49 |  | 41 | 42 | 1.5715 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_110_1_line_50 |  | 42 | 121 | 0.036664 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_110_1_line_51 |  | 43 | 47 | 0.043417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_110_1_line_52 |  | 44 | 45 | 0.075982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_110_1_line_53 |  | 44 | 46 | 0.094354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_110_1_line_54 |  | 45 | 109 | 0.054899 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_110_1_line_55 |  | 46 | 107 | 0.038329 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_110_1_line_56 |  | 48 | 70 | 0.031031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_110_1_line_57 |  | 50 | 51 | 0.03893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_110_1_line_58 |  | 52 | 53 | 0.11974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_110_1_line_59 |  | 52 | 54 | 0.015535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_110_1_line_60 |  | 52 | 55 | 0.093714 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_110_1_line_61 |  | 53 | 56 | 0.083539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_110_1_line_62 |  | 53 | 57 | 0.016757 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_110_1_line_63 |  | 55 | 70 | 0.032811 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_110_1_line_64 |  | 56 | 77 | 0.039039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_110_1_line_65 |  | 58 | 59 | 0.071838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_110_1_line_66 |  | 58 | 60 | 0.24112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_110_1_line_67 |  | 58 | 61 | 0.080765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_110_1_line_68 |  | 58 | 62 | 0.024797 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_110_1_line_69 |  | 60 | 63 | 0.1379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_110_1_line_70 |  | 60 | 64 | 0.02561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_110_1_line_71 |  | 61 | 66 | 0.17828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_110_1_line_72 |  | 63 | 65 | 0.013983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_110_1_line_73 |  | 65 | 94 | 0.039408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_110_1_line_74 |  | 66 | 67 | 0.093714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_110_1_line_75 |  | 66 | 68 | 0.038105 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_110_1_line_76 |  | 67 | 69 | 0.058872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_110_1_line_77 |  | 71 | 72 | 0.004913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_110_1_line_78 |  | 72 | 73 | 0.083443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_110_1_line_79 |  | 73 | 74 | 0.026479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_110_1_line_80 |  | 73 | 75 | 0.04131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_110_1_line_81 |  | 74 | 90 | 0.040623 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_110_1_line_82 |  | 75 | 86 | 0.052566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_110_1_line_83 |  | 76 | 77 | 0.062356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_110_1_line_84 |  | 76 | 78 | 0.30535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_110_1_line_85 |  | 78 | 82 | 0.19001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_110_1_line_86 |  | 78 | 83 | 0.010816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_110_1_line_87 |  | 78 | 79 | 0.12849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_110_1_line_88 |  | 79 | 80 | 0.30167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_110_1_line_89 |  | 79 | 81 | 0.021891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_110_1_line_90 |  | 80 | 85 | 0.011158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_110_1_line_91 |  | 82 | 84 | 0.036538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_110_1_line_92 |  | 86 | 87 | 0.012983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_110_1_line_93 |  | 87 | 91 | 0.00938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_110_1_line_94 |  | 88 | 89 | 0.016279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_110_1_line_95 |  | 88 | 90 | 0.048341 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_110_1_line_96 |  | 91 | 130 | 0.055469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_110_1_line_97 |  | 92 | 93 | 0.030492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_110_1_line_98 |  | 93 | 94 | 0.058214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_110_1_line_99 |  | 94 | 95 | 0.034429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_110_1_line_100 |  | 95 | 101 | 0.11638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_110_1_line_101 |  | 95 | 97 | 0.30105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_110_1_line_102 |  | 96 | 97 | 0.085279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_110_1_line_103 |  | 97 | 98 | 0.2735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_110_1_line_104 |  | 98 | 99 | 0.25231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_110_1_line_105 |  | 98 | 100 | 0.093124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_110_1_line_106 |  | 99 | 132 | 0.038162 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_110_1_line_107 |  | 99 | 117 | 0.73252 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_110_1_line_108 |  | 102 | 103 | 0.014604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_110_1_line_109 |  | 102 | 104 | 0.0164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_110_1_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0027781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_110_1_line_111 |  | 104 | 106 | 0.043667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_110_1_line_112 |  | 106 | 107 | 0.036077 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_110_1_line_113 |  | 106 | 108 | 0.053424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_110_1_line_114 |  | 108 | 131 | 0.009607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_110_1_line_115 |  | 109 | 110 | 0.024636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_110_1_line_116 |  | 110 | 111 | 0.02789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_110_1_line_117 |  | 111 | 112 | 0.020081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_110_1_line_118 |  | 113 | 114 | 0.03841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_110_1_line_119 |  | 113 | 115 | 0.078626 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_110_1_line_120 |  | 114 | 117 | 0.31961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_110_1_line_121 |  | 115 | 116 | 0.57661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_110_1_line_122 |  | 116 | 121 | 1.3431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_110_1_line_123 |  | 116 | 122 | 0.015875 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_110_1_line_124 |  | 116 | 118 | 0.095616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_110_1_line_125 |  | 117 | 123 | 0.029472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_110_1_line_126 |  | 118 | 119 | 0.32246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_110_1_line_127 |  | 118 | 120 | 0.072185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_110_1_line_128 |  | 119 | 125 | 0.39239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_110_1_line_129 |  | 119 | 124 | 0.0129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_110_1_line_130 |  | 121 | 127 | 1.1971 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_110_1_line_131 |  | 125 | 126 | 0.04292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_110_1_trafo_113 | 25 MVA 110/20 kV | 133 | 37 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2567182.7301 | 1119522.6557
1 | 2567234.0799 | 1119476.3757
2 | 2567183.1203 | 1118822.4339
3 | 2567441.4367 | 1118824.4812
4 | 2567268.408 | 1118883.3685
5 | 2567446.2276 | 1118822.8657
6 | 2567433.44 | 1118656.6731
7 | 2567730.6764 | 1119042.3496
8 | 2566616.4564 | 1118627.6637
9 | 2566583.7777 | 1118636.316
10 | 2566618.9397 | 1118591.1315
11 | 2566578.6511 | 1118656.6541
12 | 2566584.1009 | 1118594.2591
13 | 2566617.2074 | 1118676.9622
14 | 2566609.5016 | 1118694.196
15 | 2566628.7252 | 1118677.8101
16 | 2566620.6453 | 1118566.0427
17 | 2566596.1161 | 1118595.6623
18 | 2566508.4705 | 1118337.0592
19 | 2566511.8318 | 1118318.3756
20 | 2566564.4439 | 1118349.9778
21 | 2566499.2577 | 1118422.131
22 | 2566497.5914 | 1118512.5971
23 | 2566521.8565 | 1118258.6009
24 | 2566528.9026 | 1118307.3754
25 | 2566596.6859 | 1118345.864
26 | 2566552.0819 | 1118469.8513
27 | 2566582.9187 | 1118458.3718
28 | 2566564.6179 | 1118526.0136
29 | 2566456.6273 | 1118495.3157
30 | 2566500.33 | 1118536.0938
31 | 2566447.8968 | 1118457.3117
32 | 2566323.9548 | 1118454.2333
33 | 2566423.9443 | 1118296.4858
34 | 2566528.7833 | 1118223.2336
35 | 2566558.3658 | 1118312.8816
36 | 2566603.9748 | 1118346.6019
37 | 2566332.2813 | 1118423.8048
38 | 2566205.9933 | 1118423.5878
39 | 2566439.4135 | 1118437.4377
40 | 2566203.166 | 1118333.4692
41 | 2566164.2233 | 1118467.9329
42 | 2564763.9764 | 1119181.3894
43 | 2566179.1748 | 1118278.5535
44 | 2566369.1091 | 1118575.2761
45 | 2566445.2209 | 1118571.4953
46 | 2566421.6866 | 1118653.6232
47 | 2566222.0521 | 1118281.3327
48 | 2566581.3852 | 1118139.9336
49 | 2566379.28 | 1118269.1204
50 | 2566694.8251 | 1118470.7851
51 | 2566705.1548 | 1118507.9914
52 | 2566710.8317 | 1118161.8631
53 | 2566721.7121 | 1118102.8956
54 | 2566726.2179 | 1118164.3129
55 | 2566618.6105 | 1118178.525
56 | 2566703.5901 | 1118029.803
57 | 2566705.3244 | 1118099.3953
58 | 2566380.4361 | 1118016.6531
59 | 2566362.3712 | 1118086.1777
60 | 2566146.5185 | 1117958.3079
61 | 2566434.1214 | 1118001.9137
62 | 2566392.4162 | 1117994.9421
63 | 2566107.0133 | 1118039.5149
64 | 2566121.4516 | 1117952.7234
65 | 2566093.1786 | 1118037.2247
66 | 2566506.7876 | 1117962.7795
67 | 2566517.0819 | 1117874.9669
68 | 2566521.2912 | 1117998.0169
69 | 2566459.1447 | 1117863.616
70 | 2566611.8194 | 1118146.4241
71 | 2566584.5204 | 1118893.0743
72 | 2566583.3134 | 1118888.3119
73 | 2566551.7703 | 1118820.2632
74 | 2566563.895 | 1118797.0066
75 | 2566510.4051 | 1118817.9135
76 | 2566603.74 | 1118043.2944
77 | 2566664.775 | 1118033.2077
78 | 2566603.4262 | 1117771.7257
79 | 2566563.5543 | 1117700.2657
80 | 2566673.9376 | 1117556.8388
81 | 2566567.1702 | 1117678.6792
82 | 2566760.3406 | 1117764.3231
83 | 2566593.5311 | 1117767.3671
84 | 2566766.8185 | 1117728.3693
85 | 2566674.0138 | 1117567.8328
86 | 2566464.8931 | 1118806.6604
87 | 2566452.5092 | 1118802.6494
88 | 2566509.8903 | 1118758.4975
89 | 2566509.7306 | 1118742.2235
90 | 2566558.2013 | 1118756.7845
91 | 2566443.5575 | 1118799.7643
92 | 2566048.0312 | 1118118.0636
93 | 2566050.2217 | 1118087.6582
94 | 2566054.4021 | 1118029.5942
95 | 2566057.1263 | 1117995.2727
96 | 2566276.2622 | 1117836.2649
97 | 2566193.7708 | 1117814.6373
98 | 2566123.7133 | 1117688.7216
99 | 2565973.7113 | 1117757.4995
100 | 2566140.5107 | 1117597.1256
101 | 2565997.1155 | 1118070.6372
102 | 2566505.4595 | 1118685.9076
103 | 2566520.0417 | 1118685.3116
104 | 2566504.3348 | 1118669.55
105 | 2566522.8198 | 1118685.3084
106 | 2566460.5582 | 1118670.8603
107 | 2566455.2824 | 1118635.1716
108 | 2566426.2156 | 1118711.7829
109 | 2566499.1033 | 1118582.0126
110 | 2566523.8118 | 1118581.9645
111 | 2566549.7031 | 1118586.4678
112 | 2566568.263 | 1118592.4077
113 | 2565094.6638 | 1117901.0321
114 | 2565128.1813 | 1117882.3513
115 | 2565016.9234 | 1117912.7989
116 | 2564742.0162 | 1118229.969
117 | 2565244.9236 | 1117683.6112
118 | 2564791.4889 | 1118207.1355
119 | 2565040.5663 | 1118170.7371
120 | 2564807.7017 | 1118136.7943
121 | 2564740.7631 | 1119153.0105
122 | 2564757.0861 | 1118234.9614
123 | 2565244.4453 | 1117654.1434
124 | 2565041.4488 | 1118157.8699
125 | 2565250.3956 | 1118083.2154
126 | 2565257.808 | 1118040.9513
127 | 2563705.3486 | 1119753.8708
128 | 2567180.4244 | 1118820.4809
129 | 2566587.6762 | 1118526.3939
130 | 2566393.1897 | 1118776.5296
131 | 2566422.8549 | 1118720.7839
132 | 2565974.8139 | 1117795.6459
133 | 2566332.2813 | 1118423.8048

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99756 | -0.015549 | 0.061903 | 0.029981
1 | 0.99757 | -0.015597 | 0 | 0
2 | 0.99765 | -0.014989 | 0.13218 | 0.064019
3 | 0.99749 | -0.014683 | 0 | 0
4 | 0.99758 | -0.015477 | 0 | 0
5 | 0.99749 | -0.014662 | 0.076925 | 0.037256
6 | 0.99744 | -0.014959 | 0.14576 | 0.070596
7 | 0.9974 | -0.015197 | 0.12105 | 0.058629
8 | 0.99821 | -0.018369 | 0.11844 | 0.057364
9 | 0.99828 | -0.017826 | 0.12462 | 0.060355
10 | 0.99814 | -0.018903 | 0.12762 | 0.06181
11 | 0.99825 | -0.017567 | 0 | 0
12 | 0.99846 | -0.016502 | 0 | 0
13 | 0.99818 | -0.01692 | 0 | 0
14 | 0.99816 | -0.016717 | 0.085727 | 0.041519
15 | 0.99818 | -0.0169 | 0.14535 | 0.070398
16 | 0.99811 | -0.018699 | 0 | 0
17 | 0.99846 | -0.01649 | 0.085604 | 0.04146
18 | 0.99861 | -0.018098 | 0.16138 | 0.078159
19 | 0.99858 | -0.017811 | 0 | 0
20 | 0.99859 | -0.017908 | 0.18302 | 0.08864
21 | 0.99893 | -0.015797 | 0 | 0
22 | 0.99917 | -0.017757 | 0 | 0
23 | 0.99847 | -0.016962 | 0 | 0
24 | 0.99857 | -0.017774 | 0 | 0
25 | 0.99859 | -0.017867 | 0 | 0
26 | 0.99808 | -0.018572 | 0 | 0
27 | 0.99808 | -0.018533 | 0.10044 | 0.048646
28 | 0.99809 | -0.018498 | 0.091723 | 0.044424
29 | 0.99934 | -0.015786 | 0 | 0
30 | 0.99906 | -0.016804 | 0.10309 | 0.049929
31 | 0.99933 | -0.01568 | 0 | 0
32 | 0.99982 | -0.010511 | 0 | 0
33 | 0.99845 | -0.016783 | 0 | 0
34 | 0.99842 | -0.016498 | 0.14796 | 0.071659
35 | 0.99857 | -0.017735 | 0.11151 | 0.054007
36 | 0.99859 | -0.017858 | 0.10203 | 0.049416
37 | 1 | 0 | -8.7762 | -4.0294
38 | 0.99957 | -0.024887 | 0.059294 | 0.028718
39 | 0.99933 | -0.015636 | 0.16471 | 0.079773
40 | 0.99956 | -0.024759 | 0 | 0
41 | 0.99946 | -0.031632 | 0 | 0
42 | 0.99422 | -0.17194 | 0.18306 | 0.088662
43 | 0.99954 | -0.024652 | 0 | 0
44 | 0.9986 | -0.018864 | 0 | 0
45 | 0.99867 | -0.019455 | 0.087042 | 0.042156
46 | 0.99848 | -0.019643 | 0 | 0
47 | 0.99954 | -0.024585 | 0.13181 | 0.063839
48 | 0.99821 | -0.01808 | 0.095277 | 0.046145
49 | 0.99844 | -0.01686 | 0.12068 | 0.058449
50 | 0.99809 | -0.018468 | 0.11806 | 0.05718
51 | 0.99809 | -0.018522 | 0 | 0
52 | 0.99794 | -0.019567 | 0 | 0
53 | 0.99781 | -0.018544 | 0 | 0
54 | 0.99794 | -0.019557 | 0.059285 | 0.028713
55 | 0.99811 | -0.018258 | 0.070285 | 0.034041
56 | 0.99774 | -0.017981 | 0 | 0
57 | 0.99781 | -0.018577 | 0.16298 | 0.078933
58 | 0.98246 | -0.12567 | 0 | 0
59 | 0.98244 | -0.12553 | 0.16303 | 0.078958
60 | 0.98264 | -0.12723 | 0 | 0
61 | 0.98243 | -0.12543 | 0 | 0
62 | 0.98245 | -0.12571 | 0.14575 | 0.070589
63 | 0.98278 | -0.12835 | 0 | 0
64 | 0.98264 | -0.12718 | 0.15996 | 0.07747
65 | 0.98279 | -0.12846 | 0.11522 | 0.055803
66 | 0.98236 | -0.12486 | 0 | 0
67 | 0.98234 | -0.12468 | 0 | 0
68 | 0.98235 | -0.12491 | 0.1235 | 0.059812
69 | 0.98233 | -0.12456 | 0.16448 | 0.079662
70 | 0.99817 | -0.017771 | 0 | 0
71 | 0.99796 | -0.017571 | 0.14208 | 0.068815
72 | 0.99796 | -0.01758 | 0 | 0
73 | 0.99797 | -0.017716 | 0 | 0
74 | 0.99799 | -0.01785 | 0 | 0
75 | 0.99796 | -0.01757 | 0.14464 | 0.070053
76 | 0.99766 | -0.017403 | 0 | 0
77 | 0.9977 | -0.017714 | 0.15966 | 0.077326
78 | 0.99745 | -0.015791 | 0 | 0
79 | 0.9974 | -0.015409 | 0 | 0
80 | 0.99735 | -0.014983 | 0 | 0
81 | 0.9974 | -0.015367 | 0.15998 | 0.077484
82 | 0.99741 | -0.0155 | 0 | 0
83 | 0.99745 | -0.015778 | 0.10517 | 0.050935
84 | 0.99741 | -0.015438 | 0.1439 | 0.069694
85 | 0.99735 | -0.014965 | 0.13788 | 0.066776
86 | 0.99794 | -0.017471 | 0 | 0
87 | 0.99794 | -0.017446 | 0 | 0
88 | 0.99799 | -0.017784 | 0.15073 | 0.073001
89 | 0.99799 | -0.017754 | 0.15802 | 0.076533
90 | 0.99802 | -0.017602 | 0.084249 | 0.040804
91 | 0.99794 | -0.017428 | 0.072907 | 0.035311
92 | 0.98283 | -0.12874 | 0.087803 | 0.042525
93 | 0.98283 | -0.12877 | 0 | 0
94 | 0.98284 | -0.12883 | 0 | 0
95 | 0.98288 | -0.12919 | 0 | 0
96 | 0.98338 | -0.13368 | 0.10694 | 0.051795
97 | 0.9834 | -0.13357 | 0 | 0
98 | 0.98391 | -0.13779 | 0 | 0
99 | 0.98441 | -0.14194 | 0 | 0
100 | 0.98389 | -0.13793 | 0.11749 | 0.056904
101 | 0.98282 | -0.12865 | 0.38081 | 0.18444
102 | 0.99837 | -0.02005 | 0 | 0
103 | 0.99837 | -0.020018 | 0.081832 | 0.039633
104 | 0.99838 | -0.020085 | 0.086003 | 0.041653
105 | 0.99837 | -0.020015 | 0.10009 | 0.048474
106 | 0.99839 | -0.020222 | 0.15931 | 0.077156
107 | 0.99843 | -0.019959 | 0.079716 | 0.038608
108 | 0.99838 | -0.020325 | 0 | 0
109 | 0.99875 | -0.018935 | 0.14851 | 0.071927
110 | 0.99867 | -0.018241 | 0 | 0
111 | 0.99858 | -0.017455 | 0.11197 | 0.054229
112 | 0.99851 | -0.016915 | 0.085626 | 0.041471
113 | 0.98773 | -0.13024 | 0.15909 | 0.077051
114 | 0.98764 | -0.12949 | 0 | 0
115 | 0.98804 | -0.12786 | 0 | 0
116 | 0.98955 | -0.13994 | 0 | 0
117 | 0.98687 | -0.12316 | 0 | 0
118 | 0.9895 | -0.13957 | 0 | 0
119 | 0.98939 | -0.13876 | 0 | 0
120 | 0.98948 | -0.1397 | 0.14489 | 0.070175
121 | 0.99404 | -0.17355 | 0 | 0
122 | 0.98955 | -0.13997 | 0.14712 | 0.071251
123 | 0.98686 | -0.12321 | 0.15579 | 0.075451
124 | 0.98938 | -0.13874 | 0.15567 | 0.075393
125 | 0.98932 | -0.13831 | 0 | 0
126 | 0.98932 | -0.13825 | 0.12418 | 0.060146
127 | 0.9939 | -0.17446 | 0.057486 | 0.027842
128 | 0.99765 | -0.015009 | 0 | 0
129 | 0.9981 | -0.018551 | 0 | 0
130 | 0.99793 | -0.017366 | 0.096542 | 0.046757
131 | 0.99837 | -0.020307 | 0.15812 | 0.076583
132 | 0.9844 | -0.14202 | 0.15893 | 0.076975
133 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.061903 | -0.029981 | 0.061903 | 0.028319 | 3.6607e-07 | -0.0016617 | 0.0019904 | 0.0019699 | 0.0019904 | 0.99756 | -0.015549 | 0.99757 | -0.015597 | 0.90472
1 | -0.061903 | -0.028319 | 0.061908 | 0.027543 | 4.5135e-06 | -0.00077648 | 0.0019699 | 0.0019606 | 0.0019699 | 0.99757 | -0.015597 | 0.99765 | -0.014989 | 0.93805
2 | 0.34381 | 0.16085 | -0.34379 | -0.16096 | 2.2532e-05 | -0.00011042 | 0.010983 | 0.010985 | 0.010985 | 0.99765 | -0.014989 | 0.99758 | -0.015477 | 5.2309
3 | -0.5379 | -0.25241 | 0.53791 | 0.25233 | 1.3113e-06 | -7.8579e-05 | 0.017193 | 0.017192 | 0.017193 | 0.99765 | -0.014989 | 0.99765 | -0.015009 | 7.815
4 | -0.34376 | -0.16575 | 0.34379 | 0.16096 | 3.273e-05 | -0.0047916 | 0.011044 | 0.010985 | 0.011044 | 0.99749 | -0.014683 | 0.99758 | -0.015477 | 5.0202
5 | 0.34376 | 0.16575 | -0.34376 | -0.16587 | 8.2133e-07 | -0.00011956 | 0.011044 | 0.011046 | 0.011046 | 0.99749 | -0.014683 | 0.99749 | -0.014662 | 5.0209
6 | 0.14577 | 0.070402 | -0.14576 | -0.070596 | 6.5215e-06 | -0.0001939 | 0.0046848 | 0.0046873 | 0.0046873 | 0.99749 | -0.014662 | 0.99744 | -0.014959 | 2.2321
7 | 0.12106 | 0.058208 | -0.12105 | -0.058629 | 9.6877e-06 | -0.00042066 | 0.0038875 | 0.0038929 | 0.0038929 | 0.99749 | -0.014662 | 0.9974 | -0.015197 | 1.8538
8 | -1.0946 | -0.49773 | 1.0946 | 0.49774 | 7.2827e-05 | 5.4016e-06 | 0.034773 | 0.034772 | 0.034773 | 0.99821 | -0.018369 | 0.99828 | -0.017826 | 16.5586
9 | 0.97612 | 0.44037 | -0.97605 | -0.44037 | 6.2568e-05 | -4.3626e-06 | 0.030968 | 0.030969 | 0.030969 | 0.99821 | -0.018369 | 0.99814 | -0.018903 | 14.7471
10 | 1.0805 | 0.51345 | -1.0805 | -0.51394 | 3.3517e-05 | -0.0004891 | 0.034595 | 0.034601 | 0.034601 | 0.99828 | -0.017826 | 0.99825 | -0.017567 | 15.7277
11 | -2.2998 | -1.0715 | 2.3002 | 1.0718 | 0.00040336 | 0.00020261 | 0.073368 | 0.073368 | 0.073368 | 0.99828 | -0.017826 | 0.99846 | -0.016502 | 34.9373
12 | 0.84843 | 0.37856 | -0.84841 | -0.37916 | 2.425e-05 | -0.00059111 | 0.02687 | 0.026877 | 0.026877 | 0.99814 | -0.018903 | 0.99811 | -0.018699 | 12.2166
13 | 1.0805 | 0.51394 | -1.0804 | -0.51516 | 8.3389e-05 | -0.001216 | 0.034601 | 0.034616 | 0.034616 | 0.99825 | -0.017567 | 0.99818 | -0.01692 | 15.7347
14 | 0.085604 | 0.041172 | -0.085604 | -0.04146 | 1.2197e-07 | -0.0002879 | 0.0027463 | 0.00275 | 0.00275 | 0.99846 | -0.016502 | 0.99846 | -0.01649 | 1.25
15 | -2.3858 | -1.1129 | 2.3859 | 1.1126 | 0.00012332 | -0.00034299 | 0.076114 | 0.076109 | 0.076114 | 0.99846 | -0.016502 | 0.99851 | -0.016915 | 34.5972
16 | 0.93507 | 0.44504 | -0.93505 | -0.44548 | 2.2609e-05 | -0.00044238 | 0.029949 | 0.029955 | 0.029955 | 0.99818 | -0.01692 | 0.99816 | -0.016717 | 13.6158
17 | 0.14535 | 0.070124 | -0.14535 | -0.070398 | 3.3511e-07 | -0.00027383 | 0.0046673 | 0.0046708 | 0.0046708 | 0.99818 | -0.01692 | 0.99818 | -0.0169 | 2.1231
18 | 0.84932 | 0.40396 | -0.84922 | -0.40399 | 0.00010668 | -2.9421e-05 | 0.0272 | 0.027201 | 0.027201 | 0.99816 | -0.016717 | 0.99802 | -0.017602 | 12.9529
19 | 0.53817 | 0.23623 | -0.53791 | -0.25233 | 0.0002655 | -0.016103 | 0.016998 | 0.017192 | 0.017192 | 0.99811 | -0.018699 | 0.99765 | -0.015009 | 7.8145
20 | 0.19217 | 0.090033 | -0.19217 | -0.091654 | 3.4406e-06 | -0.001621 | 0.0061377 | 0.0061577 | 0.0061577 | 0.99811 | -0.018699 | 0.9981 | -0.018551 | 2.799
21 | 0.11807 | 0.052897 | -0.11806 | -0.056255 | 2.6673e-06 | -0.0033573 | 0.0037418 | 0.0037825 | 0.0037825 | 0.99811 | -0.018699 | 0.99809 | -0.018522 | 1.7193
22 | 1.4757 | 0.67473 | -1.4756 | -0.67516 | 5.5773e-05 | -0.0004355 | 0.046906 | 0.046912 | 0.046912 | 0.99861 | -0.018098 | 0.99858 | -0.017811 | 21.3235
23 | 0.28506 | 0.1357 | -0.28505 | -0.13707 | 6.4186e-06 | -0.0013699 | 0.0091263 | 0.0091435 | 0.0091435 | 0.99861 | -0.018098 | 0.99859 | -0.017908 | 4.1561
24 | -1.9221 | -0.88859 | 1.9227 | 0.88884 | 0.00057128 | 0.00025593 | 0.061214 | 0.061213 | 0.061214 | 0.99861 | -0.018098 | 0.99893 | -0.015797 | 29.1496
25 | 1.3641 | 0.62255 | -1.364 | -0.62395 | 0.00015239 | -0.0014004 | 0.043347 | 0.043365 | 0.043365 | 0.99858 | -0.017811 | 0.99847 | -0.016962 | 19.7113
26 | 0.11151 | 0.052617 | -0.11151 | -0.053296 | 4.851e-07 | -0.00067915 | 0.0035645 | 0.0035729 | 0.0035729 | 0.99858 | -0.017811 | 0.99857 | -0.017774 | 1.6241
27 | 0.10203 | 0.04843 | -0.10203 | -0.049242 | 4.8715e-07 | -0.00081237 | 0.0032649 | 0.0032751 | 0.0032751 | 0.99859 | -0.017908 | 0.99859 | -0.017867 | 1.4887
28 | -1.9227 | -0.88884 | 1.9232 | 0.88668 | 0.0004835 | -0.002161 | 0.061213 | 0.061185 | 0.061213 | 0.99893 | -0.015797 | 0.99917 | -0.017757 | 27.8241
29 | -5.5127 | -2.5756 | 5.5136 | 2.5742 | 0.00088948 | -0.0013951 | 0.1758 | 0.17577 | 0.1758 | 0.99917 | -0.017757 | 0.99934 | -0.015786 | 48.5629
30 | 3.5895 | 1.6889 | -3.5891 | -1.6894 | 0.00041897 | -0.00044508 | 0.11461 | 0.11462 | 0.11462 | 0.99917 | -0.017757 | 0.99906 | -0.016804 | 52.1004
31 | 0.12069 | 0.055224 | -0.12068 | -0.058388 | 2.6393e-06 | -0.0031634 | 0.0038372 | 0.0038761 | 0.0038761 | 0.99847 | -0.016962 | 0.99845 | -0.016783 | 1.7619
32 | 1.2433 | 0.56872 | -1.2432 | -0.56956 | 7.5494e-05 | -0.00083886 | 0.039528 | 0.039538 | 0.039538 | 0.99847 | -0.016962 | 0.99842 | -0.016498 | 17.9718
33 | 0.11151 | 0.053296 | -0.11151 | -0.054007 | 5.1063e-07 | -0.00071142 | 0.0035729 | 0.0035818 | 0.0035818 | 0.99857 | -0.017774 | 0.99857 | -0.017735 | 1.6281
34 | 0.10203 | 0.049242 | -0.10203 | -0.049416 | 1.0467e-07 | -0.00017389 | 0.0032751 | 0.0032773 | 0.0032773 | 0.99859 | -0.017867 | 0.99859 | -0.017858 | 1.4897
35 | 0.10044 | 0.04786 | -0.10044 | -0.048646 | 4.5789e-07 | -0.00078524 | 0.003218 | 0.0032278 | 0.0032278 | 0.99808 | -0.018572 | 0.99808 | -0.018533 | 1.4672
36 | -0.10044 | -0.04786 | 0.10044 | 0.047793 | 1.0614e-06 | -6.7769e-05 | 0.003218 | 0.0032172 | 0.003218 | 0.99808 | -0.018572 | 0.99809 | -0.018498 | 1.5324
37 | -0.19217 | -0.092216 | 0.19217 | 0.091654 | 1.1995e-06 | -0.00056262 | 0.0061648 | 0.0061577 | 0.0061648 | 0.99809 | -0.018498 | 0.9981 | -0.018551 | 2.8022
38 | 0.16471 | 0.077909 | -0.16471 | -0.079243 | 2.0777e-06 | -0.0013347 | 0.0052634 | 0.00528 | 0.00528 | 0.99934 | -0.015786 | 0.99933 | -0.01568 | 2.4
39 | -5.6783 | -2.6521 | 5.6808 | 2.6486 | 0.0024485 | -0.0035244 | 0.18104 | 0.18097 | 0.18104 | 0.99934 | -0.015786 | 0.99982 | -0.010511 | 50.01
40 | 3.486 | 1.6394 | -3.485 | -1.6389 | 0.0010141 | 0.00058046 | 0.11131 | 0.11131 | 0.11131 | 0.99906 | -0.016804 | 0.99875 | -0.018935 | 53.0057
41 | 0.16471 | 0.079243 | -0.16471 | -0.079773 | 8.2809e-07 | -0.00052962 | 0.00528 | 0.0052866 | 0.0052866 | 0.99933 | -0.01568 | 0.99933 | -0.015636 | 2.403
42 | 3.0806 | 1.368 | -3.0802 | -1.3671 | 0.00041211 | 0.00093983 | 0.097321 | 0.097323 | 0.097323 | 0.99982 | -0.010511 | 0.99957 | -0.024887 | 15.0889
43 | -8.7614 | -4.0166 | 8.7622 | 4.0189 | 0.00087216 | 0.0023017 | 0.27828 | 0.27828 | 0.27828 | 0.99982 | -0.010511 | 1 | 0 | 43.1445
44 | 0.12068 | 0.058388 | -0.12068 | -0.058449 | 1.4025e-06 | -6.146e-05 | 0.0038761 | 0.0038769 | 0.0038769 | 0.99845 | -0.016783 | 0.99844 | -0.01686 | 1.8462
45 | 1.0953 | 0.4979 | -1.095 | -0.49789 | 0.00021241 | 1.5832e-05 | 0.034786 | 0.034787 | 0.034787 | 0.99842 | -0.016498 | 0.99821 | -0.01808 | 16.5654
46 | 0.13182 | 0.058745 | -0.13181 | -0.061051 | 2.2564e-06 | -0.0023054 | 0.0041678 | 0.0041953 | 0.0041953 | 0.99957 | -0.024887 | 0.99956 | -0.024759 | 1.907
47 | 2.8891 | 1.2796 | -2.8889 | -1.2792 | 0.00018111 | 0.00040288 | 0.091254 | 0.091255 | 0.091255 | 0.99957 | -0.024887 | 0.99946 | -0.031632 | 14.148
48 | 0.13181 | 0.061051 | -0.13181 | -0.062804 | 1.7363e-06 | -0.0017532 | 0.0041953 | 0.0042169 | 0.0042169 | 0.99956 | -0.024759 | 0.99954 | -0.024652 | 1.9168
49 | 2.8889 | 1.2792 | -2.8769 | -1.2674 | 0.012017 | 0.011782 | 0.091255 | 0.091278 | 0.091278 | 0.99946 | -0.031632 | 0.99422 | -0.17194 | 26.0794
50 | 2.6938 | 1.1788 | -2.6933 | -1.1785 | 0.00047615 | 0.00025499 | 0.085376 | 0.085377 | 0.085377 | 0.99422 | -0.17194 | 0.99404 | -0.17355 | 40.6555
51 | 0.13181 | 0.062804 | -0.13181 | -0.063839 | 1.0338e-06 | -0.0010354 | 0.0042169 | 0.0042298 | 0.0042298 | 0.99954 | -0.024652 | 0.99954 | -0.024585 | 1.9227
52 | -0.66521 | -0.31986 | 0.66525 | 0.31806 | 4.6132e-05 | -0.0017955 | 0.021337 | 0.021315 | 0.021337 | 0.9986 | -0.018864 | 0.99867 | -0.019455 | 9.6987
53 | 0.66521 | 0.31986 | -0.66513 | -0.31992 | 7.6542e-05 | -6.4369e-05 | 0.021337 | 0.021339 | 0.021339 | 0.9986 | -0.018864 | 0.99848 | -0.019643 | 10.1612
54 | -0.75229 | -0.36022 | 0.75235 | 0.36019 | 5.6857e-05 | -2.9756e-05 | 0.02411 | 0.024109 | 0.02411 | 0.99867 | -0.019455 | 0.99875 | -0.018935 | 11.481
55 | 0.66513 | 0.31992 | -0.6651 | -0.31995 | 3.1096e-05 | -2.6139e-05 | 0.021339 | 0.021339 | 0.021339 | 0.99848 | -0.019643 | 0.99843 | -0.019959 | 10.1615
56 | 0.99976 | 0.45174 | -0.99972 | -0.45247 | 4.1711e-05 | -0.00072585 | 0.031727 | 0.031736 | 0.031736 | 0.99821 | -0.01808 | 0.99817 | -0.017771 | 14.4253
57 | -0.11806 | -0.05718 | 0.11806 | 0.056255 | 7.4585e-07 | -0.00092572 | 0.0037941 | 0.0037825 | 0.0037941 | 0.99809 | -0.018468 | 0.99809 | -0.018522 | 1.7246
58 | 0.86995 | 0.39011 | -0.86983 | -0.39292 | 0.00012174 | -0.0028107 | 0.027579 | 0.027613 | 0.027613 | 0.99794 | -0.019567 | 0.99781 | -0.018544 | 12.5514
59 | 0.059285 | 0.028344 | -0.059285 | -0.028713 | 7.5117e-08 | -0.00036937 | 0.0019009 | 0.0019055 | 0.0019055 | 0.99794 | -0.019567 | 0.99794 | -0.019557 | 0.86614
60 | -0.92923 | -0.41845 | 0.92938 | 0.41843 | 0.0001451 | -2.055e-05 | 0.02948 | 0.029478 | 0.02948 | 0.99794 | -0.019567 | 0.99811 | -0.018258 | 14.0379
61 | 0.70685 | 0.314 | -0.70679 | -0.31597 | 5.59e-05 | -0.0019691 | 0.022377 | 0.0224 | 0.0224 | 0.99781 | -0.018544 | 0.99774 | -0.017981 | 10.1818
62 | 0.16298 | 0.078914 | -0.16298 | -0.078933 | 8.1943e-07 | -1.9404e-05 | 0.0052387 | 0.005239 | 0.005239 | 0.99781 | -0.018544 | 0.99781 | -0.018577 | 2.4947
63 | -0.99966 | -0.45247 | 0.99972 | 0.45247 | 5.8879e-05 | -2.1448e-06 | 0.031736 | 0.031736 | 0.031736 | 0.99811 | -0.018258 | 0.99817 | -0.017771 | 15.1125
64 | 0.70679 | 0.31597 | -0.70677 | -0.31689 | 2.6163e-05 | -0.00092009 | 0.0224 | 0.022411 | 0.022411 | 0.99774 | -0.017981 | 0.9977 | -0.017714 | 10.1868
65 | 0.16303 | 0.077303 | -0.16303 | -0.078958 | 2.7061e-06 | -0.0016547 | 0.0053015 | 0.0053225 | 0.0053225 | 0.98246 | -0.12567 | 0.98244 | -0.12553 | 2.4193
66 | -0.59679 | -0.27782 | 0.59691 | 0.2723 | 0.00012001 | -0.0055223 | 0.019342 | 0.019274 | 0.019342 | 0.98246 | -0.12567 | 0.98264 | -0.12723 | 8.792
67 | 0.28801 | 0.12996 | -0.28801 | -0.13181 | 9.3166e-06 | -0.0018585 | 0.0092843 | 0.0093069 | 0.0093069 | 0.98246 | -0.12567 | 0.98243 | -0.12543 | 4.2304
68 | 0.14575 | 0.070561 | -0.14575 | -0.070589 | 1.0003e-06 | -2.7947e-05 | 0.004758 | 0.0047584 | 0.0047584 | 0.98246 | -0.12567 | 0.98245 | -0.12571 | 2.2659
69 | -0.75687 | -0.34918 | 0.75698 | 0.34603 | 0.00011021 | -0.0031469 | 0.024487 | 0.024448 | 0.024487 | 0.98264 | -0.12723 | 0.98278 | -0.12835 | 11.1305
70 | 0.15996 | 0.07688 | -0.15996 | -0.07747 | 9.307e-07 | -0.00059015 | 0.0052137 | 0.0052212 | 0.0052212 | 0.98264 | -0.12723 | 0.98264 | -0.12718 | 2.3733
71 | 0.28801 | 0.13181 | -0.28798 | -0.13592 | 2.0728e-05 | -0.0041019 | 0.0093069 | 0.0093578 | 0.0093578 | 0.98243 | -0.12543 | 0.98236 | -0.12486 | 4.2536
72 | -0.75698 | -0.34603 | 0.75699 | 0.34571 | 1.1156e-05 | -0.00031915 | 0.024448 | 0.024444 | 0.024448 | 0.98278 | -0.12835 | 0.98279 | -0.12846 | 11.1127
73 | -0.87221 | -0.40151 | 0.87225 | 0.40062 | 4.1831e-05 | -0.00089644 | 0.028204 | 0.028192 | 0.028204 | 0.98279 | -0.12846 | 0.98284 | -0.12883 | 12.8198
74 | 0.16449 | 0.076148 | -0.16448 | -0.078306 | 3.5673e-06 | -0.0021582 | 0.0053264 | 0.0053534 | 0.0053534 | 0.98236 | -0.12486 | 0.98234 | -0.12468 | 2.4333
75 | 0.1235 | 0.059769 | -0.1235 | -0.059812 | 1.1038e-06 | -4.3208e-05 | 0.0040318 | 0.0040323 | 0.0040323 | 0.98236 | -0.12486 | 0.98235 | -0.12491 | 1.9202
76 | 0.16448 | 0.078306 | -0.16448 | -0.079662 | 2.2596e-06 | -0.0013557 | 0.0053534 | 0.0053706 | 0.0053706 | 0.98234 | -0.12468 | 0.98233 | -0.12456 | 2.4412
77 | -0.14208 | -0.068815 | 0.14208 | 0.068698 | 1.3671e-07 | -0.00011678 | 0.0045667 | 0.0045652 | 0.0045667 | 0.99796 | -0.017571 | 0.99796 | -0.01758 | 2.0758
78 | -0.14208 | -0.068698 | 0.14209 | 0.066714 | 2.309e-06 | -0.0019835 | 0.0045652 | 0.0045405 | 0.0045652 | 0.99796 | -0.01758 | 0.99797 | -0.017716 | 2.0751
79 | -0.45619 | -0.21476 | 0.45619 | 0.21413 | 7.5154e-06 | -0.00062743 | 0.014585 | 0.014577 | 0.014585 | 0.99797 | -0.017716 | 0.99799 | -0.01785 | 6.6295
80 | 0.3141 | 0.14804 | -0.31409 | -0.14902 | 5.5705e-06 | -0.00098066 | 0.010044 | 0.010056 | 0.010056 | 0.99797 | -0.017716 | 0.99796 | -0.01757 | 4.5711
81 | -0.45619 | -0.21413 | 0.45621 | 0.21409 | 1.5379e-05 | -3.867e-05 | 0.014577 | 0.014576 | 0.014577 | 0.99799 | -0.01785 | 0.99802 | -0.017602 | 6.9415
82 | 0.16945 | 0.078968 | -0.16945 | -0.080218 | 2.0581e-06 | -0.0012493 | 0.0054078 | 0.0054232 | 0.0054232 | 0.99796 | -0.01757 | 0.99794 | -0.017471 | 2.4651
83 | -0.54708 | -0.24104 | 0.54711 | 0.23957 | 2.4885e-05 | -0.0014745 | 0.017298 | 0.017281 | 0.017298 | 0.99766 | -0.017403 | 0.9977 | -0.017714 | 7.8629
84 | 0.54708 | 0.24104 | -0.54696 | -0.24826 | 0.00012258 | -0.0072185 | 0.017298 | 0.017384 | 0.017384 | 0.99766 | -0.017403 | 0.99745 | -0.015791 | 7.9018
85 | 0.14391 | 0.064315 | -0.1439 | -0.068827 | 5.3418e-06 | -0.0045119 | 0.0045619 | 0.0046167 | 0.0046167 | 0.99745 | -0.015791 | 0.99741 | -0.0155 | 2.0985
86 | 0.10517 | 0.050678 | -0.10517 | -0.050935 | 1.6498e-07 | -0.00025688 | 0.0033787 | 0.0033819 | 0.0033819 | 0.99745 | -0.015791 | 0.99745 | -0.015778 | 1.5372
87 | 0.29788 | 0.13327 | -0.29787 | -0.13631 | 1.536e-05 | -0.0030475 | 0.0094446 | 0.009481 | 0.009481 | 0.99745 | -0.015791 | 0.9974 | -0.015409 | 4.3096
88 | 0.13788 | 0.059349 | -0.13788 | -0.066511 | 7.7499e-06 | -0.0071626 | 0.0043447 | 0.0044308 | 0.0044308 | 0.9974 | -0.015409 | 0.99735 | -0.014983 | 2.014
89 | 0.15999 | 0.076965 | -0.15998 | -0.077484 | 7.7259e-07 | -0.00051973 | 0.0051384 | 0.0051449 | 0.0051449 | 0.9974 | -0.015409 | 0.9974 | -0.015367 | 2.3386
90 | 0.13788 | 0.066511 | -0.13788 | -0.066776 | 2.9267e-07 | -0.00026491 | 0.0044308 | 0.0044341 | 0.0044341 | 0.99735 | -0.014983 | 0.99735 | -0.014965 | 2.0155
91 | 0.1439 | 0.068827 | -0.1439 | -0.069694 | 1.0421e-06 | -0.00086756 | 0.0046167 | 0.0046276 | 0.0046276 | 0.99741 | -0.0155 | 0.99741 | -0.015438 | 2.1035
92 | 0.16945 | 0.080218 | -0.16945 | -0.080526 | 5.1011e-07 | -0.00030856 | 0.0054232 | 0.005427 | 0.005427 | 0.99794 | -0.017471 | 0.99794 | -0.017446 | 2.4668
93 | 0.16945 | 0.080526 | -0.16945 | -0.080749 | 3.69e-07 | -0.00022293 | 0.005427 | 0.0054298 | 0.0054298 | 0.99794 | -0.017446 | 0.99794 | -0.017428 | 2.4681
94 | 0.15802 | 0.076146 | -0.15802 | -0.076533 | 5.6003e-07 | -0.00038695 | 0.0050739 | 0.0050788 | 0.0050788 | 0.99799 | -0.017784 | 0.99799 | -0.017754 | 2.3085
95 | -0.30875 | -0.14915 | 0.30876 | 0.1491 | 8.472e-06 | -5.2174e-05 | 0.0099182 | 0.0099175 | 0.0099182 | 0.99799 | -0.017784 | 0.99802 | -0.017602 | 4.723
96 | 0.096542 | 0.045439 | -0.096542 | -0.046757 | 7.092e-07 | -0.0013187 | 0.0030866 | 0.003103 | 0.003103 | 0.99794 | -0.017428 | 0.99793 | -0.017366 | 1.4105
97 | -0.087803 | -0.042525 | 0.087803 | 0.041822 | 3.332e-07 | -0.00070314 | 0.0028655 | 0.0028565 | 0.0028655 | 0.98283 | -0.12874 | 0.98283 | -0.12877 | 1.3025
98 | -0.087803 | -0.041822 | 0.087804 | 0.040479 | 6.3042e-07 | -0.0013424 | 0.0028565 | 0.0028398 | 0.0028565 | 0.98283 | -0.12877 | 0.98284 | -0.12883 | 1.2984
99 | -0.96005 | -0.4411 | 0.9601 | 0.44032 | 4.4249e-05 | -0.00078097 | 0.031032 | 0.031023 | 0.031032 | 0.98284 | -0.12883 | 0.98288 | -0.12919 | 14.1056
100 | 0.38083 | 0.18176 | -0.38081 | -0.18444 | 2.3932e-05 | -0.0026772 | 0.012394 | 0.012428 | 0.012428 | 0.98288 | -0.12919 | 0.98282 | -0.12865 | 5.6491
101 | -1.3409 | -0.62207 | 1.3417 | 0.61535 | 0.00075605 | -0.0067233 | 0.043415 | 0.04333 | 0.043415 | 0.98288 | -0.12919 | 0.9834 | -0.13357 | 19.7342
102 | -0.10694 | -0.051795 | 0.10694 | 0.051697 | 1.8481e-06 | -9.7295e-05 | 0.0034882 | 0.0034869 | 0.0034882 | 0.98338 | -0.13368 | 0.9834 | -0.13357 | 1.661
103 | -1.4486 | -0.66705 | 1.4494 | 0.66097 | 0.00079894 | -0.0060814 | 0.046816 | 0.046739 | 0.046816 | 0.9834 | -0.13357 | 0.98391 | -0.13779 | 21.2801
104 | -1.5669 | -0.71777 | 1.5678 | 0.71219 | 0.00086009 | -0.0055798 | 0.050567 | 0.050496 | 0.050567 | 0.98391 | -0.13779 | 0.98441 | -0.14194 | 22.985
105 | 0.1175 | 0.056798 | -0.11749 | -0.056904 | 2.4334e-06 | -0.0001061 | 0.0038289 | 0.0038303 | 0.0038303 | 0.98391 | -0.13779 | 0.98389 | -0.13793 | 1.824
106 | 0.15894 | 0.076932 | -0.15893 | -0.076975 | 1.8232e-06 | -4.3007e-05 | 0.005178 | 0.0051786 | 0.0051786 | 0.98441 | -0.14194 | 0.9844 | -0.14202 | 2.466
107 | -1.7267 | -0.78912 | 1.7308 | 0.7908 | 0.0040444 | 0.0016837 | 0.055673 | 0.055662 | 0.055673 | 0.98441 | -0.14194 | 0.98687 | -0.12316 | 26.5107
108 | 0.18192 | 0.087694 | -0.18192 | -0.088041 | 6.6529e-07 | -0.00034736 | 0.0058394 | 0.0058437 | 0.0058437 | 0.99837 | -0.02005 | 0.99837 | -0.020018 | 2.6562
109 | -0.18192 | -0.087694 | 0.18192 | 0.087304 | 7.4593e-07 | -0.00039008 | 0.0058394 | 0.0058345 | 0.0058394 | 0.99837 | -0.02005 | 0.99838 | -0.020085 | 2.6543
110 | 0.10009 | 0.048408 | -0.10009 | -0.048474 | 3.8252e-08 | -6.6103e-05 | 0.0032147 | 0.0032155 | 0.0032155 | 0.99837 | -0.020018 | 0.99837 | -0.020015 | 1.4616
111 | -0.26792 | -0.12896 | 0.26793 | 0.12792 | 4.3025e-06 | -0.001038 | 0.0085975 | 0.0085845 | 0.0085975 | 0.99838 | -0.020085 | 0.99839 | -0.020222 | 3.9079
112 | -0.58536 | -0.28137 | 0.58538 | 0.28134 | 2.2666e-05 | -2.8734e-05 | 0.018779 | 0.018778 | 0.018779 | 0.99839 | -0.020222 | 0.99843 | -0.019959 | 8.9423
113 | 0.15813 | 0.076292 | -0.15812 | -0.076354 | 2.4533e-06 | -6.2035e-05 | 0.0050764 | 0.0050772 | 0.0050772 | 0.99839 | -0.020222 | 0.99838 | -0.020325 | 2.4177
114 | 0.15812 | 0.076354 | -0.15812 | -0.076583 | 3.308e-07 | -0.00022853 | 0.0050772 | 0.0050801 | 0.0050801 | 0.99838 | -0.020325 | 0.99837 | -0.020307 | 2.3091
115 | 2.5842 | 1.2067 | -2.5839 | -1.2073 | 0.00022351 | -0.00052039 | 0.082434 | 0.082442 | 0.082442 | 0.99875 | -0.018935 | 0.99867 | -0.018241 | 37.4735
116 | 2.5839 | 1.2073 | -2.5837 | -1.2079 | 0.00025308 | -0.000589 | 0.082442 | 0.08245 | 0.08245 | 0.99867 | -0.018241 | 0.99858 | -0.017455 | 37.4772
117 | 2.4717 | 1.1536 | -2.4715 | -1.1541 | 0.0001667 | -0.00042861 | 0.078854 | 0.078859 | 0.078859 | 0.99858 | -0.017455 | 0.99851 | -0.016915 | 35.8452
118 | 1.8883 | 0.85841 | -1.8881 | -0.85925 | 0.00018848 | -0.00083873 | 0.060623 | 0.060634 | 0.060634 | 0.98773 | -0.13024 | 0.98764 | -0.12949 | 27.5607
119 | -2.0474 | -0.93546 | 2.048 | 0.93575 | 0.00060629 | 0.00028816 | 0.065788 | 0.065786 | 0.065788 | 0.98773 | -0.13024 | 0.98804 | -0.12786 | 31.3274
120 | 1.8881 | 0.85925 | -1.8866 | -0.86622 | 0.001571 | -0.0069718 | 0.060634 | 0.060724 | 0.060724 | 0.98764 | -0.12949 | 0.98687 | -0.12316 | 27.6018
121 | -2.048 | -0.93575 | 2.0513 | 0.92327 | 0.0033232 | -0.012475 | 0.065786 | 0.065624 | 0.065786 | 0.98804 | -0.12786 | 0.98955 | -0.13994 | 29.9029
122 | -2.6233 | -1.1799 | 2.6358 | 1.1521 | 0.012569 | -0.027816 | 0.083911 | 0.083539 | 0.083911 | 0.98955 | -0.13994 | 0.99404 | -0.17355 | 38.1415
123 | 0.14712 | 0.071233 | -0.14712 | -0.071251 | 6.4315e-07 | -1.8155e-05 | 0.0047683 | 0.0047686 | 0.0047686 | 0.98955 | -0.13994 | 0.98955 | -0.13997 | 2.2707
124 | 0.42482 | 0.1854 | -0.42479 | -0.18763 | 2.3384e-05 | -0.0022284 | 0.013522 | 0.013548 | 0.013548 | 0.98955 | -0.13994 | 0.9895 | -0.13957 | 6.1582
125 | 0.15579 | 0.075417 | -0.15579 | -0.075451 | 1.3461e-06 | -3.3422e-05 | 0.005063 | 0.0050634 | 0.0050634 | 0.98687 | -0.12316 | 0.98686 | -0.12321 | 2.4111
126 | 0.2799 | 0.11754 | -0.27986 | -0.12507 | 3.4096e-05 | -0.0075274 | 0.0088564 | 0.0089439 | 0.0089439 | 0.9895 | -0.13957 | 0.98939 | -0.13876 | 4.0654
127 | 0.1449 | 0.070093 | -0.14489 | -0.070175 | 2.8367e-06 | -8.2597e-05 | 0.0046958 | 0.0046969 | 0.0046969 | 0.9895 | -0.13957 | 0.98948 | -0.1397 | 2.2366
128 | 0.12419 | 0.049975 | -0.12419 | -0.059143 | 8.206e-06 | -0.009168 | 0.003906 | 0.0040136 | 0.0040136 | 0.98939 | -0.13876 | 0.98932 | -0.13831 | 1.8244
129 | 0.15567 | 0.075092 | -0.15567 | -0.075393 | 4.3827e-07 | -0.00030137 | 0.0050428 | 0.0050466 | 0.0050466 | 0.98939 | -0.13876 | 0.98938 | -0.13874 | 2.2939
130 | 0.057493 | 0.026434 | -0.057486 | -0.027842 | 7.2711e-06 | -0.0014074 | 0.0018377 | 0.0018552 | 0.0018552 | 0.99404 | -0.17355 | 0.9939 | -0.17446 | 0.88342
131 | 0.12419 | 0.059143 | -0.12418 | -0.060146 | 9.2591e-07 | -0.0010027 | 0.0040136 | 0.0040262 | 0.0040262 | 0.98932 | -0.13831 | 0.98932 | -0.13825 | 1.8301

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.8811 | 4.0802

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.061903 | 0.029981
1 | 0.13218 | 0.064019
2 | 0.076925 | 0.037256
3 | 0.14576 | 0.070596
4 | 0.12105 | 0.058629
5 | 0.11844 | 0.057364
6 | 0.12462 | 0.060355
7 | 0.12762 | 0.06181
8 | 0.085727 | 0.041519
9 | 0.14535 | 0.070398
10 | 0.085604 | 0.04146
11 | 0.16138 | 0.078159
12 | 0.18302 | 0.08864
13 | 0.10044 | 0.048646
14 | 0.091723 | 0.044424
15 | 0.10309 | 0.049929
16 | 0.14796 | 0.071659
17 | 0.11151 | 0.054007
18 | 0.10203 | 0.049416
19 | 0.10489 | 0.050799
20 | 0.059294 | 0.028718
21 | 0.16471 | 0.079773
22 | 0.18306 | 0.088662
23 | 0.087042 | 0.042156
24 | 0.13181 | 0.063839
25 | 0.095277 | 0.046145
26 | 0.12068 | 0.058449
27 | 0.11806 | 0.05718
28 | 0.059285 | 0.028713
29 | 0.070285 | 0.034041
30 | 0.16298 | 0.078933
31 | 0.16303 | 0.078958
32 | 0.14575 | 0.070589
33 | 0.15996 | 0.07747
34 | 0.11522 | 0.055803
35 | 0.1235 | 0.059812
36 | 0.16448 | 0.079662
37 | 0.14208 | 0.068815
38 | 0.14464 | 0.070053
39 | 0.15966 | 0.077326
40 | 0.15998 | 0.077484
41 | 0.10517 | 0.050935
42 | 0.1439 | 0.069694
43 | 0.13788 | 0.066776
44 | 0.15073 | 0.073001
45 | 0.15802 | 0.076533
46 | 0.084249 | 0.040804
47 | 0.072907 | 0.035311
48 | 0.087803 | 0.042525
49 | 0.10694 | 0.051795
50 | 0.11749 | 0.056904
51 | 0.38081 | 0.18444
52 | 0.081832 | 0.039633
53 | 0.086003 | 0.041653
54 | 0.10009 | 0.048474
55 | 0.15931 | 0.077156
56 | 0.079716 | 0.038608
57 | 0.14851 | 0.071927
58 | 0.11197 | 0.054229
59 | 0.085626 | 0.041471
60 | 0.15909 | 0.077051
61 | 0.14489 | 0.070175
62 | 0.14712 | 0.071251
63 | 0.15579 | 0.075451
64 | 0.15567 | 0.075393
65 | 0.12418 | 0.060146
66 | 0.057486 | 0.027842
67 | 0.096542 | 0.046757
68 | 0.15812 | 0.076583
69 | 0.15893 | 0.076975

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1