## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_112_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_112_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_112_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_112_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_112_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_112_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_112_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_112_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_112_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_112_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_112_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_112_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_112_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_112_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_112_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_112_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_112_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_112_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_112_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_112_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_112_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_112_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_112_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_112_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_112_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_112_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_112_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_112_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_112_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_112_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_112_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_112_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_112_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_112_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_112_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_112_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_112_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_112_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_112_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_112_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_112_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_112_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_112_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_112_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_112_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_112_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_112_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_112_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_112_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_112_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_112_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_112_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_112_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_112_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_112_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_112_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_112_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_112_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_112_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_112_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_112_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_112_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_112_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_112_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_112_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_112_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_112_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_112_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_112_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_112_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_112_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_112_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_112_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_112_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_112_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_112_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_112_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_112_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_112_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_112_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_112_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_112_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_112_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_112_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_112_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_112_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_112_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_112_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_112_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_112_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_112_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_112_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_112_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_112_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_112_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_112_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_112_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_112_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_112_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_112_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_112_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_112_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_112_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_112_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_112_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_112_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_112_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_112_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_112_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_112_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_112_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_112_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_112_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_112_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_112_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_112_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_112_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_112_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_112_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_112_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_112_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_112_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_112_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_112_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_112_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_112_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_112_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_112_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_112_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_112_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_112_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_112_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_112_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_112_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_112_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_112_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_112_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_112_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_112_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_112_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_112_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_112_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_112_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_112_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_112_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_112_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_112_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_112_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_112_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_112_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_112_0_node_88 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_112_0_load_0 | 0 | 0.3962 | 0.19189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_112_0_load_1 | 1 | 0.099889 | 0.048379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_112_0_load_144 | 3 | 0.099682 | 0.048278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_112_0_load_3 | 4 | 0.084707 | 0.041025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_112_0_load_120 | 6 | 0.074833 | 0.036243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_112_0_load_119 | 7 | 0.11696 | 0.056646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_112_0_load_10 | 11 | 0.33016 | 0.1599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_112_0_load_6 | 12 | 0.41174 | 0.19942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_112_0_load_149 | 14 | 0.094772 | 0.0459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_112_0_load_145 | 16 | 0.074105 | 0.035891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_112_0_load_9 | 17 | 0.4125 | 0.19978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_112_0_load_15 | 21 | 0.37456 | 0.18141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_112_0_load_18 | 22 | 0.39018 | 0.18897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_112_0_load_43 | 24 | 0.060593 | 0.029347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_112_0_load_16 | 27 | 0.30003 | 0.14531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_112_0_load_113 | 30 | 0.11108 | 0.053796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_112_0_load_116 | 31 | 0.22679 | 0.10984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_112_0_load_118 | 33 | 0.29754 | 0.1441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_112_0_load_23 | 35 | 0.10578 | 0.051231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_112_0_load_94 | 41 | 0.31464 | 0.15239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_112_0_load_38 | 43 | 0.10068 | 0.048762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_112_0_load_154 | 44 | 0.14118 | 0.068378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_112_0_load_92 | 45 | 0.072209 | 0.034972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_112_0_load_140 | 47 | 0.12514 | 0.060609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_112_0_load_155 | 48 | 0.13875 | 0.067199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_112_0_load_29 | 50 | 0.13018 | 0.063047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_112_0_load_37 | 54 | 0.084667 | 0.041006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_112_0_load_33 | 56 | 0.12953 | 0.062734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_112_0_load_39 | 57 | 0.13151 | 0.063691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_112_0_load_36 | 58 | 0.095358 | 0.046184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_112_0_load_40 | 59 | 0.13962 | 0.067621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_112_0_load_86 | 62 | 0.1599 | 0.077441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_112_0_load_60 | 66 | 0.10724 | 0.051939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_112_0_load_148 | 67 | 0.063602 | 0.030804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_112_0_load_55 | 71 | 0.12871 | 0.062335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_112_0_load_46 | 72 | 0.11544 | 0.055908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_112_0_load_47 | 74 | 0.14439 | 0.069934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_112_0_load_59 | 77 | 0.13778 | 0.06673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_112_0_load_50 | 78 | 0.15441 | 0.074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_112_0_load_62 | 81 | 0.076323 | 0.036965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_112_0_load_63 | 82 | 0.078512 | 0.038025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_112_0_load_68 | 84 | 0.14913 | 0.072228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_112_0_load_66 | 86 | 0.10354 | 0.050145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_112_0_load_78 | 87 | 0.11641 | 0.05638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_112_0_load_76 | 89 | 0.1255 | 0.060781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_112_0_load_77 | 90 | 0.15208 | 0.073655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_112_0_load_101 | 93 | 0.14268 | 0.069101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_112_0_load_69 | 95 | 0.084129 | 0.040745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_112_0_load_143 | 101 | 0.13307 | 0.064447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_112_0_load_137 | 102 | 0.55739 | 0.26996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_112_0_load_105 | 103 | 0.15241 | 0.073815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_112_0_load_150 | 105 | 0.09428 | 0.045662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_112_0_load_147 | 107 | 0.16172 | 0.078324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_112_0_load_108 | 109 | 0.15602 | 0.075562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_112_0_load_153 | 111 | 0.15237 | 0.073798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_112_0_load_146 | 112 | 0.15312 | 0.074157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_112_0_load_135 | 114 | 0.54696 | 0.26491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_112_0_load_80 | 118 | 0.16039 | 0.077682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_112_0_load_85 | 119 | 0.14797 | 0.071666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_112_0_load_97 | 120 | 0.10404 | 0.05039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_112_0_load_98 | 121 | 0.37361 | 0.18095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_112_0_load_99 | 122 | 0.75037 | 0.36342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_112_0_load_89 | 123 | 0.1544 | 0.074779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_112_0_load_91 | 124 | 0.20204 | 0.097853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_112_0_load_95 | 127 | 0.30417 | 0.14732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_112_0_load_96 | 128 | 0.27367 | 0.13254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_112_0_load_126 | 130 | 0.28985 | 0.14038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_112_0_load_121 | 131 | 0.11246 | 0.054466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_112_0_load_122 | 132 | 0.19475 | 0.094323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_112_0_load_123 | 133 | 0.068459 | 0.033156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_112_0_load_124 | 134 | 0.17933 | 0.086853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_112_0_load_125 | 135 | 0.39932 | 0.1934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_112_0_load_129 | 137 | 0.099358 | 0.048121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_112_0_load_130 | 138 | 0.36117 | 0.17492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_112_0_load_131 | 139 | 0.51587 | 0.24985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_112_0_load_133 | 141 | 0.12013 | 0.058182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_112_0_load_134 | 143 | 0.1491 | 0.072213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_112_0_load_142 | 144 | 0.37012 | 0.17926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_112_0_load_138 | 145 | 2.85 | 1.3803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_112_0_load_110 | 146 | 0.16232 | 0.078616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_112_0_load_136 | 149 | 0.14361 | 0.069552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_112_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_112_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.21513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_112_0_line_2 |  | 0 | 3 | 2.2947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_112_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_112_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.22076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_112_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_112_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.088009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_112_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.33393 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_112_0_line_8 |  | 8 | 13 | 0.059611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_112_0_line_9 |  | 9 | 10 | 1.4141 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_112_0_line_10 |  | 9 | 11 | 0.025764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_112_0_line_11 |  | 9 | 12 | 0.25395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_112_0_line_12 |  | 10 | 16 | 0.078654 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_112_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.087159 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_112_0_line_14 |  | 13 | 17 | 0.027329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_112_0_line_15 |  | 14 | 15 | 0.043425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_112_0_line_16 |  | 15 | 19 | 0.36348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_112_0_line_17 |  | 16 | 23 | 0.027834 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_112_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.072629 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_112_0_line_19 |  | 18 | 19 | 0.18376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_112_0_line_20 |  | 19 | 31 | 0.26522 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_112_0_line_21 |  | 19 | 22 | 0.092829 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_112_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.059002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_112_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.18896 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_112_0_line_24 |  | 23 | 73 | 0.1254 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_112_0_line_25 |  | 23 | 72 | 0.082098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_112_0_line_26 |  | 24 | 25 | 0.062829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_112_0_line_27 |  | 25 | 26 | 0.54722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_112_0_line_28 |  | 26 | 67 | 0.026396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_112_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.067833 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_112_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.51142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_112_0_line_31 |  | 29 | 30 | 0.028447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_112_0_line_32 |  | 30 | 148 | 0.027589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_112_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.033673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_112_0_line_34 |  | 32 | 33 | 0.061286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_112_0_line_35 |  | 33 | 34 | 0.024332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_112_0_line_36 |  | 34 | 148 | 0.025938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_112_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.042036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_112_0_line_38 |  | 35 | 37 | 0.065199 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_112_0_line_39 |  | 36 | 38 | 0.090415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_112_0_line_40 |  | 37 | 39 | 0.21964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_112_0_line_41 |  | 38 | 44 | 0.035507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_112_0_line_42 |  | 39 | 43 | 0.088259 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_112_0_line_43 |  | 39 | 40 | 0.57348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_112_0_line_44 |  | 40 | 41 | 0.1063 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_112_0_line_45 |  | 40 | 42 | 0.036195 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_112_0_line_46 |  | 41 | 45 | 0.0083472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_112_0_line_47 |  | 42 | 46 | 0.040716 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_112_0_line_48 |  | 42 | 47 | 0.056122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_112_0_line_49 |  | 44 | 48 | 0.09542 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_112_0_line_50 |  | 45 | 123 | 0.072498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_112_0_line_51 |  | 46 | 145 | 0.16163 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_112_0_line_52 |  | 46 | 142 | 0.18497 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_112_0_line_53 |  | 48 | 49 | 0.041662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_112_0_line_54 |  | 49 | 52 | 0.083205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_112_0_line_55 |  | 50 | 51 | 0.074889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_112_0_line_56 |  | 51 | 52 | 0.14796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_112_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.099114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_112_0_line_58 |  | 52 | 54 | 0.068222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_112_0_line_59 |  | 53 | 55 | 0.023631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_112_0_line_60 |  | 53 | 56 | 0.06191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_112_0_line_61 |  | 55 | 58 | 0.1592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_112_0_line_62 |  | 56 | 57 | 0.19768 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_112_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.011506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_112_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.22601 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_112_0_line_65 |  | 60 | 62 | 1.041 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_112_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.12296 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_112_0_line_67 |  | 62 | 64 | 0.032864 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_112_0_line_68 |  | 63 | 66 | 0.033906 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_112_0_line_69 |  | 64 | 65 | 1.0118 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_112_0_line_70 |  | 65 | 120 | 0.18904 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_112_0_line_71 |  | 66 | 70 | 0.006433 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_112_0_line_72 |  | 67 | 68 | 0.87633 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_112_0_line_73 |  | 68 | 69 | 0.26518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_112_0_line_74 |  | 68 | 70 | 0.32675 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_112_0_line_75 |  | 68 | 71 | 0.065754 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_112_0_line_76 |  | 69 | 77 | 0.054405 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_112_0_line_77 |  | 70 | 81 | 0.13381 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_112_0_line_78 |  | 71 | 80 | 0.00271 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_112_0_line_79 |  | 73 | 78 | 0.055862 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_112_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.003292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_112_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.11252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_112_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.002532 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_112_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.13216 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_112_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.071425 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_112_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.043756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_112_0_line_86 |  | 83 | 84 | 0.070247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_112_0_line_87 |  | 84 | 91 | 0.032646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_112_0_line_88 |  | 85 | 86 | 0.038791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_112_0_line_89 |  | 85 | 87 | 0.12195 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_112_0_line_90 |  | 86 | 88 | 0.004149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_112_0_line_91 |  | 87 | 89 | 0.013931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_112_0_line_92 |  | 88 | 92 | 0.07945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_112_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.035224 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_112_0_line_94 |  | 90 | 115 | 0.10399 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_112_0_line_95 |  | 91 | 94 | 0.096526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_112_0_line_96 |  | 92 | 93 | 0.054203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_112_0_line_97 |  | 93 | 113 | 0.1208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_112_0_line_98 |  | 94 | 112 | 0.032583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_112_0_line_99 |  | 94 | 97 | 0.12961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_112_0_line_100 |  | 95 | 96 | 0.024451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_112_0_line_101 |  | 95 | 97 | 0.05236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_112_0_line_102 |  | 96 | 98 | 0.44383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_112_0_line_103 |  | 97 | 99 | 0.1598 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_112_0_line_104 |  | 98 | 100 | 0.58934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_112_0_line_105 |  | 98 | 101 | 0.043359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_112_0_line_106 |  | 99 | 111 | 0.028252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_112_0_line_107 |  | 99 | 113 | 0.088907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_112_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.25618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_112_0_line_109 |  | 102 | 114 | 0.021002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_112_0_line_110 |  | 103 | 104 | 0.018717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_112_0_line_111 |  | 103 | 105 | 1.0724 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_112_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.22364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_112_0_line_113 |  | 105 | 108 | 0.031633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_112_0_line_114 |  | 105 | 109 | 1.0641 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_112_0_line_115 |  | 106 | 107 | 0.026508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_112_0_line_116 |  | 108 | 110 | 0.3399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_112_0_line_117 |  | 110 | 111 | 0.11849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_112_0_line_118 |  | 114 | 149 | 0.012919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_112_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_112_0_line_120 |  | 115 | 117 | 0.3179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_112_0_line_121 |  | 116 | 118 | 0.018462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_112_0_line_122 |  | 117 | 119 | 0.032567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_112_0_line_123 |  | 120 | 121 | 0.034654 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_112_0_line_124 |  | 120 | 122 | 0.052676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_112_0_line_125 |  | 121 | 142 | 0.040862 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_112_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.019254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_112_0_line_127 |  | 124 | 125 | 0.033391 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_112_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.018275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_112_0_line_129 |  | 126 | 127 | 0.016886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_112_0_line_130 |  | 126 | 128 | 0.025445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_112_0_line_131 |  | 127 | 129 | 0.0084876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_112_0_line_132 |  | 128 | 130 | 0.00070077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_112_0_line_133 |  | 129 | 136 | 0.029939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_112_0_line_134 |  | 130 | 135 | 0.034224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_112_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0031244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_112_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.060946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_112_0_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0033851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_112_0_line_138 |  | 134 | 135 | 0.016122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_112_0_line_139 |  | 136 | 137 | 0.035986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_112_0_line_140 |  | 137 | 138 | 0.023991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_112_0_line_141 |  | 138 | 139 | 0.01047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_112_0_line_142 |  | 139 | 140 | 0.14205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_112_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.13308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_112_0_line_144 |  | 141 | 143 | 0.016077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_112_0_line_145 |  | 143 | 144 | 0.0060084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_112_0_line_146 |  | 145 | 149 | 0.056063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_112_0_line_147 |  | 146 | 147 | 0.14354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_112_0_line_148 |  | 147 | 148 | 0.44967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_112_0_trafo_88 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 65 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2568630.8848 | 1110112.1408
1 | 2568667.5742 | 1110136.607
2 | 2568750.242 | 1109933.1538
3 | 2566348.9849 | 1109869.6725
4 | 2568713.9567 | 1109919.6866
5 | 2568898.8236 | 1109856.838
6 | 2568696.5063 | 1109913.2099
7 | 2568869.3804 | 1109928.3587
8 | 2569009.7252 | 1109541.8643
9 | 2569337.0835 | 1109654.6862
10 | 2569564.0882 | 1110475.9111
11 | 2569346.0492 | 1109630.5285
12 | 2569103.5884 | 1109554.8351
13 | 2569042.8956 | 1109492.2804
14 | 2568875.6516 | 1109323.2419
15 | 2568917.8005 | 1109312.3196
16 | 2569531.1991 | 1110547.3352
17 | 2569058.3292 | 1109469.7011
18 | 2569098.4928 | 1109409.1872
19 | 2569200.5011 | 1109256.3448
20 | 2569449.0778 | 1109388.5844
21 | 2569487.4734 | 1109345.9245
22 | 2569284.8006 | 1109295.2136
23 | 2569521.386 | 1110573.3867
24 | 2570687.3197 | 1110475.8833
25 | 2570639.1284 | 1110514.4366
26 | 2570433.0579 | 1110915.2658
27 | 2569559.1643 | 1109352.4554
28 | 2569617.8607 | 1109318.4541
29 | 2569442.3716 | 1109029.714
30 | 2569417.771 | 1109019.9834
31 | 2569395.276 | 1109076.3329
32 | 2569410.7525 | 1109046.4267
33 | 2569355.8674 | 1109019.9467
34 | 2569370.3992 | 1109000.4187
35 | 2568828.533 | 1113319.4869
36 | 2568868.0474 | 1113304.8314
37 | 2568763.4362 | 1113323.1359
38 | 2568928.2789 | 1113323.731
39 | 2568712.5323 | 1113147.3214
40 | 2568212.5072 | 1113090.0793
41 | 2568110.7051 | 1113060.0114
42 | 2568208.5703 | 1113125.7069
43 | 2568796.2459 | 1113175.2806
44 | 2568930.2916 | 1113359.1719
45 | 2568103.2635 | 1113063.7928
46 | 2568243.6973 | 1113144.8097
47 | 2568153.2674 | 1113134.0928
48 | 2568852.8906 | 1113414.9762
49 | 2568817.1836 | 1113435.4596
50 | 2568646.8946 | 1113338.7695
51 | 2568672.322 | 1113409.1844
52 | 2568765.5069 | 1113480.1268
53 | 2568779.883 | 1113576.4123
54 | 2568701.5768 | 1113504.4143
55 | 2568756.2956 | 1113574.6666
56 | 2568841.4402 | 1113569.8135
57 | 2568911.4434 | 1113754.6797
58 | 2568704.2379 | 1113715.4405
59 | 2569213.9956 | 1111267.918
60 | 2569207.4304 | 1111277.3785
61 | 2569414.2965 | 1111366.5846
62 | 2568378.5781 | 1111907.2649
63 | 2569505.7062 | 1111355.3728
64 | 2568346.2384 | 1111903.8991
65 | 2568228.8322 | 1112791.3867
66 | 2569513.0024 | 1111322.2859
67 | 2570407.9651 | 1110923.6817
68 | 2569534.1658 | 1110990.1778
69 | 2569393.8798 | 1110976.6239
70 | 2569514.0675 | 1111315.944
71 | 2569530.4198 | 1110924.5301
72 | 2569446.1992 | 1110540.4161
73 | 2569472.5329 | 1110688.8694
74 | 2569372.2299 | 1110854.5273
75 | 2569372.9107 | 1110857.7477
76 | 2569384.0999 | 1110920.5339
77 | 2569384.5684 | 1110923.0217
78 | 2569514.3931 | 1110718.8845
79 | 2569524.77 | 1110850.6323
80 | 2569530.1975 | 1110921.8298
81 | 2569422.5392 | 1111218.3346
82 | 2567898.271 | 1114399.6805
83 | 2567891.0093 | 1114356.9753
84 | 2567841.8754 | 1114307.2325
85 | 2567988.2314 | 1114393.678
86 | 2567984.3201 | 1114432.2627
87 | 2568041.0337 | 1114283.7474
88 | 2567983.9018 | 1114436.3892
89 | 2568052.923 | 1114276.4864
90 | 2568034.5641 | 1114246.425
91 | 2567818.8909 | 1114284.1109
92 | 2567941.0299 | 1114490.2882
93 | 2567888.9591 | 1114505.8614
94 | 2567814.4781 | 1114212.4426
95 | 2567678.2505 | 1114292.5282
96 | 2567655.2217 | 1114284.4293
97 | 2567727.9407 | 1114308.9085
98 | 2567853.0552 | 1113988.3795
99 | 2567686.1938 | 1114463.154
100 | 2568128.2542 | 1113638.4227
101 | 2567843.3644 | 1114030.6413
102 | 2568175.7008 | 1113386.9051
103 | 2566201.6001 | 1114914.681
104 | 2566188.9664 | 1114928.1918
105 | 2567253.7769 | 1114707.2719
106 | 2566089.9896 | 1115045.6726
107 | 2566102.136 | 1115069.2275
108 | 2567283.3259 | 1114699.8525
109 | 2567090.5503 | 1115758.7794
110 | 2567564.0135 | 1114541.4815
111 | 2567663.4431 | 1114478.6613
112 | 2567836.7069 | 1114188.5789
113 | 2567768.5684 | 1114495.8973
114 | 2568180.4273 | 1113366.4415
115 | 2567976.1221 | 1114160.4131
116 | 2567904.3626 | 1114066.6797
117 | 2568080.7012 | 1114088.0455
118 | 2567910.4859 | 1114082.5441
119 | 2568050.9091 | 1114101.3541
120 | 2568172.5692 | 1112971.8569
121 | 2568162.2552 | 1113004.9403
122 | 2568122.2799 | 1112956.1789
123 | 2568078.5748 | 1113131.2726
124 | 2568060.4549 | 1113124.7618
125 | 2568040.6415 | 1113151.639
126 | 2568026.0328 | 1113159.7648
127 | 2568016.8636 | 1113147.1138
128 | 2568021.5911 | 1113184.8024
129 | 2568020.2873 | 1113139.496
130 | 2568021.4475 | 1113185.4883
131 | 2567997.3084 | 1113300.7898
132 | 2567997.9486 | 1113297.7317
133 | 2568010.4372 | 1113238.0793
134 | 2568011.1309 | 1113234.766
135 | 2568014.4345 | 1113218.9862
136 | 2568017.7225 | 1113113.1185
137 | 2567986.059 | 1113096.3723
138 | 2567963.9853 | 1113086.9748
139 | 2567954.3521 | 1113082.8736
140 | 2567819.9768 | 1113038.219
141 | 2567872.9522 | 1112916.2468
142 | 2568153.2045 | 1113044.5684
143 | 2567880.7199 | 1112902.1704
144 | 2567883.6228 | 1112896.9098
145 | 2568196.0256 | 1113299.2484
146 | 2569630.3835 | 1108882.1142
147 | 2569603.9132 | 1108741.0312
148 | 2569395.0898 | 1109004.3957
149 | 2568183.3348 | 1113353.8535
150 | 2568228.8322 | 1112791.3867

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98818 | -0.20459 | 0.3962 | 0.19189
1 | 0.98818 | -0.20454 | 0.099889 | 0.048379
2 | 0.98835 | -0.20607 | 0 | 0
3 | 0.98774 | -0.20769 | 0.099682 | 0.048278
4 | 0.98834 | -0.206 | 0.084707 | 0.041025
5 | 0.98856 | -0.20793 | 0 | 0
6 | 0.98834 | -0.20598 | 0.074833 | 0.036243
7 | 0.98855 | -0.20781 | 0.11696 | 0.056646
8 | 0.98912 | -0.20383 | 0 | 0
9 | 0.99154 | -0.18759 | 0 | 0
10 | 0.99461 | -0.1527 | 0 | 0
11 | 0.99153 | -0.18749 | 0.33016 | 0.1599
12 | 0.98974 | -0.20042 | 0.41174 | 0.19942
13 | 0.98919 | -0.20439 | 0 | 0
14 | 0.98832 | -0.20145 | 0.094772 | 0.0459
15 | 0.98833 | -0.20149 | 0 | 0
16 | 0.99467 | -0.15142 | 0.074105 | 0.035891
17 | 0.98911 | -0.20368 | 0.4125 | 0.19978
18 | 0.98883 | -0.20571 | 0 | 0
19 | 0.98837 | -0.20179 | 0 | 0
20 | 0.98809 | -0.20358 | 0 | 0
21 | 0.98807 | -0.20332 | 0.37456 | 0.18141
22 | 0.98823 | -0.20268 | 0.39018 | 0.18897
23 | 0.9947 | -0.15096 | 0 | 0
24 | 0.99512 | -0.13402 | 0.060593 | 0.029347
25 | 0.99512 | -0.13406 | 0 | 0
26 | 0.99516 | -0.13418 | 0 | 0
27 | 0.9874 | -0.20328 | 0.30003 | 0.14531
28 | 0.98744 | -0.20303 | 0 | 0
29 | 0.98764 | -0.20471 | 0 | 0
30 | 0.98765 | -0.20479 | 0.11108 | 0.053796
31 | 0.98781 | -0.20603 | 0.22679 | 0.10984
32 | 0.98777 | -0.20573 | 0 | 0
33 | 0.9877 | -0.20518 | 0.29754 | 0.1441
34 | 0.98768 | -0.20505 | 0 | 0
35 | 0.99679 | -0.04749 | 0.10578 | 0.051231
36 | 0.99675 | -0.047114 | 0 | 0
37 | 0.99691 | -0.046614 | 0 | 0
38 | 0.99665 | -0.046297 | 0 | 0
39 | 0.99718 | -0.048812 | 0 | 0
40 | 0.99795 | -0.054888 | 0 | 0
41 | 0.99771 | -0.057431 | 0.31464 | 0.15239
42 | 0.99805 | -0.053772 | 0 | 0
43 | 0.99716 | -0.04892 | 0.10068 | 0.048762
44 | 0.99661 | -0.045972 | 0.14118 | 0.068378
45 | 0.99767 | -0.057052 | 0.072209 | 0.034972
46 | 0.9981 | -0.052917 | 0 | 0
47 | 0.99804 | -0.05369 | 0.12514 | 0.060609
48 | 0.99648 | -0.046935 | 0.13875 | 0.067199
49 | 0.99645 | -0.046692 | 0 | 0
50 | 0.99636 | -0.045887 | 0.13018 | 0.063047
51 | 0.99637 | -0.046 | 0 | 0
52 | 0.99639 | -0.046199 | 0 | 0
53 | 0.99635 | -0.04581 | 0 | 0
54 | 0.99639 | -0.046133 | 0.084667 | 0.041006
55 | 0.99635 | -0.045789 | 0 | 0
56 | 0.99632 | -0.046008 | 0.12953 | 0.062734
57 | 0.99627 | -0.046327 | 0.13151 | 0.063691
58 | 0.99633 | -0.045625 | 0.095358 | 0.046184
59 | 0.99613 | -0.11683 | 0.13962 | 0.067621
60 | 0.99614 | -0.11685 | 0 | 0
61 | 0.99589 | -0.12164 | 0 | 0
62 | 0.9988 | -0.023584 | 0.1599 | 0.077441
63 | 0.99575 | -0.12423 | 0 | 0
64 | 0.99883 | -0.022852 | 0 | 0
65 | 1 | 0 | -18.3985 | -8.467
66 | 0.99572 | -0.12494 | 0.10724 | 0.051939
67 | 0.99517 | -0.13418 | 0.063602 | 0.030804
68 | 0.99536 | -0.13168 | 0 | 0
69 | 0.99527 | -0.13088 | 0 | 0
70 | 0.99571 | -0.12508 | 0 | 0
71 | 0.99522 | -0.13671 | 0.12871 | 0.062335
72 | 0.99468 | -0.15107 | 0.11544 | 0.055908
73 | 0.99481 | -0.14881 | 0 | 0
74 | 0.99522 | -0.13088 | 0.14439 | 0.069934
75 | 0.99522 | -0.13089 | 0 | 0
76 | 0.99524 | -0.13107 | 0 | 0
77 | 0.99524 | -0.13108 | 0.13778 | 0.06673
78 | 0.99486 | -0.14785 | 0.15441 | 0.074783
79 | 0.99515 | -0.13803 | 0 | 0
80 | 0.99522 | -0.13676 | 0 | 0
81 | 0.99569 | -0.1252 | 0.076323 | 0.036965
82 | 0.99321 | -0.024309 | 0.078512 | 0.038025
83 | 0.99321 | -0.024349 | 0 | 0
84 | 0.99322 | -0.024407 | 0.14913 | 0.072228
85 | 0.9923 | -0.028248 | 0 | 0
86 | 0.99234 | -0.028545 | 0.10354 | 0.050145
87 | 0.99214 | -0.029438 | 0.11641 | 0.05638
88 | 0.99234 | -0.028582 | 0 | 0
89 | 0.99213 | -0.02935 | 0.1255 | 0.060781
90 | 0.9921 | -0.029588 | 0.15208 | 0.073655
91 | 0.99323 | -0.024491 | 0 | 0
92 | 0.99242 | -0.029282 | 0 | 0
93 | 0.99248 | -0.029754 | 0.14268 | 0.069101
94 | 0.99326 | -0.024729 | 0 | 0
95 | 0.99346 | -0.026388 | 0.084129 | 0.040745
96 | 0.99353 | -0.026938 | 0 | 0
97 | 0.99332 | -0.02526 | 0 | 0
98 | 0.99473 | -0.036754 | 0 | 0
99 | 0.99281 | -0.029084 | 0 | 0
100 | 0.99643 | -0.050233 | 0 | 0
101 | 0.99472 | -0.036825 | 0.13307 | 0.064447
102 | 0.99716 | -0.055912 | 0.55739 | 0.26996
103 | 0.99178 | -0.030757 | 0.15241 | 0.073815
104 | 0.99178 | -0.030728 | 0 | 0
105 | 0.99243 | -0.025978 | 0.09428 | 0.045662
106 | 0.99173 | -0.030335 | 0 | 0
107 | 0.99173 | -0.030283 | 0.16172 | 0.078324
108 | 0.99245 | -0.026176 | 0 | 0
109 | 0.99211 | -0.028073 | 0.15602 | 0.075562
110 | 0.9927 | -0.028209 | 0 | 0
111 | 0.99278 | -0.028876 | 0.15237 | 0.073798
112 | 0.99325 | -0.024669 | 0.15312 | 0.074157
113 | 0.9927 | -0.028166 | 0 | 0
114 | 0.99724 | -0.056514 | 0.54696 | 0.26491
115 | 0.99204 | -0.030096 | 0 | 0
116 | 0.992 | -0.029798 | 0 | 0
117 | 0.99198 | -0.029616 | 0 | 0
118 | 0.992 | -0.029762 | 0.16039 | 0.077682
119 | 0.99197 | -0.029559 | 0.14797 | 0.071666
120 | 0.99877 | -0.040853 | 0.10404 | 0.05039
121 | 0.99868 | -0.042502 | 0.37361 | 0.18095
122 | 0.99872 | -0.040381 | 0.75037 | 0.36342
123 | 0.99732 | -0.053814 | 0.1544 | 0.074779
124 | 0.99723 | -0.052988 | 0.20204 | 0.097853
125 | 0.997 | -0.054424 | 0 | 0
126 | 0.99692 | -0.053684 | 0 | 0
127 | 0.99688 | -0.053304 | 0.30417 | 0.14732
128 | 0.99687 | -0.053224 | 0.27367 | 0.13254
129 | 0.99686 | -0.053144 | 0 | 0
130 | 0.99687 | -0.053214 | 0.28985 | 0.14038
131 | 0.99679 | -0.052478 | 0.11246 | 0.054466
132 | 0.99679 | -0.052483 | 0.19475 | 0.094323
133 | 0.99682 | -0.052705 | 0.068459 | 0.033156
134 | 0.99682 | -0.05272 | 0.17933 | 0.086853
135 | 0.99683 | -0.052826 | 0.39932 | 0.1934
136 | 0.9968 | -0.052579 | 0 | 0
137 | 0.99673 | -0.051898 | 0.099358 | 0.048121
138 | 0.99668 | -0.051472 | 0.36117 | 0.17492
139 | 0.99667 | -0.051331 | 0.51587 | 0.24985
140 | 0.99655 | -0.050286 | 0 | 0
141 | 0.99644 | -0.049279 | 0.12013 | 0.058182
142 | 0.99858 | -0.044388 | 0 | 0
143 | 0.99643 | -0.049179 | 0.1491 | 0.072213
144 | 0.99643 | -0.049152 | 0.37012 | 0.17926
145 | 0.99754 | -0.059035 | 2.85 | 1.3803
146 | 0.98753 | -0.20446 | 0.16232 | 0.078616
147 | 0.98757 | -0.20417 | 0 | 0
148 | 0.98767 | -0.20491 | 0 | 0
149 | 0.99729 | -0.056969 | 0.14361 | 0.069552
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.09989 | 0.047351 | -0.099889 | -0.048379 | 6.164e-07 | -0.001028 | 0.0032293 | 0.0032423 | 0.0032423 | 0.98818 | -0.20459 | 0.98818 | -0.20454 | 1.4738
1 | -0.59581 | -0.28487 | 0.59592 | 0.27988 | 0.00010655 | -0.0049851 | 0.019292 | 0.01923 | 0.019292 | 0.98818 | -0.20459 | 0.98835 | -0.20607 | 8.7693
2 | 0.099724 | 0.045631 | -0.099682 | -0.048278 | 4.2396e-05 | -0.0026473 | 0.0032037 | 0.003237 | 0.003237 | 0.98818 | -0.20459 | 0.98774 | -0.20769 | 1.5414
3 | 0.15954 | 0.075932 | -0.15954 | -0.076834 | 1.3792e-06 | -0.00090227 | 0.0051607 | 0.0051721 | 0.0051721 | 0.98835 | -0.20607 | 0.98834 | -0.206 | 2.351
4 | -0.75546 | -0.35581 | 0.75563 | 0.35072 | 0.00017486 | -0.005098 | 0.02439 | 0.024327 | 0.02439 | 0.98835 | -0.20607 | 0.98856 | -0.20793 | 11.0865
5 | 0.074833 | 0.035809 | -0.074833 | -0.036243 | 1.4623e-07 | -0.00043407 | 0.0024231 | 0.0024286 | 0.0024286 | 0.98834 | -0.206 | 0.98834 | -0.20598 | 1.1039
6 | 0.11696 | 0.054593 | -0.11696 | -0.056646 | 1.6805e-06 | -0.002053 | 0.0037692 | 0.0037949 | 0.0037949 | 0.98856 | -0.20793 | 0.98855 | -0.20781 | 1.725
7 | -0.87259 | -0.40531 | 0.87306 | 0.40521 | 0.00046956 | -9.5678e-05 | 0.028096 | 0.028091 | 0.028096 | 0.98856 | -0.20793 | 0.98912 | -0.20383 | 13.3789
8 | -0.87306 | -0.40521 | 0.87313 | 0.40384 | 6.2759e-05 | -0.001374 | 0.028091 | 0.028074 | 0.028091 | 0.98912 | -0.20383 | 0.98919 | -0.20439 | 12.7686
9 | -3.9955 | -1.8723 | 4.0067 | 1.8326 | 0.01122 | -0.03969 | 0.12846 | 0.12788 | 0.12846 | 0.99154 | -0.18759 | 0.99461 | -0.1527 | 35.4865
10 | 0.33016 | 0.1593 | -0.33016 | -0.1599 | 3.9205e-06 | -0.00060361 | 0.010673 | 0.01068 | 0.01068 | 0.99154 | -0.18759 | 0.99153 | -0.18749 | 4.8546
11 | 3.6653 | 1.713 | -3.659 | -1.7093 | 0.0062778 | 0.0036347 | 0.11779 | 0.11779 | 0.11779 | 0.99154 | -0.18759 | 0.98974 | -0.20042 | 56.0918
12 | -4.0067 | -1.8326 | 4.0069 | 1.8268 | 0.00023524 | -0.0057292 | 0.12788 | 0.1278 | 0.12788 | 0.99461 | -0.1527 | 0.99467 | -0.15142 | 15.1872
13 | 3.2473 | 1.5099 | -3.2456 | -1.509 | 0.0016942 | 0.00095935 | 0.10445 | 0.10445 | 0.10445 | 0.98974 | -0.20042 | 0.98919 | -0.20439 | 49.739
14 | 2.3725 | 1.1051 | -2.3722 | -1.1057 | 0.00021286 | -0.00057529 | 0.076378 | 0.076386 | 0.076386 | 0.98919 | -0.20439 | 0.98911 | -0.20368 | 34.7209
15 | -0.094772 | -0.0459 | 0.094773 | 0.044888 | 5.4614e-07 | -0.0010126 | 0.0030757 | 0.003063 | 0.0030757 | 0.98832 | -0.20145 | 0.98833 | -0.20149 | 1.3981
16 | -0.094773 | -0.044888 | 0.094777 | 0.036412 | 4.4024e-06 | -0.0084762 | 0.003063 | 0.0029654 | 0.003063 | 0.98833 | -0.20149 | 0.98837 | -0.20179 | 1.3923
17 | -4.081 | -1.8627 | 4.0811 | 1.8607 | 8.6322e-05 | -0.0020248 | 0.13019 | 0.13017 | 0.13019 | 0.99467 | -0.15142 | 0.9947 | -0.15096 | 15.4625
18 | 1.9597 | 0.90591 | -1.9592 | -0.90567 | 0.00051379 | 0.00023702 | 0.063011 | 0.063012 | 0.063012 | 0.98911 | -0.20368 | 0.98883 | -0.20571 | 30.0058
19 | 1.9592 | 0.90567 | -1.9583 | -0.90967 | 0.00097485 | -0.0039988 | 0.063012 | 0.063065 | 0.063065 | 0.98883 | -0.20571 | 0.98837 | -0.20179 | 28.6658
20 | 1.0986 | 0.50448 | -1.098 | -0.50442 | 0.00058914 | 5.9896e-05 | 0.035307 | 0.035311 | 0.035311 | 0.98837 | -0.20179 | 0.98781 | -0.20603 | 16.8149
21 | 0.76491 | 0.36878 | -0.76481 | -0.36882 | 0.00010174 | -4.4513e-05 | 0.024802 | 0.024803 | 0.024803 | 0.98837 | -0.20179 | 0.98823 | -0.20268 | 11.811
22 | 0.37457 | 0.18004 | -0.37456 | -0.18141 | 1.1629e-05 | -0.0013719 | 0.012142 | 0.012159 | 0.012159 | 0.98809 | -0.20358 | 0.98807 | -0.20332 | 5.5269
23 | -0.37457 | -0.18004 | 0.37462 | 0.17985 | 4.9621e-05 | -0.00018919 | 0.012142 | 0.012139 | 0.012142 | 0.98809 | -0.20358 | 0.98823 | -0.20268 | 5.7818
24 | -4.1965 | -1.9165 | 4.197 | 1.9074 | 0.00041101 | -0.0091032 | 0.13389 | 0.13377 | 0.13389 | 0.9947 | -0.15096 | 0.99481 | -0.14881 | 15.9013
25 | 0.11544 | 0.055812 | -0.11544 | -0.055908 | 2.0262e-06 | -9.5702e-05 | 0.0037212 | 0.0037224 | 0.0037224 | 0.9947 | -0.15096 | 0.99468 | -0.15107 | 1.7726
26 | -0.060593 | -0.029347 | 0.060593 | 0.027861 | 3.1691e-07 | -0.0014854 | 0.0019531 | 0.0019347 | 0.0019531 | 0.99512 | -0.13402 | 0.99512 | -0.13406 | 0.88775
27 | -0.060593 | -0.027861 | 0.060596 | 0.014923 | 2.5385e-06 | -0.012938 | 0.0019347 | 0.0018103 | 0.0019347 | 0.99512 | -0.13406 | 0.99516 | -0.13418 | 0.87939
28 | -0.060596 | -0.014923 | 0.060596 | 0.014299 | 1.1521e-07 | -0.00062412 | 0.0018103 | 0.001806 | 0.0018103 | 0.99516 | -0.13418 | 0.99517 | -0.13418 | 0.82285
29 | -0.30003 | -0.14531 | 0.30004 | 0.14524 | 1.1479e-05 | -7.1766e-05 | 0.0097461 | 0.0097451 | 0.0097461 | 0.9874 | -0.20328 | 0.98744 | -0.20303 | 4.641
30 | -0.30004 | -0.14524 | 0.3001 | 0.13335 | 6.385e-05 | -0.011889 | 0.0097451 | 0.0095985 | 0.0097451 | 0.98744 | -0.20303 | 0.98764 | -0.20471 | 4.4296
31 | -0.3001 | -0.13335 | 0.3001 | 0.13269 | 3.496e-06 | -0.00066148 | 0.0095985 | 0.0095907 | 0.0095985 | 0.98764 | -0.20471 | 0.98765 | -0.20479 | 4.363
32 | -0.41118 | -0.18648 | 0.41119 | 0.18584 | 6.4102e-06 | -0.00064066 | 0.013196 | 0.013189 | 0.013196 | 0.98765 | -0.20479 | 0.98767 | -0.20491 | 5.9984
33 | 0.87119 | 0.39458 | -0.87115 | -0.39536 | 3.5128e-05 | -0.00077406 | 0.027949 | 0.027959 | 0.027959 | 0.98781 | -0.20603 | 0.98777 | -0.20573 | 12.7085
34 | 0.87115 | 0.39536 | -0.87109 | -0.39677 | 6.3994e-05 | -0.0014086 | 0.027959 | 0.027976 | 0.027976 | 0.98777 | -0.20573 | 0.9877 | -0.20518 | 12.7163
35 | 0.57355 | 0.25266 | -0.57354 | -0.25323 | 1.0903e-05 | -0.00056351 | 0.018318 | 0.018324 | 0.018324 | 0.9877 | -0.20518 | 0.98768 | -0.20505 | 8.3293
36 | 0.57354 | 0.25323 | -0.57353 | -0.25383 | 1.1632e-05 | -0.00060067 | 0.018324 | 0.018331 | 0.018331 | 0.98768 | -0.20505 | 0.98767 | -0.20491 | 8.3325
37 | 0.85152 | 0.39143 | -0.85147 | -0.39241 | 4.1357e-05 | -0.00098492 | 0.027141 | 0.027153 | 0.027153 | 0.99679 | -0.04749 | 0.99675 | -0.047114 | 12.3423
38 | -0.95729 | -0.44266 | 0.9574 | 0.44265 | 0.00010837 | -9.4656e-06 | 0.030544 | 0.030543 | 0.030544 | 0.99679 | -0.04749 | 0.99691 | -0.046614 | 14.5448
39 | 0.85147 | 0.39241 | -0.85139 | -0.39453 | 8.9078e-05 | -0.0021181 | 0.027153 | 0.027179 | 0.027179 | 0.99675 | -0.047114 | 0.99665 | -0.046297 | 12.3541
40 | -0.9574 | -0.44265 | 0.95768 | 0.43752 | 0.00027298 | -0.0051324 | 0.030543 | 0.03048 | 0.030543 | 0.99691 | -0.046614 | 0.99718 | -0.048812 | 13.8832
41 | 0.85139 | 0.39453 | -0.85135 | -0.39536 | 3.5029e-05 | -0.00083168 | 0.027179 | 0.027189 | 0.027189 | 0.99665 | -0.046297 | 0.99661 | -0.045972 | 12.3588
42 | 0.10068 | 0.048659 | -0.10068 | -0.048762 | 1.6486e-06 | -0.00010374 | 0.0032372 | 0.0032386 | 0.0032386 | 0.99718 | -0.048812 | 0.99716 | -0.04892 | 1.5422
43 | -1.0584 | -0.48618 | 1.0592 | 0.47281 | 0.00086613 | -0.013369 | 0.033717 | 0.033554 | 0.033717 | 0.99718 | -0.048812 | 0.99795 | -0.054888 | 15.3257
44 | 4.1857 | 2.0071 | -4.1848 | -2.01 | 0.00092606 | -0.0029579 | 0.13428 | 0.13432 | 0.13432 | 0.99795 | -0.054888 | 0.99771 | -0.057431 | 37.1063
45 | -5.2449 | -2.4799 | 5.2454 | 2.479 | 0.00049233 | -0.00087897 | 0.16782 | 0.16781 | 0.16782 | 0.99795 | -0.054888 | 0.99805 | -0.053772 | 46.36
46 | 3.8701 | 1.8576 | -3.87 | -1.8578 | 0.00017193 | -0.00014738 | 0.12421 | 0.12421 | 0.12421 | 0.99771 | -0.057431 | 0.99767 | -0.057052 | 56.46
47 | -5.3706 | -2.5383 | 5.3708 | 2.5354 | 0.0002199 | -0.002897 | 0.17181 | 0.17177 | 0.17181 | 0.99805 | -0.053772 | 0.9981 | -0.052917 | 20.4054
48 | 0.12514 | 0.059274 | -0.12514 | -0.060609 | 1.2068e-06 | -0.0013344 | 0.0040051 | 0.0040218 | 0.0040218 | 0.99805 | -0.053772 | 0.99804 | -0.05369 | 1.8281
49 | 0.71017 | 0.32699 | -0.71008 | -0.32704 | 8.7195e-05 | -5.8512e-05 | 0.022646 | 0.022648 | 0.022648 | 0.99661 | -0.045972 | 0.99648 | -0.046935 | 10.7846
50 | 3.7978 | 1.8228 | -3.7963 | -1.8241 | 0.0014382 | -0.0012957 | 0.12189 | 0.12191 | 0.12191 | 0.99767 | -0.057052 | 0.99732 | -0.053814 | 55.4146
51 | 6.3769 | 2.997 | -6.3737 | -3.0002 | 0.0032432 | -0.0031639 | 0.20379 | 0.20386 | 0.20386 | 0.9981 | -0.052917 | 0.99754 | -0.059035 | 56.3144
52 | -11.7477 | -5.5324 | 11.7525 | 5.5227 | 0.0047723 | -0.0097045 | 0.37556 | 0.37539 | 0.37556 | 0.9981 | -0.052917 | 0.99858 | -0.044388 | 44.6039
53 | 0.57133 | 0.25985 | -0.57131 | -0.26083 | 1.84e-05 | -0.00098225 | 0.018183 | 0.018194 | 0.018194 | 0.99648 | -0.046935 | 0.99645 | -0.046692 | 8.2702
54 | 0.57131 | 0.26083 | -0.57128 | -0.26279 | 3.6819e-05 | -0.0019615 | 0.018194 | 0.018218 | 0.018218 | 0.99645 | -0.046692 | 0.99639 | -0.046199 | 8.281
55 | -0.13018 | -0.063047 | 0.13018 | 0.061273 | 1.7464e-06 | -0.0017746 | 0.0041907 | 0.0041685 | 0.0041907 | 0.99636 | -0.045887 | 0.99637 | -0.046 | 1.9048
56 | -0.13018 | -0.061273 | 0.13018 | 0.057766 | 3.3973e-06 | -0.0035063 | 0.0041685 | 0.0041263 | 0.0041685 | 0.99637 | -0.046 | 0.99639 | -0.046199 | 1.8948
57 | 0.35643 | 0.16563 | -0.35641 | -0.16798 | 1.72e-05 | -0.0023442 | 0.011387 | 0.011416 | 0.011416 | 0.99639 | -0.046199 | 0.99635 | -0.04581 | 5.189
58 | 0.084668 | 0.039389 | -0.084667 | -0.041006 | 6.7155e-07 | -0.0016169 | 0.0027055 | 0.0027255 | 0.0027255 | 0.99639 | -0.046199 | 0.99639 | -0.046133 | 1.2389
59 | 0.09536 | 0.041851 | -0.09536 | -0.042411 | 2.8783e-07 | -0.00056002 | 0.0030173 | 0.0030238 | 0.0030238 | 0.99635 | -0.04581 | 0.99635 | -0.045789 | 1.3745
60 | 0.26105 | 0.12613 | -0.26104 | -0.1262 | 7.784e-06 | -6.8491e-05 | 0.0084 | 0.0084009 | 0.0084009 | 0.99635 | -0.04581 | 0.99632 | -0.046008 | 4.0004
61 | 0.09536 | 0.042411 | -0.095358 | -0.046184 | 1.9725e-06 | -0.0037727 | 0.0030238 | 0.0030699 | 0.0030699 | 0.99635 | -0.045789 | 0.99633 | -0.045625 | 1.3954
62 | 0.13151 | 0.063461 | -0.13151 | -0.063691 | 6.309e-06 | -0.00023029 | 0.0042309 | 0.0042339 | 0.0042339 | 0.99632 | -0.046008 | 0.99627 | -0.046327 | 2.0161
63 | -0.13962 | -0.067621 | 0.13962 | 0.067349 | 3.1023e-07 | -0.00027251 | 0.0044957 | 0.0044923 | 0.0044957 | 0.99613 | -0.11683 | 0.99614 | -0.11685 | 2.0435
64 | 5.0752 | 2.2458 | -5.0741 | -2.2619 | 0.0010712 | -0.016147 | 0.16083 | 0.16103 | 0.16103 | 0.99614 | -0.11685 | 0.99589 | -0.12164 | 19.1251
65 | -5.2148 | -2.3131 | 5.2249 | 2.3251 | 0.010139 | 0.011998 | 0.16532 | 0.16529 | 0.16532 | 0.99614 | -0.11685 | 0.9988 | -0.023584 | 20.1612
66 | 5.0741 | 2.2619 | -5.0735 | -2.2707 | 0.00058389 | -0.00878 | 0.16103 | 0.16114 | 0.16114 | 0.99589 | -0.12164 | 0.99575 | -0.12423 | 19.1382
67 | -5.3848 | -2.4025 | 5.385 | 2.4002 | 0.00017464 | -0.0023446 | 0.17042 | 0.17039 | 0.17042 | 0.9988 | -0.023584 | 0.99883 | -0.022852 | 20.2402
68 | 5.0735 | 2.2707 | -5.0734 | -2.2731 | 0.00016115 | -0.0024205 | 0.16114 | 0.16117 | 0.16117 | 0.99575 | -0.12423 | 0.99572 | -0.12494 | 19.1418
69 | -5.385 | -2.4002 | 5.3904 | 2.3279 | 0.0053472 | -0.072302 | 0.17039 | 0.1695 | 0.17039 | 0.99883 | -0.022852 | 1 | 0 | 20.2367
70 | 12.9941 | 6.1286 | -12.9825 | -6.1123 | 0.011589 | 0.016289 | 0.41474 | 0.41474 | 0.41474 | 1 | 0 | 0.99877 | -0.040853 | 50.5783
71 | 4.9661 | 2.2212 | -4.9661 | -2.2216 | 2.9286e-05 | -0.00046041 | 0.15772 | 0.15773 | 0.15773 | 0.99572 | -0.12494 | 0.99571 | -0.12508 | 18.7324
72 | -0.1242 | -0.045103 | 0.12422 | 0.044081 | 2.2877e-05 | -0.0010219 | 0.0038329 | 0.0038228 | 0.0038329 | 0.99517 | -0.13418 | 0.99536 | -0.13168 | 1.8252
73 | 0.28222 | 0.12754 | -0.28219 | -0.13381 | 2.88e-05 | -0.0062636 | 0.0089818 | 0.0090583 | 0.0090583 | 0.99536 | -0.13168 | 0.99527 | -0.13088 | 4.1174
74 | -4.8883 | -2.2082 | 4.8898 | 2.1848 | 0.0014444 | -0.023417 | 0.15557 | 0.15527 | 0.15557 | 0.99536 | -0.13168 | 0.99571 | -0.12508 | 18.4757
75 | 4.4819 | 2.0366 | -4.4814 | -2.0361 | 0.00047772 | 0.00052302 | 0.14277 | 0.14278 | 0.14278 | 0.99536 | -0.13168 | 0.99522 | -0.13671 | 17.4117
76 | 0.28219 | 0.13381 | -0.28218 | -0.13387 | 7.9543e-06 | -5.9352e-05 | 0.0090583 | 0.0090591 | 0.0090591 | 0.99527 | -0.13088 | 0.99524 | -0.13108 | 4.3138
77 | 0.076324 | 0.036807 | -0.076323 | -0.036965 | 1.44e-06 | -0.00015747 | 0.0024567 | 0.0024587 | 0.0024587 | 0.99571 | -0.12508 | 0.99569 | -0.1252 | 1.1708
78 | 4.3527 | 1.9738 | -4.3527 | -1.9739 | 9.531e-06 | -0.00019633 | 0.13863 | 0.13863 | 0.13863 | 0.99522 | -0.13671 | 0.99522 | -0.13676 | 16.4646
79 | -4.197 | -1.9074 | 4.1971 | 1.9034 | 0.00018287 | -0.0040562 | 0.13377 | 0.13372 | 0.13377 | 0.99481 | -0.14881 | 0.99486 | -0.14785 | 15.8877
80 | -0.14439 | -0.069934 | 0.14439 | 0.069856 | 9.5163e-08 | -7.7822e-05 | 0.0046537 | 0.0046527 | 0.0046537 | 0.99522 | -0.13088 | 0.99522 | -0.13089 | 2.1153
81 | -0.14439 | -0.069856 | 0.1444 | 0.067196 | 3.2286e-06 | -0.00266 | 0.0046527 | 0.0046196 | 0.0046527 | 0.99522 | -0.13089 | 0.99524 | -0.13107 | 2.1149
82 | -0.1444 | -0.067196 | 0.1444 | 0.067136 | 7.2144e-08 | -5.9859e-05 | 0.0046196 | 0.0046189 | 0.0046196 | 0.99524 | -0.13107 | 0.99524 | -0.13108 | 2.0998
83 | -4.3515 | -1.9781 | 4.3524 | 1.9791 | 0.00090609 | 0.00097314 | 0.1387 | 0.1387 | 0.1387 | 0.99486 | -0.14785 | 0.99515 | -0.13803 | 16.9147
84 | -4.3524 | -1.9791 | 4.3527 | 1.9739 | 0.00025132 | -0.0051739 | 0.1387 | 0.13863 | 0.1387 | 0.99515 | -0.13803 | 0.99522 | -0.13676 | 16.4723
85 | -0.078512 | -0.038025 | 0.078512 | 0.036995 | 3.7361e-07 | -0.0010305 | 0.0025355 | 0.0025226 | 0.0025355 | 0.99321 | -0.024309 | 0.99321 | -0.024349 | 1.1525
86 | -0.078512 | -0.036995 | 0.078513 | 0.03534 | 5.9196e-07 | -0.0016544 | 0.0025226 | 0.0025025 | 0.0025226 | 0.99321 | -0.024349 | 0.99322 | -0.024407 | 1.1466
87 | -0.22765 | -0.10757 | 0.22765 | 0.1068 | 2.3309e-06 | -0.00076825 | 0.0073179 | 0.0073084 | 0.0073179 | 0.99322 | -0.024407 | 0.99323 | -0.024491 | 3.3263
88 | -0.70252 | -0.32706 | 0.70254 | 0.32615 | 2.6305e-05 | -0.00090421 | 0.022543 | 0.022532 | 0.022543 | 0.9923 | -0.028248 | 0.99234 | -0.028545 | 10.247
89 | 0.70252 | 0.32706 | -0.70241 | -0.32713 | 0.00011043 | -7.416e-05 | 0.022543 | 0.022545 | 0.022545 | 0.9923 | -0.028248 | 0.99214 | -0.029438 | 10.7358
90 | -0.80608 | -0.3763 | 0.80609 | 0.3762 | 3.7092e-06 | -9.645e-05 | 0.025878 | 0.025877 | 0.025878 | 0.99234 | -0.028545 | 0.99234 | -0.028582 | 11.763
91 | 0.586 | 0.27075 | -0.58599 | -0.27108 | 6.5623e-06 | -0.00032546 | 0.018782 | 0.018786 | 0.018786 | 0.99214 | -0.029438 | 0.99213 | -0.02935 | 8.5392
92 | -0.80609 | -0.3762 | 0.80616 | 0.37436 | 7.0963e-05 | -0.0018471 | 0.025877 | 0.025854 | 0.025877 | 0.99234 | -0.028582 | 0.99242 | -0.029282 | 11.7624
93 | 0.46049 | 0.2103 | -0.46048 | -0.21033 | 1.3617e-05 | -3.2861e-05 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.99213 | -0.02935 | 0.9921 | -0.029588 | 7.0144
94 | 0.3084 | 0.13667 | -0.30838 | -0.13678 | 1.7853e-05 | -0.000111 | 0.0098154 | 0.0098169 | 0.0098169 | 0.9921 | -0.029588 | 0.99204 | -0.030096 | 4.6747
95 | -0.22765 | -0.1068 | 0.22765 | 0.10453 | 6.8565e-06 | -0.0022716 | 0.0073084 | 0.0072805 | 0.0073084 | 0.99323 | -0.024491 | 0.99326 | -0.024729 | 3.322
96 | -0.80616 | -0.37436 | 0.8062 | 0.37309 | 4.834e-05 | -0.0012604 | 0.025854 | 0.025839 | 0.025854 | 0.99242 | -0.029282 | 0.99248 | -0.029754 | 11.752
97 | -0.94888 | -0.4422 | 0.94908 | 0.44218 | 0.00019954 | -1.7098e-05 | 0.030449 | 0.030447 | 0.030449 | 0.99248 | -0.029754 | 0.9927 | -0.028166 | 14.4996
98 | 0.15312 | 0.07339 | -0.15312 | -0.074157 | 1.0614e-06 | -0.00076718 | 0.0049349 | 0.0049446 | 0.0049446 | 0.99326 | -0.024729 | 0.99325 | -0.024669 | 2.2475
99 | -0.38077 | -0.17792 | 0.3808 | 0.17487 | 2.5739e-05 | -0.0030456 | 0.012215 | 0.012178 | 0.012215 | 0.99326 | -0.024729 | 0.99332 | -0.02526 | 5.5523
100 | -2.1325 | -0.98128 | 2.1327 | 0.98075 | 0.00015186 | -0.00053117 | 0.068211 | 0.068204 | 0.068211 | 0.99346 | -0.026388 | 0.99353 | -0.026938 | 31.0051
101 | 2.0484 | 0.94053 | -2.0481 | -0.94168 | 0.00029992 | -0.0011447 | 0.065495 | 0.06551 | 0.06551 | 0.99346 | -0.026388 | 0.99332 | -0.02526 | 29.7775
102 | -2.1327 | -0.98075 | 2.1354 | 0.97109 | 0.0027511 | -0.0096568 | 0.068204 | 0.068078 | 0.068204 | 0.99353 | -0.026938 | 0.99473 | -0.036754 | 31.0019
103 | 1.6673 | 0.76681 | -1.6665 | -0.76649 | 0.00080985 | 0.00031914 | 0.053333 | 0.053335 | 0.053335 | 0.99332 | -0.02526 | 0.99281 | -0.029084 | 25.3976
104 | -2.2685 | -1.0355 | 2.2726 | 1.0228 | 0.0041107 | -0.012728 | 0.072367 | 0.0722 | 0.072367 | 0.99473 | -0.036754 | 0.99643 | -0.050233 | 32.8939
105 | 0.13307 | 0.064397 | -0.13307 | -0.064447 | 1.4221e-06 | -5.0326e-05 | 0.0042901 | 0.0042908 | 0.0042908 | 0.99473 | -0.036754 | 0.99472 | -0.036825 | 2.0432
106 | 0.71728 | 0.32637 | -0.71726 | -0.32703 | 1.9809e-05 | -0.00065899 | 0.022914 | 0.022922 | 0.022922 | 0.99281 | -0.029084 | 0.99278 | -0.028876 | 10.4189
107 | 0.94919 | 0.44012 | -0.94908 | -0.44218 | 0.00010994 | -0.0020595 | 0.030422 | 0.030447 | 0.030447 | 0.99281 | -0.029084 | 0.9927 | -0.028166 | 13.8397
108 | -2.2726 | -1.0228 | 2.2744 | 1.0172 | 0.001781 | -0.0055491 | 0.0722 | 0.072128 | 0.0722 | 0.99643 | -0.050233 | 0.99716 | -0.055912 | 32.818
109 | -2.8318 | -1.2872 | 2.832 | 1.2867 | 0.00022735 | -0.00043121 | 0.09005 | 0.090044 | 0.09005 | 0.99716 | -0.055912 | 0.99724 | -0.056514 | 40.9319
110 | 0.16173 | 0.072012 | -0.16173 | -0.072452 | 6.6414e-07 | -0.00043937 | 0.0051529 | 0.0051581 | 0.0051581 | 0.99178 | -0.030757 | 0.99178 | -0.030728 | 2.3446
111 | -0.31414 | -0.14583 | 0.31433 | 0.14469 | 0.00019387 | -0.0011387 | 0.010081 | 0.010065 | 0.010081 | 0.99178 | -0.030757 | 0.99243 | -0.025978 | 4.8003
112 | 0.16173 | 0.072452 | -0.16172 | -0.077701 | 8.0415e-06 | -0.0052495 | 0.0051581 | 0.0052225 | 0.0052225 | 0.99178 | -0.030728 | 0.99173 | -0.030335 | 2.3739
113 | -0.56468 | -0.26469 | 0.56469 | 0.26395 | 1.3889e-05 | -0.00073978 | 0.01814 | 0.018131 | 0.01814 | 0.99243 | -0.025978 | 0.99245 | -0.026176 | 8.2455
114 | 0.15606 | 0.074342 | -0.15602 | -0.075562 | 4.8085e-05 | -0.0012206 | 0.0050283 | 0.005044 | 0.005044 | 0.99243 | -0.025978 | 0.99211 | -0.028073 | 2.4019
115 | 0.16172 | 0.077701 | -0.16172 | -0.078324 | 9.6665e-07 | -0.00062219 | 0.0052225 | 0.0052304 | 0.0052304 | 0.99173 | -0.030335 | 0.99173 | -0.030283 | 2.3774
116 | -0.56469 | -0.26395 | 0.56484 | 0.256 | 0.00014836 | -0.0079514 | 0.018131 | 0.018034 | 0.018131 | 0.99245 | -0.026176 | 0.9927 | -0.028209 | 8.2413
117 | -0.56484 | -0.256 | 0.56489 | 0.25323 | 5.1349e-05 | -0.0027729 | 0.018034 | 0.018 | 0.018034 | 0.9927 | -0.028209 | 0.99278 | -0.028876 | 8.1971
118 | -3.3789 | -1.5516 | 3.3791 | 1.5514 | 0.0001998 | -0.00024751 | 0.10763 | 0.10763 | 0.10763 | 0.99724 | -0.056514 | 0.99729 | -0.056969 | 48.9237
119 | 0.1604 | 0.07335 | -0.16039 | -0.077249 | 5.8921e-06 | -0.0038987 | 0.0051324 | 0.0051807 | 0.0051807 | 0.99204 | -0.030096 | 0.992 | -0.029798 | 2.3548
120 | 0.14798 | 0.063435 | -0.14797 | -0.070901 | 9.4911e-06 | -0.0074665 | 0.0046852 | 0.004775 | 0.004775 | 0.99204 | -0.030096 | 0.99198 | -0.029616 | 2.1704
121 | 0.16039 | 0.077249 | -0.16039 | -0.077682 | 6.6221e-07 | -0.00043358 | 0.0051807 | 0.0051861 | 0.0051861 | 0.992 | -0.029798 | 0.992 | -0.029762 | 2.3573
122 | 0.14797 | 0.070901 | -0.14797 | -0.071666 | 9.9329e-07 | -0.00076484 | 0.004775 | 0.0047846 | 0.0047846 | 0.99198 | -0.029616 | 0.99197 | -0.029559 | 2.1748
123 | 12.1281 | 5.6997 | -12.1271 | -5.7015 | 0.00095143 | -0.0017675 | 0.38732 | 0.38735 | 0.38735 | 0.99877 | -0.040853 | 0.99868 | -0.042502 | 46.0038
124 | 0.75041 | 0.36218 | -0.75037 | -0.36342 | 4.0814e-05 | -0.0012425 | 0.024083 | 0.024099 | 0.024099 | 0.99877 | -0.040853 | 0.99872 | -0.040381 | 10.954
125 | 11.7535 | 5.5206 | -11.7525 | -5.5227 | 0.0010537 | -0.0021462 | 0.37535 | 0.37539 | 0.37539 | 0.99868 | -0.042502 | 0.99858 | -0.044388 | 44.5833
126 | 3.6419 | 1.7493 | -3.6416 | -1.7497 | 0.00035156 | -0.00035293 | 0.11695 | 0.11695 | 0.11695 | 0.99732 | -0.053814 | 0.99723 | -0.052988 | 53.1601
127 | 3.4395 | 1.6518 | -3.4388 | -1.6514 | 0.00072581 | 0.00041499 | 0.11045 | 0.11045 | 0.11045 | 0.99723 | -0.052988 | 0.997 | -0.054424 | 52.5972
128 | 3.4388 | 1.6514 | -3.4385 | -1.6518 | 0.00029766 | -0.00034539 | 0.11045 | 0.11046 | 0.11046 | 0.997 | -0.054424 | 0.99692 | -0.053684 | 50.2089
129 | 1.9205 | 0.92001 | -1.9204 | -0.92038 | 8.5721e-05 | -0.00037524 | 0.061663 | 0.061669 | 0.061669 | 0.99692 | -0.053684 | 0.99688 | -0.053304 | 28.0311
130 | 1.518 | 0.73175 | -1.5179 | -0.73233 | 8.0894e-05 | -0.00057976 | 0.048796 | 0.048804 | 0.048804 | 0.99692 | -0.053684 | 0.99687 | -0.053224 | 22.1835
131 | 1.6163 | 0.77307 | -1.6162 | -0.77326 | 3.0501e-05 | -0.00019234 | 0.051882 | 0.051884 | 0.051884 | 0.99688 | -0.053304 | 0.99686 | -0.053144 | 23.5838
132 | 1.2442 | 0.59979 | -1.2442 | -0.5998 | 1.4966e-06 | -1.6183e-05 | 0.039998 | 0.039999 | 0.039999 | 0.99687 | -0.053224 | 0.99687 | -0.053214 | 18.1812
133 | 1.6162 | 0.77326 | -1.6161 | -0.77394 | 0.00010761 | -0.00067839 | 0.051884 | 0.051893 | 0.051893 | 0.99686 | -0.053144 | 0.9968 | -0.052579 | 23.5878
134 | 0.95438 | 0.45942 | -0.95434 | -0.46022 | 4.2999e-05 | -0.00079925 | 0.030672 | 0.030683 | 0.030683 | 0.99687 | -0.053214 | 0.99683 | -0.052826 | 13.9467
135 | -0.11246 | -0.054466 | 0.11246 | 0.054392 | 5.4658e-08 | -7.4105e-05 | 0.0036187 | 0.0036178 | 0.0036187 | 0.99679 | -0.052478 | 0.99679 | -0.052483 | 1.6449
136 | -0.30721 | -0.14872 | 0.30722 | 0.14727 | 7.9348e-06 | -0.0014435 | 0.0098846 | 0.0098664 | 0.0098846 | 0.99679 | -0.052483 | 0.99682 | -0.052705 | 4.493
137 | -0.37568 | -0.18043 | 0.37568 | 0.18035 | 6.582e-07 | -8.0115e-05 | 0.012069 | 0.012068 | 0.012069 | 0.99682 | -0.052705 | 0.99682 | -0.05272 | 5.486
138 | -0.55501 | -0.2672 | 0.55501 | 0.26682 | 6.8469e-06 | -0.00038046 | 0.017838 | 0.017834 | 0.017838 | 0.99682 | -0.05272 | 0.99683 | -0.052826 | 8.1084
139 | 1.6161 | 0.77394 | -1.616 | -0.77475 | 0.0001294 | -0.00081527 | 0.051893 | 0.051904 | 0.051904 | 0.9968 | -0.052579 | 0.99673 | -0.051898 | 23.5927
140 | 1.5166 | 0.72663 | -1.5166 | -0.72718 | 7.5992e-05 | -0.0005465 | 0.048707 | 0.048714 | 0.048714 | 0.99673 | -0.051898 | 0.99668 | -0.051472 | 22.1426
141 | 1.1554 | 0.55226 | -1.1554 | -0.5525 | 1.923e-05 | -0.00024262 | 0.037091 | 0.037094 | 0.037094 | 0.99668 | -0.051472 | 0.99667 | -0.051331 | 16.8608
142 | 0.63951 | 0.30265 | -0.63943 | -0.306 | 7.9801e-05 | -0.0033451 | 0.020492 | 0.020534 | 0.020534 | 0.99667 | -0.051331 | 0.99655 | -0.050286 | 9.3338
143 | 0.63943 | 0.306 | -0.63936 | -0.30913 | 7.5056e-05 | -0.0031329 | 0.020534 | 0.020574 | 0.020574 | 0.99655 | -0.050286 | 0.99644 | -0.049279 | 9.3518
144 | 0.51923 | 0.25095 | -0.51922 | -0.25133 | 5.9926e-06 | -0.00037936 | 0.016707 | 0.016712 | 0.016712 | 0.99644 | -0.049279 | 0.99643 | -0.049179 | 7.5963
145 | 0.37012 | 0.17911 | -0.37012 | -0.17926 | 1.1384e-06 | -0.0001421 | 0.011912 | 0.011914 | 0.011914 | 0.99643 | -0.049179 | 0.99643 | -0.049152 | 5.4155
146 | 3.5237 | 1.6199 | -3.5228 | -1.6209 | 0.00094285 | -0.001052 | 0.11223 | 0.11225 | 0.11225 | 0.99754 | -0.059035 | 0.99729 | -0.056969 | 51.021
147 | -0.16232 | -0.078616 | 0.16233 | 0.078453 | 7.1062e-06 | -0.00016267 | 0.0052722 | 0.0052701 | 0.0052722 | 0.98753 | -0.20446 | 0.98757 | -0.20417 | 2.5106
148 | -0.16233 | -0.078453 | 0.16234 | 0.067986 | 1.6266e-05 | -0.010467 | 0.0052701 | 0.0051443 | 0.0052701 | 0.98757 | -0.20417 | 0.98767 | -0.20491 | 2.3955

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.3985 | 8.467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3962 | 0.19189
1 | 0.099889 | 0.048379
2 | 0.099682 | 0.048278
3 | 0.084707 | 0.041025
4 | 0.074833 | 0.036243
5 | 0.11696 | 0.056646
6 | 0.33016 | 0.1599
7 | 0.41174 | 0.19942
8 | 0.094772 | 0.0459
9 | 0.074105 | 0.035891
10 | 0.4125 | 0.19978
11 | 0.37456 | 0.18141
12 | 0.39018 | 0.18897
13 | 0.060593 | 0.029347
14 | 0.30003 | 0.14531
15 | 0.11108 | 0.053796
16 | 0.22679 | 0.10984
17 | 0.29754 | 0.1441
18 | 0.10578 | 0.051231
19 | 0.31464 | 0.15239
20 | 0.10068 | 0.048762
21 | 0.14118 | 0.068378
22 | 0.072209 | 0.034972
23 | 0.12514 | 0.060609
24 | 0.13875 | 0.067199
25 | 0.13018 | 0.063047
26 | 0.084667 | 0.041006
27 | 0.12953 | 0.062734
28 | 0.13151 | 0.063691
29 | 0.095358 | 0.046184
30 | 0.13962 | 0.067621
31 | 0.1599 | 0.077441
32 | 0.10724 | 0.051939
33 | 0.063602 | 0.030804
34 | 0.12871 | 0.062335
35 | 0.11544 | 0.055908
36 | 0.14439 | 0.069934
37 | 0.13778 | 0.06673
38 | 0.15441 | 0.074783
39 | 0.076323 | 0.036965
40 | 0.078512 | 0.038025
41 | 0.14913 | 0.072228
42 | 0.10354 | 0.050145
43 | 0.11641 | 0.05638
44 | 0.1255 | 0.060781
45 | 0.15208 | 0.073655
46 | 0.14268 | 0.069101
47 | 0.084129 | 0.040745
48 | 0.13307 | 0.064447
49 | 0.55739 | 0.26996
50 | 0.15241 | 0.073815
51 | 0.09428 | 0.045662
52 | 0.16172 | 0.078324
53 | 0.15602 | 0.075562
54 | 0.15237 | 0.073798
55 | 0.15312 | 0.074157
56 | 0.54696 | 0.26491
57 | 0.16039 | 0.077682
58 | 0.14797 | 0.071666
59 | 0.10404 | 0.05039
60 | 0.37361 | 0.18095
61 | 0.75037 | 0.36342
62 | 0.1544 | 0.074779
63 | 0.20204 | 0.097853
64 | 0.30417 | 0.14732
65 | 0.27367 | 0.13254
66 | 0.28985 | 0.14038
67 | 0.11246 | 0.054466
68 | 0.19475 | 0.094323
69 | 0.068459 | 0.033156
70 | 0.17933 | 0.086853
71 | 0.39932 | 0.1934
72 | 0.099358 | 0.048121
73 | 0.36117 | 0.17492
74 | 0.51587 | 0.24985
75 | 0.12013 | 0.058182
76 | 0.1491 | 0.072213
77 | 0.37012 | 0.17926
78 | 2.85 | 1.3803
79 | 0.16232 | 0.078616
80 | 0.14361 | 0.069552

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1