## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_116_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_116_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_116_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_116_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_116_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_116_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_116_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_116_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_116_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_116_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_116_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_116_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_116_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_116_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_116_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_116_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_116_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_116_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_116_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_116_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_116_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_116_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_116_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_116_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_116_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_116_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_116_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_116_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_116_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_116_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_116_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_116_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_116_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_116_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_116_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_116_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_116_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_116_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_116_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_116_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_116_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_116_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_116_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_116_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_116_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_116_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_116_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_116_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_116_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_116_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_116_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_116_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_116_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_116_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_116_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_116_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_116_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_116_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_116_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_116_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_116_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_116_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_116_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_116_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_116_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_116_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_116_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_116_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_116_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_116_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_116_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_116_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_116_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_116_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_116_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_116_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_116_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_116_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_116_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_116_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_116_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_116_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_116_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_116_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_116_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_116_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_116_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_116_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_116_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_116_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_116_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_116_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_116_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_116_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_116_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_116_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_116_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_116_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_116_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_116_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_116_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_116_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_116_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_116_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_116_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_116_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_116_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_116_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_116_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_116_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_116_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_116_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_116_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_116_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_116_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_116_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_116_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_116_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_116_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_116_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_116_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_116_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_116_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_116_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_116_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_116_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_116_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_116_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_116_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_116_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_116_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_116_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_116_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_116_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_116_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_116_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_116_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_116_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_116_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_116_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_116_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_116_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_116_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_116_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_116_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_116_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_116_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_116_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_116_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_116_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_116_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_116_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_116_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_116_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_116_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_116_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_116_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_116_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_116_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_116_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_116_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_116_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_116_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_116_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_116_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_116_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_116_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_116_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_116_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_116_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_116_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_116_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_116_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_116_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_116_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_116_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_116_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_116_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_116_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_116_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_116_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_116_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_116_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_116_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_116_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_116_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_116_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_116_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_116_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_116_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_116_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_116_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_116_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_116_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_116_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_116_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_116_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_116_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_116_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_116_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_116_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_116_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_116_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_116_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_116_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_116_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_116_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_116_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_116_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_HV_116_0_node_74 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_116_0_load_0 | 0 | 0.40523 | 0.19626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_116_0_load_4 | 4 | 0.37992 | 0.184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_116_0_load_83 | 5 | 0.091713 | 0.044418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_116_0_load_81 | 6 | 0.080852 | 0.039158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_116_0_load_3 | 8 | 0.093784 | 0.045421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_116_0_load_52 | 9 | 0.098215 | 0.047568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_116_0_load_53 | 10 | 0.10475 | 0.050734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_116_0_load_7 | 14 | 0.10458 | 0.050653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_116_0_load_8 | 15 | 0.12033 | 0.05828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_116_0_load_10 | 17 | 0.14829 | 0.07182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_116_0_load_128 | 18 | 0.084049 | 0.040707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_116_0_load_130 | 19 | 0.08174 | 0.039589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_116_0_load_11 | 22 | 0.092739 | 0.044916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_116_0_load_14 | 24 | 0.14778 | 0.071571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_116_0_load_37 | 27 | 0.15431 | 0.074734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_116_0_load_24 | 29 | 0.16239 | 0.078647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_116_0_load_49 | 30 | 0.091162 | 0.044152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_116_0_load_137 | 31 | 0.15107 | 0.073167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_116_0_load_50 | 32 | 0.15659 | 0.075839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_116_0_load_18 | 33 | 0.13545 | 0.065601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_116_0_load_21 | 34 | 0.15895 | 0.076983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_116_0_load_22 | 35 | 0.12594 | 0.060995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_116_0_load_19 | 36 | 0.11012 | 0.053331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_116_0_load_86 | 38 | 0.096652 | 0.046811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_116_0_load_99 | 39 | 0.12676 | 0.061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_116_0_load_97 | 40 | 0.13452 | 0.065149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_116_0_load_92 | 41 | 0.093368 | 0.04522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_116_0_load_61 | 42 | 0.087326 | 0.042294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_116_0_load_191 | 44 | 0.15572 | 0.075417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_116_0_load_59 | 47 | 0.13645 | 0.066086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_116_0_load_23 | 48 | 0.16238 | 0.078645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_116_0_load_26 | 49 | 0.10874 | 0.052665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_116_0_load_25 | 51 | 0.15446 | 0.074808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_116_0_load_28 | 53 | 0.13316 | 0.06449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_116_0_load_34 | 54 | 0.089468 | 0.043331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_116_0_load_30 | 57 | 0.084083 | 0.040723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_116_0_load_75 | 59 | 0.11289 | 0.054676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_116_0_load_76 | 61 | 0.096073 | 0.04653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_116_0_load_36 | 62 | 0.1292 | 0.062574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_116_0_load_73 | 63 | 0.11729 | 0.056804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_116_0_load_71 | 64 | 0.07218 | 0.034958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_116_0_load_32 | 65 | 0.093094 | 0.045087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_116_0_load_78 | 66 | 0.11403 | 0.055226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_116_0_load_184 | 67 | 0.20582 | 0.099683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_116_0_load_87 | 70 | 0.19003 | 0.092034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_116_0_load_139 | 73 | 0.073894 | 0.035788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_116_0_load_182 | 76 | 0.084456 | 0.040904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_116_0_load_40 | 78 | 0.11379 | 0.055113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_116_0_load_193 | 79 | 0.16675 | 0.08076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_116_0_load_42 | 80 | 0.11469 | 0.055549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_116_0_load_41 | 81 | 0.15305 | 0.074125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_116_0_load_51 | 82 | 0.085161 | 0.041245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_116_0_load_43 | 84 | 0.098741 | 0.047822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_116_0_load_82 | 85 | 0.069463 | 0.033643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_116_0_load_80 | 86 | 0.14119 | 0.068381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_116_0_load_60 | 87 | 0.13157 | 0.063722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_116_0_load_70 | 88 | 0.13825 | 0.066959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_116_0_load_54 | 89 | 0.14762 | 0.071493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_116_0_load_56 | 90 | 0.073805 | 0.035745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_116_0_load_55 | 91 | 0.15536 | 0.075244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_116_0_load_135 | 92 | 0.10855 | 0.052574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_116_0_load_57 | 93 | 0.10026 | 0.048558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_116_0_load_58 | 94 | 0.10033 | 0.048593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_116_0_load_105 | 96 | 0.10051 | 0.048681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_116_0_load_136 | 98 | 0.32786 | 0.15879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_116_0_load_102 | 99 | 0.15397 | 0.074571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_116_0_load_62 | 100 | 0.1602 | 0.077588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_116_0_load_153 | 104 | 0.089092 | 0.043149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_116_0_load_65 | 105 | 0.27957 | 0.1354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_116_0_load_168 | 111 | 0.3431 | 0.16617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_116_0_load_203 | 112 | 0.075809 | 0.036716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_116_0_load_176 | 114 | 0.40257 | 0.19497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_116_0_load_216 | 116 | 0.40993 | 0.19854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_116_0_load_178 | 117 | 0.21915 | 0.10614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_116_0_load_173 | 118 | 0.24086 | 0.11665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_116_0_load_74 | 119 | 0.095771 | 0.046384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_116_0_load_84 | 120 | 0.0782 | 0.037874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_116_0_load_85 | 121 | 0.077451 | 0.037511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_116_0_load_185 | 122 | 0.13833 | 0.066997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_116_0_load_90 | 124 | 0.11102 | 0.053768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_116_0_load_206 | 126 | 0.10168 | 0.049247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_116_0_load_138 | 127 | 0.35603 | 0.17243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_116_0_load_91 | 128 | 0.08459 | 0.040969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_116_0_load_93 | 129 | 0.11412 | 0.055272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_116_0_load_214 | 131 | 0.10904 | 0.05281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_116_0_load_94 | 132 | 0.091785 | 0.044454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_116_0_load_95 | 134 | 0.08122 | 0.039336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_116_0_load_179 | 136 | 0.28605 | 0.13854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_116_0_load_100 | 137 | 0.15647 | 0.075783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_116_0_load_106 | 140 | 0.14359 | 0.069542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_116_0_load_119 | 142 | 0.15121 | 0.073235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_116_0_load_121 | 143 | 0.1317 | 0.063786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_116_0_load_151 | 146 | 0.23733 | 0.11494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_116_0_load_131 | 147 | 0.14695 | 0.071171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_116_0_load_210 | 148 | 0.12128 | 0.058737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_116_0_load_215 | 149 | 0.14339 | 0.069446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_116_0_load_112 | 150 | 0.08549 | 0.041404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_116_0_load_114 | 151 | 0.15997 | 0.077477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_116_0_load_125 | 153 | 0.10915 | 0.052863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_116_0_load_118 | 154 | 0.13034 | 0.063128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_116_0_load_116 | 155 | 0.11559 | 0.055984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_116_0_load_124 | 156 | 0.15024 | 0.072764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_116_0_load_127 | 159 | 0.15663 | 0.07586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_116_0_load_207 | 161 | 0.13049 | 0.063198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_116_0_load_152 | 162 | 0.39629 | 0.19193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_116_0_load_196 | 168 | 0.080707 | 0.039088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_116_0_load_146 | 169 | 0.39242 | 0.19006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_116_0_load_143 | 171 | 0.39057 | 0.18916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_116_0_load_213 | 174 | 0.16364 | 0.079255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_116_0_load_161 | 176 | 0.061794 | 0.029928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_116_0_load_205 | 183 | 0.098044 | 0.047485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_116_0_load_166 | 184 | 0.32687 | 0.15831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_116_0_load_167 | 185 | 0.11011 | 0.053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_116_0_load_154 | 186 | 0.37335 | 0.18082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | MV_116_0_load_197 | 188 | 0.090364 | 0.043765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | MV_116_0_load_195 | 191 | 0.11443 | 0.055423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | MV_116_0_load_157 | 192 | 0.24332 | 0.11785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | MV_116_0_load_212 | 195 | 0.16693 | 0.08085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | MV_116_0_load_198 | 198 | 0.077182 | 0.037381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | MV_116_0_load_204 | 199 | 0.12217 | 0.059172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | MV_116_0_load_208 | 201 | 0.38107 | 0.18456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | MV_116_0_load_170 | 202 | 0.22713 | 0.11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | MV_116_0_load_199 | 203 | 0.2468 | 0.11953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | MV_116_0_load_209 | 204 | 0.28357 | 0.13734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | MV_116_0_load_211 | 206 | 0.08088 | 0.039172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | MV_116_0_load_187 | 207 | 0.072295 | 0.035014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | MV_116_0_load_200 | 208 | 0.096189 | 0.046586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 119 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_116_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.075208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_116_0_line_1 |  | 1 | 5 | 0.0088704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_116_0_line_2 |  | 1 | 6 | 0.035659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_116_0_line_3 |  | 1 | 7 | 0.12601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_116_0_line_4 |  | 2 | 3 | 0.19028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_116_0_line_5 |  | 2 | 4 | 0.10713 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_116_0_line_6 |  | 3 | 8 | 0.15469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_116_0_line_7 |  | 7 | 9 | 0.072408 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_116_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.10448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_116_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.11835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_116_0_line_10 |  | 9 | 11 | 0.073933 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_116_0_line_11 |  | 10 | 16 | 0.052939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_116_0_line_12 |  | 11 | 83 | 0.13171 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_116_0_line_13 |  | 11 | 84 | 0.043874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_116_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.00797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_116_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.13293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_116_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.017342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_116_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.10856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_116_0_line_18 |  | 14 | 17 | 0.030369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_116_0_line_19 |  | 14 | 18 | 0.17871 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_116_0_line_20 |  | 15 | 19 | 0.046087 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_116_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.035784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_116_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.15914 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_116_0_line_23 |  | 21 | 39 | 0.21769 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_116_0_line_24 |  | 21 | 141 | 0.14592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_116_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.11905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_116_0_line_26 |  | 22 | 24 | 0.14536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_116_0_line_27 |  | 22 | 25 | 0.096754 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_116_0_line_28 |  | 23 | 26 | 0.11978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_116_0_line_29 |  | 25 | 27 | 0.48124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_116_0_line_30 |  | 26 | 31 | 0.0773 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_116_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.19209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_116_0_line_32 |  | 27 | 29 | 0.16108 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_116_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.012179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_116_0_line_34 |  | 29 | 51 | 0.058409 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_116_0_line_35 |  | 29 | 48 | 0.11681 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_116_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.048545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_116_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.15781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_116_0_line_38 |  | 34 | 35 | 0.027005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_116_0_line_39 |  | 35 | 42 | 0.095332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_116_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.10023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_116_0_line_41 |  | 37 | 38 | 0.21466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_116_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.05674 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_116_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.086949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_116_0_line_44 |  | 38 | 41 | 0.086683 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_116_0_line_45 |  | 40 | 123 | 0.07344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_116_0_line_46 |  | 41 | 124 | 0.085358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_116_0_line_47 |  | 42 | 47 | 0.12075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_116_0_line_48 |  | 43 | 44 | 0.074029 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_116_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.098464 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_116_0_line_50 |  | 43 | 46 | 0.11748 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_116_0_line_51 |  | 44 | 77 | 0.093707 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_116_0_line_52 |  | 45 | 87 | 0.0085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_116_0_line_53 |  | 46 | 122 | 0.003639 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_116_0_line_54 |  | 47 | 87 | 0.089423 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_116_0_line_55 |  | 47 | 88 | 0.054263 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_116_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.11285 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_116_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.057965 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_116_0_line_58 |  | 50 | 58 | 0.14763 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_116_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.071355 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_116_0_line_60 |  | 52 | 56 | 0.054351 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_116_0_line_61 |  | 52 | 57 | 0.031334 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_116_0_line_62 |  | 53 | 54 | 0.034777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_116_0_line_63 |  | 53 | 55 | 0.040659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_116_0_line_64 |  | 54 | 61 | 0.065572 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_116_0_line_65 |  | 55 | 62 | 0.029101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_116_0_line_66 |  | 56 | 67 | 0.029531 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_116_0_line_67 |  | 56 | 68 | 0.0485 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_116_0_line_68 |  | 57 | 65 | 0.044193 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_116_0_line_69 |  | 58 | 59 | 0.076677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_116_0_line_70 |  | 58 | 60 | 0.056352 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_116_0_line_71 |  | 60 | 63 | 0.043117 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_116_0_line_72 |  | 60 | 64 | 0.035891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_116_0_line_73 |  | 61 | 77 | 0.013295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_116_0_line_74 |  | 62 | 78 | 0.02599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_116_0_line_75 |  | 63 | 119 | 0.037047 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_116_0_line_76 |  | 63 | 120 | 0.081446 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_116_0_line_77 |  | 65 | 66 | 0.058693 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_116_0_line_78 |  | 66 | 69 | 0.03019 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_116_0_line_79 |  | 68 | 75 | 0.046232 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_116_0_line_80 |  | 68 | 76 | 0.026013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_116_0_line_81 |  | 69 | 70 | 0.023105 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_116_0_line_82 |  | 70 | 71 | 0.021922 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_116_0_line_83 |  | 71 | 99 | 0.019648 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_116_0_line_84 |  | 72 | 73 | 0.036947 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_116_0_line_85 |  | 72 | 74 | 0.09299 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_116_0_line_86 |  | 73 | 127 | 0.089969 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_116_0_line_87 |  | 74 | 79 | 0.0097229 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_116_0_line_88 |  | 75 | 79 | 0.055291 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_116_0_line_89 |  | 77 | 80 | 0.051556 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_116_0_line_90 |  | 80 | 82 | 0.077223 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_116_0_line_91 |  | 80 | 81 | 0.066202 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_116_0_line_92 |  | 82 | 83 | 0.053715 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_116_0_line_93 |  | 84 | 85 | 0.066828 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_116_0_line_94 |  | 85 | 86 | 0.019049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_116_0_line_95 |  | 89 | 90 | 0.014931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_116_0_line_96 |  | 89 | 91 | 0.061118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_116_0_line_97 |  | 90 | 92 | 0.076456 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_116_0_line_98 |  | 91 | 93 | 0.012771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_116_0_line_99 |  | 91 | 94 | 0.05961 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_116_0_line_100 |  | 92 | 97 | 0.080488 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_116_0_line_101 |  | 93 | 95 | 0.031329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_116_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.024826 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_116_0_line_103 |  | 95 | 98 | 0.029736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_116_0_line_104 |  | 96 | 99 | 0.093415 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_116_0_line_105 |  | 97 | 146 | 0.047976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_116_0_line_106 |  | 97 | 147 | 0.055717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_116_0_line_107 |  | 100 | 101 | 0.002817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_116_0_line_108 |  | 101 | 102 | 0.014149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_116_0_line_109 |  | 102 | 103 | 0.008869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_116_0_line_110 |  | 102 | 104 | 0.020695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_116_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.008185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_116_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.04256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_116_0_line_113 |  | 105 | 107 | 0.090778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_116_0_line_114 |  | 106 | 161 | 0.098528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_116_0_line_115 |  | 106 | 162 | 0.02831 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_116_0_line_116 |  | 106 | 160 | 0.058449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_116_0_line_117 |  | 107 | 108 | 0.061497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_116_0_line_118 |  | 107 | 109 | 0.079059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_116_0_line_119 |  | 108 | 110 | 0.14497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_116_0_line_120 |  | 108 | 111 | 0.13247 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_116_0_line_121 |  | 109 | 112 | 0.15625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_116_0_line_122 |  | 110 | 113 | 0.13331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_116_0_line_123 |  | 110 | 114 | 0.14228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_116_0_line_124 |  | 112 | 118 | 0.13948 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_116_0_line_125 |  | 112 | 115 | 0.15465 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_116_0_line_126 |  | 113 | 117 | 0.01793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_116_0_line_127 |  | 115 | 116 | 0.037322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_116_0_line_128 |  | 120 | 121 | 0.056087 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_116_0_line_129 |  | 121 | 122 | 0.079033 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_116_0_line_130 |  | 123 | 137 | 0.046237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_116_0_line_131 |  | 123 | 138 | 0.049115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_116_0_line_132 |  | 124 | 128 | 0.026429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_116_0_line_133 |  | 125 | 126 | 0.0413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_116_0_line_134 |  | 125 | 127 | 0.12137 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_116_0_line_135 |  | 126 | 163 | 0.1395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_116_0_line_136 |  | 127 | 165 | 0.037206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_116_0_line_137 |  | 128 | 129 | 0.083509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_116_0_line_138 |  | 129 | 130 | 0.18164 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_116_0_line_139 |  | 130 | 131 | 0.077805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_116_0_line_140 |  | 130 | 132 | 0.07267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_116_0_line_141 |  | 131 | 133 | 0.16608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_116_0_line_142 |  | 133 | 135 | 0.25331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_116_0_line_143 |  | 134 | 135 | 0.13515 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_116_0_line_144 |  | 135 | 136 | 0.072086 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_116_0_line_145 |  | 137 | 139 | 0.055584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_116_0_line_146 |  | 138 | 140 | 0.057158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_116_0_line_147 |  | 139 | 144 | 0.044591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_116_0_line_148 |  | 139 | 145 | 0.21061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_116_0_line_149 |  | 141 | 142 | 0.095361 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_116_0_line_150 |  | 141 | 143 | 0.052561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_116_0_line_151 |  | 142 | 157 | 0.19144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_116_0_line_152 |  | 144 | 148 | 0.003704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_116_0_line_153 |  | 145 | 149 | 0.020345 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
154 | MV_116_0_line_154 |  | 147 | 160 | 0.054613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_116_0_line_155 |  | 150 | 151 | 0.079759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_116_0_line_156 |  | 150 | 152 | 0.11389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_116_0_line_157 |  | 151 | 153 | 0.073473 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
158 | MV_116_0_line_158 |  | 152 | 154 | 0.01641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_116_0_line_159 |  | 152 | 155 | 0.004231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_116_0_line_160 |  | 153 | 156 | 0.16587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_116_0_line_161 |  | 154 | 157 | 0.004387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_116_0_line_162 |  | 156 | 158 | 0.1743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_116_0_line_163 |  | 158 | 159 | 0.067611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_116_0_line_164 |  | 163 | 164 | 0.18565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_116_0_line_165 |  | 164 | 175 | 0.18739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_116_0_line_166 |  | 164 | 207 | 0.092791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_116_0_line_167 |  | 165 | 166 | 0.061874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_116_0_line_168 |  | 166 | 167 | 0.065979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_116_0_line_169 |  | 166 | 168 | 0.040734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_116_0_line_170 |  | 167 | 169 | 0.02658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_116_0_line_171 |  | 168 | 170 | 0.049915 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_116_0_line_172 |  | 169 | 180 | 0.018731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_116_0_line_173 |  | 170 | 191 | 0.065543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_116_0_line_174 |  | 170 | 187 | 0.013917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_116_0_line_175 |  | 171 | 172 | 0.020113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_116_0_line_176 |  | 172 | 173 | 0.26133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_116_0_line_177 |  | 173 | 176 | 0.053868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | MV_116_0_line_178 |  | 174 | 175 | 0.066654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
179 | MV_116_0_line_179 |  | 176 | 177 | 0.076577 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
180 | MV_116_0_line_180 |  | 177 | 178 | 0.15683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_116_0_line_181 |  | 177 | 179 | 0.092454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_116_0_line_182 |  | 178 | 196 | 0.039529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_116_0_line_183 |  | 178 | 197 | 0.086817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_116_0_line_184 |  | 178 | 198 | 0.064755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_116_0_line_185 |  | 179 | 199 | 0.019824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_116_0_line_186 |  | 179 | 194 | 0.064948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_116_0_line_187 |  | 180 | 181 | 0.078231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_116_0_line_188 |  | 180 | 182 | 0.31899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_116_0_line_189 |  | 181 | 183 | 0.040075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_116_0_line_190 |  | 182 | 184 | 0.0080518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | MV_116_0_line_191 |  | 184 | 185 | 0.01857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_116_0_line_192 |  | 186 | 187 | 0.037026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_116_0_line_193 |  | 186 | 188 | 0.067294 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
194 | MV_116_0_line_194 |  | 188 | 189 | 0.070547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | MV_116_0_line_195 |  | 189 | 190 | 0.11421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_116_0_line_196 |  | 190 | 192 | 0.018685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_116_0_line_197 |  | 192 | 193 | 0.095263 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
198 | MV_116_0_line_198 |  | 193 | 194 | 0.10326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_116_0_line_199 |  | 194 | 195 | 0.030857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_116_0_line_200 |  | 196 | 200 | 0.18336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_116_0_line_201 |  | 196 | 201 | 0.0062996 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
202 | MV_116_0_line_202 |  | 197 | 202 | 0.056987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | MV_116_0_line_203 |  | 198 | 203 | 0.046347 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
204 | MV_116_0_line_204 |  | 200 | 204 | 0.01974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_116_0_line_205 |  | 200 | 205 | 0.041468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_116_0_line_206 |  | 204 | 206 | 0.085687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
207 | MV_116_0_line_207 |  | 205 | 208 | 0.011674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_116_0_trafo_74 | 25 MVA 110/20 kV | 209 | 119 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2601182.1308 | 1128368.2807
1 | 2601228.1135 | 1128427.7936
2 | 2600911.734 | 1128289.9186
3 | 2601096.5186 | 1128274.6286
4 | 2600903.7134 | 1128183.0877
5 | 2601221.506 | 1128433.7117
6 | 2601259.4675 | 1128411.2073
7 | 2601320.9919 | 1128351.7306
8 | 2601223.1941 | 1128245.7506
9 | 2601320.0978 | 1128279.3285
10 | 2601244.7874 | 1128193.9121
11 | 2601383.5789 | 1128317.2271
12 | 2601140.5412 | 1128092.1474
13 | 2601139.6384 | 1128100.0289
14 | 2601113.5749 | 1127965.2698
15 | 2601155.9105 | 1128096.53
16 | 2601199.1877 | 1128168.1284
17 | 2601094.9347 | 1127983.3421
18 | 2601056.4507 | 1127795.9334
19 | 2601200.6782 | 1128107.4769
20 | 2601087.2802 | 1127777.6184
21 | 2601010.8942 | 1127638.0048
22 | 2601677.8478 | 1129135.2184
23 | 2601728.373 | 1129242.6732
24 | 2601809.5936 | 1129183.2116
25 | 2601637.168 | 1129047.4317
26 | 2601843.5472 | 1129264.9945
27 | 2601828.8263 | 1128606.0029
28 | 2601817.0151 | 1128797.7261
29 | 2601858.9328 | 1128447.7569
30 | 2601818.3134 | 1128809.8324
31 | 2601920.4729 | 1129272.588
32 | 2601861.7391 | 1128830.344
33 | 2601402.932 | 1127895.1369
34 | 2601495.6032 | 1128022.8758
35 | 2601496.6203 | 1128047.5903
36 | 2601272.107 | 1127708.641
37 | 2601259.8065 | 1127609.1901
38 | 2601318.872 | 1127425.3903
39 | 2601217.9683 | 1127570.8634
40 | 2601278.6507 | 1127349.8231
41 | 2601397.2567 | 1127462.4011
42 | 2601405.7118 | 1128076.2924
43 | 2601641.9684 | 1128271.8666
44 | 2601698.3417 | 1128319.8493
45 | 2601561.1124 | 1128215.6743
46 | 2601753.3019 | 1128238.0245
47 | 2601488.3531 | 1128155.3386
48 | 2601856.0745 | 1128330.9859
49 | 2601968.8716 | 1128334.5798
50 | 2601959.1579 | 1128282.029
51 | 2601916.882 | 1128443.2219
52 | 2601985.8495 | 1128461.5247
53 | 2601710.7496 | 1128483.5459
54 | 2601703.1202 | 1128449.6166
55 | 2601670.386 | 1128486.1561
56 | 2601985.564 | 1128511.5712
57 | 2602007.3723 | 1128443.1893
58 | 2602021.4838 | 1128258.4039
59 | 2602097.0034 | 1128269.5008
60 | 2602002.8616 | 1128214.3987
61 | 2601655.4928 | 1128404.5458
62 | 2601642.2382 | 1128478.6673
63 | 2601960.2065 | 1128220.5306
64 | 2602038.0535 | 1128207.4839
65 | 2602049.8124 | 1128430.9583
66 | 2602108.3371 | 1128426.5144
67 | 2601994.4505 | 1128539.7334
68 | 2602033.2371 | 1128505.1945
69 | 2602138.3424 | 1128430.3709
70 | 2602161.019 | 1128434.7936
71 | 2602182.4671 | 1128439.3239
72 | 2602152.1852 | 1128478.2656
73 | 2602188.1841 | 1128485.74
74 | 2602106.5034 | 1128518.5141
75 | 2602057.5605 | 1128544.5105
76 | 2602027.7012 | 1128479.777
77 | 2601644.7479 | 1128396.717
78 | 2601619.8543 | 1128465.4773
79 | 2602096.8254 | 1128519.4478
80 | 2601595.3309 | 1128382.0194
81 | 2601532.785 | 1128403.7145
82 | 2601545.1309 | 1128323.3393
83 | 2601492.2913 | 1128313.6832
84 | 2601421.6935 | 1128339.1461
85 | 2601442.5781 | 1128402.6265
86 | 2601439.223 | 1128421.378
87 | 2601561.1993 | 1128207.2036
88 | 2601458.6044 | 1128200.7204
89 | 2602215.4037 | 1128280.2131
90 | 2602221.9319 | 1128266.7848
91 | 2602270.3703 | 1128306.9352
92 | 2602252.9373 | 1128196.8975
93 | 2602282.1516 | 1128301.926
94 | 2602278.2556 | 1128365.5555
95 | 2602302.9295 | 1128322.6214
96 | 2602253.438 | 1128364.9005
97 | 2602319.0375 | 1128242.8219
98 | 2602312.9274 | 1128348.6712
99 | 2602201.8643 | 1128442.7879
100 | 2602351.5211 | 1128010.2431
101 | 2602351.9053 | 1128013.0223
102 | 2602363.5064 | 1128017.5289
103 | 2602367.5849 | 1128010.1269
104 | 2602366.5421 | 1128037.7003
105 | 2602363.35 | 1128003.4887
106 | 2602362.8586 | 1128080.0814
107 | 2602385.8498 | 1127915.5434
108 | 2602395.8197 | 1127854.8621
109 | 2602462.8587 | 1127910.4042
110 | 2602419.5053 | 1127711.9461
111 | 2602273.2729 | 1127804.5584
112 | 2602612.8292 | 1127942.2924
113 | 2602447.3786 | 1127581.6269
114 | 2602297.5806 | 1127639.0978
115 | 2602631.5551 | 1127788.7807
116 | 2602595.9488 | 1127777.2713
117 | 2602450.8065 | 1127564.0308
118 | 2602750.5269 | 1127920.0962
119 | 2601959.4057 | 1128183.4927
120 | 2601879.4585 | 1128209.8877
121 | 2601824.2657 | 1128199.9123
122 | 2601753.1488 | 1128234.3894
123 | 2601339.9221 | 1127317.2754
124 | 2601480.1423 | 1127482.7965
125 | 2602215.3606 | 1128640.5222
126 | 2602189.3501 | 1128671.3836
127 | 2602266.3061 | 1128530.3647
128 | 2601505.8223 | 1127489.0425
129 | 2601584.6234 | 1127516.6843
130 | 2601630.8374 | 1127341.0217
131 | 2601555.4152 | 1127321.9156
132 | 2601703.4657 | 1127347.0994
133 | 2601652.6427 | 1127196.2457
134 | 2601935.1944 | 1127365.9189
135 | 2601901.1859 | 1127235.1126
136 | 2601895.8986 | 1127163.2204
137 | 2601293.6214 | 1127314.8424
138 | 2601388.8576 | 1127321.4546
139 | 2601238.2214 | 1127308.6396
140 | 2601445.9758 | 1127326.3252
141 | 2600982.0392 | 1127536.9178
142 | 2601048.1286 | 1127468.1725
143 | 2600950.4933 | 1127494.826
144 | 2601194.1253 | 1127301.2054
145 | 2601265.7461 | 1127107.069
146 | 2602343.9757 | 1128283.8067
147 | 2602335.6136 | 1128189.6466
148 | 2601193.2154 | 1127304.7959
149 | 2601248.1794 | 1127096.805
150 | 2601116.1014 | 1127166.0923
151 | 2601037.6372 | 1127160.7989
152 | 2601101.1258 | 1127278.9891
153 | 2601004.6013 | 1127226.4256
154 | 2601084.9759 | 1127275.8515
155 | 2601100.0464 | 1127283.0798
156 | 2600880.8823 | 1127231.6548
157 | 2601083.8733 | 1127280.0979
158 | 2600826.6868 | 1127073.3485
159 | 2600840.7579 | 1127008.4186
160 | 2602351.4885 | 1128137.3938
161 | 2602265.3269 | 1128066.105
162 | 2602388.9336 | 1128091.1078
163 | 2602290.324 | 1128767.6334
164 | 2602414.0363 | 1128761.1992
165 | 2602301.8702 | 1128541.6276
166 | 2602355.9268 | 1128543.0819
167 | 2602402.6579 | 1128582.4967
168 | 2602379.7517 | 1128511.0425
169 | 2602425.8763 | 1128595.3405
170 | 2602419.1295 | 1128480.5312
171 | 2602906.8143 | 1128853.6331
172 | 2602924.4272 | 1128863.435
173 | 2602998.0989 | 1128694.7104
174 | 2602645.328 | 1128790.6187
175 | 2602594.5958 | 1128747.3874
176 | 2602980.651 | 1128645.4113
177 | 2602955.8415 | 1128572.9641
178 | 2602971.142 | 1128426.5446
179 | 2602882.5691 | 1128561.6908
180 | 2602443.1946 | 1128602.4777
181 | 2602489.4228 | 1128663.926
182 | 2602606.6363 | 1128545.7498
183 | 2602516.7371 | 1128687.7136
184 | 2602613.3293 | 1128550.2258
185 | 2602623.6524 | 1128534.7893
186 | 2602449.2439 | 1128441.0571
187 | 2602431.081 | 1128473.3435
188 | 2602481.105 | 1128381.7838
189 | 2602548.0101 | 1128397.1865
190 | 2602659.139 | 1128415.731
191 | 2602383.2442 | 1128431.9667
192 | 2602675.5907 | 1128424.6758
193 | 2602750.7625 | 1128483.1927
194 | 2602838.9688 | 1128521.9735
195 | 2602868.9216 | 1128520.8312
196 | 2602990.3143 | 1128400.1521
197 | 2602892.5862 | 1128424.9177
198 | 2603030.3952 | 1128432.2894
199 | 2602897.8484 | 1128574.3167
200 | 2602906.5047 | 1128265.8246
201 | 2602996.5011 | 1128398.9656
202 | 2602857.9755 | 1128385.2379
203 | 2603069.6982 | 1128456.8519
204 | 2602900.0189 | 1128247.1791
205 | 2602943.3653 | 1128257.0711
206 | 2602829.6949 | 1128198.2228
207 | 2602325.1391 | 1128738.8313
208 | 2602955.0325 | 1128256.6622
209 | 2601959.4057 | 1128183.4927

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99758 | -0.073257 | 0.40523 | 0.19626
1 | 0.99763 | -0.072887 | 0 | 0
2 | 0.99758 | -0.071194 | 0 | 0
3 | 0.99767 | -0.072034 | 0 | 0
4 | 0.9975 | -0.071689 | 0.37992 | 0.184
5 | 0.99763 | -0.072877 | 0.091713 | 0.044418
6 | 0.99763 | -0.072853 | 0.080852 | 0.039158
7 | 0.99773 | -0.073741 | 0 | 0
8 | 0.99775 | -0.072676 | 0.093784 | 0.045421
9 | 0.99781 | -0.073207 | 0.098215 | 0.047568
10 | 0.99723 | -0.06822 | 0.10475 | 0.050734
11 | 0.99824 | -0.062194 | 0 | 0
12 | 0.99642 | -0.061265 | 0 | 0
13 | 0.99646 | -0.061575 | 0 | 0
14 | 0.99582 | -0.056076 | 0.10458 | 0.050653
15 | 0.99645 | -0.061533 | 0.12033 | 0.05828
16 | 0.99698 | -0.066047 | 0 | 0
17 | 0.99582 | -0.056022 | 0.14829 | 0.07182
18 | 0.99469 | -0.064091 | 0.084049 | 0.040707
19 | 0.99645 | -0.061579 | 0.08174 | 0.039589
20 | 0.99454 | -0.062831 | 0 | 0
21 | 0.99356 | -0.069806 | 0 | 0
22 | 0.99776 | -0.05704 | 0.092739 | 0.044916
23 | 0.99773 | -0.056857 | 0 | 0
24 | 0.99773 | -0.056798 | 0.14778 | 0.071571
25 | 0.99783 | -0.056504 | 0 | 0
26 | 0.99771 | -0.056652 | 0 | 0
27 | 0.99819 | -0.053822 | 0.15431 | 0.074734
28 | 0.9981 | -0.054425 | 0 | 0
29 | 0.99844 | -0.052111 | 0.16239 | 0.078647
30 | 0.9981 | -0.054389 | 0.091162 | 0.044152
31 | 0.99769 | -0.056794 | 0.15107 | 0.073167
32 | 0.99809 | -0.0543 | 0.15659 | 0.075839
33 | 0.99874 | -0.026133 | 0.13545 | 0.065601
34 | 0.99878 | -0.025873 | 0.15895 | 0.076983
35 | 0.99879 | -0.025967 | 0.12594 | 0.060995
36 | 0.9925 | -0.077222 | 0.11012 | 0.053331
37 | 0.99251 | -0.077348 | 0 | 0
38 | 0.99203 | -0.073185 | 0.096652 | 0.046811
39 | 0.99272 | -0.075858 | 0.12676 | 0.061392
40 | 0.99195 | -0.072523 | 0.13452 | 0.065149
41 | 0.99186 | -0.07433 | 0.093368 | 0.04522
42 | 0.99887 | -0.025475 | 0.087326 | 0.042294
43 | 0.99926 | -0.02428 | 0 | 0
44 | 0.9991 | -0.033247 | 0.15572 | 0.075417
45 | 0.99909 | -0.025405 | 0 | 0
46 | 0.9994 | -0.023689 | 0 | 0
47 | 0.99894 | -0.026191 | 0.13645 | 0.066086
48 | 0.99888 | -0.027279 | 0.16238 | 0.078645
49 | 0.99931 | -0.0029622 | 0.10874 | 0.052665
50 | 0.99942 | -0.0025037 | 0 | 0
51 | 0.99834 | -0.052528 | 0.15446 | 0.074808
52 | 0.9981 | -0.066204 | 0 | 0
53 | 0.99882 | -0.044476 | 0.13316 | 0.06449
54 | 0.99884 | -0.044627 | 0.089468 | 0.043331
55 | 0.99881 | -0.044362 | 0 | 0
56 | 0.99805 | -0.066409 | 0 | 0
57 | 0.99807 | -0.066305 | 0.084083 | 0.040723
58 | 0.99969 | -0.0013226 | 0 | 0
59 | 0.99968 | -0.0012235 | 0.11289 | 0.054676
60 | 0.9998 | -0.00086215 | 0 | 0
61 | 0.9989 | -0.04424 | 0.096073 | 0.04653
62 | 0.9988 | -0.044279 | 0.1292 | 0.062574
63 | 0.99988 | -0.00050583 | 0.11729 | 0.056804
64 | 0.9998 | -0.00083213 | 0.07218 | 0.034958
65 | 0.99804 | -0.066444 | 0.093094 | 0.045087
66 | 0.99794 | -0.071685 | 0.11403 | 0.055226
67 | 0.99804 | -0.066337 | 0.20582 | 0.099683
68 | 0.99801 | -0.066584 | 0 | 0
69 | 0.99792 | -0.071775 | 0 | 0
70 | 0.9979 | -0.071844 | 0.19003 | 0.092034
71 | 0.99789 | -0.071906 | 0 | 0
72 | 0.99781 | -0.07144 | 0 | 0
73 | 0.99772 | -0.072484 | 0.073894 | 0.035788
74 | 0.99788 | -0.07113 | 0 | 0
75 | 0.99794 | -0.070903 | 0 | 0
76 | 0.99801 | -0.066558 | 0.084456 | 0.040904
77 | 0.99891 | -0.044326 | 0 | 0
78 | 0.9988 | -0.044244 | 0.11379 | 0.055113
79 | 0.99789 | -0.071097 | 0.16675 | 0.08076
80 | 0.99881 | -0.049877 | 0.11469 | 0.055549
81 | 0.99879 | -0.05 | 0.15305 | 0.074125
82 | 0.99867 | -0.057803 | 0.085161 | 0.041245
83 | 0.99862 | -0.058006 | 0 | 0
84 | 0.99823 | -0.062034 | 0.098741 | 0.047822
85 | 0.9982 | -0.062208 | 0.069463 | 0.033643
86 | 0.9982 | -0.062176 | 0.14119 | 0.068381
87 | 0.99908 | -0.025314 | 0.13157 | 0.063722
88 | 0.99893 | -0.026282 | 0.13825 | 0.066959
89 | 0.99718 | -0.08366 | 0.14762 | 0.071493
90 | 0.99712 | -0.083088 | 0.073805 | 0.035745
91 | 0.99759 | -0.08095 | 0.15536 | 0.075244
92 | 0.99664 | -0.086273 | 0.10855 | 0.052574
93 | 0.99758 | -0.080885 | 0.10026 | 0.048558
94 | 0.99772 | -0.079554 | 0.10033 | 0.048593
95 | 0.99757 | -0.080764 | 0 | 0
96 | 0.99774 | -0.079488 | 0.10051 | 0.048681
97 | 0.99615 | -0.089522 | 0 | 0
98 | 0.99756 | -0.080647 | 0.32786 | 0.15879
99 | 0.99787 | -0.071961 | 0.15397 | 0.074571
100 | 0.99537 | -0.082458 | 0.1602 | 0.077588
101 | 0.99537 | -0.082463 | 0 | 0
102 | 0.99537 | -0.08249 | 0 | 0
103 | 0.99535 | -0.08229 | 0 | 0
104 | 0.99543 | -0.082996 | 0.089092 | 0.043149
105 | 0.99533 | -0.082105 | 0.27957 | 0.1354
106 | 0.99555 | -0.084081 | 0 | 0
107 | 0.99503 | -0.084126 | 0 | 0
108 | 0.99495 | -0.083454 | 0 | 0
109 | 0.99496 | -0.083462 | 0 | 0
110 | 0.99484 | -0.082445 | 0 | 0
111 | 0.99487 | -0.084009 | 0.3431 | 0.16617
112 | 0.99481 | -0.08212 | 0.075809 | 0.036716
113 | 0.9948 | -0.082109 | 0 | 0
114 | 0.99477 | -0.081768 | 0.40257 | 0.19497
115 | 0.99469 | -0.082907 | 0 | 0
116 | 0.99467 | -0.082723 | 0.40993 | 0.19854
117 | 0.9948 | -0.082062 | 0.21915 | 0.10614
118 | 0.99475 | -0.082531 | 0.24086 | 0.11665
119 | 1 | 0 | -19.4105 | -9.0798
120 | 0.99967 | -0.01223 | 0.0782 | 0.037874
121 | 0.99961 | -0.012524 | 0.077451 | 0.037511
122 | 0.99941 | -0.02367 | 0.13833 | 0.066997
123 | 0.9919 | -0.072075 | 0 | 0
124 | 0.99177 | -0.073495 | 0.11102 | 0.053768
125 | 0.99714 | -0.085589 | 0 | 0
126 | 0.99713 | -0.085452 | 0.10168 | 0.049247
127 | 0.99722 | -0.084963 | 0.35603 | 0.17243
128 | 0.99174 | -0.07327 | 0.08459 | 0.040969
129 | 0.99163 | -0.074058 | 0.11412 | 0.055272
130 | 0.99143 | -0.075515 | 0 | 0
131 | 0.99136 | -0.076039 | 0.10904 | 0.05281
132 | 0.99142 | -0.075438 | 0.091785 | 0.044454
133 | 0.99128 | -0.075384 | 0 | 0
134 | 0.99114 | -0.07444 | 0.08122 | 0.039336
135 | 0.99116 | -0.074304 | 0 | 0
136 | 0.99112 | -0.074558 | 0.28605 | 0.13854
137 | 0.99187 | -0.071862 | 0.15647 | 0.075783
138 | 0.99189 | -0.071995 | 0 | 0
139 | 0.99185 | -0.071707 | 0 | 0
140 | 0.99188 | -0.071898 | 0.14359 | 0.069542
141 | 0.99334 | -0.067845 | 0 | 0
142 | 0.99314 | -0.069185 | 0.15121 | 0.073235
143 | 0.99333 | -0.067763 | 0.1317 | 0.063786
144 | 0.99185 | -0.071643 | 0 | 0
145 | 0.99181 | -0.071374 | 0 | 0
146 | 0.99613 | -0.089661 | 0.23733 | 0.11494
147 | 0.99594 | -0.087666 | 0.14695 | 0.071171
148 | 0.99185 | -0.071638 | 0.12128 | 0.058737
149 | 0.99181 | -0.07141 | 0.14339 | 0.069446
150 | 0.99264 | -0.072371 | 0.08549 | 0.041404
151 | 0.99258 | -0.071867 | 0.15997 | 0.077477
152 | 0.99279 | -0.071332 | 0 | 0
153 | 0.99252 | -0.072304 | 0.10915 | 0.052863
154 | 0.9928 | -0.071474 | 0.13034 | 0.063128
155 | 0.99279 | -0.071326 | 0.11559 | 0.055984
156 | 0.99246 | -0.071767 | 0.15024 | 0.072764
157 | 0.99281 | -0.071519 | 0 | 0
158 | 0.99242 | -0.071477 | 0 | 0
159 | 0.99241 | -0.071352 | 0.15663 | 0.07586
160 | 0.99575 | -0.085937 | 0 | 0
161 | 0.99552 | -0.084238 | 0.13049 | 0.063198
162 | 0.99553 | -0.084218 | 0.39629 | 0.19193
163 | 0.99706 | -0.085986 | 0 | 0
164 | 0.99701 | -0.085566 | 0 | 0
165 | 0.99703 | -0.083322 | 0 | 0
166 | 0.99672 | -0.080587 | 0 | 0
167 | 0.99664 | -0.079904 | 0 | 0
168 | 0.99656 | -0.079202 | 0.080707 | 0.039088
169 | 0.99661 | -0.079627 | 0.39242 | 0.19006
170 | 0.99638 | -0.077549 | 0 | 0
171 | 0.99396 | -0.068662 | 0.39057 | 0.18916
172 | 0.99397 | -0.068757 | 0 | 0
173 | 0.9941 | -0.069933 | 0 | 0
174 | 0.99695 | -0.085357 | 0.16364 | 0.079255
175 | 0.99697 | -0.085224 | 0 | 0
176 | 0.99413 | -0.070162 | 0.061794 | 0.029928
177 | 0.9942 | -0.069686 | 0 | 0
178 | 0.99392 | -0.067182 | 0 | 0
179 | 0.99442 | -0.071602 | 0 | 0
180 | 0.9966 | -0.07952 | 0 | 0
181 | 0.99659 | -0.079437 | 0 | 0
182 | 0.99642 | -0.077931 | 0 | 0
183 | 0.99658 | -0.079391 | 0.098044 | 0.047485
184 | 0.99642 | -0.077889 | 0.32687 | 0.15831
185 | 0.99641 | -0.077865 | 0.11011 | 0.053329
186 | 0.99619 | -0.075923 | 0.37335 | 0.18082
187 | 0.99633 | -0.077105 | 0 | 0
188 | 0.99587 | -0.078161 | 0.090364 | 0.043765
189 | 0.99566 | -0.076295 | 0 | 0
190 | 0.99531 | -0.073257 | 0 | 0
191 | 0.99637 | -0.077462 | 0.11443 | 0.055423
192 | 0.99525 | -0.072758 | 0.24332 | 0.11785
193 | 0.99486 | -0.0755 | 0 | 0
194 | 0.99458 | -0.073034 | 0 | 0
195 | 0.99457 | -0.072973 | 0.16693 | 0.08085
196 | 0.99388 | -0.066796 | 0 | 0
197 | 0.99389 | -0.066956 | 0 | 0
198 | 0.99389 | -0.066931 | 0.077182 | 0.037381
199 | 0.99441 | -0.071573 | 0.12217 | 0.059172
200 | 0.99377 | -0.06582 | 0 | 0
201 | 0.99387 | -0.066825 | 0.38107 | 0.18456
202 | 0.99388 | -0.066802 | 0.22713 | 0.11
203 | 0.99387 | -0.067071 | 0.2468 | 0.11953
204 | 0.99376 | -0.065733 | 0.28357 | 0.13734
205 | 0.99376 | -0.065774 | 0 | 0
206 | 0.99375 | -0.065818 | 0.08088 | 0.039172
207 | 0.997 | -0.085491 | 0.072295 | 0.035014
208 | 0.99376 | -0.06576 | 0.096189 | 0.046586
209 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.40523 | -0.19626 | 0.40525 | 0.19619 | 2.2746e-05 | -7.5107e-05 | 0.013029 | 0.013028 | 0.013029 | 0.99758 | -0.073257 | 0.99763 | -0.072887 | 6.2044
1 | 0.091713 | 0.044208 | -0.091713 | -0.044418 | 1.0288e-07 | -0.00021076 | 0.002946 | 0.0029487 | 0.0029487 | 0.99763 | -0.072887 | 0.99763 | -0.072877 | 1.3403
2 | 0.080852 | 0.038311 | -0.080852 | -0.039158 | 3.2037e-07 | -0.00084728 | 0.0025889 | 0.0025995 | 0.0025995 | 0.99763 | -0.072887 | 0.99763 | -0.072853 | 1.1816
3 | -0.57781 | -0.2787 | 0.57787 | 0.27573 | 5.7852e-05 | -0.0029776 | 0.018563 | 0.018525 | 0.018563 | 0.99763 | -0.072887 | 0.99773 | -0.073741 | 8.4377
4 | -0.37995 | -0.18389 | 0.37999 | 0.17938 | 3.7726e-05 | -0.0045104 | 0.012215 | 0.012158 | 0.012215 | 0.99758 | -0.071194 | 0.99767 | -0.072034 | 5.5522
5 | 0.37995 | 0.18389 | -0.37992 | -0.184 | 2.8483e-05 | -0.00010942 | 0.012215 | 0.012216 | 0.012216 | 0.99758 | -0.071194 | 0.9975 | -0.071689 | 5.8174
6 | -0.37999 | -0.17938 | 0.38002 | 0.17572 | 3.0414e-05 | -0.0036674 | 0.012158 | 0.012113 | 0.012158 | 0.99767 | -0.072034 | 0.99775 | -0.072676 | 5.5266
7 | -0.57787 | -0.27573 | 0.57792 | 0.27567 | 4.4272e-05 | -5.8324e-05 | 0.018525 | 0.018524 | 0.018525 | 0.99773 | -0.073741 | 0.99781 | -0.073207 | 8.8216
8 | -0.4738 | -0.22114 | 0.47383 | 0.21866 | 3.1858e-05 | -0.0024741 | 0.015128 | 0.015098 | 0.015128 | 0.99775 | -0.072676 | 0.99781 | -0.073207 | 6.8763
9 | 3.8575 | 1.8006 | -3.8551 | -1.8027 | 0.0023974 | -0.0021007 | 0.12316 | 0.1232 | 0.1232 | 0.99781 | -0.073207 | 0.99723 | -0.06822 | 55.9981
10 | -5.0075 | -2.3425 | 5.0092 | 2.3444 | 0.0017362 | 0.0018933 | 0.15994 | 0.15994 | 0.15994 | 0.99781 | -0.073207 | 0.99824 | -0.062194 | 45.697
11 | 3.7504 | 1.752 | -3.7494 | -1.753 | 0.0010149 | -0.00095562 | 0.11983 | 0.11984 | 0.11984 | 0.99723 | -0.06822 | 0.99698 | -0.066047 | 54.4738
12 | -5.3186 | -2.4927 | 5.3205 | 2.4895 | 0.0018349 | -0.003171 | 0.16986 | 0.1698 | 0.16986 | 0.99824 | -0.062194 | 0.99862 | -0.058006 | 46.9226
13 | 0.3094 | 0.14827 | -0.3094 | -0.14932 | 5.7735e-06 | -0.0010421 | 0.0099218 | 0.0099349 | 0.0099349 | 0.99824 | -0.062194 | 0.99823 | -0.062034 | 4.5159
14 | -3.5451 | -1.6577 | 3.5452 | 1.6575 | 0.00013677 | -0.00014837 | 0.11338 | 0.11338 | 0.11338 | 0.99642 | -0.061265 | 0.99646 | -0.061575 | 51.5354
15 | 3.5451 | 1.6577 | -3.5428 | -1.6601 | 0.0022819 | -0.0024723 | 0.11338 | 0.11342 | 0.11342 | 0.99642 | -0.061265 | 0.99582 | -0.056076 | 51.553
16 | 0.20208 | 0.097404 | -0.20207 | -0.097815 | 9.7856e-07 | -0.00041084 | 0.0064987 | 0.0065039 | 0.0065039 | 0.99646 | -0.061575 | 0.99645 | -0.061533 | 2.9563
17 | -3.7473 | -1.7549 | 3.7494 | 1.753 | 0.002082 | -0.0019574 | 0.11987 | 0.11984 | 0.11987 | 0.99646 | -0.061575 | 0.99698 | -0.066047 | 54.4882
18 | 0.14829 | 0.071101 | -0.14829 | -0.07182 | 9.2316e-07 | -0.00071877 | 0.0047673 | 0.0047763 | 0.0047763 | 0.99582 | -0.056076 | 0.99582 | -0.056022 | 2.1711
19 | 3.2899 | 1.5384 | -3.2864 | -1.5364 | 0.0035294 | 0.0019994 | 0.10528 | 0.10528 | 0.10528 | 0.99582 | -0.056076 | 0.99469 | -0.064091 | 50.1351
20 | 0.081741 | 0.039534 | -0.08174 | -0.039589 | 5.6832e-07 | -5.4273e-05 | 0.0026305 | 0.0026312 | 0.0026312 | 0.99645 | -0.061533 | 0.99645 | -0.061579 | 1.2529
21 | 3.2023 | 1.4957 | -3.2018 | -1.4964 | 0.00050267 | -0.0006961 | 0.10257 | 0.10258 | 0.10258 | 0.99469 | -0.064091 | 0.99454 | -0.062831 | 46.6292
22 | 3.2018 | 1.4964 | -3.1988 | -1.4947 | 0.002984 | 0.0016813 | 0.10258 | 0.10259 | 0.10259 | 0.99454 | -0.062831 | 0.99356 | -0.069806 | 48.8507
23 | 2.0075 | 0.93499 | -2.0059 | -0.93424 | 0.0016059 | 0.00074954 | 0.064344 | 0.064347 | 0.064347 | 0.99356 | -0.069806 | 0.99272 | -0.075858 | 30.6416
24 | 1.1913 | 0.5597 | -1.191 | -0.56305 | 0.00028521 | -0.0033538 | 0.038242 | 0.038285 | 0.038285 | 0.99356 | -0.069806 | 0.99334 | -0.067845 | 17.4023
25 | 0.15108 | 0.067403 | -0.15108 | -0.070231 | 3.6667e-06 | -0.0028286 | 0.0047864 | 0.0048204 | 0.0048204 | 0.99776 | -0.05704 | 0.99773 | -0.056857 | 2.1911
26 | 0.14778 | 0.068118 | -0.14778 | -0.071571 | 4.3399e-06 | -0.0034536 | 0.004708 | 0.0047507 | 0.0047507 | 0.99776 | -0.05704 | 0.99773 | -0.056798 | 2.1594
27 | -0.3916 | -0.18044 | 0.39163 | 0.18034 | 2.6824e-05 | -9.8195e-05 | 0.012475 | 0.012473 | 0.012475 | 0.99776 | -0.05704 | 0.99783 | -0.056504 | 5.9404
28 | 0.15108 | 0.070231 | -0.15107 | -0.073077 | 3.7425e-06 | -0.0028457 | 0.0048204 | 0.0048557 | 0.0048557 | 0.99773 | -0.056857 | 0.99771 | -0.056652 | 2.2071
29 | -0.39163 | -0.18034 | 0.39176 | 0.17985 | 0.00013333 | -0.00048871 | 0.012473 | 0.012467 | 0.012473 | 0.99783 | -0.056504 | 0.99819 | -0.053822 | 5.9397
30 | 0.15107 | 0.073077 | -0.15107 | -0.073167 | 3.248e-06 | -8.9822e-05 | 0.0048557 | 0.0048568 | 0.0048568 | 0.99771 | -0.056652 | 0.99769 | -0.056794 | 2.3128
31 | 0.24777 | 0.11833 | -0.24775 | -0.11855 | 2.1588e-05 | -0.00021494 | 0.0079408 | 0.0079436 | 0.0079436 | 0.99819 | -0.053822 | 0.9981 | -0.054425 | 3.7827
32 | -0.79384 | -0.37291 | 0.79402 | 0.37284 | 0.00018463 | -7.6008e-05 | 0.025365 | 0.025362 | 0.025365 | 0.99819 | -0.053822 | 0.99844 | -0.052111 | 12.0784
33 | 0.24775 | 0.11855 | -0.24775 | -0.11884 | 1.0264e-06 | -0.00028938 | 0.0079436 | 0.0079473 | 0.0079473 | 0.9981 | -0.054425 | 0.9981 | -0.054389 | 3.6124
34 | 10.2483 | 4.8016 | -10.2473 | -4.8083 | 0.00096649 | -0.0067721 | 0.32722 | 0.32731 | 0.32731 | 0.99844 | -0.052111 | 0.99834 | -0.052528 | 25.6509
35 | -11.2047 | -5.2531 | 11.2074 | 5.2599 | 0.0026691 | 0.0068554 | 0.35779 | 0.35779 | 0.35779 | 0.99844 | -0.052111 | 0.99888 | -0.027279 | 27.736
36 | 0.15659 | 0.074684 | -0.15659 | -0.075839 | 1.6364e-06 | -0.0011542 | 0.0050177 | 0.0050322 | 0.0050322 | 0.9981 | -0.054389 | 0.99809 | -0.0543 | 2.2873
37 | -0.13545 | -0.065601 | 0.13546 | 0.065417 | 5.3178e-06 | -0.0001846 | 0.0043501 | 0.0043477 | 0.0043501 | 0.99874 | -0.026133 | 0.99878 | -0.025873 | 2.0715
38 | -0.29441 | -0.1424 | 0.29441 | 0.14176 | 3.2184e-06 | -0.00064226 | 0.0094523 | 0.0094442 | 0.0094523 | 0.99878 | -0.025873 | 0.99879 | -0.025967 | 4.2965
39 | -0.42035 | -0.20275 | 0.42038 | 0.20266 | 3.09e-05 | -9.4186e-05 | 0.013489 | 0.013487 | 0.013489 | 0.99879 | -0.025967 | 0.99887 | -0.025475 | 6.4231
40 | -0.11012 | -0.053331 | 0.11012 | 0.050975 | 1.6805e-06 | -0.0023569 | 0.0035587 | 0.0035293 | 0.0035587 | 0.9925 | -0.077222 | 0.99251 | -0.077348 | 1.6176
41 | 1.7687 | 0.82171 | -1.7678 | -0.82649 | 0.00092307 | -0.0047725 | 0.056724 | 0.056786 | 0.056786 | 0.99251 | -0.077348 | 0.99203 | -0.073185 | 25.8117
42 | -1.8788 | -0.87269 | 1.8792 | 0.87285 | 0.00036701 | 0.00016314 | 0.060253 | 0.060252 | 0.060253 | 0.99251 | -0.077348 | 0.99272 | -0.075858 | 28.6919
43 | 0.69936 | 0.32393 | -0.6993 | -0.32596 | 5.8454e-05 | -0.0020255 | 0.022428 | 0.022453 | 0.022453 | 0.99203 | -0.073185 | 0.99195 | -0.072523 | 10.2059
44 | 0.97176 | 0.45574 | -0.97161 | -0.45575 | 0.00015067 | -7.4495e-06 | 0.031233 | 0.031234 | 0.031234 | 0.99203 | -0.073185 | 0.99186 | -0.07433 | 14.8735
45 | 0.56478 | 0.26081 | -0.56475 | -0.26252 | 3.2171e-05 | -0.0017157 | 0.018104 | 0.018125 | 0.018125 | 0.99195 | -0.072523 | 0.9919 | -0.072075 | 8.2387
46 | 0.87824 | 0.41053 | -0.87815 | -0.41251 | 9.0799e-05 | -0.0019779 | 0.028215 | 0.02824 | 0.02824 | 0.99186 | -0.07433 | 0.99177 | -0.073495 | 12.8364
47 | -0.5077 | -0.24495 | 0.50775 | 0.24209 | 4.2689e-05 | -0.002864 | 0.016291 | 0.016255 | 0.016291 | 0.99887 | -0.025475 | 0.99894 | -0.026191 | 7.4051
48 | 6.393 | 3.0021 | -6.3924 | -3.0008 | 0.00055012 | 0.001275 | 0.20404 | 0.20404 | 0.20404 | 0.99926 | -0.02428 | 0.9991 | -0.033247 | 15.8169
49 | 0.91428 | 0.43852 | -0.91413 | -0.43855 | 0.00015055 | -2.3055e-05 | 0.029293 | 0.029295 | 0.029295 | 0.99926 | -0.02428 | 0.99909 | -0.025405 | 13.95
50 | -7.3073 | -3.4406 | 7.3083 | 3.4264 | 0.00098736 | -0.014187 | 0.23333 | 0.23315 | 0.23333 | 0.99926 | -0.02428 | 0.9994 | -0.023689 | 18.2859
51 | 6.2367 | 2.9254 | -6.2361 | -2.9239 | 0.00066266 | 0.0015234 | 0.19904 | 0.19904 | 0.19904 | 0.9991 | -0.033247 | 0.99891 | -0.044326 | 15.4296
52 | 0.91413 | 0.43855 | -0.91412 | -0.43875 | 9.7392e-06 | -0.00019969 | 0.029295 | 0.029297 | 0.029297 | 0.99909 | -0.025405 | 0.99908 | -0.025314 | 13.317
53 | -7.3083 | -3.4264 | 7.3083 | 3.426 | 3.056e-05 | -0.00043954 | 0.23315 | 0.23314 | 0.23315 | 0.9994 | -0.023689 | 0.99941 | -0.02367 | 18.2717
54 | -0.78245 | -0.37507 | 0.78255 | 0.37503 | 0.00010017 | -4.38e-05 | 0.025075 | 0.025074 | 0.025075 | 0.99894 | -0.026191 | 0.99908 | -0.025314 | 11.9404
55 | 0.13825 | 0.066895 | -0.13825 | -0.066959 | 1.9049e-06 | -6.3449e-05 | 0.0044384 | 0.0044392 | 0.0044392 | 0.99894 | -0.026191 | 0.99893 | -0.026282 | 2.1139
56 | -11.3698 | -5.3386 | 11.3724 | 5.3454 | 0.0026545 | 0.0068266 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0.99888 | -0.027279 | 0.99931 | -0.0029622 | 28.1399
57 | -11.4812 | -5.3981 | 11.4824 | 5.3915 | 0.0012026 | -0.0065977 | 0.36649 | 0.3664 | 0.36649 | 0.99931 | -0.0029622 | 0.99942 | -0.0025037 | 28.7218
58 | -11.4824 | -5.3915 | 11.4854 | 5.3746 | 0.0030601 | -0.016812 | 0.3664 | 0.36617 | 0.3664 | 0.99942 | -0.0025037 | 0.99969 | -0.0013226 | 28.7148
59 | 10.0929 | 4.7335 | -10.0916 | -4.7302 | 0.0013234 | 0.0033623 | 0.32234 | 0.32235 | 0.32235 | 0.99834 | -0.052528 | 0.9981 | -0.066204 | 24.9881
60 | 5.2012 | 2.4148 | -5.201 | -2.4215 | 0.00023111 | -0.0066735 | 0.16586 | 0.16594 | 0.16594 | 0.9981 | -0.066204 | 0.99805 | -0.066409 | 13.0045
61 | 4.8903 | 2.3154 | -4.8902 | -2.3192 | 0.0001186 | -0.0038557 | 0.15649 | 0.15654 | 0.15654 | 0.9981 | -0.066204 | 0.99807 | -0.066305 | 12.2682
62 | -0.37616 | -0.1799 | 0.37616 | 0.17907 | 6.7364e-06 | -0.00082639 | 0.012051 | 0.012041 | 0.012051 | 0.99882 | -0.044476 | 0.99884 | -0.044627 | 5.4776
63 | 0.243 | 0.11541 | -0.243 | -0.11638 | 3.2863e-06 | -0.00096752 | 0.0077749 | 0.007787 | 0.007787 | 0.99882 | -0.044476 | 0.99881 | -0.044362 | 3.5395
64 | -0.46563 | -0.2224 | 0.46566 | 0.22234 | 2.5983e-05 | -6.1829e-05 | 0.014913 | 0.014913 | 0.014913 | 0.99884 | -0.044627 | 0.9989 | -0.04424 | 7.1017
65 | 0.243 | 0.11638 | -0.24299 | -0.11707 | 2.3584e-06 | -0.00069246 | 0.007787 | 0.0077956 | 0.0077956 | 0.99881 | -0.044362 | 0.9988 | -0.044279 | 3.5435
66 | 0.20582 | 0.098981 | -0.20582 | -0.099683 | 1.7226e-06 | -0.00070182 | 0.0066058 | 0.0066146 | 0.0066146 | 0.99805 | -0.066409 | 0.99804 | -0.066337 | 3.0066
67 | 4.9952 | 2.3225 | -4.995 | -2.3284 | 0.00019032 | -0.0059635 | 0.15933 | 0.15941 | 0.15941 | 0.99805 | -0.066409 | 0.99801 | -0.066584 | 12.4927
68 | 4.8061 | 2.2785 | -4.806 | -2.284 | 0.00016166 | -0.0054409 | 0.15384 | 0.15391 | 0.15391 | 0.99807 | -0.066305 | 0.99804 | -0.066444 | 12.0618
69 | 0.11289 | 0.052846 | -0.11289 | -0.054676 | 1.3345e-06 | -0.0018292 | 0.0035994 | 0.0036221 | 0.0036221 | 0.99969 | -0.0013226 | 0.99968 | -0.0012235 | 1.6464
70 | -11.5983 | -5.4275 | 11.5995 | 5.4211 | 0.0011902 | -0.0064076 | 0.36977 | 0.36969 | 0.36977 | 0.99969 | -0.0013226 | 0.9998 | -0.00086215 | 28.9791
71 | -11.6717 | -5.4552 | 11.6726 | 5.4503 | 0.00092165 | -0.0048975 | 0.37199 | 0.37193 | 0.37199 | 0.9998 | -0.00086215 | 0.99988 | -0.00050583 | 29.153
72 | 0.07218 | 0.034102 | -0.07218 | -0.034958 | 2.5574e-07 | -0.00085652 | 0.002305 | 0.0023156 | 0.0023156 | 0.9998 | -0.00086215 | 0.9998 | -0.00083213 | 1.0526
73 | -0.56173 | -0.26887 | 0.56174 | 0.26856 | 5.7475e-06 | -0.00031502 | 0.017997 | 0.017993 | 0.017997 | 0.9989 | -0.04424 | 0.99891 | -0.044326 | 8.1807
74 | 0.1138 | 0.054494 | -0.11379 | -0.055113 | 4.6236e-07 | -0.00061891 | 0.0036466 | 0.0036544 | 0.0036544 | 0.9988 | -0.044279 | 0.9988 | -0.044244 | 1.6611
75 | -19.3943 | -9.0727 | 19.3965 | 9.0693 | 0.002187 | -0.0034233 | 0.61817 | 0.61811 | 0.61817 | 0.99988 | -0.00050583 | 1 | 0 | 48.4459
76 | 7.6044 | 3.5656 | -7.6036 | -3.5636 | 0.00085482 | 0.0020736 | 0.24248 | 0.24249 | 0.24249 | 0.99988 | -0.00050583 | 0.99967 | -0.01223 | 18.7973
77 | 4.7129 | 2.2389 | -4.7126 | -2.2384 | 0.00023862 | 0.00048005 | 0.15092 | 0.15092 | 0.15092 | 0.99804 | -0.066444 | 0.99794 | -0.071685 | 11.6991
78 | 4.5986 | 2.1832 | -4.5985 | -2.1869 | 0.00010117 | -0.0037211 | 0.14725 | 0.1473 | 0.1473 | 0.99794 | -0.071685 | 0.99792 | -0.071775 | 11.5439
79 | 4.9105 | 2.2882 | -4.9103 | -2.2877 | 0.00020264 | 0.00041762 | 0.1567 | 0.1567 | 0.1567 | 0.99801 | -0.066584 | 0.99794 | -0.070903 | 12.1474
80 | 0.084456 | 0.040285 | -0.084456 | -0.040904 | 2.5513e-07 | -0.00061855 | 0.0027066 | 0.0027143 | 0.0027143 | 0.99801 | -0.066584 | 0.99801 | -0.066558 | 1.2338
81 | 4.5985 | 2.1869 | -4.5984 | -2.1897 | 7.7472e-05 | -0.0028477 | 0.1473 | 0.14734 | 0.14734 | 0.99792 | -0.071775 | 0.9979 | -0.071844 | 11.5468
82 | 4.4084 | 2.0977 | -4.4083 | -2.1004 | 6.757e-05 | -0.0027051 | 0.14123 | 0.14126 | 0.14126 | 0.9979 | -0.071844 | 0.99789 | -0.071906 | 11.0708
83 | 4.4083 | 2.1004 | -4.4083 | -2.1028 | 6.059e-05 | -0.0024245 | 0.14126 | 0.14129 | 0.14129 | 0.99789 | -0.071906 | 0.99787 | -0.071961 | 11.0732
84 | 4.743 | 2.2264 | -4.7426 | -2.2274 | 0.0004101 | -0.00096384 | 0.15158 | 0.1516 | 0.1516 | 0.99781 | -0.07144 | 0.99772 | -0.072484 | 41.8786
85 | -4.743 | -2.2264 | 4.7433 | 2.215 | 0.00032981 | -0.011449 | 0.15158 | 0.15144 | 0.15158 | 0.99781 | -0.07144 | 0.99788 | -0.07113 | 11.8797
86 | 4.6687 | 2.1916 | -4.6669 | -2.1896 | 0.0018392 | 0.0019911 | 0.14923 | 0.14923 | 0.14923 | 0.99772 | -0.072484 | 0.99722 | -0.084963 | 42.6361
87 | -4.7433 | -2.215 | 4.7434 | 2.2138 | 3.4449e-05 | -0.0011973 | 0.15144 | 0.15143 | 0.15144 | 0.99788 | -0.07113 | 0.99789 | -0.071097 | 11.8685
88 | 4.9103 | 2.2877 | -4.9101 | -2.2945 | 0.00020988 | -0.0068009 | 0.1567 | 0.15679 | 0.15679 | 0.99794 | -0.070903 | 0.99789 | -0.071097 | 12.2874
89 | 5.6743 | 2.6553 | -5.674 | -2.6547 | 0.00030166 | 0.00066898 | 0.18105 | 0.18105 | 0.18105 | 0.99891 | -0.044326 | 0.99881 | -0.049877 | 14.035
90 | 5.4063 | 2.5251 | -5.4059 | -2.5242 | 0.00040996 | 0.00088946 | 0.17245 | 0.17246 | 0.17246 | 0.99881 | -0.049877 | 0.99867 | -0.057803 | 13.3688
91 | 0.15305 | 0.074048 | -0.15305 | -0.074125 | 2.8488e-06 | -7.7058e-05 | 0.004914 | 0.004915 | 0.004915 | 0.99881 | -0.049877 | 0.99879 | -0.05 | 2.3405
92 | 5.3207 | 2.4829 | -5.3205 | -2.4895 | 0.00023917 | -0.006597 | 0.16972 | 0.1698 | 0.1698 | 0.99867 | -0.057803 | 0.99862 | -0.058006 | 13.3076
93 | 0.21066 | 0.10149 | -0.21065 | -0.10157 | 5.4453e-06 | -7.6083e-05 | 0.0067622 | 0.0067632 | 0.0067632 | 0.99823 | -0.062034 | 0.9982 | -0.062208 | 3.2205
94 | 0.14119 | 0.067928 | -0.14119 | -0.068381 | 5.2278e-07 | -0.00045303 | 0.0045311 | 0.0045368 | 0.0045368 | 0.9982 | -0.062208 | 0.9982 | -0.062176 | 2.0622
95 | 3.3201 | 1.5821 | -3.3199 | -1.5823 | 0.00022596 | -0.00028744 | 0.10647 | 0.10647 | 0.10647 | 0.99718 | -0.08366 | 0.99712 | -0.083088 | 48.3972
96 | -3.4678 | -1.6535 | 3.4691 | 1.6543 | 0.0013469 | 0.00077109 | 0.11122 | 0.11122 | 0.11122 | 0.99718 | -0.08366 | 0.99759 | -0.08095 | 52.9607
97 | 3.2461 | 1.5466 | -3.2446 | -1.5458 | 0.0014762 | 0.00083395 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0.99712 | -0.083088 | 0.99664 | -0.086273 | 49.5718
98 | 0.42813 | 0.2056 | -0.42813 | -0.2059 | 3.2212e-06 | -0.0003025 | 0.013744 | 0.013747 | 0.013747 | 0.99759 | -0.08095 | 0.99758 | -0.080885 | 6.2488
99 | -4.0526 | -1.9352 | 4.0531 | 1.9335 | 0.00048615 | -0.0016821 | 0.12996 | 0.12993 | 0.12996 | 0.99759 | -0.08095 | 0.99772 | -0.079554 | 35.8992
100 | 3.1361 | 1.4932 | -3.1346 | -1.4924 | 0.0014515 | 0.0008138 | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0.99664 | -0.086273 | 0.99615 | -0.089522 | 47.9088
101 | 0.32787 | 0.15734 | -0.32787 | -0.15809 | 4.636e-06 | -0.00074302 | 0.010524 | 0.010533 | 0.010533 | 0.99758 | -0.080885 | 0.99757 | -0.080764 | 4.7877
102 | -4.1534 | -1.9821 | 4.1535 | 1.979 | 6.7988e-05 | -0.0030673 | 0.13316 | 0.13312 | 0.13316 | 0.99772 | -0.079554 | 0.99774 | -0.079488 | 10.4354
103 | 0.32787 | 0.15809 | -0.32786 | -0.15879 | 4.4079e-06 | -0.00070522 | 0.010533 | 0.010542 | 0.010542 | 0.99757 | -0.080764 | 0.99756 | -0.080647 | 4.7918
104 | -4.254 | -2.0277 | 4.2543 | 2.0283 | 0.00030998 | 0.00057645 | 0.13635 | 0.13634 | 0.13635 | 0.99774 | -0.079488 | 0.99787 | -0.071961 | 10.5696
105 | 0.23733 | 0.11489 | -0.23733 | -0.11494 | 4.9913e-06 | -5.3706e-05 | 0.0076411 | 0.0076418 | 0.0076418 | 0.99615 | -0.089522 | 0.99613 | -0.089661 | 3.639
106 | 2.8973 | 1.3775 | -2.8967 | -1.3786 | 0.000643 | -0.0011291 | 0.092968 | 0.092984 | 0.092984 | 0.99615 | -0.089522 | 0.99594 | -0.087666 | 42.2655
107 | -0.1602 | -0.077588 | 0.1602 | 0.077522 | 1.0025e-07 | -6.6607e-05 | 0.0051623 | 0.0051615 | 0.0051623 | 0.99537 | -0.082458 | 0.99537 | -0.082463 | 2.3465
108 | -0.1602 | -0.077522 | 0.1602 | 0.077187 | 5.028e-07 | -0.00033455 | 0.0051615 | 0.0051573 | 0.0051615 | 0.99537 | -0.082463 | 0.99537 | -0.08249 | 2.3461
109 | 1.972 | 0.93582 | -1.972 | -0.93601 | 4.7452e-05 | -0.00019572 | 0.063305 | 0.063308 | 0.063308 | 0.99537 | -0.08249 | 0.99535 | -0.08229 | 28.7764
110 | -2.1322 | -1.013 | 2.1324 | 1.0126 | 0.00012948 | -0.00045116 | 0.068463 | 0.068457 | 0.068463 | 0.99537 | -0.08249 | 0.99543 | -0.082996 | 31.1194
111 | 1.972 | 0.93601 | -1.9719 | -0.93619 | 4.3796e-05 | -0.00018062 | 0.063308 | 0.06331 | 0.06331 | 0.99535 | -0.08229 | 0.99533 | -0.082105 | 28.7775
112 | -2.2215 | -1.0557 | 2.2217 | 1.0548 | 0.00028902 | -0.00092129 | 0.071327 | 0.071315 | 0.071327 | 0.99543 | -0.082996 | 0.99555 | -0.084081 | 32.4215
113 | 1.6924 | 0.80079 | -1.6919 | -0.8006 | 0.00047692 | 0.0001914 | 0.054301 | 0.054303 | 0.054303 | 0.99533 | -0.082105 | 0.99503 | -0.084126 | 25.8584
114 | 0.13049 | 0.063083 | -0.13049 | -0.063198 | 3.1018e-06 | -0.00011463 | 0.0042027 | 0.0042042 | 0.0042042 | 0.99555 | -0.084081 | 0.99552 | -0.084238 | 2.002
115 | 0.3963 | 0.19191 | -0.39629 | -0.19193 | 8.223e-06 | -2.8345e-05 | 0.012768 | 0.012768 | 0.012768 | 0.99555 | -0.084081 | 0.99553 | -0.084218 | 6.0801
116 | -2.7485 | -1.3098 | 2.7491 | 1.3086 | 0.00060806 | -0.001203 | 0.088285 | 0.088268 | 0.088285 | 0.99555 | -0.084081 | 0.99575 | -0.085937 | 40.1295
117 | 0.96504 | 0.45539 | -0.96497 | -0.45682 | 7.873e-05 | -0.0014303 | 0.030958 | 0.030976 | 0.030976 | 0.99503 | -0.084126 | 0.99495 | -0.083454 | 14.0801
118 | 0.72685 | 0.34521 | -0.72679 | -0.34706 | 5.7575e-05 | -0.0018517 | 0.023345 | 0.023368 | 0.023368 | 0.99503 | -0.084126 | 0.99496 | -0.083462 | 10.6218
119 | 0.62184 | 0.29078 | -0.62176 | -0.29419 | 7.6936e-05 | -0.0034033 | 0.019917 | 0.019959 | 0.019959 | 0.99495 | -0.083454 | 0.99484 | -0.082445 | 9.0724
120 | 0.34313 | 0.16603 | -0.3431 | -0.16617 | 2.8875e-05 | -0.00013845 | 0.01106 | 0.011062 | 0.011062 | 0.99495 | -0.083454 | 0.99487 | -0.084009 | 5.2675
121 | 0.72679 | 0.34706 | -0.72667 | -0.35072 | 0.00011413 | -0.0036587 | 0.023368 | 0.023414 | 0.023414 | 0.99496 | -0.083462 | 0.99481 | -0.08212 | 10.6428
122 | 0.21916 | 0.10257 | -0.21915 | -0.10571 | 8.8224e-06 | -0.0031474 | 0.0070213 | 0.0070605 | 0.0070605 | 0.99484 | -0.082445 | 0.9948 | -0.082109 | 3.2093
123 | 0.4026 | 0.19162 | -0.40257 | -0.19497 | 3.1898e-05 | -0.0033523 | 0.012938 | 0.01298 | 0.01298 | 0.99484 | -0.082445 | 0.99477 | -0.081768 | 5.9002
124 | 0.24088 | 0.1165 | -0.24086 | -0.11665 | 1.4985e-05 | -0.00015539 | 0.0077644 | 0.0077665 | 0.0077665 | 0.99481 | -0.08212 | 0.99475 | -0.082531 | 3.6983
125 | 0.40999 | 0.19751 | -0.40994 | -0.19766 | 4.8059e-05 | -0.00015259 | 0.013206 | 0.013208 | 0.013208 | 0.99481 | -0.08212 | 0.99469 | -0.082907 | 6.2895
126 | 0.21915 | 0.10571 | -0.21915 | -0.10614 | 1.1942e-06 | -0.0004233 | 0.0070605 | 0.0070659 | 0.0070659 | 0.9948 | -0.082109 | 0.9948 | -0.082062 | 3.2118
127 | 0.40994 | 0.19766 | -0.40993 | -0.19854 | 8.6992e-06 | -0.00087907 | 0.013208 | 0.013219 | 0.013219 | 0.99469 | -0.082907 | 0.99467 | -0.082723 | 6.0087
128 | 7.5254 | 3.5257 | -7.5249 | -3.5324 | 0.00049921 | -0.0067619 | 0.23998 | 0.24006 | 0.24006 | 0.99967 | -0.01223 | 0.99961 | -0.012524 | 18.8137
129 | 7.4474 | 3.4949 | -7.4466 | -3.493 | 0.00079628 | 0.001923 | 0.23758 | 0.23758 | 0.23758 | 0.99961 | -0.012524 | 0.99941 | -0.02367 | 18.4171
130 | 0.42116 | 0.19548 | -0.42115 | -0.19656 | 1.1283e-05 | -0.0010828 | 0.013513 | 0.013526 | 0.013526 | 0.9919 | -0.072075 | 0.99187 | -0.071862 | 6.1484
131 | 0.14359 | 0.067047 | -0.14359 | -0.0682 | 1.399e-06 | -0.0011533 | 0.0046121 | 0.0046264 | 0.0046264 | 0.9919 | -0.072075 | 0.99189 | -0.071995 | 2.1029
132 | 0.76713 | 0.35874 | -0.76711 | -0.35936 | 2.1445e-05 | -0.00061429 | 0.02465 | 0.024658 | 0.024658 | 0.99177 | -0.073495 | 0.99174 | -0.07327 | 11.208
133 | 0.33766 | 0.15125 | -0.33766 | -0.15223 | 6.3328e-06 | -0.00097856 | 0.010711 | 0.010723 | 0.010723 | 0.99714 | -0.085589 | 0.99713 | -0.085452 | 4.8741
134 | -0.33766 | -0.15125 | 0.33769 | 0.15113 | 2.4806e-05 | -0.00012854 | 0.010711 | 0.01071 | 0.010711 | 0.99714 | -0.085589 | 0.99722 | -0.084963 | 5.1007
135 | 0.23597 | 0.10299 | -0.23596 | -0.10314 | 1.3813e-05 | -0.00015692 | 0.0074539 | 0.0074558 | 0.0074558 | 0.99713 | -0.085452 | 0.99706 | -0.085986 | 3.5504
136 | 3.9731 | 1.8661 | -3.9723 | -1.8667 | 0.00080205 | -0.00064533 | 0.12707 | 0.12708 | 0.12708 | 0.99722 | -0.084963 | 0.99703 | -0.083322 | 57.7631
137 | 0.68252 | 0.31839 | -0.68245 | -0.31844 | 7.1508e-05 | -5.3252e-05 | 0.021922 | 0.021923 | 0.021923 | 0.99174 | -0.07327 | 0.99163 | -0.074058 | 10.4397
138 | 0.56833 | 0.26317 | -0.56822 | -0.26331 | 0.0001076 | -0.00014579 | 0.018232 | 0.018235 | 0.018235 | 0.99163 | -0.074058 | 0.99143 | -0.075515 | 8.6833
139 | 0.47643 | 0.22057 | -0.4764 | -0.22064 | 3.2397e-05 | -7.1e-05 | 0.015287 | 0.015288 | 0.015288 | 0.99143 | -0.075515 | 0.99136 | -0.076039 | 7.28
140 | 0.091786 | 0.042748 | -0.091785 | -0.044454 | 8.4928e-07 | -0.0017052 | 0.0029482 | 0.0029695 | 0.0029695 | 0.99143 | -0.075515 | 0.99142 | -0.075438 | 1.3498
141 | 0.36736 | 0.16783 | -0.36733 | -0.17171 | 3.0791e-05 | -0.0038877 | 0.011761 | 0.011808 | 0.011808 | 0.99136 | -0.076039 | 0.99128 | -0.075384 | 5.3674
142 | 0.36733 | 0.17171 | -0.36729 | -0.17764 | 4.7449e-05 | -0.0059284 | 0.011808 | 0.011883 | 0.011883 | 0.99128 | -0.075384 | 0.99116 | -0.074304 | 5.4012
143 | -0.08122 | -0.039336 | 0.081221 | 0.039179 | 1.6623e-06 | -0.00015747 | 0.0026284 | 0.0026264 | 0.0026284 | 0.99114 | -0.07444 | 0.99116 | -0.074304 | 1.2516
144 | 0.28606 | 0.13846 | -0.28605 | -0.13854 | 1.1005e-05 | -7.7646e-05 | 0.0092563 | 0.0092573 | 0.0092573 | 0.99116 | -0.074304 | 0.99112 | -0.074558 | 4.4082
145 | 0.26468 | 0.12078 | -0.26467 | -0.12208 | 5.33e-06 | -0.001304 | 0.0084673 | 0.0084831 | 0.0084831 | 0.99187 | -0.071862 | 0.99185 | -0.071707 | 3.856
146 | 0.14359 | 0.0682 | -0.14359 | -0.069542 | 1.6391e-06 | -0.0013422 | 0.0046264 | 0.0046433 | 0.0046433 | 0.99189 | -0.071995 | 0.99188 | -0.071898 | 2.1106
147 | 0.12128 | 0.057602 | -0.12128 | -0.05865 | 9.1203e-07 | -0.0010471 | 0.0039076 | 0.0039208 | 0.0039208 | 0.99185 | -0.071707 | 0.99185 | -0.071643 | 1.7822
148 | 0.1434 | 0.064478 | -0.14339 | -0.069423 | 5.965e-06 | -0.0049451 | 0.004576 | 0.0046369 | 0.0046369 | 0.99185 | -0.071707 | 0.99181 | -0.071374 | 2.1077
149 | 1.0593 | 0.5005 | -1.0591 | -0.50049 | 0.00019697 | 1.1068e-05 | 0.034048 | 0.034049 | 0.034049 | 0.99334 | -0.067845 | 0.99314 | -0.069185 | 16.214
150 | 0.1317 | 0.062548 | -0.1317 | -0.063786 | 1.2644e-06 | -0.0012379 | 0.0042371 | 0.0042527 | 0.0042527 | 0.99334 | -0.067845 | 0.99333 | -0.067763 | 1.933
151 | 0.9079 | 0.42726 | -0.90761 | -0.4273 | 0.00029018 | -4.3586e-05 | 0.029166 | 0.029169 | 0.029169 | 0.99314 | -0.069185 | 0.99281 | -0.071519 | 13.8899
152 | 0.12128 | 0.05865 | -0.12128 | -0.058737 | 7.6023e-08 | -8.6978e-05 | 0.0039208 | 0.0039219 | 0.0039219 | 0.99185 | -0.071643 | 0.99185 | -0.071638 | 1.7827
153 | 0.14339 | 0.069423 | -0.14339 | -0.069446 | 7.7944e-07 | -2.3404e-05 | 0.0046369 | 0.0046372 | 0.0046372 | 0.99181 | -0.071374 | 0.99181 | -0.07141 | 2.2082
154 | 2.7497 | 1.3074 | -2.7491 | -1.3086 | 0.00056794 | -0.0011247 | 0.088252 | 0.088268 | 0.088268 | 0.99594 | -0.087666 | 0.99575 | -0.085937 | 40.1216
155 | 0.57608 | 0.26745 | -0.57604 | -0.26931 | 3.6372e-05 | -0.0018655 | 0.018471 | 0.018494 | 0.018494 | 0.99264 | -0.072371 | 0.99258 | -0.071867 | 8.4062
156 | -0.66157 | -0.30885 | 0.66166 | 0.30877 | 9.1471e-05 | -7.6689e-05 | 0.021233 | 0.021231 | 0.021233 | 0.99264 | -0.072371 | 0.99279 | -0.071332 | 10.1108
157 | 0.41607 | 0.19183 | -0.41605 | -0.19191 | 2.3245e-05 | -7.1851e-05 | 0.013325 | 0.013326 | 0.013326 | 0.99258 | -0.071867 | 0.99252 | -0.072304 | 6.3457
158 | -0.77725 | -0.36466 | 0.77726 | 0.36428 | 1.365e-05 | -0.00038213 | 0.024964 | 0.024959 | 0.024964 | 0.99279 | -0.071332 | 0.9928 | -0.071474 | 11.3473
159 | 0.11559 | 0.055884 | -0.11559 | -0.055984 | 7.875e-08 | -9.9544e-05 | 0.0037333 | 0.0037345 | 0.0037345 | 0.99279 | -0.071332 | 0.99279 | -0.071326 | 1.6975
160 | 0.3069 | 0.13904 | -0.30688 | -0.14294 | 2.1367e-05 | -0.0038948 | 0.0097995 | 0.0098469 | 0.0098469 | 0.99252 | -0.072304 | 0.99246 | -0.071767 | 4.4759
161 | -0.90761 | -0.4274 | 0.90761 | 0.4273 | 4.9832e-06 | -0.00010176 | 0.02917 | 0.029169 | 0.02917 | 0.9928 | -0.071474 | 0.99281 | -0.071519 | 13.2591
162 | 0.15664 | 0.070173 | -0.15663 | -0.074271 | 5.8571e-06 | -0.0040971 | 0.0049925 | 0.0050424 | 0.0050424 | 0.99246 | -0.071767 | 0.99242 | -0.071477 | 2.292
163 | 0.15663 | 0.074271 | -0.15663 | -0.07586 | 2.304e-06 | -0.0015892 | 0.0050424 | 0.0050624 | 0.0050624 | 0.99242 | -0.071477 | 0.99241 | -0.071352 | 2.3011
164 | 0.23596 | 0.10314 | -0.23595 | -0.10754 | 1.3873e-05 | -0.0044022 | 0.0074558 | 0.0075078 | 0.0075078 | 0.99706 | -0.085986 | 0.99701 | -0.085566 | 3.4127
165 | 0.16365 | 0.074733 | -0.16364 | -0.079178 | 6.8589e-06 | -0.0044452 | 0.0052091 | 0.0052639 | 0.0052639 | 0.99701 | -0.085566 | 0.99697 | -0.085224 | 2.3927
166 | 0.072296 | 0.032812 | -0.072295 | -0.035014 | 6.6223e-07 | -0.002202 | 0.0022988 | 0.0023258 | 0.0023258 | 0.99701 | -0.085566 | 0.997 | -0.085491 | 1.0572
167 | 3.9723 | 1.8667 | -3.971 | -1.8678 | 0.0013341 | -0.0010724 | 0.12708 | 0.1271 | 0.1271 | 0.99703 | -0.083322 | 0.99672 | -0.080587 | 57.7713
168 | 0.92765 | 0.4356 | -0.92757 | -0.43714 | 7.7651e-05 | -0.0015419 | 0.029682 | 0.029701 | 0.029701 | 0.99672 | -0.080587 | 0.99664 | -0.079904 | 13.5004
169 | 3.0434 | 1.4322 | -3.0428 | -1.433 | 0.00051611 | -0.00081296 | 0.097415 | 0.097427 | 0.097427 | 0.99672 | -0.080587 | 0.99656 | -0.079202 | 44.2851
170 | 0.92757 | 0.43714 | -0.92754 | -0.43777 | 3.1311e-05 | -0.00062108 | 0.029701 | 0.029709 | 0.029709 | 0.99664 | -0.079904 | 0.99661 | -0.079627 | 13.504
171 | 2.9621 | 1.3939 | -2.9615 | -1.3949 | 0.00059933 | -0.0010056 | 0.09483 | 0.094844 | 0.094844 | 0.99656 | -0.079202 | 0.99638 | -0.077549 | 43.111
172 | 0.53512 | 0.24771 | -0.53511 | -0.24815 | 7.2975e-06 | -0.00044204 | 0.01708 | 0.017086 | 0.017086 | 0.99661 | -0.079627 | 0.9966 | -0.07952 | 7.7662
173 | 0.11443 | 0.053869 | -0.11443 | -0.055423 | 1.1812e-06 | -0.0015532 | 0.0036644 | 0.0036838 | 0.0036838 | 0.99638 | -0.077549 | 0.99637 | -0.077462 | 1.6745
174 | 2.8471 | 1.341 | -2.8469 | -1.3413 | 0.00015447 | -0.00028404 | 0.09118 | 0.091184 | 0.091184 | 0.99638 | -0.077549 | 0.99633 | -0.077105 | 41.4472
175 | -0.39057 | -0.18916 | 0.39057 | 0.18869 | 4.2632e-06 | -0.00047318 | 0.012604 | 0.012598 | 0.012604 | 0.99396 | -0.068662 | 0.99397 | -0.068757 | 5.7289
176 | -0.39057 | -0.18869 | 0.39063 | 0.18254 | 5.5026e-05 | -0.006149 | 0.012598 | 0.012521 | 0.012598 | 0.99397 | -0.068757 | 0.9941 | -0.069933 | 5.7261
177 | -0.39063 | -0.18254 | 0.39064 | 0.18127 | 1.126e-05 | -0.0012677 | 0.012521 | 0.012505 | 0.012521 | 0.9941 | -0.069933 | 0.99413 | -0.070162 | 5.6912
178 | -0.16364 | -0.079255 | 0.16364 | 0.079178 | 3.2912e-06 | -7.7027e-05 | 0.0052649 | 0.0052639 | 0.0052649 | 0.99695 | -0.085357 | 0.99697 | -0.085224 | 2.5071
179 | -0.45243 | -0.2112 | 0.45246 | 0.21113 | 2.8678e-05 | -7.2392e-05 | 0.014499 | 0.014497 | 0.014499 | 0.99413 | -0.070162 | 0.9942 | -0.069686 | 6.9041
180 | 1.3934 | 0.65898 | -1.3929 | -0.66256 | 0.00041978 | -0.0035756 | 0.044754 | 0.0448 | 0.0448 | 0.9942 | -0.069686 | 0.99392 | -0.067182 | 20.3638
181 | -1.8458 | -0.87011 | 1.8463 | 0.86805 | 0.00043312 | -0.0020539 | 0.059252 | 0.059225 | 0.059252 | 0.9942 | -0.069686 | 0.99442 | -0.071602 | 26.9326
182 | 0.84181 | 0.4006 | -0.84177 | -0.40153 | 3.8706e-05 | -0.00092084 | 0.027077 | 0.027089 | 0.027089 | 0.99392 | -0.067182 | 0.99388 | -0.066796 | 12.313
183 | 0.22714 | 0.10662 | -0.22713 | -0.10866 | 6.177e-06 | -0.0020458 | 0.0072877 | 0.0073132 | 0.0073132 | 0.99392 | -0.067182 | 0.99389 | -0.066956 | 3.3242
184 | 0.324 | 0.15534 | -0.32399 | -0.15686 | 9.4323e-06 | -0.0015245 | 0.010436 | 0.010455 | 0.010455 | 0.99392 | -0.067182 | 0.99389 | -0.066931 | 4.7524
185 | 0.12217 | 0.058704 | -0.12217 | -0.059172 | 4.1039e-07 | -0.00046794 | 0.0039349 | 0.0039408 | 0.0039408 | 0.99442 | -0.071602 | 0.99441 | -0.071573 | 1.7913
186 | -1.9684 | -0.92676 | 1.9688 | 0.92533 | 0.00034577 | -0.0014311 | 0.063159 | 0.06314 | 0.063159 | 0.99442 | -0.071602 | 0.99458 | -0.073034 | 28.7088
187 | 0.098046 | 0.04468 | -0.098045 | -0.046535 | 1.0246e-06 | -0.0018548 | 0.003121 | 0.0031437 | 0.0031437 | 0.9966 | -0.07952 | 0.99659 | -0.079437 | 1.4289
188 | 0.43706 | 0.20347 | -0.43698 | -0.21101 | 8.3601e-05 | -0.0075384 | 0.013965 | 0.014059 | 0.014059 | 0.9966 | -0.07952 | 0.99642 | -0.077931 | 6.3902
189 | 0.098045 | 0.046535 | -0.098044 | -0.047485 | 5.3071e-07 | -0.00095015 | 0.0031437 | 0.0031556 | 0.0031556 | 0.99659 | -0.079437 | 0.99658 | -0.079391 | 1.4343
190 | 0.43698 | 0.21101 | -0.43698 | -0.2112 | 2.1249e-06 | -0.00019024 | 0.014059 | 0.014061 | 0.014061 | 0.99642 | -0.077931 | 0.99642 | -0.077889 | 6.3913
191 | 0.11011 | 0.052889 | -0.11011 | -0.053329 | 3.1098e-07 | -0.00044012 | 0.003539 | 0.0035445 | 0.0035445 | 0.99642 | -0.077889 | 0.99641 | -0.077865 | 1.6111
192 | -2.8465 | -1.3421 | 2.8469 | 1.3413 | 0.00041103 | -0.00075551 | 0.091195 | 0.091184 | 0.091195 | 0.99619 | -0.075923 | 0.99633 | -0.077105 | 41.4522
193 | 2.4732 | 1.1612 | -2.4724 | -1.1609 | 0.0007516 | 0.00039108 | 0.079174 | 0.079175 | 0.079175 | 0.99619 | -0.075923 | 0.99587 | -0.078161 | 37.7026
194 | 2.3821 | 1.1171 | -2.3815 | -1.1186 | 0.00054794 | -0.0015076 | 0.076265 | 0.076286 | 0.076286 | 0.99587 | -0.078161 | 0.99566 | -0.076295 | 34.6754
195 | 2.3815 | 1.1186 | -2.3806 | -1.121 | 0.00088769 | -0.002439 | 0.076286 | 0.076319 | 0.076319 | 0.99566 | -0.076295 | 0.99531 | -0.073257 | 34.6905
196 | 2.3806 | 1.121 | -2.3805 | -1.1214 | 0.0001453 | -0.00039882 | 0.076319 | 0.076325 | 0.076325 | 0.99531 | -0.073257 | 0.99525 | -0.072758 | 34.693
197 | 2.1372 | 1.0036 | -2.1364 | -1.0032 | 0.00079604 | 0.00038601 | 0.068483 | 0.068485 | 0.068485 | 0.99525 | -0.072758 | 0.99486 | -0.0755 | 32.6117
198 | 2.1364 | 1.0032 | -2.1357 | -1.0054 | 0.00064683 | -0.0022476 | 0.068485 | 0.068515 | 0.068515 | 0.99486 | -0.0755 | 0.99458 | -0.073034 | 31.1431
199 | 0.16694 | 0.080122 | -0.16693 | -0.08085 | 1.1919e-06 | -0.00072842 | 0.0053745 | 0.0053837 | 0.0053837 | 0.99458 | -0.073034 | 0.99457 | -0.072973 | 2.4471
200 | 0.4607 | 0.21697 | -0.46064 | -0.22128 | 5.3745e-05 | -0.004308 | 0.014791 | 0.014845 | 0.014845 | 0.99388 | -0.066796 | 0.99377 | -0.06582 | 6.7476
201 | 0.38107 | 0.18455 | -0.38107 | -0.18456 | 1.6976e-06 | -6.3653e-06 | 0.012298 | 0.012298 | 0.012298 | 0.99388 | -0.066796 | 0.99387 | -0.066825 | 5.8563
202 | 0.22713 | 0.10866 | -0.22713 | -0.11 | 4.0782e-06 | -0.0013428 | 0.0073132 | 0.0073301 | 0.0073301 | 0.99389 | -0.066956 | 0.99388 | -0.066802 | 3.3319
203 | 0.24681 | 0.11948 | -0.2468 | -0.11953 | 5.2384e-06 | -5.1373e-05 | 0.0079644 | 0.0079651 | 0.0079651 | 0.99389 | -0.066931 | 0.99387 | -0.067071 | 3.7929
204 | 0.36445 | 0.17595 | -0.36445 | -0.17641 | 3.6439e-06 | -0.00046437 | 0.011756 | 0.011762 | 0.011762 | 0.99377 | -0.06582 | 0.99376 | -0.065733 | 5.3463
205 | 0.09619 | 0.045334 | -0.096189 | -0.046311 | 5.303e-07 | -0.00097764 | 0.0030889 | 0.0031012 | 0.0031012 | 0.99377 | -0.06582 | 0.99376 | -0.065774 | 1.4096
206 | 0.080881 | 0.039072 | -0.08088 | -0.039172 | 1.0399e-06 | -0.00010037 | 0.0026093 | 0.0026105 | 0.0026105 | 0.99376 | -0.065733 | 0.99375 | -0.065818 | 1.2431
207 | 0.096189 | 0.046311 | -0.096189 | -0.046586 | 1.5005e-07 | -0.00027523 | 0.0031012 | 0.0031046 | 0.0031046 | 0.99376 | -0.065774 | 0.99376 | -0.06576 | 1.4112

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.5063 | 9.1262

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40523 | 0.19626
1 | 0.37992 | 0.184
2 | 0.091713 | 0.044418
3 | 0.080852 | 0.039158
4 | 0.093784 | 0.045421
5 | 0.098215 | 0.047568
6 | 0.10475 | 0.050734
7 | 0.10458 | 0.050653
8 | 0.12033 | 0.05828
9 | 0.14829 | 0.07182
10 | 0.084049 | 0.040707
11 | 0.08174 | 0.039589
12 | 0.092739 | 0.044916
13 | 0.14778 | 0.071571
14 | 0.15431 | 0.074734
15 | 0.16239 | 0.078647
16 | 0.091162 | 0.044152
17 | 0.15107 | 0.073167
18 | 0.15659 | 0.075839
19 | 0.13545 | 0.065601
20 | 0.15895 | 0.076983
21 | 0.12594 | 0.060995
22 | 0.11012 | 0.053331
23 | 0.096652 | 0.046811
24 | 0.12676 | 0.061392
25 | 0.13452 | 0.065149
26 | 0.093368 | 0.04522
27 | 0.087326 | 0.042294
28 | 0.15572 | 0.075417
29 | 0.13645 | 0.066086
30 | 0.16238 | 0.078645
31 | 0.10874 | 0.052665
32 | 0.15446 | 0.074808
33 | 0.13316 | 0.06449
34 | 0.089468 | 0.043331
35 | 0.084083 | 0.040723
36 | 0.11289 | 0.054676
37 | 0.096073 | 0.04653
38 | 0.1292 | 0.062574
39 | 0.11729 | 0.056804
40 | 0.07218 | 0.034958
41 | 0.093094 | 0.045087
42 | 0.11403 | 0.055226
43 | 0.20582 | 0.099683
44 | 0.19003 | 0.092034
45 | 0.073894 | 0.035788
46 | 0.084456 | 0.040904
47 | 0.11379 | 0.055113
48 | 0.16675 | 0.08076
49 | 0.11469 | 0.055549
50 | 0.15305 | 0.074125
51 | 0.085161 | 0.041245
52 | 0.098741 | 0.047822
53 | 0.069463 | 0.033643
54 | 0.14119 | 0.068381
55 | 0.13157 | 0.063722
56 | 0.13825 | 0.066959
57 | 0.14762 | 0.071493
58 | 0.073805 | 0.035745
59 | 0.15536 | 0.075244
60 | 0.10855 | 0.052574
61 | 0.10026 | 0.048558
62 | 0.10033 | 0.048593
63 | 0.10051 | 0.048681
64 | 0.32786 | 0.15879
65 | 0.15397 | 0.074571
66 | 0.1602 | 0.077588
67 | 0.089092 | 0.043149
68 | 0.27957 | 0.1354
69 | 0.3431 | 0.16617
70 | 0.075809 | 0.036716
71 | 0.40257 | 0.19497
72 | 0.40993 | 0.19854
73 | 0.21915 | 0.10614
74 | 0.24086 | 0.11665
75 | 0.095771 | 0.046384
76 | 0.0782 | 0.037874
77 | 0.077451 | 0.037511
78 | 0.13833 | 0.066997
79 | 0.11102 | 0.053768
80 | 0.10168 | 0.049247
81 | 0.35603 | 0.17243
82 | 0.08459 | 0.040969
83 | 0.11412 | 0.055272
84 | 0.10904 | 0.05281
85 | 0.091785 | 0.044454
86 | 0.08122 | 0.039336
87 | 0.28605 | 0.13854
88 | 0.15647 | 0.075783
89 | 0.14359 | 0.069542
90 | 0.15121 | 0.073235
91 | 0.1317 | 0.063786
92 | 0.23733 | 0.11494
93 | 0.14695 | 0.071171
94 | 0.12128 | 0.058737
95 | 0.14339 | 0.069446
96 | 0.08549 | 0.041404
97 | 0.15997 | 0.077477
98 | 0.10915 | 0.052863
99 | 0.13034 | 0.063128
100 | 0.11559 | 0.055984
101 | 0.15024 | 0.072764
102 | 0.15663 | 0.07586
103 | 0.13049 | 0.063198
104 | 0.39629 | 0.19193
105 | 0.080707 | 0.039088
106 | 0.39242 | 0.19006
107 | 0.39057 | 0.18916
108 | 0.16364 | 0.079255
109 | 0.061794 | 0.029928
110 | 0.098044 | 0.047485
111 | 0.32687 | 0.15831
112 | 0.11011 | 0.053329
113 | 0.37335 | 0.18082
114 | 0.090364 | 0.043765
115 | 0.11443 | 0.055423
116 | 0.24332 | 0.11785
117 | 0.16693 | 0.08085
118 | 0.077182 | 0.037381
119 | 0.12217 | 0.059172
120 | 0.38107 | 0.18456
121 | 0.22713 | 0.11
122 | 0.2468 | 0.11953
123 | 0.28357 | 0.13734
124 | 0.08088 | 0.039172
125 | 0.072295 | 0.035014
126 | 0.096189 | 0.046586

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1