## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_119_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_119_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_119_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_119_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_119_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_119_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_119_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_119_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_119_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_119_1_node_229 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_119_1_node_225 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_119_1_node_242 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_119_1_node_243 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_119_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_119_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_119_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_119_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_119_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_119_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_119_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_119_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_119_1_node_247 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_119_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_119_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_119_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_119_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_119_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_119_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_119_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_119_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_119_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_119_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_119_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_119_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_119_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_119_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_119_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_119_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_119_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_119_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_119_1_node_238 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_119_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_119_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_119_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_119_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_119_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_119_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_119_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_119_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_119_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_119_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_119_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_119_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_119_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_119_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_119_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_119_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_119_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_119_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_119_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_119_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_119_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_119_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_119_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_119_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_119_1_node_227 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_119_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_119_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_119_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_119_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_119_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_119_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_119_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_119_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_119_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_119_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_119_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_119_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_119_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_119_1_node_239 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_119_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_119_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_119_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_119_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_119_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_119_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_119_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_119_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_119_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_119_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_119_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_119_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_119_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_119_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_119_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_119_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_119_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_119_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_119_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_119_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_119_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_119_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_119_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_119_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_119_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_119_1_node_216 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_119_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_119_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_119_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_119_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_119_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_119_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_119_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_119_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_119_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_119_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_119_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_119_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_119_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_119_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_119_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_119_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_119_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_119_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_119_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_119_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_119_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_119_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_119_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_119_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_119_1_node_212 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_119_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_119_1_node_240 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_119_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_119_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_119_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_119_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_119_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_119_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_119_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_119_1_node_214 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_119_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_119_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_119_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_119_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_119_1_node_246 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_119_1_node_213 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_119_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_119_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_119_1_node_215 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_119_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_119_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_119_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_119_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_119_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_119_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_119_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_119_1_node_218 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_HV_119_1_node_187 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_119_1_load_143 | 0 | 0.11416 | 0.055291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_119_1_load_58 | 2 | 0.056548 | 0.027387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_119_1_load_183 | 4 | 0.076325 | 0.036966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_119_1_load_131 | 6 | 0.10625 | 0.051459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_119_1_load_132 | 7 | 0.11278 | 0.05462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_119_1_load_226 | 8 | 0.053286 | 0.025807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_119_1_load_242 | 11 | 0.15279 | 0.073998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_119_1_load_98 | 15 | 0.059455 | 0.028796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_119_1_load_68 | 16 | 0.25027 | 0.12121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_119_1_load_247 | 21 | 0.14663 | 0.071015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_119_1_load_97 | 24 | 0.35126 | 0.17012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_119_1_load_198 | 25 | 0.0876 | 0.042427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_119_1_load_196 | 27 | 0.21573 | 0.10448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_119_1_load_90 | 29 | 0.09983 | 0.04835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_119_1_load_233 | 31 | 0.30076 | 0.14567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_119_1_load_200 | 33 | 0.097344 | 0.047146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_119_1_load_236 | 34 | 0.38151 | 0.18477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_119_1_load_75 | 36 | 0.17992 | 0.087139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_119_1_load_93 | 39 | 0.28751 | 0.13925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_119_1_load_238 | 40 | 0.37534 | 0.18179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_119_1_load_94 | 42 | 0.37853 | 0.18333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_119_1_load_81 | 44 | 0.32504 | 0.15743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_119_1_load_237 | 47 | 0.19321 | 0.093577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_119_1_load_78 | 48 | 0.084233 | 0.040796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_119_1_load_88 | 51 | 0.25939 | 0.12563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_119_1_load_95 | 53 | 0.34836 | 0.16872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_119_1_load_187 | 55 | 0.14594 | 0.070682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_119_1_load_176 | 59 | 0.16206 | 0.078492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_119_1_load_228 | 60 | 0.097292 | 0.047121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_119_1_load_165 | 63 | 0.10753 | 0.05208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_119_1_load_174 | 64 | 0.094568 | 0.045802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_119_1_load_227 | 65 | 0.1282 | 0.06209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_119_1_load_166 | 67 | 0.10641 | 0.051536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_119_1_load_105 | 69 | 0.15051 | 0.072897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_119_1_load_222 | 71 | 0.1366 | 0.066159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_119_1_load_139 | 75 | 0.050069 | 0.024249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_119_1_load_142 | 76 | 0.070181 | 0.03399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_119_1_load_224 | 78 | 0.12629 | 0.061167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_119_1_load_239 | 79 | 0.13746 | 0.066576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_119_1_load_175 | 80 | 0.096829 | 0.046897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_119_1_load_171 | 83 | 0.11555 | 0.055963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_119_1_load_110 | 85 | 0.14962 | 0.072467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_119_1_load_204 | 89 | 0.15052 | 0.072902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_119_1_load_134 | 93 | 0.3967 | 0.19213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_119_1_load_210 | 94 | 0.067934 | 0.032902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_119_1_load_133 | 95 | 0.16936 | 0.082026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_119_1_load_114 | 96 | 0.066256 | 0.032089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_119_1_load_146 | 100 | 0.13985 | 0.067732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_119_1_load_117 | 101 | 0.16425 | 0.079548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_119_1_load_216 | 105 | 0.33675 | 0.1631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_119_1_load_203 | 106 | 0.13636 | 0.066045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_119_1_load_179 | 107 | 0.068802 | 0.033322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_119_1_load_182 | 111 | 0.070737 | 0.03426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_119_1_load_153 | 113 | 0.082691 | 0.040049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_119_1_load_121 | 114 | 0.072167 | 0.034952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_119_1_load_220 | 120 | 0.12356 | 0.059843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_119_1_load_151 | 121 | 0.12565 | 0.060855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_119_1_load_221 | 122 | 0.12001 | 0.058122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_119_1_load_211 | 125 | 0.084167 | 0.040764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_119_1_load_128 | 127 | 0.11968 | 0.057964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_119_1_load_154 | 128 | 0.13048 | 0.063195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_119_1_load_240 | 132 | 0.12367 | 0.059895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_119_1_load_152 | 134 | 0.10145 | 0.049135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_119_1_load_149 | 135 | 0.11957 | 0.057911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_119_1_load_135 | 136 | 0.14251 | 0.069019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_119_1_load_223 | 139 | 0.12482 | 0.060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_119_1_load_160 | 141 | 0.1372 | 0.066451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_119_1_load_156 | 142 | 0.12198 | 0.059077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_119_1_load_246 | 145 | 0.14805 | 0.071705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_119_1_load_159 | 148 | 0.095243 | 0.046128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_119_1_load_215 | 149 | 0.097729 | 0.047332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_119_1_load_184 | 152 | 0.11829 | 0.057292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_119_1_load_201 | 154 | 0.17443 | 0.084479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_119_1_load_202 | 155 | 0.162 | 0.078461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_119_1_load_208 | 156 | 0.11503 | 0.05571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_119_1_load_218 | 157 | 0.073018 | 0.035364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_119_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_119_1_line_1 |  | 1 | 82 | 0.36517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_119_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.010689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_119_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.72266 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_119_1_line_4 |  | 3 | 5 | 0.89901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_119_1_line_5 |  | 5 | 6 | 0.054367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_119_1_line_6 |  | 6 | 7 | 0.014972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_119_1_line_7 |  | 7 | 95 | 0.081949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_119_1_line_8 |  | 8 | 9 | 0.087952 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_119_1_line_9 |  | 8 | 10 | 0.13565 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_119_1_line_10 |  | 9 | 64 | 1.2518 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_119_1_line_11 |  | 10 | 78 | 1.9613 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_119_1_line_12 |  | 11 | 12 | 0.044887 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_119_1_line_13 |  | 11 | 13 | 1.8716 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_119_1_line_14 |  | 12 | 48 | 1.7698 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_119_1_line_15 |  | 13 | 14 | 0.20525 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_119_1_line_16 |  | 13 | 15 | 0.12964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_119_1_line_17 |  | 14 | 60 | 0.14651 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_119_1_line_18 |  | 16 | 17 | 0.01334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_119_1_line_19 |  | 17 | 18 | 0.61798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_119_1_line_20 |  | 17 | 19 | 0.47683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_119_1_line_21 |  | 18 | 23 | 0.26039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_119_1_line_22 |  | 18 | 24 | 0.096668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_119_1_line_23 |  | 19 | 28 | 0.5882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_119_1_line_24 |  | 19 | 29 | 0.089555 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_119_1_line_25 |  | 20 | 21 | 0.04289 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_119_1_line_26 |  | 20 | 22 | 0.33251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_119_1_line_27 |  | 22 | 59 | 0.091693 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_119_1_line_28 |  | 22 | 60 | 0.43042 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_119_1_line_29 |  | 23 | 25 | 0.059987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_119_1_line_30 |  | 23 | 26 | 0.26935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_119_1_line_31 |  | 23 | 27 | 0.033277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_119_1_line_32 |  | 26 | 33 | 0.092907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_119_1_line_33 |  | 26 | 30 | 0.27703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_119_1_line_34 |  | 27 | 37 | 0.054465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_119_1_line_35 |  | 28 | 40 | 0.039779 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_119_1_line_36 |  | 28 | 41 | 0.66718 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_119_1_line_37 |  | 28 | 38 | 0.23015 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_119_1_line_38 |  | 29 | 45 | 0.051729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_119_1_line_39 |  | 30 | 31 | 0.007391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_119_1_line_40 |  | 30 | 32 | 0.83581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_119_1_line_41 |  | 32 | 34 | 0.036473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_119_1_line_42 |  | 32 | 35 | 1.0194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_119_1_line_43 |  | 35 | 36 | 0.086493 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_119_1_line_44 |  | 37 | 153 | 0.023414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_119_1_line_45 |  | 38 | 39 | 0.053531 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_119_1_line_46 |  | 39 | 50 | 0.02485 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_119_1_line_47 |  | 41 | 42 | 0.018356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_119_1_line_48 |  | 41 | 43 | 0.16016 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_119_1_line_49 |  | 43 | 44 | 0.059283 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_119_1_line_50 |  | 44 | 51 | 0.29859 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_119_1_line_51 |  | 44 | 52 | 1.1297 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_119_1_line_52 |  | 45 | 46 | 0.12681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_119_1_line_53 |  | 46 | 47 | 0.016633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_119_1_line_54 |  | 48 | 49 | 0.030443 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_119_1_line_55 |  | 49 | 50 | 1.2395 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_119_1_line_56 |  | 52 | 53 | 0.071768 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_119_1_line_57 |  | 53 | 54 | 0.057393 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_119_1_line_58 |  | 54 | 55 | 2.6139 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_119_1_line_59 |  | 55 | 56 | 0.15242 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_119_1_line_60 |  | 56 | 134 | 1.0825 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_119_1_line_61 |  | 57 | 58 | 0.18548 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_119_1_line_62 |  | 57 | 59 | 0.042606 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_119_1_line_63 |  | 58 | 149 | 0.02314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_119_1_line_64 |  | 58 | 66 | 0.15253 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_119_1_line_65 |  | 61 | 62 | 0.46054 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_119_1_line_66 |  | 61 | 63 | 0.038827 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_119_1_line_67 |  | 62 | 64 | 0.11772 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_119_1_line_68 |  | 63 | 67 | 0.37039 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_119_1_line_69 |  | 65 | 66 | 0.018286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_119_1_line_70 |  | 66 | 68 | 0.17146 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_119_1_line_71 |  | 67 | 68 | 0.007598 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_119_1_line_72 |  | 69 | 70 | 0.057923 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_119_1_line_73 |  | 69 | 71 | 0.36433 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_119_1_line_74 |  | 70 | 72 | 0.19124 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_119_1_line_75 |  | 71 | 74 | 0.13152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_119_1_line_76 |  | 72 | 80 | 0.031802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_119_1_line_77 |  | 72 | 77 | 0.31623 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_119_1_line_78 |  | 73 | 74 | 0.44856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_119_1_line_79 |  | 73 | 75 | 0.056286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_119_1_line_80 |  | 74 | 76 | 0.073523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_119_1_line_81 |  | 77 | 78 | 0.010587 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_119_1_line_82 |  | 77 | 79 | 0.19531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_119_1_line_83 |  | 79 | 81 | 0.064819 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_119_1_line_84 |  | 81 | 84 | 0.13105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_119_1_line_85 |  | 82 | 83 | 0.035493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_119_1_line_86 |  | 83 | 84 | 0.014458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_119_1_line_87 |  | 85 | 86 | 0.039698 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_119_1_line_88 |  | 86 | 87 | 0.047892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_119_1_line_89 |  | 86 | 88 | 0.16758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_119_1_line_90 |  | 86 | 89 | 0.057419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_119_1_line_91 |  | 87 | 156 | 0.11007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_119_1_line_92 |  | 88 | 132 | 0.023857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_119_1_line_93 |  | 89 | 92 | 0.0091475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_119_1_line_94 |  | 90 | 91 | 0.17195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_119_1_line_95 |  | 90 | 92 | 0.061306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_119_1_line_96 |  | 90 | 93 | 0.088101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_119_1_line_97 |  | 91 | 94 | 0.081592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_119_1_line_98 |  | 93 | 95 | 0.0018613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_119_1_line_99 |  | 94 | 157 | 0.81908 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_119_1_line_100 |  | 96 | 97 | 0.040789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_119_1_line_101 |  | 97 | 98 | 0.04379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_119_1_line_102 |  | 98 | 99 | 0.14174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_119_1_line_103 |  | 98 | 100 | 0.039481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_119_1_line_104 |  | 99 | 112 | 0.1997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_119_1_line_105 |  | 99 | 113 | 0.046929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_119_1_line_106 |  | 99 | 108 | 0.17095 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_119_1_line_107 |  | 101 | 102 | 0.38479 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_119_1_line_108 |  | 102 | 107 | 0.005162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_119_1_line_109 |  | 102 | 108 | 0.59626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_119_1_line_110 |  | 103 | 104 | 0.47861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_119_1_line_111 |  | 103 | 105 | 0.082051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_119_1_line_112 |  | 104 | 106 | 0.011564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_119_1_line_113 |  | 105 | 112 | 0.082863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_119_1_line_114 |  | 107 | 109 | 0.13805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_119_1_line_115 |  | 108 | 141 | 0.093132 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_119_1_line_116 |  | 109 | 110 | 1.2167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_119_1_line_117 |  | 110 | 111 | 0.01247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_119_1_line_118 |  | 113 | 128 | 0.12094 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_119_1_line_119 |  | 114 | 115 | 0.064149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_119_1_line_120 |  | 115 | 116 | 0.29359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_119_1_line_121 |  | 115 | 117 | 0.29682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_119_1_line_122 |  | 116 | 118 | 0.24894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_119_1_line_123 |  | 116 | 119 | 0.096942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_119_1_line_124 |  | 116 | 120 | 0.013293 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_119_1_line_125 |  | 117 | 121 | 0.040932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_119_1_line_126 |  | 118 | 122 | 0.028988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_119_1_line_127 |  | 119 | 128 | 0.085546 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_119_1_line_128 |  | 122 | 129 | 0.0054449 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_119_1_line_129 |  | 123 | 124 | 0.19666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_119_1_line_130 |  | 123 | 125 | 0.00093083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_119_1_line_131 |  | 124 | 126 | 0.30059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_119_1_line_132 |  | 124 | 127 | 0.036385 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_119_1_line_133 |  | 125 | 130 | 0.028482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_119_1_line_134 |  | 126 | 133 | 0.18312 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_119_1_line_135 |  | 126 | 131 | 0.15861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_119_1_line_136 |  | 129 | 147 | 0.18735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_119_1_line_137 |  | 130 | 140 | 0.16224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_119_1_line_138 |  | 130 | 146 | 0.027408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_119_1_line_139 |  | 131 | 132 | 0.033704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_119_1_line_140 |  | 133 | 134 | 0.15052 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_119_1_line_141 |  | 133 | 135 | 0.090114 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_119_1_line_142 |  | 136 | 137 | 0.15689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_119_1_line_143 |  | 137 | 138 | 0.31876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_119_1_line_144 |  | 138 | 139 | 0.032292 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_119_1_line_145 |  | 139 | 140 | 0.025306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_119_1_line_146 |  | 142 | 143 | 0.06697 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | MV_119_1_line_147 |  | 143 | 144 | 0.011481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_119_1_line_148 |  | 144 | 148 | 0.021293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_119_1_line_149 |  | 145 | 146 | 0.011473 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_119_1_line_150 |  | 145 | 147 | 0.10646 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
151 | MV_119_1_line_151 |  | 147 | 148 | 0.055511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_119_1_line_152 |  | 149 | 150 | 0.035517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_119_1_line_153 |  | 150 | 151 | 0.11258 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_119_1_line_154 |  | 151 | 152 | 0.037266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_119_1_line_155 |  | 153 | 154 | 0.0010434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_119_1_line_156 |  | 154 | 155 | 0.2284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_119_1_trafo_187 | 25 MVA 110/20 kV | 158 | 55 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586944.3996 | 1182434.1216
1 | 2586938.2967 | 1182433.0122
2 | 2581661.0588 | 1185310.9703
3 | 2581671.4305 | 1185313.6731
4 | 2581464.7912 | 1184615.4708
5 | 2582413.6569 | 1185472.776
6 | 2582463.3495 | 1185494.3039
7 | 2582478.1022 | 1185496.7064
8 | 2588052.7787 | 1184468.2105
9 | 2587970.4069 | 1184497.1581
10 | 2587987.229 | 1184349.9369
11 | 2587615.3678 | 1187713.3005
12 | 2587600.2796 | 1187753.8086
13 | 2587110.0168 | 1185911.2475
14 | 2586951.9806 | 1185918.7957
15 | 2587067.9058 | 1185792.9552
16 | 2585519.1036 | 1189914.239
17 | 2585505.742 | 1189913.56
18 | 2585625.2928 | 1190038.9915
19 | 2585391.9987 | 1189583.8651
20 | 2586350.2496 | 1186139.4373
21 | 2586372.6218 | 1186102.8448
22 | 2586425.3219 | 1185877.5074
23 | 2585816.5531 | 1190106.7015
24 | 2585594.2037 | 1190130.0478
25 | 2585843.9409 | 1190062.6735
26 | 2585754.7151 | 1190286.2101
27 | 2585849.0656 | 1190099.6093
28 | 2585626.6877 | 1189413.8269
29 | 2585332.8921 | 1189516.5863
30 | 2585934.1443 | 1190230.1205
31 | 2585929.4033 | 1190224.4399
32 | 2586327.9982 | 1190466.5378
33 | 2585676.1335 | 1190335.7748
34 | 2586316.211 | 1190499.9936
35 | 2586498.9004 | 1190056.7991
36 | 2586575.382 | 1190097.1917
37 | 2585891.8549 | 1190065.9122
38 | 2585698.3858 | 1189241.3416
39 | 2585715.1049 | 1189200.9025
40 | 2585643.514 | 1189449.8718
41 | 2585419.4751 | 1189082.913
42 | 2585437.302 | 1189087.494
43 | 2585279.199 | 1189061.069
44 | 2585240.5653 | 1189016.0188
45 | 2585317.32 | 1189467.2544
46 | 2585330.1259 | 1189384.4127
47 | 2585345.8637 | 1189389.5544
48 | 2586024.9944 | 1188560.3983
49 | 2586027.1 | 1188586.5515
50 | 2585730.2878 | 1189181.3002
51 | 2584977.4933 | 1188874.7695
52 | 2584304.0769 | 1188384.1495
53 | 2584237.2356 | 1188357.5344
54 | 2584252.7411 | 1188302.2755
55 | 2584374.4145 | 1185691.1599
56 | 2584350.5997 | 1185540.6108
57 | 2586449.882 | 1185745.5051
58 | 2586409.8035 | 1185694.759
59 | 2586443.1483 | 1185787.5756
60 | 2586848.6214 | 1185955.4755
61 | 2586543.3204 | 1185174.7082
62 | 2586843.898 | 1185223.7508
63 | 2586504.6638 | 1185173.4728
64 | 2586901.2886 | 1185148.3518
65 | 2586452.5586 | 1185603.9255
66 | 2586434.5191 | 1185600.6316
67 | 2586314.6596 | 1185491.4158
68 | 2586317.972 | 1185498.2562
69 | 2586394.0194 | 1182644.3616
70 | 2586440.822 | 1182678.5281
71 | 2586082.757 | 1182833.7005
72 | 2586476.0283 | 1182793.9298
73 | 2585661.8378 | 1182933.3944
74 | 2585951.1823 | 1182842.9585
75 | 2585678.3125 | 1182987.2159
76 | 2585946.6374 | 1182916.3404
77 | 2586706.0865 | 1182850.9858
78 | 2586712.8536 | 1182859.1415
79 | 2586746.3147 | 1182659.8643
80 | 2586447.9741 | 1182808.59
81 | 2586688.5911 | 1182630.3778
82 | 2586653.5695 | 1182524.3904
83 | 2586627.1718 | 1182546.5499
84 | 2586628.3261 | 1182560.788
85 | 2582755.7339 | 1185404.6413
86 | 2582721.1231 | 1185385.198
87 | 2582682.1222 | 1185357.2522
88 | 2582830.2386 | 1185296.2698
89 | 2582685.7743 | 1185430.4468
90 | 2582641.7749 | 1185485.4696
91 | 2582535.7862 | 1185621.0831
92 | 2582680.1428 | 1185437.6554
93 | 2582554.6432 | 1185479.4619
94 | 2582485.2515 | 1185685.2426
95 | 2582552.8487 | 1185478.968
96 | 2582907.8695 | 1184385.1289
97 | 2582904.6431 | 1184425.7815
98 | 2582948.4033 | 1184429.4803
99 | 2583007.155 | 1184492.5231
100 | 2582987.6623 | 1184433.9038
101 | 2583108.6375 | 1184056.8976
102 | 2583408.7504 | 1184297.713
103 | 2582829.9432 | 1184423.0058
104 | 2582694.2732 | 1184364.59
105 | 2582822.9628 | 1184503.6011
106 | 2582686.3576 | 1184372.9353
107 | 2583412.1667 | 1184293.8348
108 | 2583169.9681 | 1184440.4231
109 | 2583486.2951 | 1184178.0468
110 | 2584176.1154 | 1183429.0878
111 | 2584185.9375 | 1183436.7324
112 | 2582859.4057 | 1184460.4961
113 | 2583008.2275 | 1184539.4221
114 | 2582745.0264 | 1184932.6379
115 | 2582732.1143 | 1184869.8093
116 | 2582917.7908 | 1184784.1076
117 | 2582548.796 | 1184948.4617
118 | 2583022.6164 | 1184869.5192
119 | 2583006.8854 | 1184745.8998
120 | 2582929.7335 | 1184778.2704
121 | 2582552.632 | 1184989.205
122 | 2583051.6681 | 1184868.4249
123 | 2583112.9602 | 1184927.5928
124 | 2583015.0588 | 1185040.1739
125 | 2583113.8526 | 1184927.8573
126 | 2582985.5819 | 1185250.2005
127 | 2582984.4755 | 1185020.462
128 | 2583007.2062 | 1184660.3545
129 | 2583056.2389 | 1184865.4659
130 | 2583141.1608 | 1184935.9506
131 | 2582861.3127 | 1185301.2163
132 | 2582832.5939 | 1185313.8166
133 | 2583141.1802 | 1185309.6004
134 | 2583292.0582 | 1185314.2113
135 | 2583051.5688 | 1185319.1039
136 | 2583703.9621 | 1185233.251
137 | 2583588.971 | 1185144.6649
138 | 2583297.4853 | 1185031.5714
139 | 2583267.2849 | 1185020.139
140 | 2583242.9802 | 1185012.8591
141 | 2583190.8922 | 1184349.6725
142 | 2583316.258 | 1184783.0453
143 | 2583253.4116 | 1184759.9095
144 | 2583247.8761 | 1184769.9747
145 | 2583173.2449 | 1184935.8822
146 | 2583163.2238 | 1184930.2965
147 | 2583224.9178 | 1184842.7993
148 | 2583239.2761 | 1184789.4534
149 | 2586416.4548 | 1185716.922
150 | 2586396.5778 | 1185740.8798
151 | 2586293.9976 | 1185764.4829
152 | 2586298.3552 | 1185728.2207
153 | 2585910.251 | 1190051.4277
154 | 2585911.1169 | 1190052.0098
155 | 2586036.6599 | 1190008.622
156 | 2582594.1125 | 1185305.4859
157 | 2582009.2632 | 1186351.8187
158 | 2584374.4145 | 1185691.1599

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98634 | -0.78895 | 0.11416 | 0.055291
1 | 0.98634 | -0.78896 | 0 | 0
2 | 0.99314 | -0.1802 | 0.056548 | 0.027387
3 | 0.99314 | -0.18022 | 0 | 0
4 | 0.99304 | -0.1809 | 0.076325 | 0.036966
5 | 0.99329 | -0.18099 | 0 | 0
6 | 0.9933 | -0.18099 | 0.10625 | 0.051459
7 | 0.99331 | -0.18101 | 0.11278 | 0.05462
8 | 0.98725 | -0.7491 | 0.053286 | 0.025807
9 | 0.98727 | -0.74898 | 0 | 0
10 | 0.98723 | -0.74927 | 0 | 0
11 | 0.98962 | -0.60659 | 0.15279 | 0.073998
12 | 0.98964 | -0.60642 | 0 | 0
13 | 0.98846 | -0.68985 | 0 | 0
14 | 0.98839 | -0.69057 | 0 | 0
15 | 0.98845 | -0.68977 | 0.059455 | 0.028796
16 | 0.98821 | -0.49183 | 0.25027 | 0.12121
17 | 0.98822 | -0.49187 | 0 | 0
18 | 0.98668 | -0.48046 | 0 | 0
19 | 0.98955 | -0.5017 | 0 | 0
20 | 0.98802 | -0.70825 | 0 | 0
21 | 0.98801 | -0.70833 | 0.14663 | 0.071015
22 | 0.98809 | -0.70876 | 0 | 0
23 | 0.98615 | -0.47655 | 0 | 0
24 | 0.98663 | -0.48005 | 0.35126 | 0.17012
25 | 0.98614 | -0.47649 | 0.0876 | 0.042427
26 | 0.98582 | -0.47436 | 0 | 0
27 | 0.98612 | -0.47634 | 0.21573 | 0.10448
28 | 0.99142 | -0.51523 | 0 | 0
29 | 0.9895 | -0.50206 | 0.09983 | 0.04835
30 | 0.98551 | -0.47228 | 0 | 0
31 | 0.98551 | -0.47225 | 0.30076 | 0.14567
32 | 0.98492 | -0.46837 | 0 | 0
33 | 0.9858 | -0.47425 | 0.097344 | 0.047146
34 | 0.9849 | -0.4682 | 0.38151 | 0.18477
35 | 0.98468 | -0.4669 | 0 | 0
36 | 0.98465 | -0.4671 | 0.17992 | 0.087139
37 | 0.9861 | -0.47614 | 0 | 0
38 | 0.99133 | -0.51647 | 0 | 0
39 | 0.99131 | -0.51676 | 0.28751 | 0.13925
40 | 0.99139 | -0.51542 | 0.37534 | 0.18179
41 | 0.99201 | -0.50961 | 0 | 0
42 | 0.992 | -0.50952 | 0.37853 | 0.18333
43 | 0.99216 | -0.50816 | 0 | 0
44 | 0.99221 | -0.50762 | 0.32504 | 0.15743
45 | 0.98949 | -0.50195 | 0 | 0
46 | 0.98946 | -0.50166 | 0 | 0
47 | 0.98945 | -0.50162 | 0.19321 | 0.093577
48 | 0.99083 | -0.52254 | 0.084233 | 0.040796
49 | 0.99084 | -0.52243 | 0 | 0
50 | 0.9913 | -0.51688 | 0 | 0
51 | 0.99206 | -0.50857 | 0.25939 | 0.12563
52 | 0.99442 | -0.35933 | 0 | 0
53 | 0.9945 | -0.35866 | 0.34836 | 0.16872
54 | 0.99456 | -0.3581 | 0 | 0
55 | 1 | 0 | -11.4016 | -4.6295
56 | 0.99978 | -0.01301 | 0 | 0
57 | 0.98804 | -0.71053 | 0 | 0
58 | 0.98799 | -0.71106 | 0 | 0
59 | 0.98806 | -0.70904 | 0.16206 | 0.078492
60 | 0.98834 | -0.69107 | 0.097292 | 0.047121
61 | 0.98778 | -0.72146 | 0 | 0
62 | 0.98769 | -0.72229 | 0 | 0
63 | 0.98778 | -0.72138 | 0.10753 | 0.05208
64 | 0.98767 | -0.72247 | 0.094568 | 0.045802
65 | 0.98795 | -0.71141 | 0.1282 | 0.06209
66 | 0.98795 | -0.71144 | 0 | 0
67 | 0.98792 | -0.71185 | 0.10641 | 0.051536
68 | 0.98792 | -0.71183 | 0 | 0
69 | 0.98655 | -0.78953 | 0.15051 | 0.072897
70 | 0.98656 | -0.78943 | 0 | 0
71 | 0.98651 | -0.7912 | 0.1366 | 0.066159
72 | 0.98658 | -0.78908 | 0 | 0
73 | 0.98646 | -0.79098 | 0 | 0
74 | 0.98649 | -0.79111 | 0 | 0
75 | 0.98645 | -0.79102 | 0.050069 | 0.024249
76 | 0.98648 | -0.79117 | 0.070181 | 0.03399
77 | 0.98661 | -0.78833 | 0 | 0
78 | 0.98661 | -0.78829 | 0.12629 | 0.061167
79 | 0.98647 | -0.78944 | 0.13746 | 0.066576
80 | 0.98657 | -0.78904 | 0.096829 | 0.046897
81 | 0.98644 | -0.7897 | 0 | 0
82 | 0.9864 | -0.78937 | 0 | 0
83 | 0.9864 | -0.7894 | 0.11555 | 0.055963
84 | 0.9864 | -0.78943 | 0 | 0
85 | 0.99362 | -0.18359 | 0.14962 | 0.072467
86 | 0.99363 | -0.18351 | 0 | 0
87 | 0.99362 | -0.18346 | 0 | 0
88 | 0.99395 | -0.18603 | 0 | 0
89 | 0.99354 | -0.18281 | 0.15052 | 0.072902
90 | 0.99345 | -0.18207 | 0 | 0
91 | 0.99342 | -0.18183 | 0 | 0
92 | 0.99353 | -0.18271 | 0 | 0
93 | 0.99335 | -0.18124 | 0.3967 | 0.19213
94 | 0.9934 | -0.1817 | 0.067934 | 0.032902
95 | 0.99334 | -0.18123 | 0.16936 | 0.082026
96 | 0.99028 | -0.18029 | 0.066256 | 0.032089
97 | 0.99028 | -0.18032 | 0 | 0
98 | 0.99029 | -0.18035 | 0 | 0
99 | 0.99032 | -0.18067 | 0 | 0
100 | 0.99028 | -0.18028 | 0.13985 | 0.067732
101 | 0.98983 | -0.1824 | 0.16425 | 0.079548
102 | 0.98996 | -0.18161 | 0 | 0
103 | 0.99014 | -0.17927 | 0 | 0
104 | 0.99006 | -0.17866 | 0 | 0
105 | 0.99015 | -0.17934 | 0.33675 | 0.1631
106 | 0.99005 | -0.17864 | 0.13636 | 0.066045
107 | 0.98996 | -0.18161 | 0.068802 | 0.033322
108 | 0.99018 | -0.18229 | 0 | 0
109 | 0.98995 | -0.18177 | 0 | 0
110 | 0.98984 | -0.18186 | 0 | 0
111 | 0.98984 | -0.18185 | 0.070737 | 0.03426
112 | 0.9902 | -0.17974 | 0 | 0
113 | 0.99039 | -0.18108 | 0.082691 | 0.040049
114 | 0.99105 | -0.17382 | 0.072167 | 0.034952
115 | 0.99105 | -0.17388 | 0 | 0
116 | 0.99113 | -0.17434 | 0 | 0
117 | 0.99101 | -0.17351 | 0 | 0
118 | 0.99165 | -0.17784 | 0 | 0
119 | 0.99088 | -0.17656 | 0 | 0
120 | 0.99112 | -0.17436 | 0.12356 | 0.059843
121 | 0.991 | -0.17345 | 0.12565 | 0.060855
122 | 0.99171 | -0.17825 | 0.12001 | 0.058122
123 | 0.99276 | -0.17811 | 0 | 0
124 | 0.99339 | -0.1825 | 0 | 0
125 | 0.99276 | -0.17809 | 0.084167 | 0.040764
126 | 0.99438 | -0.18951 | 0 | 0
127 | 0.99338 | -0.18255 | 0.11968 | 0.057964
128 | 0.99067 | -0.17851 | 0.13048 | 0.063195
129 | 0.99173 | -0.17808 | 0 | 0
130 | 0.99267 | -0.17748 | 0 | 0
131 | 0.99406 | -0.18694 | 0 | 0
132 | 0.99399 | -0.18639 | 0.12367 | 0.059895
133 | 0.99479 | -0.18434 | 0 | 0
134 | 0.99507 | -0.17882 | 0.10145 | 0.049135
135 | 0.99477 | -0.18447 | 0.11957 | 0.057911
136 | 0.99252 | -0.17647 | 0.14251 | 0.069019
137 | 0.99255 | -0.17672 | 0 | 0
138 | 0.9926 | -0.17712 | 0 | 0
139 | 0.99261 | -0.17703 | 0.12482 | 0.060454
140 | 0.99262 | -0.1771 | 0 | 0
141 | 0.99016 | -0.18245 | 0.1372 | 0.066451
142 | 0.99211 | -0.18083 | 0.12198 | 0.059077
143 | 0.99213 | -0.18073 | 0 | 0
144 | 0.99213 | -0.18075 | 0 | 0
145 | 0.99255 | -0.17736 | 0.14805 | 0.071705
146 | 0.9926 | -0.17695 | 0 | 0
147 | 0.99215 | -0.18092 | 0 | 0
148 | 0.99213 | -0.18078 | 0.095243 | 0.046128
149 | 0.98798 | -0.711 | 0.097729 | 0.047332
150 | 0.98798 | -0.71096 | 0 | 0
151 | 0.98796 | -0.71081 | 0 | 0
152 | 0.98796 | -0.71076 | 0.11829 | 0.057292
153 | 0.98609 | -0.47605 | 0 | 0
154 | 0.98609 | -0.47605 | 0.17443 | 0.084479
155 | 0.98604 | -0.47563 | 0.162 | 0.078461
156 | 0.99361 | -0.18331 | 0.11503 | 0.05571
157 | 0.99329 | -0.18247 | 0.073018 | 0.035364
158 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.11416 | -0.055291 | 0.11416 | 0.055147 | 1.1371e-07 | -0.00014363 | 0.0037124 | 0.0037106 | 0.0037124 | 0.98634 | -0.78895 | 0.98634 | -0.78896 | 1.6875
1 | -0.11416 | -0.055147 | 0.11417 | 0.046666 | 6.5243e-06 | -0.0084808 | 0.0037106 | 0.0036095 | 0.0037106 | 0.98634 | -0.78896 | 0.9864 | -0.78937 | 1.6866
2 | -0.13288 | -0.063507 | 0.13288 | 0.063255 | 2.6132e-07 | -0.00025165 | 0.0042808 | 0.0042777 | 0.0042808 | 0.99314 | -0.1802 | 0.99314 | -0.18022 | 1.9458
3 | 0.076332 | 0.03612 | -0.076325 | -0.036966 | 7.7913e-06 | -0.00084596 | 0.0024546 | 0.0024653 | 0.0024653 | 0.99314 | -0.1802 | 0.99304 | -0.1809 | 1.1739
4 | -0.13288 | -0.063255 | 0.1329 | 0.042087 | 2.0717e-05 | -0.021169 | 0.0042777 | 0.0040515 | 0.0042777 | 0.99314 | -0.18022 | 0.99329 | -0.18099 | 1.9444
5 | -0.1329 | -0.042087 | 0.1329 | 0.040806 | 1.1881e-06 | -0.0012804 | 0.0040515 | 0.0040404 | 0.0040515 | 0.99329 | -0.18099 | 0.9933 | -0.18099 | 1.8416
6 | -0.23915 | -0.092265 | 0.23915 | 0.091913 | 1.1087e-06 | -0.00035237 | 0.0074496 | 0.0074459 | 0.0074496 | 0.9933 | -0.18099 | 0.99331 | -0.18101 | 3.3862
7 | -0.35193 | -0.14653 | 0.35194 | 0.14461 | 1.3402e-05 | -0.0019266 | 0.011079 | 0.011057 | 0.011079 | 0.99331 | -0.18101 | 0.99334 | -0.18123 | 5.0359
8 | -1.0514 | -0.41687 | 1.0514 | 0.40611 | 1.4811e-05 | -0.010764 | 0.033072 | 0.032957 | 0.033072 | 0.98725 | -0.7491 | 0.98727 | -0.74898 | 2.5919
9 | 0.99814 | 0.39106 | -0.99812 | -0.40767 | 2.0711e-05 | -0.016603 | 0.031346 | 0.031526 | 0.031526 | 0.98725 | -0.7491 | 0.98723 | -0.74927 | 2.4707
10 | -1.0514 | -0.40611 | 1.0517 | 0.40338 | 0.00024245 | -0.0027227 | 0.032957 | 0.032922 | 0.032957 | 0.98727 | -0.74898 | 0.98767 | -0.72247 | 2.5548
11 | 0.99812 | 0.40767 | -0.99777 | -0.41201 | 0.0003486 | -0.0043438 | 0.031526 | 0.031585 | 0.031585 | 0.98723 | -0.74927 | 0.98661 | -0.78829 | 2.4485
12 | -2.3251 | -0.80746 | 2.3252 | 0.80195 | 3.5724e-05 | -0.0055042 | 0.071798 | 0.071746 | 0.071798 | 0.98962 | -0.60659 | 0.98964 | -0.60642 | 5.6268
13 | 2.1724 | 0.73346 | -2.1709 | -0.7345 | 0.0014955 | -0.0010399 | 0.066883 | 0.06693 | 0.06693 | 0.98962 | -0.60659 | 0.98846 | -0.68985 | 5.1884
14 | -2.3252 | -0.80195 | 2.3268 | 0.80153 | 0.0016251 | -0.00042768 | 0.071746 | 0.0717 | 0.071746 | 0.98964 | -0.60642 | 0.99083 | -0.52254 | 5.5617
15 | 2.1114 | 0.70873 | -2.1113 | -0.73385 | 0.00013465 | -0.025123 | 0.065044 | 0.065282 | 0.065282 | 0.98846 | -0.68985 | 0.98839 | -0.69057 | 5.1161
16 | 0.059456 | 0.025771 | -0.059455 | -0.028796 | 6.3172e-07 | -0.0030241 | 0.0018925 | 0.0019293 | 0.0019293 | 0.98846 | -0.68985 | 0.98845 | -0.68977 | 0.87697
17 | 2.1113 | 0.73385 | -2.1112 | -0.75178 | 9.6725e-05 | -0.017931 | 0.065282 | 0.065456 | 0.065456 | 0.98839 | -0.69057 | 0.98834 | -0.69107 | 5.1298
18 | -0.25027 | -0.12121 | 0.25027 | 0.1209 | 1.1745e-06 | -0.00031069 | 0.0081231 | 0.0081192 | 0.0081231 | 0.98821 | -0.49183 | 0.98822 | -0.49187 | 3.6923
19 | 1.9558 | 0.85533 | -1.9525 | -0.86876 | 0.0032165 | -0.013433 | 0.062356 | 0.062526 | 0.062526 | 0.98822 | -0.49187 | 0.98668 | -0.48046 | 28.4207
20 | -2.206 | -0.97623 | 2.2092 | 0.96603 | 0.0031553 | -0.010197 | 0.07047 | 0.070339 | 0.07047 | 0.98822 | -0.49187 | 0.98955 | -0.5017 | 32.0318
21 | 1.6013 | 0.70089 | -1.6004 | -0.70666 | 0.00091038 | -0.0057791 | 0.05114 | 0.051211 | 0.051211 | 0.98668 | -0.48046 | 0.98615 | -0.47655 | 23.2779
22 | 0.35127 | 0.16788 | -0.35126 | -0.17012 | 1.6786e-05 | -0.0022419 | 0.011391 | 0.011419 | 0.011419 | 0.98668 | -0.48046 | 0.98663 | -0.48005 | 5.1905
23 | -2.5022 | -1.1033 | 2.5072 | 1.091 | 0.0049875 | -0.012299 | 0.079777 | 0.079616 | 0.079777 | 0.98955 | -0.5017 | 0.99142 | -0.51523 | 36.2623
24 | 0.29307 | 0.13727 | -0.29305 | -0.13737 | 1.4223e-05 | -9.5775e-05 | 0.0094408 | 0.0094421 | 0.0094421 | 0.98955 | -0.5017 | 0.9895 | -0.50206 | 4.4962
25 | 0.14663 | 0.070966 | -0.14663 | -0.071015 | 1.7313e-06 | -4.8898e-05 | 0.0047595 | 0.0047601 | 0.0047601 | 0.98802 | -0.70825 | 0.98801 | -0.70833 | 2.2667
26 | -0.14663 | -0.070966 | 0.14664 | 0.063218 | 9.8528e-06 | -0.0077476 | 0.0047595 | 0.0046653 | 0.0047595 | 0.98802 | -0.70825 | 0.98809 | -0.70876 | 2.1634
27 | 1.8669 | 0.6418 | -1.8669 | -0.65302 | 4.7215e-05 | -0.011223 | 0.057677 | 0.057785 | 0.057785 | 0.98809 | -0.70876 | 0.98806 | -0.70904 | 4.5286
28 | -2.0136 | -0.70502 | 2.0139 | 0.70466 | 0.00029843 | -0.00035955 | 0.06233 | 0.062319 | 0.06233 | 0.98809 | -0.70876 | 0.98834 | -0.69107 | 4.8318
29 | 0.087601 | 0.041034 | -0.0876 | -0.042427 | 6.4612e-07 | -0.0013926 | 0.0028317 | 0.0028493 | 0.0028493 | 0.98615 | -0.47655 | 0.98614 | -0.47649 | 1.2951
30 | 0.96056 | 0.40611 | -0.96023 | -0.41226 | 0.00033591 | -0.0061523 | 0.030528 | 0.0306 | 0.0306 | 0.98615 | -0.47655 | 0.98582 | -0.47436 | 13.9092
31 | 0.55219 | 0.25952 | -0.55218 | -0.26029 | 1.4179e-05 | -0.00076844 | 0.017861 | 0.01787 | 0.01787 | 0.98615 | -0.47655 | 0.98612 | -0.47634 | 8.1228
32 | 0.097345 | 0.04499 | -0.097344 | -0.047146 | 1.2335e-06 | -0.0021554 | 0.0031403 | 0.0031673 | 0.0031673 | 0.98582 | -0.47436 | 0.9858 | -0.47425 | 1.4397
33 | 0.86288 | 0.36727 | -0.8626 | -0.37361 | 0.00027965 | -0.0063432 | 0.027461 | 0.027535 | 0.027535 | 0.98582 | -0.47436 | 0.98551 | -0.47228 | 12.5161
34 | 0.33645 | 0.15581 | -0.33644 | -0.15707 | 8.5784e-06 | -0.001262 | 0.010854 | 0.01087 | 0.01087 | 0.98612 | -0.47634 | 0.9861 | -0.47614 | 4.9408
35 | 0.37535 | 0.18175 | -0.37534 | -0.18179 | 1.0451e-05 | -4.013e-05 | 0.012143 | 0.012144 | 0.012144 | 0.99142 | -0.51523 | 0.99139 | -0.51542 | 5.7827
36 | -5.5825 | -2.0603 | 5.5856 | 1.9795 | 0.0030798 | -0.080723 | 0.17326 | 0.17245 | 0.17326 | 0.99142 | -0.51523 | 0.99201 | -0.50961 | 13.5787
37 | 2.6999 | 0.7875 | -2.6997 | -0.81579 | 0.00023913 | -0.02829 | 0.08189 | 0.082126 | 0.082126 | 0.99142 | -0.51523 | 0.99133 | -0.51647 | 6.4362
38 | 0.19322 | 0.089018 | -0.19322 | -0.090226 | 2.6665e-06 | -0.0012085 | 0.0062065 | 0.0062213 | 0.0062213 | 0.9895 | -0.50206 | 0.98949 | -0.50195 | 2.8279
39 | 0.30076 | 0.1455 | -0.30076 | -0.14567 | 9.4527e-07 | -0.00017111 | 0.0097866 | 0.0097888 | 0.0097888 | 0.98551 | -0.47228 | 0.98551 | -0.47225 | 4.4495
40 | 0.56184 | 0.22812 | -0.56148 | -0.24738 | 0.00035635 | -0.019264 | 0.017762 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98551 | -0.47228 | 0.98492 | -0.46837 | 8.1742
41 | 0.38151 | 0.18393 | -0.38151 | -0.18477 | 7.5098e-06 | -0.00084252 | 0.012414 | 0.012424 | 0.012424 | 0.98492 | -0.46837 | 0.9849 | -0.4682 | 5.6475
42 | 0.17997 | 0.063451 | -0.17993 | -0.087043 | 4.4486e-05 | -0.023591 | 0.0055931 | 0.0058596 | 0.0058596 | 0.98492 | -0.46837 | 0.98468 | -0.4669 | 2.6635
43 | 0.17993 | 0.087043 | -0.17992 | -0.087139 | 5.2923e-06 | -9.6799e-05 | 0.0058596 | 0.0058609 | 0.0058609 | 0.98468 | -0.4669 | 0.98465 | -0.4671 | 2.7909
44 | 0.33644 | 0.15707 | -0.33644 | -0.15762 | 3.6954e-06 | -0.0005425 | 0.01087 | 0.010876 | 0.010876 | 0.9861 | -0.47614 | 0.98609 | -0.47605 | 4.9438
45 | 2.6997 | 0.81579 | -2.6996 | -0.82237 | 5.582e-05 | -0.0065792 | 0.082126 | 0.082182 | 0.082182 | 0.99133 | -0.51647 | 0.99131 | -0.51676 | 6.4406
46 | 2.4121 | 0.68312 | -2.4121 | -0.68618 | 2.047e-05 | -0.0030571 | 0.073005 | 0.07303 | 0.07303 | 0.99131 | -0.51676 | 0.9913 | -0.51688 | 5.7233
47 | 0.37854 | 0.1829 | -0.37853 | -0.18333 | 3.6693e-06 | -0.0004302 | 0.012234 | 0.012239 | 0.012239 | 0.99201 | -0.50961 | 0.992 | -0.50952 | 5.5634
48 | -5.9641 | -2.1624 | 5.965 | 2.1431 | 0.00084244 | -0.019334 | 0.18461 | 0.18442 | 0.18461 | 0.99201 | -0.50961 | 0.99216 | -0.50816 | 14.4681
49 | -5.965 | -2.1431 | 5.9653 | 2.1359 | 0.00031138 | -0.0071584 | 0.18442 | 0.18435 | 0.18442 | 0.99216 | -0.50816 | 0.99221 | -0.50762 | 14.4528
50 | 0.25942 | 0.1253 | -0.25939 | -0.12563 | 3.7397e-05 | -0.00032745 | 0.008382 | 0.0083864 | 0.0083864 | 0.99221 | -0.50762 | 0.99206 | -0.50857 | 3.9935
51 | -6.5498 | -2.4187 | 6.5581 | 2.438 | 0.00832 | 0.019291 | 0.20314 | 0.20311 | 0.20314 | 0.99221 | -0.50762 | 0.99442 | -0.35933 | 15.7471
52 | 0.19322 | 0.090226 | -0.19321 | -0.093189 | 6.5913e-06 | -0.0029624 | 0.0062213 | 0.0062584 | 0.0062584 | 0.98949 | -0.50195 | 0.98946 | -0.50166 | 2.8447
53 | 0.19321 | 0.093189 | -0.19321 | -0.093577 | 8.704e-07 | -0.00038854 | 0.0062584 | 0.0062634 | 0.0062634 | 0.98946 | -0.50166 | 0.98945 | -0.50162 | 2.847
54 | -2.411 | -0.84232 | 2.4111 | 0.83858 | 2.6028e-05 | -0.0037411 | 0.074408 | 0.074372 | 0.074408 | 0.99083 | -0.52254 | 0.99084 | -0.52243 | 5.8314
55 | -2.4111 | -0.83858 | 2.4121 | 0.68618 | 0.0010393 | -0.1524 | 0.074372 | 0.07303 | 0.074372 | 0.99084 | -0.52243 | 0.9913 | -0.51688 | 5.8285
56 | -6.5581 | -2.438 | 6.5585 | 2.4293 | 0.00045721 | -0.0086615 | 0.20311 | 0.20302 | 0.20311 | 0.99442 | -0.35933 | 0.9945 | -0.35866 | 15.9174
57 | -6.9069 | -2.598 | 6.9073 | 2.5911 | 0.00040671 | -0.0069045 | 0.2142 | 0.21413 | 0.2142 | 0.9945 | -0.35866 | 0.99456 | -0.3581 | 16.787
58 | -6.9073 | -2.5911 | 6.9287 | 2.6414 | 0.021387 | 0.050323 | 0.21413 | 0.21406 | 0.21413 | 0.99456 | -0.3581 | 1 | 0 | 16.5992
59 | 4.4589 | 1.9776 | -4.4584 | -1.9766 | 0.00053946 | 0.0010294 | 0.14081 | 0.14081 | 0.14081 | 1 | 0 | 0.99978 | -0.01301 | 10.9158
60 | 4.4584 | 1.9766 | -4.4431 | -1.9558 | 0.015301 | 0.02076 | 0.14081 | 0.14083 | 0.14083 | 0.99978 | -0.01301 | 0.99507 | -0.17882 | 34.3489
61 | 1.7048 | 0.57459 | -1.7047 | -0.5973 | 7.9496e-05 | -0.022708 | 0.052563 | 0.052779 | 0.052779 | 0.98804 | -0.71053 | 0.98799 | -0.71106 | 4.1363
62 | -1.7048 | -0.57459 | 1.7048 | 0.57453 | 2.1011e-05 | -5.8489e-05 | 0.052563 | 0.052561 | 0.052563 | 0.98804 | -0.71053 | 0.98806 | -0.70904 | 4.0746
63 | 0.21603 | 0.099767 | -0.21603 | -0.10031 | 1.4947e-06 | -0.00053884 | 0.0069526 | 0.0069592 | 0.0069592 | 0.98799 | -0.71106 | 0.98798 | -0.711 | 3.1633
64 | 1.4887 | 0.49753 | -1.4887 | -0.51621 | 4.9756e-05 | -0.018681 | 0.045863 | 0.046039 | 0.046039 | 0.98799 | -0.71106 | 0.98795 | -0.71144 | 3.6081
65 | 1.1464 | 0.37836 | -1.1463 | -0.43477 | 8.9909e-05 | -0.056411 | 0.03528 | 0.035831 | 0.035831 | 0.98778 | -0.72146 | 0.98769 | -0.72229 | 2.8081
66 | -1.1464 | -0.37836 | 1.1464 | 0.3736 | 7.4572e-06 | -0.0047564 | 0.03528 | 0.035236 | 0.03528 | 0.98778 | -0.72146 | 0.98778 | -0.72138 | 2.7649
67 | 1.1463 | 0.43477 | -1.1463 | -0.44919 | 2.3449e-05 | -0.014417 | 0.035831 | 0.035983 | 0.035983 | 0.98769 | -0.72229 | 0.98767 | -0.72247 | 2.82
68 | -1.2539 | -0.42568 | 1.254 | 0.42495 | 9.8989e-05 | -0.00073306 | 0.038699 | 0.038689 | 0.038699 | 0.98778 | -0.72138 | 0.98792 | -0.71185 | 2.9999
69 | -0.1282 | -0.06209 | 0.1282 | 0.061664 | 4.2235e-07 | -0.00042602 | 0.0041621 | 0.0041567 | 0.0041621 | 0.98795 | -0.71141 | 0.98795 | -0.71144 | 1.8919
70 | 1.3605 | 0.45455 | -1.3604 | -0.47555 | 4.6753e-05 | -0.021003 | 0.041912 | 0.042111 | 0.042111 | 0.98795 | -0.71144 | 0.98792 | -0.71183 | 3.3002
71 | -1.3604 | -0.47648 | 1.3604 | 0.47555 | 2.0821e-06 | -0.00093069 | 0.04212 | 0.042111 | 0.04212 | 0.98792 | -0.71185 | 0.98792 | -0.71183 | 3.3009
72 | -0.40738 | -0.18276 | 0.40738 | 0.17846 | 1.8022e-06 | -0.0043057 | 0.013065 | 0.013014 | 0.013065 | 0.98655 | -0.78953 | 0.98656 | -0.78943 | 1.5517
73 | 0.25687 | 0.10987 | -0.25686 | -0.11077 | 8.6884e-06 | -0.00090531 | 0.0081748 | 0.0081854 | 0.0081854 | 0.98655 | -0.78953 | 0.98651 | -0.7912 | 0.99822
74 | -0.40738 | -0.17846 | 0.40739 | 0.16424 | 5.8526e-06 | -0.014216 | 0.013014 | 0.012852 | 0.013014 | 0.98656 | -0.78943 | 0.98658 | -0.78908 | 1.5456
75 | 0.12025 | 0.044612 | -0.12025 | -0.047668 | 2.4942e-06 | -0.0030552 | 0.0037533 | 0.0037853 | 0.0037853 | 0.98651 | -0.7912 | 0.98649 | -0.79111 | 1.7206
76 | 0.09683 | 0.046158 | -0.096829 | -0.046897 | 4.195e-07 | -0.00073893 | 0.0031387 | 0.0031481 | 0.0031481 | 0.98658 | -0.78908 | 0.98657 | -0.78904 | 1.4309
77 | -0.50421 | -0.2104 | 0.50423 | 0.18689 | 1.4551e-05 | -0.023504 | 0.015986 | 0.015734 | 0.015986 | 0.98658 | -0.78908 | 0.98661 | -0.78833 | 1.8986
78 | -0.050069 | -0.024184 | 0.05007 | 0.013762 | 1.4702e-06 | -0.010422 | 0.0016272 | 0.0015195 | 0.0016272 | 0.98646 | -0.79098 | 0.98649 | -0.79111 | 0.73962
79 | 0.050069 | 0.024184 | -0.050069 | -0.024249 | 2.6566e-07 | -6.5221e-05 | 0.0016272 | 0.001628 | 0.001628 | 0.98646 | -0.79098 | 0.98645 | -0.79102 | 0.77524
80 | 0.070182 | 0.033905 | -0.070181 | -0.03399 | 6.8178e-07 | -8.4988e-05 | 0.0022808 | 0.0022819 | 0.0022819 | 0.98649 | -0.79111 | 0.98648 | -0.79117 | 1.0866
81 | -0.87147 | -0.35163 | 0.87148 | 0.35084 | 1.4643e-06 | -0.00078602 | 0.027496 | 0.027488 | 0.027496 | 0.98661 | -0.78833 | 0.98661 | -0.78829 | 3.2656
82 | 0.36724 | 0.16474 | -0.3672 | -0.16493 | 4.8274e-05 | -0.00019669 | 0.011777 | 0.01178 | 0.01178 | 0.98661 | -0.78833 | 0.98647 | -0.78944 | 5.6093
83 | 0.22973 | 0.098356 | -0.22973 | -0.098428 | 6.1771e-06 | -7.143e-05 | 0.007313 | 0.0073139 | 0.0073139 | 0.98647 | -0.78944 | 0.98644 | -0.7897 | 3.4828
84 | 0.22973 | 0.098428 | -0.22972 | -0.10147 | 9.4041e-06 | -0.0030418 | 0.0073139 | 0.0073495 | 0.0073495 | 0.98644 | -0.7897 | 0.9864 | -0.78943 | 3.3407
85 | -0.11417 | -0.046666 | 0.11417 | 0.045842 | 6.1579e-07 | -0.00082435 | 0.0036095 | 0.0036005 | 0.0036095 | 0.9864 | -0.78937 | 0.9864 | -0.7894 | 1.6407
86 | -0.22972 | -0.10181 | 0.22972 | 0.10147 | 1.0431e-06 | -0.00033557 | 0.0073534 | 0.0073495 | 0.0073534 | 0.9864 | -0.7894 | 0.9864 | -0.78943 | 3.3425
87 | -0.14962 | -0.072467 | 0.14963 | 0.072421 | 1.6499e-06 | -4.5756e-05 | 0.00483 | 0.0048294 | 0.00483 | 0.99362 | -0.18359 | 0.99363 | -0.18351 | 2.3
88 | 0.11503 | 0.051987 | -0.11503 | -0.053116 | 8.6309e-07 | -0.0011287 | 0.0036674 | 0.003681 | 0.003681 | 0.99363 | -0.18351 | 0.99362 | -0.18346 | 1.6732
89 | -1.4745 | -0.67237 | 1.475 | 0.66857 | 0.00049539 | -0.0038046 | 0.047081 | 0.047033 | 0.047081 | 0.99363 | -0.18351 | 0.99395 | -0.18603 | 21.4004
90 | 1.2098 | 0.54796 | -1.2097 | -0.54928 | 0.00011418 | -0.0013196 | 0.038586 | 0.038602 | 0.038602 | 0.99363 | -0.18351 | 0.99354 | -0.18281 | 17.5463
91 | 0.11503 | 0.053116 | -0.11503 | -0.05571 | 2.0083e-06 | -0.0025939 | 0.003681 | 0.0037132 | 0.0037132 | 0.99362 | -0.18346 | 0.99361 | -0.18331 | 1.6878
92 | -1.475 | -0.66857 | 1.475 | 0.66802 | 7.0445e-05 | -0.00054186 | 0.047033 | 0.047027 | 0.047033 | 0.99395 | -0.18603 | 0.99399 | -0.18639 | 21.3788
93 | 1.0592 | 0.47638 | -1.0592 | -0.47659 | 1.3906e-05 | -0.00021147 | 0.033744 | 0.033747 | 0.033747 | 0.99354 | -0.18281 | 0.99353 | -0.18271 | 15.3394
94 | 0.14097 | 0.061334 | -0.14096 | -0.065385 | 4.6299e-06 | -0.0040505 | 0.0044671 | 0.0045154 | 0.0045154 | 0.99345 | -0.18207 | 0.99342 | -0.18183 | 2.0525
95 | -1.0591 | -0.47801 | 1.0592 | 0.47659 | 9.3253e-05 | -0.0014171 | 0.033764 | 0.033747 | 0.033764 | 0.99345 | -0.18207 | 0.99353 | -0.18271 | 15.3472
96 | 0.91811 | 0.41667 | -0.91801 | -0.41872 | 0.00010104 | -0.0020459 | 0.029297 | 0.029322 | 0.029322 | 0.99345 | -0.18207 | 0.99335 | -0.18124 | 13.3283
97 | 0.14096 | 0.065385 | -0.14096 | -0.067306 | 2.2325e-06 | -0.0019218 | 0.0045154 | 0.0045392 | 0.0045392 | 0.99342 | -0.18183 | 0.9934 | -0.1817 | 2.0633
98 | 0.52131 | 0.22659 | -0.5213 | -0.22663 | 6.7805e-07 | -4.3649e-05 | 0.016519 | 0.016519 | 0.016519 | 0.99335 | -0.18124 | 0.99334 | -0.18123 | 7.5088
99 | 0.073027 | 0.034405 | -0.073018 | -0.035364 | 8.0718e-06 | -0.00095979 | 0.0023458 | 0.0023579 | 0.0023579 | 0.9934 | -0.1817 | 0.99329 | -0.18247 | 1.1228
100 | -0.066256 | -0.032089 | 0.066256 | 0.031134 | 2.4937e-07 | -0.00095497 | 0.002146 | 0.002134 | 0.002146 | 0.99028 | -0.18029 | 0.99028 | -0.18032 | 0.97546
101 | -0.066256 | -0.031134 | 0.066256 | 0.030109 | 2.6466e-07 | -0.0010252 | 0.002134 | 0.0021215 | 0.002134 | 0.99028 | -0.18032 | 0.99029 | -0.18035 | 0.97001
102 | -0.20611 | -0.096917 | 0.20612 | 0.093601 | 8.2894e-06 | -0.0033163 | 0.0066393 | 0.0065987 | 0.0066393 | 0.99029 | -0.18035 | 0.99032 | -0.18067 | 3.0178
103 | 0.13985 | 0.066808 | -0.13985 | -0.067732 | 1.0787e-06 | -0.0009241 | 0.004518 | 0.0045297 | 0.0045297 | 0.99029 | -0.18035 | 0.99028 | -0.18028 | 2.059
104 | 0.47322 | 0.20916 | -0.47316 | -0.21382 | 6.0861e-05 | -0.0046576 | 0.015081 | 0.015137 | 0.015137 | 0.99032 | -0.18067 | 0.9902 | -0.17974 | 6.8805
105 | -1.1205 | -0.4696 | 1.1206 | 0.46852 | 7.8546e-05 | -0.0010757 | 0.035414 | 0.035402 | 0.035414 | 0.99032 | -0.18067 | 0.99039 | -0.18108 | 16.0973
106 | 0.44115 | 0.16683 | -0.44109 | -0.167 | 5.7577e-05 | -0.00016405 | 0.013748 | 0.01375 | 0.01375 | 0.99032 | -0.18067 | 0.99018 | -0.18229 | 6.5477
107 | -0.16425 | -0.079548 | 0.16427 | 0.07911 | 1.9399e-05 | -0.00043797 | 0.0053223 | 0.0053166 | 0.0053223 | 0.98983 | -0.1824 | 0.98996 | -0.18161 | 2.5344
108 | 0.13955 | 0.035476 | -0.13955 | -0.035597 | 1.2151e-07 | -0.00012075 | 0.0041987 | 0.0041996 | 0.0041996 | 0.98996 | -0.18161 | 0.98996 | -0.18161 | 1.9089
109 | -0.30381 | -0.11459 | 0.30388 | 0.10065 | 7.0315e-05 | -0.013934 | 0.0094685 | 0.0093327 | 0.0094685 | 0.98996 | -0.18161 | 0.99018 | -0.18229 | 4.3039
110 | 0.13638 | 0.054575 | -0.13637 | -0.065774 | 1.2068e-05 | -0.011199 | 0.0042826 | 0.0044144 | 0.0044144 | 0.99014 | -0.17927 | 0.99006 | -0.17866 | 2.0066
111 | -0.13638 | -0.054575 | 0.13638 | 0.052655 | 1.9994e-06 | -0.0019201 | 0.0042826 | 0.0042621 | 0.0042826 | 0.99014 | -0.17927 | 0.99015 | -0.17934 | 1.9467
112 | 0.13637 | 0.065774 | -0.13636 | -0.066045 | 3.0108e-07 | -0.00027056 | 0.0044144 | 0.0044178 | 0.0044178 | 0.99006 | -0.17866 | 0.99005 | -0.17864 | 2.0081
113 | -0.47313 | -0.21575 | 0.47316 | 0.21382 | 2.5386e-05 | -0.0019322 | 0.01516 | 0.015137 | 0.01516 | 0.99015 | -0.17934 | 0.9902 | -0.17974 | 6.8911
114 | 0.070746 | 0.0022747 | -0.070745 | -0.0055047 | 7.8672e-07 | -0.00323 | 0.002064 | 0.0020692 | 0.0020692 | 0.98996 | -0.18161 | 0.98995 | -0.18177 | 0.94055
115 | 0.13721 | 0.066344 | -0.1372 | -0.066451 | 3.2769e-06 | -0.00010695 | 0.0044432 | 0.0044446 | 0.0044446 | 0.99018 | -0.18229 | 0.99016 | -0.18245 | 2.1165
116 | 0.070745 | 0.0055047 | -0.070737 | -0.033968 | 7.4507e-06 | -0.028463 | 0.0020692 | 0.0022885 | 0.0022885 | 0.98995 | -0.18177 | 0.98984 | -0.18186 | 1.0402
117 | 0.070737 | 0.033968 | -0.070737 | -0.03426 | 8.7329e-08 | -0.00029169 | 0.0022885 | 0.0022922 | 0.0022922 | 0.98984 | -0.18186 | 0.98984 | -0.18185 | 1.0419
118 | -1.2033 | -0.50857 | 1.2036 | 0.50862 | 0.00031238 | 5.401e-05 | 0.038076 | 0.038074 | 0.038076 | 0.99039 | -0.18108 | 0.99067 | -0.17851 | 18.1314
119 | -0.072167 | -0.034952 | 0.072167 | 0.033448 | 4.6341e-07 | -0.0015042 | 0.0023357 | 0.0023169 | 0.0023357 | 0.99105 | -0.17382 | 0.99105 | -0.17388 | 1.0617
120 | -0.19782 | -0.086385 | 0.19784 | 0.079504 | 1.5302e-05 | -0.0068809 | 0.0062877 | 0.0062101 | 0.0062877 | 0.99105 | -0.17388 | 0.99113 | -0.17434 | 2.858
121 | 0.12566 | 0.052937 | -0.12565 | -0.059895 | 6.3785e-06 | -0.0069584 | 0.0039717 | 0.0040547 | 0.0040547 | 0.99105 | -0.17388 | 0.99101 | -0.17351 | 1.843
122 | -1.656 | -0.7113 | 1.6569 | 0.70573 | 0.00091463 | -0.0055705 | 0.052494 | 0.052428 | 0.052494 | 0.99113 | -0.17434 | 0.99165 | -0.17784 | 23.8611
123 | 1.3346 | 0.57197 | -1.3343 | -0.57189 | 0.00030894 | 7.985e-05 | 0.042292 | 0.042293 | 0.042293 | 0.99113 | -0.17434 | 0.99088 | -0.17656 | 20.1395
124 | 0.12356 | 0.059827 | -0.12356 | -0.059843 | 3.7867e-07 | -1.5352e-05 | 0.0039985 | 0.0039987 | 0.0039987 | 0.99113 | -0.17434 | 0.99112 | -0.17436 | 1.9041
125 | 0.12565 | 0.059895 | -0.12565 | -0.060855 | 9.0106e-07 | -0.00095953 | 0.0040547 | 0.0040668 | 0.0040668 | 0.99101 | -0.17351 | 0.991 | -0.17345 | 1.8486
126 | -1.6569 | -0.70573 | 1.6571 | 0.70508 | 0.00010635 | -0.0006491 | 0.052428 | 0.05242 | 0.052428 | 0.99165 | -0.17784 | 0.99171 | -0.17825 | 23.8307
127 | 1.3343 | 0.57189 | -1.334 | -0.57182 | 0.00027263 | 7.052e-05 | 0.042293 | 0.042294 | 0.042294 | 0.99088 | -0.17656 | 0.99067 | -0.17851 | 20.14
128 | -1.7771 | -0.7632 | 1.7771 | 0.76322 | 3.0746e-05 | 1.2866e-05 | 0.056297 | 0.056297 | 0.056297 | 0.99171 | -0.17825 | 0.99173 | -0.17808 | 26.808
129 | -2.4959 | -1.0876 | 2.4976 | 1.0835 | 0.0016443 | -0.0041429 | 0.079168 | 0.079114 | 0.079168 | 0.99276 | -0.17811 | 0.99339 | -0.1825 | 35.9853
130 | 2.4959 | 1.0876 | -2.4959 | -1.0876 | 7.7885e-06 | -1.9594e-05 | 0.079168 | 0.079168 | 0.079168 | 0.99276 | -0.17811 | 0.99276 | -0.17809 | 35.9854
131 | -2.6173 | -1.1414 | 2.62 | 1.1351 | 0.0027601 | -0.0062708 | 0.082975 | 0.082893 | 0.082975 | 0.99339 | -0.1825 | 0.99438 | -0.18951 | 37.7157
132 | 0.11968 | 0.057922 | -0.11968 | -0.057964 | 9.6796e-07 | -4.2258e-05 | 0.0038638 | 0.0038644 | 0.0038644 | 0.99339 | -0.1825 | 0.99338 | -0.18255 | 1.8402
133 | 2.4118 | 1.0468 | -2.4115 | -1.0475 | 0.00022226 | -0.00060425 | 0.076451 | 0.076459 | 0.076459 | 0.99276 | -0.17809 | 0.99267 | -0.17748 | 34.7539
134 | -4.2194 | -1.8587 | 4.221 | 1.8536 | 0.0015838 | -0.0050635 | 0.13385 | 0.13378 | 0.13385 | 0.99438 | -0.18951 | 0.99479 | -0.18434 | 36.9752
135 | 1.5994 | 0.72358 | -1.5988 | -0.72716 | 0.00055042 | -0.0035802 | 0.050962 | 0.051007 | 0.051007 | 0.99438 | -0.18951 | 0.99406 | -0.18694 | 23.1848
136 | -1.7771 | -0.76322 | 1.7779 | 0.75905 | 0.00079197 | -0.0041664 | 0.056297 | 0.056246 | 0.056297 | 0.99173 | -0.17808 | 0.99215 | -0.18092 | 25.5894
137 | 0.26736 | 0.11384 | -0.26734 | -0.11766 | 1.5547e-05 | -0.0038122 | 0.0084505 | 0.0084946 | 0.0084946 | 0.99267 | -0.17748 | 0.99262 | -0.1771 | 3.8612
138 | 2.1442 | 0.93361 | -2.144 | -0.9342 | 0.00016925 | -0.0005946 | 0.068008 | 0.068016 | 0.068016 | 0.99267 | -0.17748 | 0.9926 | -0.17695 | 30.9163
139 | 1.5988 | 0.72716 | -1.5987 | -0.72792 | 0.00011708 | -0.0007604 | 0.051007 | 0.051016 | 0.051016 | 0.99406 | -0.18694 | 0.99399 | -0.18639 | 23.1891
140 | -4.3406 | -1.9114 | 4.3416 | 1.9067 | 0.001043 | -0.0047345 | 0.13763 | 0.13756 | 0.13763 | 0.99479 | -0.18434 | 0.99507 | -0.17882 | 32.691
141 | 0.11957 | 0.057806 | -0.11957 | -0.057911 | 2.3857e-06 | -0.00010496 | 0.0038541 | 0.0038554 | 0.0038554 | 0.99479 | -0.18434 | 0.99477 | -0.18447 | 1.8359
142 | -0.14251 | -0.069019 | 0.14251 | 0.06533 | 4.3978e-06 | -0.003689 | 0.0046054 | 0.0045596 | 0.0046054 | 0.99252 | -0.17647 | 0.99255 | -0.17672 | 2.0933
143 | -0.14251 | -0.06533 | 0.14252 | 0.057835 | 8.6758e-06 | -0.0074956 | 0.0045596 | 0.0044731 | 0.0045596 | 0.99255 | -0.17672 | 0.9926 | -0.17712 | 2.0725
144 | -0.14252 | -0.057835 | 0.14252 | 0.057797 | 1.1511e-06 | -3.7261e-05 | 0.0044731 | 0.0044727 | 0.0044731 | 0.9926 | -0.17712 | 0.99261 | -0.17703 | 2.1301
145 | -0.26734 | -0.11825 | 0.26734 | 0.11766 | 2.4398e-06 | -0.00059459 | 0.0085016 | 0.0084946 | 0.0085016 | 0.99261 | -0.17703 | 0.99262 | -0.1771 | 3.8644
146 | -0.12198 | -0.059077 | 0.12198 | 0.058999 | 1.8552e-06 | -7.7532e-05 | 0.0039436 | 0.0039426 | 0.0039436 | 0.99211 | -0.18083 | 0.99213 | -0.18073 | 1.8779
147 | -0.12198 | -0.058999 | 0.12198 | 0.058729 | 2.3804e-07 | -0.00026975 | 0.0039426 | 0.0039391 | 0.0039426 | 0.99213 | -0.18073 | 0.99213 | -0.18075 | 1.7921
148 | -0.12198 | -0.058729 | 0.12198 | 0.058229 | 4.4038e-07 | -0.00050029 | 0.0039391 | 0.0039329 | 0.0039391 | 0.99213 | -0.18075 | 0.99213 | -0.18078 | 1.7905
149 | -2.1439 | -0.93416 | 2.144 | 0.9342 | 9.4563e-05 | 4.5738e-05 | 0.068016 | 0.068016 | 0.068016 | 0.99255 | -0.17736 | 0.9926 | -0.17695 | 32.3886
150 | 1.9959 | 0.86245 | -1.9951 | -0.8621 | 0.00075853 | 0.00034996 | 0.063236 | 0.063237 | 0.063237 | 0.99255 | -0.17736 | 0.99215 | -0.18092 | 30.1129
151 | 0.21723 | 0.10305 | -0.21722 | -0.10436 | 3.6351e-06 | -0.0013035 | 0.0069956 | 0.007012 | 0.007012 | 0.99215 | -0.18092 | 0.99213 | -0.18078 | 3.1873
152 | 0.1183 | 0.052973 | -0.1183 | -0.053801 | 6.8186e-07 | -0.00082755 | 0.0037872 | 0.0037971 | 0.0037971 | 0.98798 | -0.711 | 0.98798 | -0.71096 | 1.726
153 | 0.1183 | 0.053801 | -0.11829 | -0.056424 | 2.1853e-06 | -0.0026229 | 0.0037971 | 0.0038295 | 0.0038295 | 0.98798 | -0.71096 | 0.98796 | -0.71081 | 1.7407
154 | 0.11829 | 0.056424 | -0.11829 | -0.057292 | 7.3169e-07 | -0.00086825 | 0.0038295 | 0.0038405 | 0.0038405 | 0.98796 | -0.71081 | 0.98796 | -0.71076 | 1.7457
155 | 0.33644 | 0.15762 | -0.33644 | -0.15764 | 1.6476e-07 | -2.4175e-05 | 0.010876 | 0.010877 | 0.010877 | 0.98609 | -0.47605 | 0.98609 | -0.47605 | 4.944
156 | 0.16201 | 0.073161 | -0.162 | -0.078461 | 8.3609e-06 | -0.0053 | 0.005204 | 0.0052698 | 0.0052698 | 0.98609 | -0.47605 | 0.98604 | -0.47563 | 2.3954

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 11.5475 | 4.7002

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11416 | 0.055291
1 | 0.056548 | 0.027387
2 | 0.076325 | 0.036966
3 | 0.10625 | 0.051459
4 | 0.11278 | 0.05462
5 | 0.053286 | 0.025807
6 | 0.15279 | 0.073998
7 | 0.059455 | 0.028796
8 | 0.25027 | 0.12121
9 | 0.14663 | 0.071015
10 | 0.35126 | 0.17012
11 | 0.0876 | 0.042427
12 | 0.21573 | 0.10448
13 | 0.09983 | 0.04835
14 | 0.30076 | 0.14567
15 | 0.097344 | 0.047146
16 | 0.38151 | 0.18477
17 | 0.17992 | 0.087139
18 | 0.28751 | 0.13925
19 | 0.37534 | 0.18179
20 | 0.37853 | 0.18333
21 | 0.32504 | 0.15743
22 | 0.19321 | 0.093577
23 | 0.084233 | 0.040796
24 | 0.25939 | 0.12563
25 | 0.34836 | 0.16872
26 | 0.14594 | 0.070682
27 | 0.16206 | 0.078492
28 | 0.097292 | 0.047121
29 | 0.10753 | 0.05208
30 | 0.094568 | 0.045802
31 | 0.1282 | 0.06209
32 | 0.10641 | 0.051536
33 | 0.15051 | 0.072897
34 | 0.1366 | 0.066159
35 | 0.050069 | 0.024249
36 | 0.070181 | 0.03399
37 | 0.12629 | 0.061167
38 | 0.13746 | 0.066576
39 | 0.096829 | 0.046897
40 | 0.11555 | 0.055963
41 | 0.14962 | 0.072467
42 | 0.15052 | 0.072902
43 | 0.3967 | 0.19213
44 | 0.067934 | 0.032902
45 | 0.16936 | 0.082026
46 | 0.066256 | 0.032089
47 | 0.13985 | 0.067732
48 | 0.16425 | 0.079548
49 | 0.33675 | 0.1631
50 | 0.13636 | 0.066045
51 | 0.068802 | 0.033322
52 | 0.070737 | 0.03426
53 | 0.082691 | 0.040049
54 | 0.072167 | 0.034952
55 | 0.12356 | 0.059843
56 | 0.12565 | 0.060855
57 | 0.12001 | 0.058122
58 | 0.084167 | 0.040764
59 | 0.11968 | 0.057964
60 | 0.13048 | 0.063195
61 | 0.12367 | 0.059895
62 | 0.10145 | 0.049135
63 | 0.11957 | 0.057911
64 | 0.14251 | 0.069019
65 | 0.12482 | 0.060454
66 | 0.1372 | 0.066451
67 | 0.12198 | 0.059077
68 | 0.14805 | 0.071705
69 | 0.095243 | 0.046128
70 | 0.097729 | 0.047332
71 | 0.11829 | 0.057292
72 | 0.17443 | 0.084479
73 | 0.162 | 0.078461
74 | 0.11503 | 0.05571
75 | 0.073018 | 0.035364

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1