## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_120_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_120_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_120_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_120_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_120_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_120_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_120_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_120_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_120_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_120_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_120_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_120_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_120_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_120_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_120_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_120_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_120_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_120_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_120_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_120_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_120_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_120_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_120_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_120_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_120_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_120_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_120_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_120_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_120_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_120_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_120_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_120_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_120_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_120_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_120_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_120_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_120_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_120_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_120_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_120_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_120_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_120_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_120_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_120_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_120_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_120_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_120_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_120_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_120_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_120_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_120_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_120_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_120_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_120_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_120_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_120_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_120_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_120_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_120_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_120_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_120_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_120_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_120_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_120_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_120_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_120_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_120_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_120_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_120_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_120_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_120_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_120_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_120_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_120_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_120_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_120_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_120_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_120_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_120_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_120_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_120_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_120_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_120_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_120_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_120_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_120_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_120_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_120_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_120_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_120_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_120_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_120_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_120_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_120_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_120_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_120_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_120_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_120_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_120_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_120_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_120_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_120_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_120_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_120_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_120_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_120_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_120_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_120_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_120_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_120_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_120_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_120_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_120_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_120_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_120_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_120_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_120_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_120_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_120_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_120_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_120_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_120_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_120_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_120_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_120_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_120_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_120_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_120_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_120_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_120_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_120_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_120_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_120_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_120_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_120_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_120_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_120_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_120_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_120_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_120_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_120_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_120_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_120_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_120_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_HV_120_0_node_25 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_120_0_load_0 | 0 | 0.2164 | 0.1048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_120_0_load_10 | 4 | 0.27949 | 0.13536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_120_0_load_28 | 5 | 0.099142 | 0.048016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_120_0_load_2 | 7 | 0.24175 | 0.11709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_120_0_load_112 | 9 | 0.15539 | 0.075261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_120_0_load_135 | 11 | 0.090733 | 0.043944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_120_0_load_113 | 13 | 0.27901 | 0.13513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_120_0_load_137 | 14 | 0.21179 | 0.10258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_120_0_load_5 | 15 | 0.28881 | 0.13988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_120_0_load_11 | 18 | 0.36137 | 0.17502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_120_0_load_134 | 19 | 0.062319 | 0.030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_120_0_load_31 | 21 | 0.3073 | 0.14883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_120_0_load_14 | 22 | 0.27268 | 0.13207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_120_0_load_16 | 24 | 0.071303 | 0.034534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_120_0_load_17 | 25 | 0.10322 | 0.049993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_120_0_load_18 | 29 | 0.1929 | 0.093427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_120_0_load_60 | 34 | 0.24912 | 0.12065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_120_0_load_74 | 38 | 0.28815 | 0.13956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_120_0_load_124 | 39 | 0.14709 | 0.07124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_120_0_load_123 | 40 | 0.12972 | 0.062827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_120_0_load_97 | 43 | 0.25607 | 0.12402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_120_0_load_82 | 45 | 0.25956 | 0.12571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_120_0_load_132 | 47 | 0.080436 | 0.038957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_120_0_load_108 | 49 | 0.38476 | 0.18635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_120_0_load_102 | 52 | 0.26053 | 0.12618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_120_0_load_100 | 53 | 0.13187 | 0.063865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_120_0_load_103 | 57 | 0.19308 | 0.093511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_120_0_load_105 | 58 | 0.34833 | 0.1687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_120_0_load_130 | 59 | 0.39723 | 0.19239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_120_0_load_106 | 60 | 0.12349 | 0.059808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_120_0_load_107 | 61 | 0.28707 | 0.13904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_120_0_load_122 | 63 | 0.14591 | 0.070666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_120_0_load_126 | 64 | 0.27017 | 0.13085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_120_0_load_127 | 65 | 0.2308 | 0.11178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_120_0_load_145 | 67 | 0.058466 | 0.028316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_120_0_load_23 | 69 | 0.24002 | 0.11625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_120_0_load_50 | 73 | 0.19039 | 0.092212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_120_0_load_109 | 74 | 0.33006 | 0.15986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_120_0_load_34 | 77 | 0.41073 | 0.19892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_120_0_load_49 | 78 | 0.14174 | 0.068646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_120_0_load_110 | 79 | 0.25876 | 0.12533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_120_0_load_133 | 80 | 0.32264 | 0.15626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_120_0_load_56 | 82 | 0.30964 | 0.14997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_120_0_load_125 | 83 | 0.10328 | 0.050019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_120_0_load_65 | 84 | 0.3516 | 0.17029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_120_0_load_51 | 88 | 0.35894 | 0.17384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_120_0_load_42 | 89 | 0.23881 | 0.11566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_120_0_load_111 | 91 | 0.10404 | 0.050388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_120_0_load_46 | 92 | 0.39183 | 0.18977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_120_0_load_148 | 95 | 0.32431 | 0.15707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_120_0_load_37 | 98 | 0.22157 | 0.10731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_120_0_load_138 | 102 | 0.14503 | 0.070242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_120_0_load_76 | 103 | 0.30133 | 0.14594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_120_0_load_92 | 104 | 0.2825 | 0.13682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_120_0_load_96 | 107 | 0.23578 | 0.11419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_120_0_load_53 | 108 | 0.10478 | 0.050749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_120_0_load_147 | 110 | 0.098573 | 0.047741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_120_0_load_121 | 113 | 0.24223 | 0.11732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_120_0_load_143 | 114 | 0.055751 | 0.027002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_120_0_load_66 | 115 | 0.26234 | 0.12706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_120_0_load_68 | 116 | 0.30937 | 0.14983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_120_0_load_75 | 119 | 0.28863 | 0.13979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_120_0_load_77 | 121 | 0.32031 | 0.15513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_120_0_load_71 | 124 | 0.3994 | 0.19344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_120_0_load_73 | 126 | 0.076946 | 0.037266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_120_0_load_142 | 127 | 0.29117 | 0.14102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_120_0_load_139 | 128 | 0.094626 | 0.045829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_120_0_load_120 | 129 | 0.11829 | 0.057293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_120_0_load_119 | 130 | 0.16325 | 0.079067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_120_0_load_117 | 131 | 0.40641 | 0.19683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_120_0_load_140 | 132 | 0.63783 | 0.30891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_120_0_load_141 | 133 | 0.11011 | 0.053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_120_0_load_115 | 134 | 0.26225 | 0.12701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_120_0_load_114 | 135 | 0.41995 | 0.20339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_120_0_load_116 | 136 | 0.25687 | 0.12441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_120_0_load_84 | 137 | 0.053415 | 0.02587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_120_0_load_91 | 139 | 0.22202 | 0.10753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_120_0_load_88 | 140 | 0.24533 | 0.11882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_120_0_load_118 | 143 | 0.19781 | 0.095803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 68 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_120_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.096398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_120_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.0251 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_120_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.36952 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_120_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_120_0_line_4 |  | 3 | 18 | 0.067107 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_120_0_line_5 |  | 3 | 16 | 0.46057 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_120_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.09115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_120_0_line_7 |  | 6 | 75 | 0.98569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_120_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.24253 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_120_0_line_9 |  | 7 | 9 | 1.4104 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_120_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.75265 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_120_0_line_11 |  | 9 | 13 | 0.018096 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_120_0_line_12 |  | 10 | 14 | 0.064332 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_120_0_line_13 |  | 10 | 11 | 1.1262 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_120_0_line_14 |  | 11 | 12 | 0.086223 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_120_0_line_15 |  | 12 | 20 | 0.21262 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_120_0_line_16 |  | 13 | 33 | 0.064574 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_120_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.038561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_120_0_line_18 |  | 16 | 17 | 0.85153 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_120_0_line_19 |  | 17 | 19 | 0.1362 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_120_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.022013 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_120_0_line_21 |  | 19 | 21 | 1.7763 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_120_0_line_22 |  | 21 | 86 | 0.038837 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_120_0_line_23 |  | 22 | 23 | 0.035476 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_120_0_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0060253 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_120_0_line_25 |  | 23 | 25 | 0.041287 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_120_0_line_26 |  | 24 | 26 | 0.035369 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_120_0_line_27 |  | 26 | 27 | 0.68333 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_120_0_line_28 |  | 26 | 28 | 0.55768 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_120_0_line_29 |  | 27 | 87 | 0.84274 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_120_0_line_30 |  | 27 | 88 | 0.037613 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_120_0_line_31 |  | 27 | 86 | 0.44595 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_120_0_line_32 |  | 28 | 90 | 0.13921 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_120_0_line_33 |  | 28 | 89 | 0.054586 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_120_0_line_34 |  | 29 | 30 | 0.036197 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_120_0_line_35 |  | 29 | 31 | 0.13088 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_120_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.15378 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_120_0_line_37 |  | 30 | 33 | 0.14573 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_120_0_line_38 |  | 31 | 34 | 1.2486 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_120_0_line_39 |  | 32 | 68 | 0.53423 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_120_0_line_40 |  | 32 | 69 | 0.014843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_120_0_line_41 |  | 34 | 35 | 0.017168 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_120_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.47935 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_120_0_line_43 |  | 36 | 37 | 0.31243 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_120_0_line_44 |  | 36 | 38 | 0.00695 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_120_0_line_45 |  | 37 | 39 | 0.05475 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_120_0_line_46 |  | 37 | 40 | 0.037723 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_120_0_line_47 |  | 38 | 44 | 0.22474 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_120_0_line_48 |  | 40 | 63 | 0.0026746 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_120_0_line_49 |  | 41 | 42 | 0.29045 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_120_0_line_50 |  | 41 | 43 | 0.047277 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_120_0_line_51 |  | 42 | 45 | 0.35627 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_120_0_line_52 |  | 43 | 44 | 0.081088 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_120_0_line_53 |  | 44 | 51 | 0.32298 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_120_0_line_54 |  | 45 | 46 | 0.75005 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_120_0_line_55 |  | 45 | 47 | 0.55737 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_120_0_line_56 |  | 46 | 107 | 0.004103 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_120_0_line_57 |  | 47 | 106 | 0.2483 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_120_0_line_58 |  | 48 | 49 | 0.19588 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_120_0_line_59 |  | 48 | 50 | 0.94719 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_120_0_line_60 |  | 50 | 138 | 0.74667 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_120_0_line_61 |  | 50 | 137 | 0.065082 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_120_0_line_62 |  | 51 | 52 | 0.015285 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_120_0_line_63 |  | 52 | 56 | 0.004683 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_120_0_line_64 |  | 53 | 54 | 0.09134 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_120_0_line_65 |  | 53 | 55 | 1.0717 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_120_0_line_66 |  | 54 | 138 | 0.70987 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_120_0_line_67 |  | 55 | 67 | 0.14772 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_120_0_line_68 |  | 55 | 66 | 1.0273 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_120_0_line_69 |  | 56 | 60 | 0.055651 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_120_0_line_70 |  | 56 | 61 | 0.045567 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_120_0_line_71 |  | 57 | 58 | 0.057328 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_120_0_line_72 |  | 57 | 59 | 0.042597 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_120_0_line_73 |  | 59 | 66 | 0.037477 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_120_0_line_74 |  | 60 | 62 | 0.055386 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_120_0_line_75 |  | 62 | 66 | 0.016692 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_120_0_line_76 |  | 62 | 64 | 0.090925 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_120_0_line_77 |  | 64 | 65 | 0.025197 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_120_0_line_78 |  | 68 | 72 | 0.13303 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_120_0_line_79 |  | 68 | 74 | 0.07935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_120_0_line_80 |  | 70 | 71 | 0.45005 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_120_0_line_81 |  | 70 | 72 | 0.43575 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_120_0_line_82 |  | 70 | 73 | 0.043202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_120_0_line_83 |  | 71 | 75 | 0.94014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_120_0_line_84 |  | 71 | 76 | 0.69109 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_120_0_line_85 |  | 71 | 77 | 0.054563 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_120_0_line_86 |  | 72 | 78 | 0.004892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_120_0_line_87 |  | 74 | 79 | 0.086998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_120_0_line_88 |  | 75 | 80 | 0.064162 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_120_0_line_89 |  | 76 | 84 | 0.15325 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_120_0_line_90 |  | 76 | 81 | 0.32981 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_120_0_line_91 |  | 78 | 85 | 0.063249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_120_0_line_92 |  | 81 | 82 | 0.18115 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_120_0_line_93 |  | 81 | 83 | 0.23045 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_120_0_line_94 |  | 83 | 96 | 0.04152 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_120_0_line_95 |  | 85 | 99 | 0.37151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_120_0_line_96 |  | 87 | 95 | 0.048245 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_120_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.068821 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_120_0_line_98 |  | 91 | 94 | 0.091691 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_120_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.073856 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_120_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.46872 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_120_0_line_101 |  | 96 | 97 | 0.26268 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_120_0_line_102 |  | 97 | 116 | 0.068611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_120_0_line_103 |  | 97 | 117 | 0.35023 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_120_0_line_104 |  | 98 | 99 | 0.01285 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_120_0_line_105 |  | 99 | 100 | 0.62448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_120_0_line_106 |  | 100 | 103 | 0.069082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_120_0_line_107 |  | 100 | 101 | 0.64608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_120_0_line_108 |  | 101 | 102 | 0.080575 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_120_0_line_109 |  | 104 | 105 | 0.060808 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_120_0_line_110 |  | 105 | 106 | 0.94509 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_120_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.19236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_120_0_line_112 |  | 108 | 110 | 0.92796 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_120_0_line_113 |  | 109 | 111 | 0.75401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_120_0_line_114 |  | 111 | 114 | 0.30705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_120_0_line_115 |  | 112 | 113 | 1.6839 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_120_0_line_116 |  | 112 | 114 | 2.9573 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_120_0_line_117 |  | 112 | 115 | 0.17759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_120_0_line_118 |  | 113 | 122 | 0.12991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_120_0_line_119 |  | 117 | 120 | 0.28994 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_120_0_line_120 |  | 117 | 121 | 0.014899 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_120_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.087205 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_120_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.03507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_120_0_line_123 |  | 120 | 128 | 0.10882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_120_0_line_124 |  | 120 | 123 | 0.57695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_120_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.44326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_120_0_line_126 |  | 123 | 131 | 0.003181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_120_0_line_127 |  | 124 | 125 | 0.013355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_120_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.10147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_120_0_line_129 |  | 126 | 129 | 0.013135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_120_0_line_130 |  | 127 | 128 | 0.084134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_120_0_line_131 |  | 128 | 132 | 0.049018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_120_0_line_132 |  | 128 | 133 | 0.068196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_120_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.0043458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_120_0_line_134 |  | 130 | 143 | 0.065593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_120_0_line_135 |  | 131 | 134 | 0.054186 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_120_0_line_136 |  | 133 | 143 | 0.076286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_120_0_line_137 |  | 134 | 135 | 0.0028567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_120_0_line_138 |  | 135 | 136 | 0.01513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_120_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.069356 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_120_0_line_140 |  | 139 | 142 | 0.067985 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_120_0_line_141 |  | 140 | 141 | 0.189 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_120_0_line_142 |  | 141 | 142 | 0.046663 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_120_0_trafo_25 | 25 MVA 110/20 kV | 144 | 68 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2590770.2208 | 1189162.3864
1 | 2590844.3066 | 1189188.7854
2 | 2590699.8291 | 1190203.6517
3 | 2590525.2502 | 1190441.1077
4 | 2590717.333 | 1190235.5855
5 | 2589935.5835 | 1192471.7782
6 | 2590021.2712 | 1192502.6943
7 | 2591460.3398 | 1191635.9927
8 | 2591217.9602 | 1191627.4644
9 | 2591497.0032 | 1193045.9148
10 | 2591618.258 | 1191173.847
11 | 2590609.0877 | 1190674.041
12 | 2590562.4476 | 1190601.5214
13 | 2591499.2713 | 1193063.8659
14 | 2591682.0225 | 1191183.6067
15 | 2590231.2626 | 1190303.4788
16 | 2590226.4303 | 1190341.729
17 | 2590053.3109 | 1190804.0699
18 | 2590472.225 | 1190482.4254
19 | 2590036.3144 | 1190939.2026
20 | 2590485.901 | 1190499.7014
21 | 2588370.7171 | 1191556.5207
22 | 2587731.1933 | 1191495.2296
23 | 2587741.9922 | 1191526.7683
24 | 2587736.1039 | 1191525.4908
25 | 2587782.5152 | 1191534.6731
26 | 2587701.5394 | 1191517.9917
27 | 2588049.5452 | 1191405.834
28 | 2587314.9004 | 1191392.7492
29 | 2591583.6698 | 1193256.9695
30 | 2591548.7404 | 1193266.6687
31 | 2591700.2291 | 1193197.4404
32 | 2591400.4259 | 1193262.5688
33 | 2591502.8758 | 1193128.3391
34 | 2592906.5697 | 1193519.4981
35 | 2592923.0783 | 1193514.6202
36 | 2593262.0595 | 1193511.7896
37 | 2593122.1628 | 1193321.6837
38 | 2593266.4628 | 1193517.1764
39 | 2593172.9153 | 1193311.2154
40 | 2593140.7108 | 1193354.5313
41 | 2593416.4009 | 1193576.3054
42 | 2593383.2275 | 1193841.7714
43 | 2593442.1914 | 1193536.7003
44 | 2593485.8369 | 1193468.3604
45 | 2593542.3102 | 1194160.5527
46 | 2593862.4251 | 1194838.8591
47 | 2593662.7611 | 1194704.7554
48 | 2595626.2441 | 1192278.6816
49 | 2595818.5361 | 1192311.3589
50 | 2595132.0657 | 1191873.3344
51 | 2593720.788 | 1193423.1157
52 | 2593722.2732 | 1193407.9061
53 | 2594192.0645 | 1192216.6319
54 | 2594232.1093 | 1192134.5384
55 | 2594527.7524 | 1193234.3578
56 | 2593722.5883 | 1193403.2366
57 | 2593706.8543 | 1193284.7635
58 | 2593732.468 | 1193233.5256
59 | 2593748.1868 | 1193295.0658
60 | 2593734.0899 | 1193349.79
61 | 2593718.4578 | 1193359.8118
62 | 2593765.4816 | 1193304.2057
63 | 2593142.0259 | 1193356.8603
64 | 2593800.7358 | 1193353.3643
65 | 2593791.9273 | 1193376.9717
66 | 2593775.3902 | 1193290.7548
67 | 2594665.8245 | 1193181.8481
68 | 2590975.7546 | 1193140.8912
69 | 2591401.197 | 1193247.7487
70 | 2590752.7952 | 1193328.9005
71 | 2590462.3244 | 1193239.3353
72 | 2590989.2051 | 1193240.3454
73 | 2590795.9445 | 1193332.8243
74 | 2591054.0778 | 1193128.1693
75 | 2590018.2825 | 1193281.3544
76 | 2590551.5656 | 1193739.301
77 | 2590516.3408 | 1193247.0417
78 | 2590988.8924 | 1193245.2263
79 | 2591140.0614 | 1193115.1414
80 | 2590051.0525 | 1193226.1925
81 | 2590412.8979 | 1193826.8697
82 | 2590232.0269 | 1193836.9589
83 | 2590214.447 | 1193709.7142
84 | 2590702.2266 | 1193711.237
85 | 2590985.2311 | 1193308.354
86 | 2588345.1215 | 1191527.311
87 | 2587857.686 | 1191027.0793
88 | 2588012.8076 | 1191398.382
89 | 2587340.9838 | 1191440.73
90 | 2587256.9336 | 1191266.2399
91 | 2587188.1411 | 1191268.2105
92 | 2587136.4235 | 1191015.5898
93 | 2587196.396 | 1191058.6942
94 | 2587119.2894 | 1191239.478
95 | 2587824.1298 | 1190992.3297
96 | 2590172.9824 | 1193707.5769
97 | 2590049.9544 | 1193771.0266
98 | 2591175.6221 | 1193369.3554
99 | 2591174.9629 | 1193382.1854
100 | 2591073.3641 | 1193724.5849
101 | 2591411.6236 | 1193753.0225
102 | 2591344.246 | 1193797.2105
103 | 2591010.5763 | 1193753.7507
104 | 2593766.4967 | 1195435.231
105 | 2593770.5528 | 1195495.9034
106 | 2593738.5157 | 1194940.8765
107 | 2593866.4625 | 1194838.0656
108 | 2588413.5359 | 1198652.1718
109 | 2588256.3369 | 1198744.0967
110 | 2589206.5837 | 1198170.3072
111 | 2588136.9289 | 1198229.0802
112 | 2587801.1871 | 1195036.8242
113 | 2588991.6425 | 1193845.9009
114 | 2588258.5667 | 1197958.5046
115 | 2587674.0221 | 1194913.51
116 | 2590066.1432 | 1193704.3531
117 | 2589704.0833 | 1193715.9429
118 | 2589651.1265 | 1193785.2271
119 | 2589662.2114 | 1193818.5032
120 | 2589556.7506 | 1193662.2719
121 | 2589718.75 | 1193718.5633
122 | 2588919.9856 | 1193771.6726
123 | 2589289.3841 | 1193766.9368
124 | 2589327.4002 | 1193972.9106
125 | 2589340.3381 | 1193976.367
126 | 2589416.2058 | 1193914.0056
127 | 2589426.5321 | 1193801.8556
128 | 2589478.7155 | 1193735.8596
129 | 2589428.1 | 1193908.4331
130 | 2589432.0352 | 1193906.5893
131 | 2589289.6642 | 1193770.1047
132 | 2589429.9326 | 1193740.6581
133 | 2589466.5028 | 1193802.9533
134 | 2589343.5343 | 1193764.2606
135 | 2589344.8945 | 1193761.7485
136 | 2589350.8785 | 1193747.9273
137 | 2595131.3411 | 1191808.2564
138 | 2594547.8261 | 1191634.0979
139 | 2594582.3119 | 1191573.9234
140 | 2594454.7276 | 1191346.9229
141 | 2594588.622 | 1191480.313
142 | 2594618.0283 | 1191516.6051
143 | 2589489.8058 | 1193875.593
144 | 2590975.7546 | 1193140.8912

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98921 | -0.48399 | 0.2164 | 0.1048
1 | 0.98923 | -0.48424 | 0 | 0
2 | 0.98946 | -0.47671 | 0 | 0
3 | 0.98954 | -0.47521 | 0 | 0
4 | 0.98944 | -0.47658 | 0.27949 | 0.13536
5 | 0.99708 | -0.0090552 | 0.099142 | 0.048016
6 | 0.99709 | -0.0091577 | 0 | 0
7 | 0.99387 | -0.26163 | 0.24175 | 0.11709
8 | 0.99333 | -0.29734 | 0 | 0
9 | 0.99729 | -0.041858 | 0.15539 | 0.075261
10 | 0.99245 | -0.30454 | 0 | 0
11 | 0.99003 | -0.46087 | 0.090733 | 0.043944
12 | 0.98985 | -0.47257 | 0 | 0
13 | 0.99732 | -0.041676 | 0.27901 | 0.13513
14 | 0.99244 | -0.30456 | 0.21179 | 0.10258
15 | 0.98916 | -0.4784 | 0.28881 | 0.13988
16 | 0.98917 | -0.47854 | 0 | 0
17 | 0.98857 | -0.48387 | 0 | 0
18 | 0.9896 | -0.47465 | 0.36137 | 0.17502
19 | 0.98838 | -0.4961 | 0.062319 | 0.030182
20 | 0.98963 | -0.47446 | 0 | 0
21 | 0.98601 | -0.65176 | 0.3073 | 0.14883
22 | 0.98544 | -0.65925 | 0.27268 | 0.13207
23 | 0.98544 | -0.65924 | 0 | 0
24 | 0.98544 | -0.65924 | 0.071303 | 0.034534
25 | 0.98544 | -0.65925 | 0.10322 | 0.049993
26 | 0.98545 | -0.65922 | 0 | 0
27 | 0.9857 | -0.65708 | 0 | 0
28 | 0.98532 | -0.66028 | 0 | 0
29 | 0.99774 | -0.016423 | 0.1929 | 0.093427
30 | 0.9978 | -0.015978 | 0 | 0
31 | 0.9973 | -0.043521 | 0 | 0
32 | 0.99828 | -0.012473 | 0 | 0
33 | 0.99741 | -0.041003 | 0 | 0
34 | 0.99317 | -0.30321 | 0.24912 | 0.12065
35 | 0.99314 | -0.30342 | 0 | 0
36 | 0.99237 | -0.30919 | 0 | 0
37 | 0.99233 | -0.30942 | 0 | 0
38 | 0.99236 | -0.30927 | 0.28815 | 0.13956
39 | 0.99233 | -0.30943 | 0.14709 | 0.07124
40 | 0.99232 | -0.30943 | 0.12972 | 0.062827
41 | 0.99169 | -0.35152 | 0 | 0
42 | 0.99161 | -0.35219 | 0 | 0
43 | 0.9917 | -0.35141 | 0.25607 | 0.12402
44 | 0.99176 | -0.34782 | 0 | 0
45 | 0.99142 | -0.36435 | 0.25956 | 0.12571
46 | 0.9913 | -0.37112 | 0 | 0
47 | 0.99131 | -0.3728 | 0.080436 | 0.038957
48 | 0.98988 | -0.40954 | 0 | 0
49 | 0.98985 | -0.40965 | 0.38476 | 0.18635
50 | 0.98999 | -0.40852 | 0 | 0
51 | 0.99143 | -0.35032 | 0 | 0
52 | 0.99141 | -0.35044 | 0.26053 | 0.12618
53 | 0.99034 | -0.40137 | 0.13187 | 0.063865
54 | 0.99029 | -0.4048 | 0 | 0
55 | 0.99096 | -0.3557 | 0 | 0
56 | 0.99141 | -0.35047 | 0 | 0
57 | 0.99128 | -0.35225 | 0.19308 | 0.093511
58 | 0.99127 | -0.35228 | 0.34833 | 0.1687
59 | 0.99129 | -0.35137 | 0.39723 | 0.19239
60 | 0.99136 | -0.35085 | 0.12349 | 0.059808
61 | 0.9914 | -0.35049 | 0.28707 | 0.13904
62 | 0.99132 | -0.35122 | 0 | 0
63 | 0.99232 | -0.30944 | 0.14591 | 0.070666
64 | 0.9913 | -0.35128 | 0.27017 | 0.13085
65 | 0.9913 | -0.35129 | 0.2308 | 0.11178
66 | 0.9913 | -0.35132 | 0 | 0
67 | 0.99095 | -0.35599 | 0.058466 | 0.028316
68 | 1 | 0 | -18.5073 | -7.8484
69 | 0.99828 | -0.01243 | 0.24002 | 0.11625
70 | 0.99869 | -0.0069686 | 0 | 0
71 | 0.99771 | -0.012009 | 0 | 0
72 | 0.99967 | -0.0018157 | 0 | 0
73 | 0.99868 | -0.0068714 | 0.19039 | 0.092212
74 | 0.99994 | 0.00054373 | 0.33006 | 0.15986
75 | 0.99721 | -0.0094575 | 0 | 0
76 | 0.99638 | -0.018236 | 0 | 0
77 | 0.99766 | -0.012282 | 0.41073 | 0.19892
78 | 0.99966 | -0.0017816 | 0.14174 | 0.068646
79 | 0.99991 | 0.00080734 | 0.25876 | 0.12533
80 | 0.99717 | -0.0097093 | 0.32264 | 0.15626
81 | 0.99578 | -0.02092 | 0 | 0
82 | 0.99567 | -0.021605 | 0.30964 | 0.14997
83 | 0.99497 | -0.067133 | 0.10328 | 0.050019
84 | 0.99628 | -0.018893 | 0.3516 | 0.17029
85 | 0.99961 | -0.001445 | 0 | 0
86 | 0.98597 | -0.65471 | 0 | 0
87 | 0.98562 | -0.65778 | 0 | 0
88 | 0.9857 | -0.6571 | 0.35894 | 0.17384
89 | 0.98531 | -0.66029 | 0.23881 | 0.11566
90 | 0.98529 | -0.66045 | 0 | 0
91 | 0.98528 | -0.66053 | 0.10404 | 0.050388
92 | 0.98518 | -0.66192 | 0.39183 | 0.18977
93 | 0.98521 | -0.66094 | 0 | 0
94 | 0.98527 | -0.66062 | 0 | 0
95 | 0.98561 | -0.6578 | 0.32431 | 0.15707
96 | 0.9949 | -0.067447 | 0 | 0
97 | 0.99446 | -0.069398 | 0 | 0
98 | 0.99929 | 0.00068969 | 0.22157 | 0.10731
99 | 0.9993 | 0.0006557 | 0 | 0
100 | 0.99895 | 0.0030166 | 0 | 0
101 | 0.99883 | 0.0038186 | 0 | 0
102 | 0.99881 | 0.0036767 | 0.14503 | 0.070242
103 | 0.99892 | 0.0032625 | 0.30133 | 0.14594
104 | 0.99119 | -0.37436 | 0.2825 | 0.13682
105 | 0.99121 | -0.37386 | 0 | 0
106 | 0.99129 | -0.37313 | 0 | 0
107 | 0.9913 | -0.37112 | 0.23578 | 0.11419
108 | 0.9863 | -0.14393 | 0.10478 | 0.050749
109 | 0.98635 | -0.14437 | 0 | 0
110 | 0.98612 | -0.14511 | 0.098573 | 0.047741
111 | 0.98654 | -0.14555 | 0 | 0
112 | 0.98804 | -0.12804 | 0 | 0
113 | 0.9897 | -0.11151 | 0.24223 | 0.11732
114 | 0.98662 | -0.14578 | 0.055751 | 0.027002
115 | 0.98798 | -0.12749 | 0.26234 | 0.12706
116 | 0.99442 | -0.069658 | 0.30937 | 0.14983
117 | 0.99247 | -0.12021 | 0 | 0
118 | 0.99242 | -0.12052 | 0 | 0
119 | 0.9924 | -0.1204 | 0.28863 | 0.13979
120 | 0.99181 | -0.12771 | 0 | 0
121 | 0.99246 | -0.12026 | 0.32031 | 0.15513
122 | 0.98982 | -0.11237 | 0 | 0
123 | 0.99025 | -0.11513 | 0 | 0
124 | 0.99114 | -0.12384 | 0.3994 | 0.19344
125 | 0.99115 | -0.12391 | 0 | 0
126 | 0.9912 | -0.12439 | 0.076946 | 0.037266
127 | 0.99148 | -0.12472 | 0.29117 | 0.14102
128 | 0.99151 | -0.12502 | 0.094626 | 0.045829
129 | 0.99121 | -0.12446 | 0.11829 | 0.057293
130 | 0.99121 | -0.12449 | 0.16325 | 0.079067
131 | 0.99025 | -0.11508 | 0.40641 | 0.19683
132 | 0.99147 | -0.12464 | 0.63783 | 0.30891
133 | 0.99142 | -0.12416 | 0.11011 | 0.053329
134 | 0.99015 | -0.11571 | 0.26225 | 0.12701
135 | 0.99014 | -0.11569 | 0.41995 | 0.20339
136 | 0.99014 | -0.11564 | 0.25687 | 0.12441
137 | 0.98999 | -0.40857 | 0.053415 | 0.02587
138 | 0.99009 | -0.40709 | 0 | 0
139 | 0.99006 | -0.40818 | 0.22202 | 0.10753
140 | 0.99 | -0.40996 | 0.24533 | 0.11882
141 | 0.99005 | -0.4084 | 0 | 0
142 | 0.99005 | -0.40831 | 0 | 0
143 | 0.99128 | -0.12508 | 0.19781 | 0.095803
144 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.2164 | -0.1048 | 0.2164 | 0.10255 | 6.3101e-06 | -0.0022504 | 0.0070166 | 0.0069882 | 0.0070166 | 0.98921 | -0.48399 | 0.98923 | -0.48424 | 3.1894
1 | -0.2164 | -0.10255 | 0.21644 | 0.10131 | 3.5601e-05 | -0.0012472 | 0.0069882 | 0.0069721 | 0.0069882 | 0.98923 | -0.48424 | 0.98946 | -0.47671 | 1.7044
2 | -0.49593 | -0.23582 | 0.49596 | 0.22203 | 3.4345e-05 | -0.01379 | 0.016021 | 0.015852 | 0.016021 | 0.98946 | -0.47671 | 0.98954 | -0.47521 | 3.8055
3 | 0.27949 | 0.13451 | -0.27949 | -0.13536 | 4.0009e-06 | -0.00085324 | 0.0090493 | 0.0090602 | 0.0090602 | 0.98946 | -0.47671 | 0.98944 | -0.47658 | 4.1183
4 | -3.0259 | -1.1534 | 3.0261 | 1.1494 | 0.00018497 | -0.0040248 | 0.094468 | 0.094425 | 0.094468 | 0.98954 | -0.47521 | 0.9896 | -0.47465 | 14.8069
5 | 2.5299 | 0.93135 | -2.529 | -0.95918 | 0.00088349 | -0.027828 | 0.078647 | 0.078936 | 0.078936 | 0.98954 | -0.47521 | 0.98917 | -0.47854 | 12.3724
6 | -0.099142 | -0.048016 | 0.099143 | 0.045853 | 1.2272e-06 | -0.0021633 | 0.0031893 | 0.0031625 | 0.0031893 | 0.99708 | -0.0090552 | 0.99709 | -0.0091577 | 1.4497
7 | -0.099143 | -0.045853 | 0.099155 | 0.022456 | 1.2128e-05 | -0.023397 | 0.0031625 | 0.002943 | 0.0031625 | 0.99709 | -0.0091577 | 0.99721 | -0.0094575 | 1.4375
8 | 3.7001 | 1.4229 | -3.699 | -1.4201 | 0.001148 | 0.002756 | 0.11514 | 0.11515 | 0.11515 | 0.99387 | -0.26163 | 0.99333 | -0.29734 | 17.8524
9 | -3.9419 | -1.54 | 3.9495 | 1.5585 | 0.0076066 | 0.018522 | 0.12292 | 0.1229 | 0.12292 | 0.99387 | -0.26163 | 0.99729 | -0.041858 | 19.0575
10 | 3.699 | 1.4201 | -3.6959 | -1.465 | 0.0030968 | -0.044876 | 0.11515 | 0.11564 | 0.11564 | 0.99333 | -0.29734 | 0.99245 | -0.30454 | 18.1255
11 | -4.1049 | -1.6338 | 4.105 | 1.6327 | 9.144e-05 | -0.0010794 | 0.12788 | 0.12787 | 0.12788 | 0.99729 | -0.041858 | 0.99732 | -0.041676 | 20.0446
12 | 0.21179 | 0.098595 | -0.21179 | -0.10258 | 9.2457e-07 | -0.0039807 | 0.0067953 | 0.0068449 | 0.0068449 | 0.99245 | -0.30454 | 0.99244 | -0.30456 | 1.0729
13 | 3.4841 | 1.3664 | -3.4793 | -1.3551 | 0.0047649 | 0.011284 | 0.10886 | 0.10887 | 0.10887 | 0.99245 | -0.30454 | 0.99003 | -0.46087 | 16.8797
14 | 3.3886 | 1.3112 | -3.3882 | -1.3104 | 0.0003455 | 0.00081227 | 0.10594 | 0.10595 | 0.10595 | 0.99003 | -0.46087 | 0.98985 | -0.47257 | 16.4256
15 | 3.3882 | 1.3104 | -3.3875 | -1.3231 | 0.00073841 | -0.012671 | 0.10595 | 0.10608 | 0.10608 | 0.98985 | -0.47257 | 0.98963 | -0.47446 | 16.6275
16 | -4.384 | -1.7678 | 4.3843 | 1.764 | 0.00037342 | -0.0038256 | 0.13682 | 0.13678 | 0.13682 | 0.99732 | -0.041676 | 0.99741 | -0.041003 | 21.4457
17 | -0.28881 | -0.13988 | 0.28881 | 0.13898 | 4.5094e-06 | -0.0008995 | 0.0093651 | 0.0093537 | 0.0093651 | 0.98916 | -0.4784 | 0.98917 | -0.47854 | 4.2569
18 | 2.2402 | 0.8202 | -2.2389 | -0.8718 | 0.0012852 | -0.051595 | 0.069622 | 0.070161 | 0.070161 | 0.98917 | -0.47854 | 0.98857 | -0.48387 | 10.9971
19 | 2.2389 | 0.8718 | -2.2387 | -0.87134 | 0.00023936 | 0.0004597 | 0.070161 | 0.070163 | 0.070163 | 0.98857 | -0.48387 | 0.98838 | -0.4961 | 10.878
20 | -3.3874 | -1.3244 | 3.3875 | 1.3231 | 7.6558e-05 | -0.0013114 | 0.1061 | 0.10608 | 0.1061 | 0.9896 | -0.47465 | 0.98963 | -0.47446 | 16.6297
21 | 2.1764 | 0.84116 | -2.1734 | -0.83563 | 0.0029461 | 0.0055294 | 0.068148 | 0.068173 | 0.068173 | 0.98838 | -0.4961 | 0.98601 | -0.65176 | 10.5694
22 | 1.8661 | 0.6868 | -1.8661 | -0.68672 | 4.6993e-05 | 7.4176e-05 | 0.058218 | 0.058218 | 0.058218 | 0.98601 | -0.65176 | 0.98597 | -0.65471 | 9.0261
23 | -0.27268 | -0.13207 | 0.27268 | 0.1299 | 8.6086e-07 | -0.0021641 | 0.0088755 | 0.0088481 | 0.0088755 | 0.98544 | -0.65925 | 0.98544 | -0.65924 | 1.3912
24 | -0.37591 | -0.17738 | 0.37591 | 0.17701 | 2.7596e-07 | -0.00036748 | 0.012176 | 0.012172 | 0.012176 | 0.98544 | -0.65924 | 0.98544 | -0.65924 | 1.9085
25 | 0.10322 | 0.047474 | -0.10322 | -0.049993 | 1.4265e-07 | -0.0025191 | 0.0033283 | 0.0033598 | 0.0033598 | 0.98544 | -0.65924 | 0.98544 | -0.65925 | 0.52661
26 | -0.44721 | -0.21154 | 0.44721 | 0.20939 | 2.2911e-06 | -0.0021568 | 0.014492 | 0.014465 | 0.014492 | 0.98544 | -0.65924 | 0.98545 | -0.65922 | 2.2715
27 | -1.182 | -0.48098 | 1.1823 | 0.43944 | 0.00029153 | -0.041541 | 0.037383 | 0.03694 | 0.037383 | 0.98545 | -0.65922 | 0.9857 | -0.65708 | 5.8595
28 | 0.73483 | 0.2716 | -0.73474 | -0.30557 | 9.2166e-05 | -0.033971 | 0.022949 | 0.023314 | 0.023314 | 0.98545 | -0.65922 | 0.98532 | -0.66028 | 3.6542
29 | 0.32434 | 0.1027 | -0.32431 | -0.15413 | 2.7179e-05 | -0.051428 | 0.0099635 | 0.010517 | 0.010517 | 0.9857 | -0.65708 | 0.98562 | -0.65778 | 1.6484
30 | 0.35894 | 0.17155 | -0.35894 | -0.17384 | 1.5816e-06 | -0.0022953 | 0.011651 | 0.01168 | 0.01168 | 0.9857 | -0.65708 | 0.9857 | -0.6571 | 1.8307
31 | -1.8656 | -0.71369 | 1.8661 | 0.68672 | 0.00046928 | -0.026967 | 0.058498 | 0.058218 | 0.058498 | 0.9857 | -0.65708 | 0.98597 | -0.65471 | 9.169
32 | 0.49592 | 0.19324 | -0.49591 | -0.20172 | 1.0521e-05 | -0.0084856 | 0.015593 | 0.015685 | 0.015685 | 0.98532 | -0.66028 | 0.98529 | -0.66045 | 2.4585
33 | 0.23881 | 0.11233 | -0.23881 | -0.11566 | 1.0139e-06 | -0.0033292 | 0.0077321 | 0.0077741 | 0.0077741 | 0.98532 | -0.66028 | 0.98531 | -0.66029 | 1.2185
34 | -5.4954 | -2.2656 | 5.4957 | 2.2636 | 0.00033077 | -0.0020779 | 0.17198 | 0.17196 | 0.17198 | 0.99774 | -0.016423 | 0.9978 | -0.015978 | 26.9561
35 | 5.3025 | 2.1722 | -5.3012 | -2.1689 | 0.0012843 | 0.0032736 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0.99774 | -0.016423 | 0.9973 | -0.043521 | 25.7042
36 | -9.881 | -4.03 | 9.8856 | 4.0229 | 0.0045277 | -0.0070751 | 0.30873 | 0.30863 | 0.30873 | 0.9978 | -0.015978 | 0.99828 | -0.012473 | 48.3904
37 | 4.3853 | 1.7664 | -4.3843 | -1.764 | 0.00097335 | 0.0024169 | 0.13678 | 0.13678 | 0.13678 | 0.9978 | -0.015978 | 0.99741 | -0.041003 | 21.2062
38 | 5.3012 | 2.1689 | -5.2889 | -2.1377 | 0.012254 | 0.031242 | 0.16579 | 0.16581 | 0.16581 | 0.9973 | -0.043521 | 0.99317 | -0.30321 | 25.7071
39 | -10.1256 | -4.1388 | 10.1421 | 4.1146 | 0.016498 | -0.024219 | 0.31632 | 0.31595 | 0.31632 | 0.99828 | -0.012473 | 1 | 0 | 49.5796
40 | 0.24002 | 0.1159 | -0.24002 | -0.11625 | 1.1778e-06 | -0.00035283 | 0.0077075 | 0.007712 | 0.007712 | 0.99828 | -0.012473 | 0.99828 | -0.01243 | 3.5054
41 | 5.0398 | 2.017 | -5.0397 | -2.018 | 0.00013208 | -0.0009896 | 0.15778 | 0.1578 | 0.1578 | 0.99317 | -0.30321 | 0.99314 | -0.30342 | 24.7329
42 | 5.0397 | 2.018 | -5.036 | -2.0456 | 0.0036956 | -0.027603 | 0.1578 | 0.15812 | 0.15812 | 0.99314 | -0.30342 | 0.99237 | -0.30919 | 24.7835
43 | 0.42274 | 0.17953 | -0.42272 | -0.19885 | 1.7523e-05 | -0.019321 | 0.01336 | 0.01359 | 0.01359 | 0.99237 | -0.30919 | 0.99233 | -0.30942 | 2.1301
44 | 4.6133 | 1.8661 | -4.6132 | -1.8665 | 4.5005e-05 | -0.0004047 | 0.14476 | 0.14477 | 0.14477 | 0.99237 | -0.30919 | 0.99236 | -0.30927 | 22.6905
45 | 0.14709 | 0.067852 | -0.14709 | -0.07124 | 3.79e-07 | -0.0033872 | 0.0047123 | 0.0047544 | 0.0047544 | 0.99233 | -0.30942 | 0.99233 | -0.30943 | 0.74521
46 | 0.27563 | 0.13099 | -0.27563 | -0.13333 | 9.2172e-07 | -0.0023334 | 0.0088778 | 0.0089071 | 0.0089071 | 0.99233 | -0.30942 | 0.99232 | -0.30943 | 1.3961
47 | 4.3251 | 1.727 | -4.3236 | -1.7233 | 0.0014725 | 0.003654 | 0.13547 | 0.13548 | 0.13548 | 0.99236 | -0.30927 | 0.99176 | -0.34782 | 21.0042
48 | 0.14591 | 0.070501 | -0.14591 | -0.070666 | 1.8355e-08 | -0.00016547 | 0.0047141 | 0.0047162 | 0.0047162 | 0.99232 | -0.30943 | 0.99232 | -0.30944 | 0.73922
49 | 0.85851 | 0.32188 | -0.85845 | -0.33979 | 6.4376e-05 | -0.01791 | 0.02669 | 0.026877 | 0.026877 | 0.99169 | -0.35152 | 0.99161 | -0.35219 | 4.2128
50 | -0.85851 | -0.32188 | 0.85852 | 0.31897 | 1.0395e-05 | -0.0029155 | 0.02669 | 0.02666 | 0.02669 | 0.99169 | -0.35152 | 0.9917 | -0.35141 | 4.1833
51 | 0.85845 | 0.33979 | -0.85835 | -0.34003 | 9.1898e-05 | -0.00023703 | 0.026877 | 0.026883 | 0.026883 | 0.99161 | -0.35219 | 0.99142 | -0.36435 | 4.1678
52 | -1.1146 | -0.44299 | 1.1146 | 0.44297 | 3.5285e-05 | -1.5356e-05 | 0.034913 | 0.034912 | 0.034913 | 0.9917 | -0.35141 | 0.99176 | -0.34782 | 5.4129
53 | 3.209 | 1.2803 | -3.2079 | -1.2997 | 0.0010115 | -0.019384 | 0.10056 | 0.10078 | 0.10078 | 0.99176 | -0.34782 | 0.99143 | -0.35032 | 15.7964
54 | 0.2358 | 0.11296 | -0.23578 | -0.11394 | 1.5545e-05 | -0.00097715 | 0.0076129 | 0.0076258 | 0.0076258 | 0.99142 | -0.36435 | 0.9913 | -0.37112 | 1.1823
55 | 0.363 | 0.10135 | -0.36297 | -0.10205 | 2.3975e-05 | -0.00069274 | 0.010974 | 0.01098 | 0.01098 | 0.99142 | -0.36435 | 0.99131 | -0.3728 | 1.7023
56 | 0.23578 | 0.11394 | -0.23578 | -0.11419 | 7.3669e-08 | -0.00025329 | 0.0076258 | 0.007629 | 0.007629 | 0.9913 | -0.37112 | 0.9913 | -0.37112 | 1.1958
57 | 0.28254 | 0.06309 | -0.28253 | -0.078418 | 5.5194e-06 | -0.015328 | 0.0084302 | 0.0085386 | 0.0085386 | 0.99131 | -0.3728 | 0.99129 | -0.37313 | 1.3383
58 | 0.38476 | 0.17429 | -0.38476 | -0.18635 | 9.2944e-06 | -0.012054 | 0.012318 | 0.012468 | 0.012468 | 0.98988 | -0.40954 | 0.98985 | -0.40965 | 1.9542
59 | -0.38476 | -0.17429 | 0.38481 | 0.11599 | 4.2093e-05 | -0.058298 | 0.012318 | 0.011719 | 0.012318 | 0.98988 | -0.40954 | 0.98999 | -0.40852 | 1.9308
60 | -0.43822 | -0.14179 | 0.43826 | 0.095825 | 4.0442e-05 | -0.045963 | 0.01343 | 0.01308 | 0.01343 | 0.98999 | -0.40852 | 0.99009 | -0.40709 | 2.1051
61 | 0.053416 | 0.025794 | -0.053415 | -0.02587 | 3.471e-07 | -7.593e-05 | 0.0017297 | 0.0017306 | 0.0017306 | 0.98999 | -0.40852 | 0.98999 | -0.40857 | 0.82411
62 | 3.2079 | 1.2997 | -3.2079 | -1.3006 | 4.7976e-05 | -0.00091696 | 0.10078 | 0.10079 | 0.10079 | 0.99143 | -0.35032 | 0.99141 | -0.35044 | 15.7981
63 | 2.9474 | 1.1744 | -2.9473 | -1.1747 | 1.235e-05 | -0.00028225 | 0.092382 | 0.092386 | 0.092386 | 0.99141 | -0.35044 | 0.99141 | -0.35047 | 14.4805
64 | 0.90583 | 0.27389 | -0.90581 | -0.27395 | 2.4813e-05 | -5.71e-05 | 0.027585 | 0.027586 | 0.027586 | 0.99034 | -0.40137 | 0.99029 | -0.4048 | 4.2769
65 | -1.0377 | -0.33776 | 1.0381 | 0.33734 | 0.00038697 | -0.0004132 | 0.03181 | 0.031797 | 0.03181 | 0.99034 | -0.40137 | 0.99096 | -0.3557 | 4.9318
66 | 0.90581 | 0.27395 | -0.90564 | -0.31758 | 0.00016924 | -0.043636 | 0.027586 | 0.027982 | 0.027982 | 0.99029 | -0.4048 | 0.99009 | -0.40709 | 4.3858
67 | 0.058466 | 0.028129 | -0.058466 | -0.028316 | 3.7661e-07 | -0.00018721 | 0.00189 | 0.0018924 | 0.0018924 | 0.99096 | -0.3557 | 0.99095 | -0.35599 | 0.46157
68 | -1.0965 | -0.36547 | 1.0969 | 0.30226 | 0.00035391 | -0.063207 | 0.033671 | 0.033133 | 0.033671 | 0.99096 | -0.3557 | 0.9913 | -0.35132 | 5.2776
69 | 2.6603 | 1.0385 | -2.6602 | -1.0419 | 0.00011896 | -0.0033697 | 0.083154 | 0.083191 | 0.083191 | 0.99141 | -0.35047 | 0.99136 | -0.35085 | 13.0393
70 | 0.28708 | 0.13622 | -0.28707 | -0.13904 | 1.21e-06 | -0.0028134 | 0.0092524 | 0.0092878 | 0.0092878 | 0.99141 | -0.35047 | 0.9914 | -0.35049 | 1.4558
71 | 0.34833 | 0.16517 | -0.34833 | -0.1687 | 2.2415e-06 | -0.0035382 | 0.011226 | 0.011271 | 0.011271 | 0.99128 | -0.35225 | 0.99127 | -0.35228 | 1.7666
72 | -0.54141 | -0.25868 | 0.54141 | 0.25863 | 4.6431e-06 | -4.5375e-05 | 0.017474 | 0.017473 | 0.017474 | 0.99128 | -0.35225 | 0.99129 | -0.35137 | 2.7091
73 | -0.93864 | -0.45102 | 0.93865 | 0.44871 | 1.064e-05 | -0.0023079 | 0.030326 | 0.030297 | 0.030326 | 0.99129 | -0.35137 | 0.9913 | -0.35132 | 4.7533
74 | 2.5367 | 0.98206 | -2.5366 | -0.98542 | 0.00010742 | -0.0033595 | 0.079208 | 0.079244 | 0.079244 | 0.99136 | -0.35085 | 0.99132 | -0.35122 | 12.4207
75 | 2.0356 | 0.74996 | -2.0356 | -0.75098 | 2.0587e-05 | -0.001019 | 0.063172 | 0.063182 | 0.063182 | 0.99132 | -0.35122 | 0.9913 | -0.35132 | 9.9032
76 | 0.50098 | 0.23547 | -0.50097 | -0.24108 | 7.3324e-06 | -0.00561 | 0.01612 | 0.01619 | 0.01619 | 0.99132 | -0.35122 | 0.9913 | -0.35128 | 2.5376
77 | 0.2308 | 0.11023 | -0.2308 | -0.11178 | 4.3308e-07 | -0.0015555 | 0.0074483 | 0.0074679 | 0.0074679 | 0.9913 | -0.35128 | 0.9913 | -0.35129 | 1.1705
78 | 7.7624 | 3.4421 | -7.7599 | -3.449 | 0.0024709 | -0.0069644 | 0.24512 | 0.24522 | 0.24522 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0018157 | 38.4359
79 | 0.58887 | 0.28122 | -0.58884 | -0.28311 | 3.764e-05 | -0.0018833 | 0.018838 | 0.018862 | 0.018862 | 1 | 0 | 0.99994 | 0.00054373 | 8.5736
80 | 6.7529 | 3.0321 | -6.7465 | -3.0566 | 0.0063767 | -0.024585 | 0.21397 | 0.2143 | 0.2143 | 0.99869 | -0.0069686 | 0.99771 | -0.012009 | 33.5897
81 | -6.9433 | -3.1232 | 6.9498 | 3.0996 | 0.0065114 | -0.023668 | 0.22007 | 0.21974 | 0.22007 | 0.99869 | -0.0069686 | 0.99967 | -0.0018157 | 34.4934
82 | 0.1904 | 0.091184 | -0.19039 | -0.092212 | 2.1521e-06 | -0.0010281 | 0.0061021 | 0.006115 | 0.006115 | 0.99869 | -0.0069686 | 0.99868 | -0.0068714 | 2.7795
83 | 0.42202 | 0.15638 | -0.42181 | -0.17865 | 0.00021663 | -0.022269 | 0.013022 | 0.01326 | 0.01326 | 0.99771 | -0.012009 | 0.99721 | -0.0094575 | 6.0275
84 | 5.9137 | 2.7014 | -5.9062 | -2.7403 | 0.0075777 | -0.038899 | 0.18811 | 0.18864 | 0.18864 | 0.99771 | -0.012009 | 0.99638 | -0.018236 | 29.5669
85 | 0.41075 | 0.19887 | -0.41073 | -0.19892 | 1.6951e-05 | -5.422e-05 | 0.013204 | 0.013205 | 0.013205 | 0.99771 | -0.012009 | 0.99766 | -0.012282 | 6.2881
86 | 0.81012 | 0.34946 | -0.81012 | -0.34958 | 4.2395e-06 | -0.00011547 | 0.025478 | 0.025479 | 0.025479 | 0.99967 | -0.0018157 | 0.99966 | -0.0017816 | 11.5814
87 | 0.25877 | 0.12325 | -0.25876 | -0.12533 | 7.9771e-06 | -0.0020745 | 0.0082746 | 0.0083006 | 0.0083006 | 0.99994 | 0.00054373 | 0.99991 | 0.00080734 | 3.773
88 | 0.32265 | 0.15619 | -0.32264 | -0.15626 | 1.2311e-05 | -6.8456e-05 | 0.010377 | 0.010378 | 0.010378 | 0.99721 | -0.0094575 | 0.99717 | -0.0097093 | 4.9419
89 | 0.35164 | 0.17013 | -0.3516 | -0.17029 | 3.4981e-05 | -0.0001597 | 0.011318 | 0.01132 | 0.01132 | 0.99638 | -0.018236 | 0.99628 | -0.018893 | 5.3904
90 | 5.5545 | 2.5702 | -5.5513 | -2.5889 | 0.0032089 | -0.018754 | 0.17732 | 0.17757 | 0.17757 | 0.99638 | -0.018236 | 0.99578 | -0.02092 | 27.8325
91 | 0.66838 | 0.28093 | -0.66834 | -0.28243 | 3.7042e-05 | -0.0014981 | 0.020937 | 0.020954 | 0.020954 | 0.99966 | -0.0017816 | 0.99961 | -0.001445 | 9.5243
92 | 0.30967 | 0.14977 | -0.30964 | -0.14997 | 3.2105e-05 | -0.00019431 | 0.0099722 | 0.0099749 | 0.0099749 | 0.99578 | -0.02092 | 0.99567 | -0.021605 | 4.7499
93 | 5.2416 | 2.4392 | -5.2393 | -2.4333 | 0.0023111 | 0.005899 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.99578 | -0.02092 | 0.99497 | -0.067133 | 25.9852
94 | 5.136 | 2.3832 | -5.1357 | -2.3856 | 0.00034629 | -0.0023874 | 0.16428 | 0.16431 | 0.16431 | 0.99497 | -0.067133 | 0.9949 | -0.067447 | 25.7535
95 | 0.66834 | 0.28243 | -0.66812 | -0.29123 | 0.0002188 | -0.0087955 | 0.020954 | 0.021054 | 0.021054 | 0.99961 | -0.001445 | 0.9993 | 0.0006557 | 9.5702
96 | 0.32431 | 0.15413 | -0.32431 | -0.15707 | 1.6547e-06 | -0.0029438 | 0.010517 | 0.010554 | 0.010554 | 0.98562 | -0.65778 | 0.98561 | -0.6578 | 1.6543
97 | 0.49591 | 0.20172 | -0.49591 | -0.20592 | 5.2476e-06 | -0.0041949 | 0.015685 | 0.015732 | 0.015732 | 0.98529 | -0.66045 | 0.98528 | -0.66053 | 2.4659
98 | 0.39187 | 0.15553 | -0.39187 | -0.16112 | 4.3444e-06 | -0.0055902 | 0.012352 | 0.012414 | 0.012414 | 0.98528 | -0.66053 | 0.98527 | -0.66062 | 1.9457
99 | -0.39183 | -0.18977 | 0.39184 | 0.18969 | 8.5668e-06 | -8.0382e-05 | 0.012757 | 0.012756 | 0.012757 | 0.98518 | -0.66192 | 0.98521 | -0.66094 | 3.1115
100 | -0.39184 | -0.18969 | 0.39187 | 0.16112 | 2.2918e-05 | -0.028575 | 0.012756 | 0.012414 | 0.012756 | 0.98521 | -0.66094 | 0.98527 | -0.66062 | 1.9994
101 | 5.1357 | 2.3856 | -5.1335 | -2.4007 | 0.0021939 | -0.015094 | 0.16431 | 0.16451 | 0.16451 | 0.9949 | -0.067447 | 0.99446 | -0.069398 | 25.7848
102 | 0.30938 | 0.14976 | -0.30937 | -0.14983 | 1.2171e-05 | -7.3376e-05 | 0.0099776 | 0.0099786 | 0.0099786 | 0.99446 | -0.069398 | 0.99442 | -0.069658 | 4.7517
103 | 4.8241 | 2.251 | -4.8165 | -2.2426 | 0.0076779 | 0.0083475 | 0.15453 | 0.15454 | 0.15454 | 0.99446 | -0.069398 | 0.99247 | -0.12021 | 44.1531
104 | -0.22157 | -0.10731 | 0.22157 | 0.10701 | 8.6721e-07 | -0.00030612 | 0.0071119 | 0.0071081 | 0.0071119 | 0.99929 | 0.00068969 | 0.9993 | 0.0006557 | 3.2327
105 | 0.44655 | 0.18422 | -0.44639 | -0.19906 | 0.00016429 | -0.014835 | 0.013954 | 0.014124 | 0.014124 | 0.9993 | 0.0006557 | 0.99895 | 0.0030166 | 6.42
106 | 0.30133 | 0.1443 | -0.30133 | -0.14594 | 8.6151e-06 | -0.0016433 | 0.0096548 | 0.0096754 | 0.0096754 | 0.99895 | 0.0030166 | 0.99892 | 0.0032625 | 4.3979
107 | 0.14505 | 0.054762 | -0.14503 | -0.070148 | 1.7965e-05 | -0.015386 | 0.0044805 | 0.0046562 | 0.0046562 | 0.99895 | 0.0030166 | 0.99883 | 0.0038186 | 2.1165
108 | 0.14503 | 0.070148 | -0.14503 | -0.070242 | 3.1133e-06 | -9.4014e-05 | 0.0046562 | 0.0046574 | 0.0046574 | 0.99883 | 0.0038186 | 0.99881 | 0.0036767 | 2.2178
109 | -0.2825 | -0.13682 | 0.28251 | 0.13675 | 4.6647e-06 | -6.9739e-05 | 0.0091418 | 0.0091409 | 0.0091418 | 0.99119 | -0.37436 | 0.99121 | -0.37386 | 2.612
110 | -0.28251 | -0.13675 | 0.28253 | 0.078418 | 2.2636e-05 | -0.058334 | 0.0091409 | 0.0085386 | 0.0091409 | 0.99121 | -0.37386 | 0.99129 | -0.37313 | 1.4327
111 | -0.20337 | -0.097423 | 0.20338 | 0.092959 | 1.1092e-05 | -0.0044647 | 0.0066002 | 0.0065447 | 0.0066002 | 0.9863 | -0.14393 | 0.98635 | -0.14437 | 3.0001
112 | 0.09859 | 0.046674 | -0.098573 | -0.047741 | 1.6924e-05 | -0.0010669 | 0.0031926 | 0.0032062 | 0.0032062 | 0.9863 | -0.14393 | 0.98612 | -0.14511 | 1.5268
113 | -0.20338 | -0.092959 | 0.20343 | 0.075453 | 4.1779e-05 | -0.017506 | 0.0065447 | 0.0063488 | 0.0065447 | 0.98635 | -0.14437 | 0.98654 | -0.14555 | 2.9749
114 | -0.20343 | -0.075453 | 0.20344 | 0.068322 | 1.6338e-05 | -0.007131 | 0.0063488 | 0.0062792 | 0.0063488 | 0.98654 | -0.14555 | 0.98662 | -0.14578 | 2.8858
115 | -0.5219 | -0.21502 | 0.52271 | 0.21357 | 0.00081491 | -0.0014553 | 0.016492 | 0.01647 | 0.016492 | 0.98804 | -0.12804 | 0.9897 | -0.11151 | 7.8532
116 | 0.25954 | 0.092096 | -0.25919 | -0.095323 | 0.00034256 | -0.0032269 | 0.0080462 | 0.0080803 | 0.0080803 | 0.98804 | -0.12804 | 0.98662 | -0.14578 | 3.8478
117 | 0.26236 | 0.12293 | -0.26234 | -0.12706 | 1.7093e-05 | -0.004134 | 0.0084651 | 0.0085171 | 0.0085171 | 0.98804 | -0.12804 | 0.98798 | -0.12749 | 3.8714
118 | -0.76495 | -0.33089 | 0.76505 | 0.32788 | 0.00010235 | -0.0030083 | 0.02431 | 0.024275 | 0.02431 | 0.9897 | -0.11151 | 0.98982 | -0.11237 | 11.05
119 | 4.2075 | 1.9486 | -4.2049 | -1.9566 | 0.0025496 | -0.007938 | 0.13487 | 0.13499 | 0.13499 | 0.99247 | -0.12021 | 0.99181 | -0.12771 | 37.2899
120 | 0.32031 | 0.15512 | -0.32031 | -0.15513 | 2.8446e-06 | -1.5738e-05 | 0.010352 | 0.010352 | 0.010352 | 0.99247 | -0.12021 | 0.99246 | -0.12026 | 4.9295
121 | 0.28865 | 0.13887 | -0.28864 | -0.13897 | 1.3489e-05 | -9.4089e-05 | 0.0093171 | 0.0093184 | 0.0093184 | 0.99247 | -0.12021 | 0.99242 | -0.12052 | 4.4373
122 | 0.28864 | 0.13897 | -0.28863 | -0.13979 | 4.0699e-06 | -0.00082347 | 0.0093184 | 0.0093288 | 0.0093288 | 0.99242 | -0.12052 | 0.9924 | -0.1204 | 4.2404
123 | 2.0905 | 1.0003 | -2.0898 | -1.0027 | 0.00066126 | -0.0023588 | 0.067452 | 0.067484 | 0.067484 | 0.99181 | -0.12771 | 0.99151 | -0.12502 | 30.6745
124 | 2.1145 | 0.95626 | -2.111 | -0.96875 | 0.0035225 | -0.012484 | 0.067546 | 0.067709 | 0.067709 | 0.99181 | -0.12771 | 0.99025 | -0.11513 | 30.7768
125 | -0.76505 | -0.32788 | 0.7654 | 0.31761 | 0.000347 | -0.01027 | 0.024275 | 0.024157 | 0.024275 | 0.98982 | -0.11237 | 0.99025 | -0.11513 | 11.034
126 | 1.3456 | 0.65114 | -1.3456 | -0.65121 | 8.0644e-06 | -7.2084e-05 | 0.043577 | 0.043578 | 0.043578 | 0.99025 | -0.11513 | 0.99025 | -0.11508 | 19.8082
127 | -0.3994 | -0.19344 | 0.3994 | 0.19313 | 2.9776e-06 | -0.00031236 | 0.012925 | 0.012921 | 0.012925 | 0.99114 | -0.12384 | 0.99115 | -0.12391 | 5.8751
128 | -0.3994 | -0.19313 | 0.39942 | 0.19075 | 2.2564e-05 | -0.0023735 | 0.012921 | 0.012891 | 0.012921 | 0.99115 | -0.12391 | 0.9912 | -0.12439 | 5.8733
129 | -0.47637 | -0.22802 | 0.47637 | 0.22771 | 4.1473e-06 | -0.00030689 | 0.015381 | 0.015377 | 0.015381 | 0.9912 | -0.12439 | 0.99121 | -0.12446 | 6.9914
130 | -0.29117 | -0.14102 | 0.29117 | 0.13905 | 9.939e-06 | -0.0019718 | 0.0094194 | 0.0093944 | 0.0094194 | 0.99148 | -0.12472 | 0.99151 | -0.12502 | 4.2815
131 | 0.63786 | 0.30777 | -0.63783 | -0.30891 | 2.7843e-05 | -0.0011423 | 0.02062 | 0.020634 | 0.020634 | 0.99151 | -0.12502 | 0.99147 | -0.12464 | 9.3792
132 | 1.0661 | 0.51 | -1.066 | -0.51157 | 0.00010785 | -0.0015686 | 0.034409 | 0.034429 | 0.034429 | 0.99151 | -0.12502 | 0.99142 | -0.12416 | 15.6495
133 | -0.59467 | -0.285 | 0.59467 | 0.2849 | 2.1397e-06 | -0.00010131 | 0.019205 | 0.019204 | 0.019205 | 0.99121 | -0.12446 | 0.99121 | -0.12449 | 8.7296
134 | -0.75792 | -0.36397 | 0.75798 | 0.36245 | 5.2463e-05 | -0.0015232 | 0.024487 | 0.024467 | 0.024487 | 0.99121 | -0.12449 | 0.99128 | -0.12508 | 11.1303
135 | 0.93916 | 0.45438 | -0.93907 | -0.45439 | 8.9307e-05 | -7.4863e-06 | 0.030414 | 0.030415 | 0.030415 | 0.99025 | -0.11508 | 0.99015 | -0.11571 | 14.4833
136 | 0.95592 | 0.45824 | -0.95579 | -0.45825 | 0.0001295 | -8.3869e-06 | 0.030867 | 0.030868 | 0.030868 | 0.99142 | -0.12416 | 0.99128 | -0.12508 | 14.6989
137 | 0.67682 | 0.32738 | -0.67682 | -0.32744 | 1.8324e-06 | -6.6326e-05 | 0.02192 | 0.02192 | 0.02192 | 0.99015 | -0.11571 | 0.99014 | -0.11569 | 9.9638
138 | 0.25687 | 0.12405 | -0.25687 | -0.12441 | 1.3978e-06 | -0.00035374 | 0.0083165 | 0.008321 | 0.008321 | 0.99014 | -0.11569 | 0.99014 | -0.11564 | 3.7823
139 | 0.46737 | 0.22176 | -0.46736 | -0.22183 | 1.1248e-05 | -7.1713e-05 | 0.015083 | 0.015084 | 0.015084 | 0.99009 | -0.40709 | 0.99006 | -0.40818 | 3.6791
140 | 0.24534 | 0.1143 | -0.24534 | -0.11685 | 1.5559e-06 | -0.0025443 | 0.0078918 | 0.0079235 | 0.0079235 | 0.99006 | -0.40818 | 0.99005 | -0.40831 | 1.8821
141 | -0.24533 | -0.11882 | 0.24534 | 0.11859 | 8.5082e-06 | -0.00022745 | 0.0079485 | 0.0079455 | 0.0079485 | 0.99 | -0.40996 | 0.99005 | -0.4084 | 1.9387
142 | -0.24534 | -0.11859 | 0.24534 | 0.11685 | 1.0752e-06 | -0.0017463 | 0.0079455 | 0.0079235 | 0.0079455 | 0.99005 | -0.4084 | 0.99005 | -0.40831 | 1.8873

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.5073 | 7.8484

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2164 | 0.1048
1 | 0.27949 | 0.13536
2 | 0.099142 | 0.048016
3 | 0.24175 | 0.11709
4 | 0.15539 | 0.075261
5 | 0.090733 | 0.043944
6 | 0.27901 | 0.13513
7 | 0.21179 | 0.10258
8 | 0.28881 | 0.13988
9 | 0.36137 | 0.17502
10 | 0.062319 | 0.030182
11 | 0.3073 | 0.14883
12 | 0.27268 | 0.13207
13 | 0.071303 | 0.034534
14 | 0.10322 | 0.049993
15 | 0.1929 | 0.093427
16 | 0.24912 | 0.12065
17 | 0.28815 | 0.13956
18 | 0.14709 | 0.07124
19 | 0.12972 | 0.062827
20 | 0.25607 | 0.12402
21 | 0.25956 | 0.12571
22 | 0.080436 | 0.038957
23 | 0.38476 | 0.18635
24 | 0.26053 | 0.12618
25 | 0.13187 | 0.063865
26 | 0.19308 | 0.093511
27 | 0.34833 | 0.1687
28 | 0.39723 | 0.19239
29 | 0.12349 | 0.059808
30 | 0.28707 | 0.13904
31 | 0.14591 | 0.070666
32 | 0.27017 | 0.13085
33 | 0.2308 | 0.11178
34 | 0.058466 | 0.028316
35 | 0.24002 | 0.11625
36 | 0.19039 | 0.092212
37 | 0.33006 | 0.15986
38 | 0.41073 | 0.19892
39 | 0.14174 | 0.068646
40 | 0.25876 | 0.12533
41 | 0.32264 | 0.15626
42 | 0.30964 | 0.14997
43 | 0.10328 | 0.050019
44 | 0.3516 | 0.17029
45 | 0.35894 | 0.17384
46 | 0.23881 | 0.11566
47 | 0.10404 | 0.050388
48 | 0.39183 | 0.18977
49 | 0.32431 | 0.15707
50 | 0.22157 | 0.10731
51 | 0.14503 | 0.070242
52 | 0.30133 | 0.14594
53 | 0.2825 | 0.13682
54 | 0.23578 | 0.11419
55 | 0.10478 | 0.050749
56 | 0.098573 | 0.047741
57 | 0.24223 | 0.11732
58 | 0.055751 | 0.027002
59 | 0.26234 | 0.12706
60 | 0.30937 | 0.14983
61 | 0.28863 | 0.13979
62 | 0.32031 | 0.15513
63 | 0.3994 | 0.19344
64 | 0.076946 | 0.037266
65 | 0.29117 | 0.14102
66 | 0.094626 | 0.045829
67 | 0.11829 | 0.057293
68 | 0.16325 | 0.079067
69 | 0.40641 | 0.19683
70 | 0.63783 | 0.30891
71 | 0.11011 | 0.053329
72 | 0.26225 | 0.12701
73 | 0.41995 | 0.20339
74 | 0.25687 | 0.12441
75 | 0.053415 | 0.02587
76 | 0.22202 | 0.10753
77 | 0.24533 | 0.11882
78 | 0.19781 | 0.095803

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1