## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_121_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_121_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_121_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_121_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_121_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_121_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_121_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_121_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_121_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_121_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_121_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_121_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_121_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_121_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_121_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_121_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_121_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_121_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_121_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_121_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_121_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_121_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_121_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_121_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_121_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_121_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_121_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_121_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_121_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_121_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_121_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_121_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_121_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_121_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_121_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_121_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_121_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_121_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_121_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_121_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_121_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_121_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_121_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_121_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_121_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_121_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_121_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_121_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_121_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_121_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_121_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_121_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_121_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_121_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_121_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_121_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_121_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_121_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_121_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_121_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_121_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_121_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_121_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_121_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_121_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_121_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_121_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_121_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_121_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_121_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_121_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_121_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_121_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_121_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_121_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_121_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_121_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_121_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_121_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_121_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_121_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_121_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_121_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_121_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_121_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_121_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_121_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_121_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_121_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_121_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_121_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_121_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_121_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_121_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_121_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_121_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_121_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_121_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_121_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_121_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_121_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_121_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_121_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_121_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_121_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_121_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_121_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_121_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_121_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_121_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_121_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_121_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_121_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_121_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_121_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_121_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_121_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_121_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_121_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_121_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_121_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_121_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_121_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_121_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_121_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_121_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_121_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_121_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_121_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_121_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_121_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_121_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_121_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_121_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_121_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_HV_121_0_node_85 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_121_0_load_0 | 0 | 0.33243 | 0.161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_121_0_load_158 | 2 | 0.14674 | 0.07107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_121_0_load_117 | 4 | 0.28808 | 0.13952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_121_0_load_168 | 6 | 0.14658 | 0.070994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_121_0_load_159 | 7 | 0.36124 | 0.17495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_121_0_load_3 | 8 | 0.33668 | 0.16306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_121_0_load_95 | 10 | 0.18472 | 0.089464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_121_0_load_25 | 12 | 0.37385 | 0.18107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_121_0_load_28 | 17 | 0.080817 | 0.039141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_121_0_load_31 | 20 | 0.068845 | 0.033343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_121_0_load_155 | 21 | 0.3222 | 0.15605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_121_0_load_156 | 22 | 0.34566 | 0.16741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_121_0_load_164 | 23 | 0.34905 | 0.16905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_121_0_load_63 | 25 | 0.29612 | 0.14342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_121_0_load_34 | 27 | 0.34055 | 0.16494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_121_0_load_85 | 29 | 0.40606 | 0.19666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_121_0_load_42 | 35 | 0.2225 | 0.10776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_121_0_load_142 | 36 | 0.17223 | 0.083413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_121_0_load_165 | 37 | 0.41106 | 0.19909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_121_0_load_62 | 40 | 0.40858 | 0.19788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_121_0_load_92 | 41 | 0.40695 | 0.19709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_121_0_load_54 | 42 | 0.20908 | 0.10126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_121_0_load_52 | 43 | 0.32468 | 0.15725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_121_0_load_43 | 45 | 0.37993 | 0.18401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_121_0_load_131 | 52 | 0.076057 | 0.036836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_121_0_load_56 | 53 | 0.26908 | 0.13032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_121_0_load_57 | 54 | 0.22156 | 0.1073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_121_0_load_48 | 55 | 0.41319 | 0.20012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_121_0_load_152 | 59 | 0.18248 | 0.088378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_121_0_load_58 | 60 | 0.20987 | 0.10164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_121_0_load_166 | 64 | 0.40279 | 0.19508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_121_0_load_151 | 66 | 0.40985 | 0.1985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_121_0_load_64 | 67 | 0.091094 | 0.044119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_121_0_load_126 | 70 | 0.34953 | 0.16929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_121_0_load_104 | 72 | 0.40394 | 0.19563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_121_0_load_125 | 73 | 0.19932 | 0.096535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_121_0_load_94 | 77 | 0.13496 | 0.065363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_121_0_load_69 | 78 | 0.28408 | 0.13759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_121_0_load_71 | 79 | 0.068994 | 0.033415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_121_0_load_73 | 82 | 0.081146 | 0.039301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_121_0_load_103 | 83 | 0.083977 | 0.040672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_121_0_load_74 | 85 | 0.15806 | 0.07655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_121_0_load_80 | 88 | 0.20659 | 0.10005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_121_0_load_141 | 89 | 0.43345 | 0.20993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_121_0_load_90 | 91 | 0.23259 | 0.11265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_121_0_load_93 | 93 | 0.24307 | 0.11772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_121_0_load_97 | 97 | 0.11262 | 0.054546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_121_0_load_98 | 98 | 0.25162 | 0.12187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_121_0_load_102 | 100 | 0.33784 | 0.16362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_121_0_load_130 | 101 | 0.15901 | 0.077013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_121_0_load_154 | 104 | 0.11087 | 0.053695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_121_0_load_163 | 106 | 0.35274 | 0.17084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_121_0_load_127 | 109 | 0.085425 | 0.041373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_121_0_load_107 | 110 | 0.38223 | 0.18512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_121_0_load_160 | 117 | 0.29497 | 0.14286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_121_0_load_121 | 118 | 0.1311 | 0.063493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_121_0_load_116 | 119 | 0.32086 | 0.1554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_121_0_load_153 | 120 | 0.15184 | 0.073539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_121_0_load_120 | 121 | 0.12895 | 0.062455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_121_0_load_150 | 124 | 0.071993 | 0.034868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_121_0_load_148 | 126 | 0.18642 | 0.090288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_121_0_load_134 | 127 | 0.33984 | 0.16459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_121_0_load_161 | 132 | 0.27477 | 0.13307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_121_0_load_169 | 133 | 0.32718 | 0.15846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_121_0_load_157 | 134 | 0.40155 | 0.19448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_121_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.060808 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_121_0_line_1 |  | 0 | 2 | 2.3106 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_121_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.35843 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_121_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.018389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_121_0_line_4 |  | 2 | 7 | 0.83235 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_121_0_line_5 |  | 3 | 8 | 0.04669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_121_0_line_6 |  | 3 | 4 | 1.5729 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_121_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.082208 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_121_0_line_8 |  | 5 | 123 | 0.60547 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_121_0_line_9 |  | 7 | 105 | 0.012751 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_121_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.091211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_121_0_line_11 |  | 9 | 11 | 1.2428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_121_0_line_12 |  | 10 | 77 | 0.075552 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_121_0_line_13 |  | 11 | 68 | 0.36463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_121_0_line_14 |  | 11 | 67 | 0.024537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_121_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.009919 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_121_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.10431 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_121_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.28461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_121_0_line_18 |  | 13 | 16 | 0.092139 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_121_0_line_19 |  | 14 | 17 | 0.023954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_121_0_line_20 |  | 14 | 18 | 0.12093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_121_0_line_21 |  | 14 | 19 | 0.25761 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_121_0_line_22 |  | 15 | 25 | 0.060562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_121_0_line_23 |  | 16 | 23 | 0.012383 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_121_0_line_24 |  | 17 | 20 | 0.017946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_121_0_line_25 |  | 18 | 21 | 0.027117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_121_0_line_26 |  | 19 | 22 | 0.035055 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_121_0_line_27 |  | 22 | 26 | 0.059403 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_121_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.068311 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_121_0_line_29 |  | 24 | 34 | 0.22883 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_121_0_line_30 |  | 26 | 129 | 0.79753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_121_0_line_31 |  | 26 | 130 | 0.45097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_121_0_line_32 |  | 26 | 128 | 0.34215 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_121_0_line_33 |  | 27 | 28 | 0.00391 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_121_0_line_34 |  | 27 | 29 | 0.25174 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_121_0_line_35 |  | 28 | 30 | 0.36071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_121_0_line_36 |  | 28 | 31 | 0.42075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_121_0_line_37 |  | 28 | 32 | 0.45459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_121_0_line_38 |  | 29 | 33 | 0.075085 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_121_0_line_39 |  | 30 | 37 | 0.047749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_121_0_line_40 |  | 31 | 38 | 0.26228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_121_0_line_41 |  | 31 | 39 | 0.26727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_121_0_line_42 |  | 31 | 40 | 0.005484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_121_0_line_43 |  | 32 | 42 | 0.057901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_121_0_line_44 |  | 33 | 34 | 0.2898 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_121_0_line_45 |  | 34 | 35 | 0.092875 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_121_0_line_46 |  | 34 | 36 | 0.24872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_121_0_line_47 |  | 38 | 41 | 0.00273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_121_0_line_48 |  | 39 | 43 | 0.084527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_121_0_line_49 |  | 42 | 44 | 0.067102 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_121_0_line_50 |  | 43 | 57 | 0.010294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_121_0_line_51 |  | 44 | 48 | 0.21011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_121_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.004949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_121_0_line_53 |  | 45 | 47 | 0.056351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_121_0_line_54 |  | 46 | 48 | 0.18605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_121_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.073625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_121_0_line_56 |  | 48 | 53 | 0.012178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_121_0_line_57 |  | 49 | 54 | 0.02892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_121_0_line_58 |  | 49 | 50 | 0.28077 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_121_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.85068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_121_0_line_60 |  | 50 | 52 | 0.064842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_121_0_line_61 |  | 51 | 66 | 0.017138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_121_0_line_62 |  | 52 | 95 | 0.03862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_121_0_line_63 |  | 55 | 56 | 0.074775 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_121_0_line_64 |  | 56 | 57 | 0.52627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_121_0_line_65 |  | 56 | 58 | 0.93451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_121_0_line_66 |  | 58 | 59 | 0.066634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_121_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.070215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_121_0_line_68 |  | 60 | 62 | 0.9594 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_121_0_line_69 |  | 61 | 63 | 0.23888 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_121_0_line_70 |  | 62 | 64 | 0.017042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_121_0_line_71 |  | 63 | 65 | 0.54591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_121_0_line_72 |  | 65 | 66 | 0.006049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_121_0_line_73 |  | 68 | 72 | 0.1289 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_121_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.49209 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_121_0_line_75 |  | 69 | 70 | 0.008005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_121_0_line_76 |  | 69 | 71 | 0.1667 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_121_0_line_77 |  | 71 | 73 | 0.059277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_121_0_line_78 |  | 71 | 74 | 0.3035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_121_0_line_79 |  | 71 | 75 | 0.3748 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_121_0_line_80 |  | 72 | 76 | 0.072245 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_121_0_line_81 |  | 74 | 85 | 0.06307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_121_0_line_82 |  | 75 | 89 | 0.038315 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_121_0_line_83 |  | 76 | 108 | 0.67242 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_121_0_line_84 |  | 77 | 96 | 0.012661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_121_0_line_85 |  | 78 | 79 | 0.020438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_121_0_line_86 |  | 78 | 80 | 0.13829 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_121_0_line_87 |  | 80 | 81 | 0.079892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_121_0_line_88 |  | 81 | 82 | 0.021044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_121_0_line_89 |  | 82 | 83 | 0.019095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_121_0_line_90 |  | 83 | 84 | 0.055778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_121_0_line_91 |  | 84 | 107 | 0.007091 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_121_0_line_92 |  | 84 | 101 | 0.090048 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_121_0_line_93 |  | 85 | 86 | 0.033726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_121_0_line_94 |  | 86 | 87 | 0.25413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_121_0_line_95 |  | 87 | 88 | 0.087538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_121_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.0099275 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_121_0_line_97 |  | 90 | 128 | 0.13721 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_121_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.028158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_121_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.057675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_121_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.025937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_121_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.33371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_121_0_line_102 |  | 95 | 99 | 0.075813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_121_0_line_103 |  | 96 | 97 | 0.07706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_121_0_line_104 |  | 98 | 99 | 0.046534 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_121_0_line_105 |  | 100 | 101 | 0.1189 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_121_0_line_106 |  | 100 | 102 | 1.2988 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_121_0_line_107 |  | 102 | 103 | 1.2446 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_121_0_line_108 |  | 102 | 104 | 0.050275 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_121_0_line_109 |  | 103 | 105 | 0.61959 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_121_0_line_110 |  | 103 | 106 | 0.058153 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_121_0_line_111 |  | 107 | 109 | 0.065843 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_121_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.13433 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_121_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.021295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_121_0_line_114 |  | 110 | 112 | 0.078028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_121_0_line_115 |  | 111 | 113 | 0.023063 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_121_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.34102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_121_0_line_117 |  | 112 | 115 | 0.3334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_121_0_line_118 |  | 113 | 116 | 0.23755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_121_0_line_119 |  | 113 | 117 | 0.46081 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_121_0_line_120 |  | 114 | 120 | 0.038797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_121_0_line_121 |  | 115 | 121 | 0.17688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_121_0_line_122 |  | 116 | 118 | 0.026835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_121_0_line_123 |  | 116 | 119 | 0.31267 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_121_0_line_124 |  | 118 | 122 | 0.12579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_121_0_line_125 |  | 122 | 125 | 0.099791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_121_0_line_126 |  | 122 | 126 | 1.8536 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_121_0_line_127 |  | 123 | 124 | 0.083027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_121_0_line_128 |  | 124 | 125 | 0.050008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_121_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.015973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_121_0_line_130 |  | 129 | 131 | 0.13148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_121_0_line_131 |  | 129 | 132 | 0.004843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_121_0_line_132 |  | 130 | 134 | 0.086729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_121_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.00902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_121_0_trafo_85 | 25 MVA 110/20 kV | 135 | 29 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602469.7464 | 1192314.8283
1 | 2602519.276 | 1192279.552
2 | 2601498.0456 | 1194411.1438
3 | 2602826.8579 | 1192128.651
4 | 2603948.406 | 1191025.8058
5 | 2603898.64 | 1190960.3728
6 | 2601480.1382 | 1194415.5419
7 | 2601882.9229 | 1195149.1604
8 | 2602855.1515 | 1192164.9721
9 | 2604864.1776 | 1195718.431
10 | 2604827.0079 | 1195800.2451
11 | 2605059.9636 | 1195022.8782
12 | 2604312.667 | 1193830.6158
13 | 2604308.1619 | 1193821.7746
14 | 2604359.9386 | 1193923.5986
15 | 2604555.4254 | 1193738.2442
16 | 2604263.2558 | 1193754.6409
17 | 2604369.1763 | 1193945.6994
18 | 2604259.3639 | 1193990.6627
19 | 2604550.8716 | 1193977.8005
20 | 2604376.432 | 1193962.1009
21 | 2604237.7718 | 1194007.1452
22 | 2604571.9358 | 1194005.8311
23 | 2604256.1834 | 1193744.4639
24 | 2604226.7346 | 1193682.8998
25 | 2604613.6875 | 1193754.7747
26 | 2604524.6253 | 1194041.9259
27 | 2604549.8112 | 1193287.936
28 | 2604551.7647 | 1193284.5468
29 | 2604299.1524 | 1193264.5968
30 | 2604679.2238 | 1193498.5564
31 | 2604793.8133 | 1193313.0814
32 | 2604576.2177 | 1192965.3749
33 | 2604259.447 | 1193328.3246
34 | 2604423.9807 | 1193566.8901
35 | 2604464.3324 | 1193650.5415
36 | 2604207.4079 | 1193444.5904
37 | 2604693.158 | 1193543.6799
38 | 2604738.2023 | 1193078.3919
39 | 2604962.9234 | 1193363.1104
40 | 2604795.8213 | 1193318.1857
41 | 2604735.8005 | 1193079.7019
42 | 2604518.2606 | 1192968.9779
43 | 2604963.1227 | 1193287.1372
44 | 2604479.1488 | 1192914.4535
45 | 2604501.0415 | 1192591.1663
46 | 2604496.2311 | 1192592.3856
47 | 2604555.2538 | 1192575.2539
48 | 2604482.8257 | 1192755.1169
49 | 2604591.8008 | 1192536.0164
50 | 2604831.4382 | 1192682.3237
51 | 2605098.087 | 1192316.2717
52 | 2604877.3531 | 1192728.1088
53 | 2604470.668 | 1192756.2752
54 | 2604587.5922 | 1192507.4093
55 | 2605186.7553 | 1193343.932
56 | 2605260.5153 | 1193331.6558
57 | 2604973.2602 | 1193285.5113
58 | 2606014.129 | 1193224.0895
59 | 2606080.0594 | 1193232.6599
60 | 2605053.3721 | 1191806.3331
61 | 2605035.6225 | 1191874.2651
62 | 2605788.4125 | 1191189.7561
63 | 2605167.6198 | 1192073.3696
64 | 2605795.7919 | 1191174.3885
65 | 2605102.8809 | 1192298.7776
66 | 2605096.8284 | 1192299.1838
67 | 2605035.8608 | 1195027.8274
68 | 2605015.2804 | 1194725.8617
69 | 2605066.1641 | 1194586.9528
70 | 2605062.1733 | 1194593.8976
71 | 2605043.9537 | 1194449.0725
72 | 2604928.3605 | 1194630.4623
73 | 2605014.9547 | 1194500.6966
74 | 2605144.4328 | 1194163.8729
75 | 2604830.3506 | 1194344.5657
76 | 2604879.7076 | 1194576.9391
77 | 2604809.1587 | 1195873.6583
78 | 2604428.3597 | 1194929.6574
79 | 2604441.0172 | 1194913.6101
80 | 2604299.4729 | 1194879.5272
81 | 2604330.2686 | 1194805.7879
82 | 2604338.3779 | 1194786.3686
83 | 2604345.7361 | 1194768.7479
84 | 2604367.3536 | 1194717.9568
85 | 2605134.9377 | 1194101.532
86 | 2605130.3787 | 1194068.1216
87 | 2605128.6687 | 1193873.6064
88 | 2605215.2328 | 1193886.9095
89 | 2604795.9897 | 1194327.6126
90 | 2604787.0869 | 1194323.2201
91 | 2604728.3307 | 1193031.7486
92 | 2604726.8436 | 1193003.6882
93 | 2604733.9533 | 1192946.4636
94 | 2604734.5376 | 1192920.5393
95 | 2604904.7021 | 1192755.3764
96 | 2604797.4712 | 1195875.8391
97 | 2604727.7589 | 1195845.2754
98 | 2604856.2146 | 1192790.2224
99 | 2604861.6097 | 1192744.0024
100 | 2604187.6359 | 1194751.6037
101 | 2604284.7607 | 1194683.0218
102 | 2602912.8328 | 1194999.8821
103 | 2602187.9479 | 1195000.6264
104 | 2602863.6724 | 1194989.3534
105 | 2601895.639 | 1195147.808
106 | 2602241.251 | 1194977.3777
107 | 2604373.9234 | 1194715.3379
108 | 2604562.0938 | 1194782.1339
109 | 2604435.2297 | 1194738.3671
110 | 2603986.0581 | 1189761.0581
111 | 2603998.4932 | 1189776.163
112 | 2604001.9391 | 1189684.6731
113 | 2603980.1444 | 1189790.136
114 | 2604184.4642 | 1189503.6346
115 | 2604102.1835 | 1189373.5441
116 | 2603942.9476 | 1190024.2341
117 | 2604425.2094 | 1189670.7255
118 | 2603940.3301 | 1190050.9352
119 | 2604253.1503 | 1189985.0224
120 | 2604223.2479 | 1189506.6297
121 | 2604121.4519 | 1189197.7211
122 | 2603917.3289 | 1190174.585
123 | 2603929.6173 | 1190404.2907
124 | 2603913.1847 | 1190322.9154
125 | 2603906.0565 | 1190273.5072
126 | 2602092.7911 | 1189847.7642
127 | 2604742.9112 | 1194210.6371
128 | 2604733.285 | 1194223.2585
129 | 2604645.3673 | 1194400.4508
130 | 2604290.0841 | 1194116.0282
131 | 2604546.777 | 1194398.364
132 | 2604647.6412 | 1194396.1725
133 | 2604538.2527 | 1194395.3449
134 | 2604225.8441 | 1194174.4697
135 | 2604299.1524 | 1193264.5968

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98891 | -0.44724 | 0.33243 | 0.161
1 | 0.98887 | -0.44998 | 0 | 0
2 | 0.99092 | -0.32857 | 0.14674 | 0.07107
3 | 0.98873 | -0.45069 | 0 | 0
4 | 0.9877 | -0.5108 | 0.28808 | 0.13952
5 | 0.98754 | -0.51508 | 0 | 0
6 | 0.99092 | -0.32853 | 0.14658 | 0.070994
7 | 0.99173 | -0.28124 | 0.36124 | 0.17495
8 | 0.98871 | -0.4505 | 0.33668 | 0.16306
9 | 0.99443 | -0.15473 | 0 | 0
10 | 0.99438 | -0.15428 | 0.18472 | 0.089464
11 | 0.99511 | -0.15971 | 0 | 0
12 | 0.99775 | -0.12479 | 0.37385 | 0.18107
13 | 0.99777 | -0.12467 | 0 | 0
14 | 0.99745 | -0.14387 | 0 | 0
15 | 0.99766 | -0.12372 | 0 | 0
16 | 0.99791 | -0.12357 | 0 | 0
17 | 0.99745 | -0.14382 | 0.080817 | 0.039141
18 | 0.9974 | -0.14341 | 0 | 0
19 | 0.99709 | -0.14673 | 0 | 0
20 | 0.99745 | -0.14381 | 0.068845 | 0.033343
21 | 0.99739 | -0.14331 | 0.3222 | 0.15605
22 | 0.99704 | -0.14711 | 0.34566 | 0.16741
23 | 0.99793 | -0.12342 | 0.34905 | 0.16905
24 | 0.99804 | -0.12258 | 0 | 0
25 | 0.99763 | -0.12394 | 0.29612 | 0.14342
26 | 0.99697 | -0.14775 | 0 | 0
27 | 0.99841 | -0.041108 | 0.34055 | 0.16494
28 | 0.9984 | -0.041233 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | -16.176 | -6.8666
30 | 0.99821 | -0.039578 | 0 | 0
31 | 0.99748 | -0.033976 | 0 | 0
32 | 0.99672 | -0.027431 | 0 | 0
33 | 0.99975 | -0.015691 | 0 | 0
34 | 0.99878 | -0.076324 | 0 | 0
35 | 0.99874 | -0.076575 | 0.2225 | 0.10776
36 | 0.9987 | -0.076846 | 0.17223 | 0.083413
37 | 0.99819 | -0.039344 | 0.41106 | 0.19909
38 | 0.99734 | -0.032746 | 0 | 0
39 | 0.99717 | -0.031732 | 0 | 0
40 | 0.99747 | -0.033949 | 0.40858 | 0.19788
41 | 0.99734 | -0.032732 | 0.40695 | 0.19709
42 | 0.99651 | -0.025647 | 0.20908 | 0.10126
43 | 0.99707 | -0.030999 | 0.32468 | 0.15725
44 | 0.99616 | -0.028238 | 0 | 0
45 | 0.99485 | -0.017347 | 0.37993 | 0.18401
46 | 0.99486 | -0.017474 | 0 | 0
47 | 0.9947 | -0.016149 | 0 | 0
48 | 0.99544 | -0.022244 | 0 | 0
49 | 0.99451 | -0.014577 | 0 | 0
50 | 0.99352 | -0.022112 | 0 | 0
51 | 0.99241 | -0.013025 | 0 | 0
52 | 0.99345 | -0.02154 | 0.076057 | 0.036836
53 | 0.99543 | -0.022204 | 0.26908 | 0.13032
54 | 0.9945 | -0.0145 | 0.22156 | 0.1073
55 | 0.99661 | -0.028566 | 0.41319 | 0.20012
56 | 0.99667 | -0.02819 | 0 | 0
57 | 0.99706 | -0.030949 | 0 | 0
58 | 0.99645 | -0.026895 | 0 | 0
59 | 0.99644 | -0.026752 | 0.18248 | 0.088378
60 | 0.99162 | -0.010424 | 0.20987 | 0.10164
61 | 0.99167 | -0.010937 | 0 | 0
62 | 0.99086 | -0.015257 | 0 | 0
63 | 0.99196 | -0.0090706 | 0 | 0
64 | 0.99085 | -0.015173 | 0.40279 | 0.19508
65 | 0.99239 | -0.012792 | 0 | 0
66 | 0.99239 | -0.012831 | 0.40985 | 0.1985
67 | 0.99511 | -0.15968 | 0.091094 | 0.044119
68 | 0.99535 | -0.1611 | 0 | 0
69 | 0.9958 | -0.1574 | 0 | 0
70 | 0.99579 | -0.15737 | 0.34953 | 0.16929
71 | 0.99596 | -0.15606 | 0 | 0
72 | 0.99524 | -0.16196 | 0.40394 | 0.19563
73 | 0.99594 | -0.15592 | 0.19932 | 0.096535
74 | 0.99582 | -0.155 | 0 | 0
75 | 0.99636 | -0.15278 | 0 | 0
76 | 0.99519 | -0.16241 | 0 | 0
77 | 0.99434 | -0.15452 | 0.13496 | 0.065363
78 | 0.99432 | -0.16731 | 0.28408 | 0.13759
79 | 0.99432 | -0.16729 | 0.068994 | 0.033415
80 | 0.99442 | -0.16671 | 0 | 0
81 | 0.99445 | -0.16704 | 0 | 0
82 | 0.99446 | -0.16713 | 0.081146 | 0.039301
83 | 0.99447 | -0.16722 | 0.083977 | 0.040672
84 | 0.99451 | -0.16756 | 0 | 0
85 | 0.99579 | -0.15476 | 0.15806 | 0.07655
86 | 0.99578 | -0.15469 | 0 | 0
87 | 0.99572 | -0.15414 | 0 | 0
88 | 0.99569 | -0.15393 | 0.20659 | 0.10005
89 | 0.9964 | -0.15244 | 0.43345 | 0.20993
90 | 0.99641 | -0.15234 | 0 | 0
91 | 0.99317 | -0.019066 | 0.23259 | 0.11265
92 | 0.99318 | -0.019144 | 0 | 0
93 | 0.9932 | -0.019302 | 0.24307 | 0.11772
94 | 0.99322 | -0.019448 | 0 | 0
95 | 0.99342 | -0.021231 | 0 | 0
96 | 0.99434 | -0.1545 | 0 | 0
97 | 0.99433 | -0.1544 | 0.11262 | 0.054546
98 | 0.99337 | -0.021148 | 0.25162 | 0.12187
99 | 0.99339 | -0.021004 | 0 | 0
100 | 0.9943 | -0.17761 | 0.33784 | 0.16362
101 | 0.99445 | -0.16801 | 0.15901 | 0.077013
102 | 0.99279 | -0.27425 | 0 | 0
103 | 0.99206 | -0.27933 | 0 | 0
104 | 0.99278 | -0.27431 | 0.11087 | 0.053695
105 | 0.99173 | -0.2812 | 0 | 0
106 | 0.99202 | -0.27958 | 0.35274 | 0.17084
107 | 0.99451 | -0.16752 | 0 | 0
108 | 0.99467 | -0.16641 | 0 | 0
109 | 0.99456 | -0.16716 | 0.085425 | 0.041373
110 | 0.98589 | -0.51273 | 0.38223 | 0.18512
111 | 0.98591 | -0.51288 | 0 | 0
112 | 0.98587 | -0.51255 | 0 | 0
113 | 0.98594 | -0.51265 | 0 | 0
114 | 0.9858 | -0.51202 | 0 | 0
115 | 0.98581 | -0.51211 | 0 | 0
116 | 0.98623 | -0.5151 | 0 | 0
117 | 0.98568 | -0.51435 | 0.29497 | 0.14286
118 | 0.98628 | -0.51548 | 0.1311 | 0.063493
119 | 0.98604 | -0.51635 | 0.32086 | 0.1554
120 | 0.98579 | -0.51195 | 0.15184 | 0.073539
121 | 0.98577 | -0.51239 | 0.12895 | 0.062455
122 | 0.98651 | -0.51743 | 0 | 0
123 | 0.98699 | -0.52156 | 0 | 0
124 | 0.98681 | -0.52005 | 0.071993 | 0.034868
125 | 0.98671 | -0.51918 | 0 | 0
126 | 0.98583 | -0.5219 | 0.18642 | 0.090288
127 | 0.99655 | -0.151 | 0.33984 | 0.16459
128 | 0.99656 | -0.15107 | 0 | 0
129 | 0.99636 | -0.14263 | 0 | 0
130 | 0.99673 | -0.14578 | 0 | 0
131 | 0.9963 | -0.14212 | 0 | 0
132 | 0.99635 | -0.14261 | 0.27477 | 0.13307
133 | 0.9963 | -0.14209 | 0.32718 | 0.15846
134 | 0.99669 | -0.14537 | 0.40155 | 0.19448
135 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 2.2975 | 1.0089 | -2.2975 | -1.009 | 5.824e-05 | -7.7817e-06 | 0.07325 | 0.073252 | 0.073252 | 0.98891 | -0.44724 | 0.98887 | -0.44998 | 5.6784
1 | -2.63 | -1.1699 | 2.6329 | 1.1715 | 0.0029094 | 0.0015639 | 0.084026 | 0.083952 | 0.084026 | 0.98891 | -0.44724 | 0.99092 | -0.32857 | 6.5136
2 | 2.2975 | 1.009 | -2.2972 | -1.0528 | 0.00029927 | -0.04387 | 0.073252 | 0.073778 | 0.073778 | 0.98887 | -0.44998 | 0.98873 | -0.45069 | 5.782
3 | 0.14658 | 0.070563 | -0.14658 | -0.070994 | 5.5205e-07 | -0.00043095 | 0.0047393 | 0.0047448 | 0.0047448 | 0.99092 | -0.32857 | 0.99092 | -0.32853 | 2.1567
4 | -2.9262 | -1.3131 | 2.9275 | 1.3144 | 0.0012967 | 0.0012257 | 0.093437 | 0.09341 | 0.093437 | 0.99092 | -0.32857 | 0.99173 | -0.28124 | 7.2431
5 | 0.33669 | 0.16197 | -0.33668 | -0.16306 | 7.4265e-06 | -0.0010876 | 0.010908 | 0.010922 | 0.010922 | 0.98873 | -0.45069 | 0.98871 | -0.4505 | 4.9647
6 | 1.9605 | 0.89085 | -1.9594 | -0.89211 | 0.0011108 | -0.0012598 | 0.062872 | 0.062923 | 0.062923 | 0.98873 | -0.45069 | 0.9877 | -0.5108 | 4.8778
7 | 1.6713 | 0.75258 | -1.6711 | -0.75244 | 0.00021659 | 0.00014697 | 0.053571 | 0.053572 | 0.053572 | 0.9877 | -0.5108 | 0.98754 | -0.51508 | 15.3064
8 | 1.6711 | 0.75244 | -1.6703 | -0.77207 | 0.00084314 | -0.019633 | 0.053572 | 0.053818 | 0.053818 | 0.98754 | -0.51508 | 0.98699 | -0.52156 | 14.8669
9 | -3.2887 | -1.4893 | 3.2888 | 1.4878 | 2.1752e-05 | -0.0015637 | 0.10509 | 0.10507 | 0.10509 | 0.99173 | -0.28124 | 0.99173 | -0.2812 | 8.2358
10 | 0.43234 | 0.20503 | -0.43231 | -0.20717 | 2.3539e-05 | -0.0021465 | 0.01389 | 0.013917 | 0.013917 | 0.99443 | -0.15473 | 0.99438 | -0.15428 | 6.3259
11 | -0.43234 | -0.20503 | 0.43265 | 0.17576 | 0.00031199 | -0.029271 | 0.01389 | 0.013547 | 0.01389 | 0.99443 | -0.15473 | 0.99511 | -0.15971 | 6.3137
12 | 0.24759 | 0.11771 | -0.24758 | -0.11779 | 8.5276e-06 | -8.3839e-05 | 0.0079587 | 0.0079598 | 0.0079598 | 0.99438 | -0.15428 | 0.99434 | -0.15452 | 3.7904
13 | -0.52374 | -0.21929 | 0.52387 | 0.21071 | 0.0001313 | -0.008584 | 0.016472 | 0.016377 | 0.016472 | 0.99511 | -0.15971 | 0.99535 | -0.1611 | 7.4871
14 | 0.091094 | 0.043539 | -0.091094 | -0.044119 | 2.817e-07 | -0.00058005 | 0.0029289 | 0.0029362 | 0.0029362 | 0.99511 | -0.15971 | 0.99511 | -0.15968 | 1.3346
15 | -9.6901 | -3.8748 | 9.6903 | 3.8736 | 0.00013971 | -0.0011622 | 0.30194 | 0.30193 | 0.30194 | 0.99775 | -0.12479 | 0.99777 | -0.12467 | 23.6633
16 | 9.3163 | 3.6937 | -9.3147 | -3.6898 | 0.0015654 | 0.0039225 | 0.28996 | 0.28996 | 0.28996 | 0.99775 | -0.12479 | 0.99745 | -0.14387 | 22.4775
17 | 0.29617 | 0.1366 | -0.29613 | -0.14335 | 3.413e-05 | -0.0067543 | 0.0094363 | 0.0095199 | 0.0095199 | 0.99777 | -0.12467 | 0.99766 | -0.12372 | 4.3272
18 | -9.9864 | -4.0102 | 9.9878 | 3.9994 | 0.0013795 | -0.010752 | 0.31135 | 0.31123 | 0.31135 | 0.99777 | -0.12467 | 0.99791 | -0.12357 | 24.4008
19 | 0.14966 | 0.071489 | -0.14966 | -0.072058 | 7.3793e-07 | -0.00056879 | 0.0048002 | 0.0048073 | 0.0048073 | 0.99745 | -0.14387 | 0.99745 | -0.14382 | 2.1851
20 | 0.32222 | 0.15254 | -0.3222 | -0.15541 | 1.7245e-05 | -0.0028673 | 0.010318 | 0.010353 | 0.010353 | 0.99745 | -0.14387 | 0.9974 | -0.14341 | 4.7061
21 | 8.8428 | 3.4657 | -8.8398 | -3.4962 | 0.003011 | -0.030501 | 0.27488 | 0.27522 | 0.27522 | 0.99745 | -0.14387 | 0.99709 | -0.14673 | 21.5688
22 | 0.29613 | 0.14335 | -0.29612 | -0.14342 | 9.78e-06 | -6.5833e-05 | 0.0095199 | 0.0095208 | 0.0095208 | 0.99766 | -0.12372 | 0.99763 | -0.12394 | 4.5337
23 | -9.9878 | -3.9994 | 9.988 | 3.998 | 0.00018531 | -0.0014453 | 0.31123 | 0.31121 | 0.31123 | 0.99791 | -0.12357 | 0.99793 | -0.12342 | 24.391
24 | 0.068845 | 0.032917 | -0.068845 | -0.033343 | 1.1714e-07 | -0.00042627 | 0.0022085 | 0.0022139 | 0.0022139 | 0.99745 | -0.14382 | 0.99745 | -0.14381 | 1.0063
25 | 0.3222 | 0.15541 | -0.3222 | -0.15605 | 3.8836e-06 | -0.00064293 | 0.010353 | 0.010362 | 0.010362 | 0.9974 | -0.14341 | 0.99739 | -0.14331 | 4.7098
26 | 8.8398 | 3.4962 | -8.8394 | -3.5004 | 0.0004103 | -0.0041483 | 0.27522 | 0.27526 | 0.27526 | 0.99709 | -0.14673 | 0.99704 | -0.14711 | 21.5724
27 | 8.4937 | 3.333 | -8.4931 | -3.34 | 0.0006407 | -0.0070594 | 0.26418 | 0.26425 | 0.26425 | 0.99704 | -0.14711 | 0.99697 | -0.14775 | 20.7096
28 | -10.3371 | -4.167 | 10.3382 | 4.1591 | 0.0010967 | -0.0079321 | 0.32241 | 0.32231 | 0.32241 | 0.99793 | -0.12342 | 0.99804 | -0.12258 | 25.2669
29 | -10.3382 | -4.1591 | 10.3424 | 4.1699 | 0.0042433 | 0.01078 | 0.32231 | 0.32231 | 0.32231 | 0.99804 | -0.12258 | 0.99878 | -0.076324 | 24.9855
30 | 0.60236 | 0.2693 | -0.60197 | -0.2881 | 0.00039326 | -0.018798 | 0.019105 | 0.019335 | 0.019335 | 0.99697 | -0.14775 | 0.99636 | -0.14263 | 8.7888
31 | 0.40166 | 0.18176 | -0.40157 | -0.19243 | 9.9106e-05 | -0.01067 | 0.012766 | 0.012897 | 0.012897 | 0.99697 | -0.14775 | 0.99673 | -0.14578 | 5.8621
32 | 7.4891 | 2.889 | -7.4862 | -2.9301 | 0.0028612 | -0.041107 | 0.23242 | 0.23287 | 0.23287 | 0.99697 | -0.14775 | 0.99656 | -0.15107 | 18.2502
33 | 5.0702 | 2.3044 | -5.0701 | -2.3045 | 4.8969e-05 | -9.8123e-05 | 0.16103 | 0.16103 | 0.16103 | 0.99841 | -0.041108 | 0.9984 | -0.041233 | 44.483
34 | -5.4107 | -2.4693 | 5.4176 | 2.4768 | 0.0068339 | 0.0075007 | 0.17196 | 0.17196 | 0.17196 | 0.99841 | -0.041108 | 1 | 0 | 49.1328
35 | 0.41115 | 0.18939 | -0.41107 | -0.19795 | 8.3158e-05 | -0.0085586 | 0.013089 | 0.013194 | 0.013194 | 0.9984 | -0.041233 | 0.99821 | -0.039578 | 5.9975
36 | 1.7384 | 0.78013 | -1.7367 | -0.78963 | 0.0017085 | -0.0094977 | 0.055092 | 0.055211 | 0.055211 | 0.9984 | -0.041233 | 0.99748 | -0.033976 | 25.096
37 | 2.9206 | 1.3349 | -2.9154 | -1.3442 | 0.0052392 | -0.0092468 | 0.092849 | 0.092979 | 0.092979 | 0.9984 | -0.041233 | 0.99672 | -0.027431 | 42.2633
38 | 10.7444 | 4.3793 | -10.7429 | -4.3755 | 0.0015036 | 0.0038357 | 0.33494 | 0.33494 | 0.33494 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.015691 | 25.9645
39 | 0.41107 | 0.19795 | -0.41106 | -0.19909 | 1.111e-05 | -0.0011327 | 0.013194 | 0.013209 | 0.013209 | 0.99821 | -0.039578 | 0.99819 | -0.039344 | 6.004
40 | 0.40701 | 0.19082 | -0.40695 | -0.19703 | 5.961e-05 | -0.006212 | 0.013009 | 0.013087 | 0.013087 | 0.99748 | -0.033976 | 0.99734 | -0.032746 | 5.9486
41 | 0.92107 | 0.40106 | -0.92077 | -0.40731 | 0.00030236 | -0.0062575 | 0.029074 | 0.029147 | 0.029147 | 0.99748 | -0.033976 | 0.99717 | -0.031732 | 13.2489
42 | 0.40858 | 0.19775 | -0.40858 | -0.19788 | 1.2636e-06 | -0.0001299 | 0.013137 | 0.013138 | 0.013138 | 0.99748 | -0.033976 | 0.99747 | -0.033949 | 5.972
43 | 2.9154 | 1.3442 | -2.9147 | -1.3454 | 0.00066837 | -0.0011748 | 0.092979 | 0.092996 | 0.092996 | 0.99672 | -0.027431 | 0.99651 | -0.025647 | 42.2709
44 | 10.7429 | 4.3755 | -10.7371 | -4.3607 | 0.0058035 | 0.014806 | 0.33494 | 0.33495 | 0.33495 | 0.99975 | -0.015691 | 0.99878 | -0.076324 | 25.9652
45 | 0.2225 | 0.10765 | -0.2225 | -0.10776 | 8.4474e-06 | -0.00010531 | 0.0071442 | 0.0071456 | 0.0071456 | 0.99878 | -0.076324 | 0.99874 | -0.076575 | 3.4026
46 | 0.17224 | 0.083126 | -0.17223 | -0.083413 | 1.3549e-05 | -0.00028769 | 0.0055277 | 0.0055314 | 0.0055314 | 0.99878 | -0.076324 | 0.9987 | -0.076846 | 2.634
47 | 0.40695 | 0.19703 | -0.40695 | -0.19709 | 6.2422e-07 | -6.465e-05 | 0.013087 | 0.013088 | 0.013088 | 0.99734 | -0.032746 | 0.99734 | -0.032732 | 5.949
48 | 0.92077 | 0.40731 | -0.92067 | -0.40929 | 9.5947e-05 | -0.0019781 | 0.029147 | 0.029171 | 0.029171 | 0.99717 | -0.031732 | 0.99707 | -0.030999 | 13.2596
49 | 2.7056 | 1.2441 | -2.7047 | -1.2436 | 0.00088975 | 0.00047779 | 0.086267 | 0.086268 | 0.086268 | 0.99651 | -0.025647 | 0.99616 | -0.028238 | 41.0802
50 | 0.59599 | 0.25204 | -0.59599 | -0.25228 | 4.8243e-06 | -0.00024291 | 0.018735 | 0.018738 | 0.018738 | 0.99707 | -0.030999 | 0.99706 | -0.030949 | 8.5171
51 | 2.7047 | 1.2436 | -2.7026 | -1.248 | 0.002089 | -0.0043549 | 0.086268 | 0.086329 | 0.086329 | 0.99616 | -0.028238 | 0.99544 | -0.022244 | 39.2403
52 | -2.432 | -1.122 | 2.4321 | 1.1219 | 3.9906e-05 | -0.00010511 | 0.077718 | 0.077717 | 0.077718 | 0.99485 | -0.017347 | 0.99486 | -0.017474 | 35.3265
53 | 2.0521 | 0.93799 | -2.0518 | -0.93923 | 0.00032255 | -0.0012357 | 0.065471 | 0.065487 | 0.065487 | 0.99485 | -0.017347 | 0.9947 | -0.016149 | 29.767
54 | -2.4321 | -1.1219 | 2.4336 | 1.1179 | 0.0014991 | -0.0039544 | 0.077717 | 0.077663 | 0.077717 | 0.99486 | -0.017474 | 0.99544 | -0.022244 | 35.3258
55 | 2.0518 | 0.93923 | -2.0513 | -0.94084 | 0.00042166 | -0.0016139 | 0.065487 | 0.065508 | 0.065508 | 0.9947 | -0.016149 | 0.99451 | -0.014577 | 29.7765
56 | 0.26908 | 0.13003 | -0.26908 | -0.13032 | 1.2217e-06 | -0.00028775 | 0.0086668 | 0.0086704 | 0.0086704 | 0.99544 | -0.022244 | 0.99543 | -0.022204 | 3.9411
57 | 0.22156 | 0.10662 | -0.22156 | -0.1073 | 1.969e-06 | -0.00068234 | 0.0071371 | 0.0071457 | 0.0071457 | 0.99451 | -0.014577 | 0.9945 | -0.0145 | 3.2481
58 | 1.8298 | 0.83422 | -1.8281 | -0.83348 | 0.0017046 | 0.00073655 | 0.058373 | 0.058377 | 0.058377 | 0.99451 | -0.014577 | 0.99352 | -0.022112 | 27.7984
59 | 1.0245 | 0.45912 | -1.0233 | -0.47878 | 0.0012174 | -0.019665 | 0.032621 | 0.032863 | 0.032863 | 0.99352 | -0.022112 | 0.99241 | -0.013025 | 14.9378
60 | 0.80355 | 0.37437 | -0.8035 | -0.37588 | 5.7472e-05 | -0.001511 | 0.025757 | 0.025776 | 0.025776 | 0.99352 | -0.022112 | 0.99345 | -0.02154 | 11.7164
61 | 1.0233 | 0.47878 | -1.0233 | -0.47918 | 2.4713e-05 | -0.00039566 | 0.032863 | 0.032868 | 0.032868 | 0.99241 | -0.013025 | 0.99239 | -0.012831 | 14.9401
62 | 0.72744 | 0.33904 | -0.72741 | -0.33994 | 2.8054e-05 | -0.00090171 | 0.023321 | 0.023332 | 0.023332 | 0.99345 | -0.02154 | 0.99342 | -0.021231 | 10.6054
63 | -0.41319 | -0.20012 | 0.41322 | 0.20004 | 2.3558e-05 | -7.391e-05 | 0.013298 | 0.013297 | 0.013298 | 0.99661 | -0.028566 | 0.99667 | -0.02819 | 6.3325
64 | -0.59574 | -0.2647 | 0.59599 | 0.25228 | 0.00024855 | -0.012413 | 0.018882 | 0.018738 | 0.018882 | 0.99667 | -0.02819 | 0.99706 | -0.030949 | 8.5825
65 | 0.18252 | 0.064652 | -0.18248 | -0.086799 | 4.087e-05 | -0.022147 | 0.0056084 | 0.0058541 | 0.0058541 | 0.99667 | -0.02819 | 0.99645 | -0.026895 | 2.661
66 | 0.18248 | 0.086799 | -0.18248 | -0.088378 | 3.0589e-06 | -0.0015788 | 0.0058541 | 0.0058739 | 0.0058739 | 0.99645 | -0.026895 | 0.99644 | -0.026752 | 2.67
67 | -0.61295 | -0.29538 | 0.61299 | 0.29374 | 3.6739e-05 | -0.0016377 | 0.019808 | 0.019787 | 0.019808 | 0.99162 | -0.010424 | 0.99167 | -0.010937 | 9.0036
68 | 0.40308 | 0.19374 | -0.40279 | -0.19468 | 0.00029006 | -0.00094368 | 0.013019 | 0.013034 | 0.013034 | 0.99162 | -0.010424 | 0.99086 | -0.015257 | 6.2065
69 | -0.61299 | -0.29374 | 0.61315 | 0.29357 | 0.00016661 | -0.00017617 | 0.019787 | 0.019784 | 0.019787 | 0.99167 | -0.010937 | 0.99196 | -0.0090706 | 9.4224
70 | 0.40279 | 0.19468 | -0.40279 | -0.19508 | 3.8663e-06 | -0.00039834 | 0.013034 | 0.013039 | 0.013039 | 0.99086 | -0.015257 | 0.99085 | -0.015173 | 5.9267
71 | -0.61315 | -0.29357 | 0.61344 | 0.28082 | 0.00028294 | -0.012747 | 0.019784 | 0.019625 | 0.019784 | 0.99196 | -0.0090706 | 0.99239 | -0.012792 | 8.9925
72 | -0.61344 | -0.28082 | 0.61344 | 0.28068 | 3.11e-06 | -0.00014131 | 0.019625 | 0.019623 | 0.019625 | 0.99239 | -0.012792 | 0.99239 | -0.012831 | 8.9205
73 | 5.2682 | 2.0698 | -5.2676 | -2.0855 | 0.00053724 | -0.015744 | 0.16416 | 0.16433 | 0.16433 | 0.99535 | -0.1611 | 0.99524 | -0.16196 | 12.8785
74 | -5.792 | -2.2805 | 5.7945 | 2.2206 | 0.0024691 | -0.059901 | 0.18053 | 0.17989 | 0.18053 | 0.99535 | -0.1611 | 0.9958 | -0.1574 | 14.1485
75 | 0.34953 | 0.1691 | -0.34953 | -0.16929 | 1.3543e-06 | -0.00018912 | 0.011256 | 0.011259 | 0.011259 | 0.9958 | -0.1574 | 0.99579 | -0.15737 | 5.1176
76 | -6.144 | -2.3897 | 6.145 | 2.3694 | 0.0009396 | -0.020247 | 0.19111 | 0.19089 | 0.19111 | 0.9958 | -0.1574 | 0.99596 | -0.15606 | 14.9772
77 | 0.19932 | 0.095132 | -0.19932 | -0.096535 | 3.2519e-06 | -0.0014029 | 0.0064016 | 0.0064192 | 0.0064192 | 0.99596 | -0.15606 | 0.99594 | -0.15592 | 2.9178
78 | 0.36473 | 0.15906 | -0.36467 | -0.16623 | 5.4286e-05 | -0.0071708 | 0.011533 | 0.011618 | 0.011618 | 0.99596 | -0.15606 | 0.99582 | -0.155 | 5.2809
79 | -6.709 | -2.6236 | 6.7115 | 2.5783 | 0.0025186 | -0.04532 | 0.2088 | 0.20831 | 0.2088 | 0.99596 | -0.15606 | 0.99636 | -0.15278 | 16.3635
80 | 4.8637 | 1.8899 | -4.8634 | -1.8987 | 0.00025584 | -0.0088478 | 0.15135 | 0.15144 | 0.15144 | 0.99524 | -0.16196 | 0.99519 | -0.16241 | 11.8687
81 | 0.36467 | 0.16623 | -0.36466 | -0.16772 | 1.1382e-05 | -0.0014899 | 0.011618 | 0.011636 | 0.011636 | 0.99582 | -0.155 | 0.99579 | -0.15476 | 5.2891
82 | -6.7115 | -2.5783 | 6.7118 | 2.5737 | 0.00025681 | -0.0046354 | 0.20831 | 0.20826 | 0.20831 | 0.99636 | -0.15278 | 0.9964 | -0.15244 | 16.3252
83 | 4.8634 | 1.8987 | -4.861 | -1.981 | 0.0023968 | -0.082294 | 0.15144 | 0.15234 | 0.15234 | 0.99519 | -0.16241 | 0.99467 | -0.16641 | 11.9392
84 | 0.11263 | 0.052429 | -0.11263 | -0.052728 | 2.2009e-07 | -0.00029882 | 0.0036066 | 0.0036103 | 0.0036103 | 0.99434 | -0.15452 | 0.99434 | -0.1545 | 1.641
85 | 0.068994 | 0.032933 | -0.068994 | -0.033415 | 1.3479e-07 | -0.00048242 | 0.0022196 | 0.0022256 | 0.0022256 | 0.99432 | -0.16731 | 0.99432 | -0.16729 | 1.0116
86 | -0.35307 | -0.17052 | 0.35311 | 0.17038 | 3.1923e-05 | -0.00014324 | 0.011383 | 0.011381 | 0.011383 | 0.99432 | -0.16731 | 0.99442 | -0.16671 | 5.4207
87 | -0.35311 | -0.17038 | 0.35312 | 0.16849 | 1.3787e-05 | -0.0018822 | 0.011381 | 0.011358 | 0.011381 | 0.99442 | -0.16671 | 0.99445 | -0.16704 | 5.1733
88 | -0.35312 | -0.16849 | 0.35312 | 0.168 | 3.6221e-06 | -0.00049583 | 0.011358 | 0.011351 | 0.011358 | 0.99445 | -0.16704 | 0.99446 | -0.16713 | 5.1626
89 | -0.43427 | -0.2073 | 0.43427 | 0.20685 | 4.9721e-06 | -0.00044941 | 0.013969 | 0.013963 | 0.013969 | 0.99446 | -0.16713 | 0.99447 | -0.16722 | 6.3494
90 | -0.51825 | -0.24752 | 0.51827 | 0.24621 | 2.0676e-05 | -0.001311 | 0.016672 | 0.016655 | 0.016672 | 0.99447 | -0.16722 | 0.99451 | -0.16756 | 7.578
91 | -4.7749 | -1.965 | 4.7749 | 1.9641 | 2.4608e-05 | -0.00086747 | 0.14988 | 0.14987 | 0.14988 | 0.99451 | -0.16756 | 0.99451 | -0.16752 | 11.7459
92 | 4.2566 | 1.7188 | -4.2564 | -1.7298 | 0.00024724 | -0.011052 | 0.13325 | 0.13337 | 0.13337 | 0.99451 | -0.16756 | 0.99445 | -0.16801 | 10.4522
93 | 0.20661 | 0.091174 | -0.20661 | -0.091972 | 1.9325e-06 | -0.0007979 | 0.0065467 | 0.0065561 | 0.0065561 | 0.99579 | -0.15476 | 0.99578 | -0.15469 | 2.98
94 | 0.20661 | 0.091972 | -0.20659 | -0.097983 | 1.4742e-05 | -0.0060117 | 0.0065561 | 0.0066289 | 0.0066289 | 0.99578 | -0.15469 | 0.99572 | -0.15414 | 3.0132
95 | 0.20659 | 0.097983 | -0.20659 | -0.10005 | 5.1553e-06 | -0.0020706 | 0.0066289 | 0.0066549 | 0.0066549 | 0.99572 | -0.15414 | 0.99569 | -0.15393 | 3.025
96 | -7.1453 | -2.7836 | 7.1453 | 2.7824 | 7.57e-05 | -0.0011959 | 0.22217 | 0.22215 | 0.22217 | 0.9964 | -0.15244 | 0.99641 | -0.15234 | 17.4111
97 | -7.1453 | -2.7824 | 7.1464 | 2.7659 | 0.0010454 | -0.016533 | 0.22215 | 0.22197 | 0.22215 | 0.99641 | -0.15234 | 0.99656 | -0.15107 | 17.4101
98 | -0.23259 | -0.11265 | 0.23259 | 0.11198 | 2.1186e-06 | -0.00066253 | 0.0075115 | 0.0075031 | 0.0075115 | 0.99317 | -0.019066 | 0.99318 | -0.019144 | 3.4143
99 | -0.23259 | -0.11198 | 0.23259 | 0.11063 | 4.3248e-06 | -0.0013571 | 0.0075031 | 0.0074861 | 0.0075031 | 0.99318 | -0.019144 | 0.9932 | -0.019302 | 3.4105
100 | -0.47566 | -0.22835 | 0.47567 | 0.22774 | 8.1396e-06 | -0.00060848 | 0.015336 | 0.015328 | 0.015336 | 0.9932 | -0.019302 | 0.99322 | -0.019448 | 6.9709
101 | -0.47567 | -0.22774 | 0.47578 | 0.21991 | 0.000104 | -0.0078306 | 0.015328 | 0.015231 | 0.015328 | 0.99322 | -0.019448 | 0.99342 | -0.021231 | 6.9674
102 | 0.25163 | 0.12003 | -0.25163 | -0.12181 | 6.6612e-06 | -0.0017844 | 0.0081014 | 0.0081239 | 0.0081239 | 0.99342 | -0.021231 | 0.99339 | -0.021004 | 3.6927
103 | 0.11263 | 0.052728 | -0.11262 | -0.054546 | 1.3493e-06 | -0.0018187 | 0.0036103 | 0.003633 | 0.003633 | 0.99434 | -0.1545 | 0.99433 | -0.1544 | 1.6514
104 | -0.25162 | -0.12187 | 0.25163 | 0.12181 | 5.4723e-06 | -5.1392e-05 | 0.0081246 | 0.0081239 | 0.0081246 | 0.99337 | -0.021148 | 0.99339 | -0.021004 | 3.8689
105 | -4.097 | -1.6522 | 4.0973 | 1.6528 | 0.00034911 | 0.00061376 | 0.12826 | 0.12825 | 0.12826 | 0.9943 | -0.17761 | 0.99445 | -0.16801 | 9.9424
106 | 3.7592 | 1.4886 | -3.756 | -1.4835 | 0.0031955 | 0.0050486 | 0.11739 | 0.11742 | 0.11742 | 0.9943 | -0.17761 | 0.99279 | -0.27425 | 9.1026
107 | 3.6451 | 1.4299 | -3.6426 | -1.5825 | 0.0025293 | -0.15262 | 0.11385 | 0.11556 | 0.11556 | 0.99279 | -0.27425 | 0.99206 | -0.27933 | 9.0567
108 | 0.11087 | 0.053637 | -0.11087 | -0.053695 | 1.149e-06 | -5.8436e-05 | 0.0035812 | 0.0035819 | 0.0035819 | 0.99279 | -0.27425 | 0.99278 | -0.27431 | 1.7057
109 | 3.2898 | 1.4117 | -3.2888 | -1.4878 | 0.0010477 | -0.076014 | 0.10417 | 0.10507 | 0.10507 | 0.99206 | -0.27933 | 0.99173 | -0.2812 | 8.2343
110 | 0.35275 | 0.17078 | -0.35274 | -0.17084 | 1.3476e-05 | -5.9882e-05 | 0.011404 | 0.011405 | 0.011405 | 0.99206 | -0.27933 | 0.99202 | -0.27958 | 5.4309
111 | -4.7749 | -1.9641 | 4.7751 | 1.9561 | 0.00022835 | -0.0080554 | 0.14987 | 0.14978 | 0.14987 | 0.99451 | -0.16752 | 0.99456 | -0.16716 | 11.7451
112 | 4.861 | 1.981 | -4.8606 | -1.9975 | 0.00048224 | -0.016427 | 0.15234 | 0.15253 | 0.15253 | 0.99467 | -0.16641 | 0.99456 | -0.16716 | 11.9535
113 | -0.66306 | -0.30256 | 0.66307 | 0.30207 | 1.2943e-05 | -0.00049037 | 0.02134 | 0.021334 | 0.02134 | 0.98589 | -0.51273 | 0.98591 | -0.51288 | 9.7002
114 | 0.28083 | 0.11744 | -0.28082 | -0.11925 | 8.294e-06 | -0.0018083 | 0.0089128 | 0.0089334 | 0.0089334 | 0.98589 | -0.51273 | 0.98587 | -0.51255 | 4.0606
115 | -0.66307 | -0.30207 | 0.66309 | 0.30206 | 1.8703e-05 | -1.5049e-05 | 0.021334 | 0.021334 | 0.021334 | 0.98591 | -0.51288 | 0.98594 | -0.51265 | 10.1593
116 | 0.15185 | 0.064729 | -0.15184 | -0.072639 | 1.0842e-05 | -0.0079099 | 0.0048335 | 0.004929 | 0.004929 | 0.98587 | -0.51255 | 0.9858 | -0.51202 | 2.2404
117 | 0.12897 | 0.05452 | -0.12896 | -0.062254 | 7.6483e-06 | -0.0077342 | 0.0040999 | 0.0041933 | 0.0041933 | 0.98587 | -0.51255 | 0.98581 | -0.51211 | 1.9061
118 | -0.95814 | -0.44443 | 0.95844 | 0.43901 | 0.00030261 | -0.0054253 | 0.030924 | 0.030857 | 0.030924 | 0.98594 | -0.51265 | 0.98623 | -0.5151 | 14.0566
119 | 0.29505 | 0.14237 | -0.29497 | -0.14286 | 7.5591e-05 | -0.00048726 | 0.0095919 | 0.0095987 | 0.0095987 | 0.98594 | -0.51265 | 0.98568 | -0.51435 | 4.5708
120 | 0.15184 | 0.072639 | -0.15184 | -0.073539 | 1.2612e-06 | -0.00089982 | 0.004929 | 0.0049404 | 0.0049404 | 0.9858 | -0.51202 | 0.98579 | -0.51195 | 2.2456
121 | 0.12896 | 0.062254 | -0.12895 | -0.062455 | 5.5448e-06 | -0.00020172 | 0.0041933 | 0.0041959 | 0.0041959 | 0.98581 | -0.51211 | 0.98577 | -0.51239 | 1.9981
122 | -1.2794 | -0.59408 | 1.2794 | 0.59348 | 6.1059e-05 | -0.00060511 | 0.041288 | 0.04128 | 0.041288 | 0.98623 | -0.5151 | 0.98628 | -0.51548 | 18.7672
123 | 0.32092 | 0.15507 | -0.32086 | -0.1554 | 6.066e-05 | -0.00032499 | 0.010433 | 0.010437 | 0.010437 | 0.98623 | -0.5151 | 0.98604 | -0.51635 | 4.9701
124 | -1.4105 | -0.65697 | 1.4109 | 0.65415 | 0.00034805 | -0.002819 | 0.045543 | 0.045507 | 0.045543 | 0.98628 | -0.51548 | 0.98651 | -0.51743 | 20.7014
125 | -1.5974 | -0.74236 | 1.5978 | 0.74015 | 0.00035376 | -0.0022143 | 0.051545 | 0.051517 | 0.051545 | 0.98651 | -0.51743 | 0.98671 | -0.51918 | 23.4296
126 | 0.18654 | 0.088212 | -0.18642 | -0.090288 | 0.00012095 | -0.0020763 | 0.0060382 | 0.0060654 | 0.0060654 | 0.98651 | -0.51743 | 0.98583 | -0.5219 | 2.8883
127 | 1.6703 | 0.77207 | -1.6699 | -0.7739 | 0.00032118 | -0.0018355 | 0.053818 | 0.053842 | 0.053842 | 0.98699 | -0.52156 | 0.98681 | -0.52005 | 24.4736
128 | 1.5979 | 0.73904 | -1.5978 | -0.74015 | 0.00017713 | -0.00111 | 0.051502 | 0.051517 | 0.051517 | 0.98681 | -0.52005 | 0.98671 | -0.51918 | 23.4166
129 | -0.33984 | -0.16459 | 0.33984 | 0.16421 | 2.5501e-06 | -0.00037799 | 0.010938 | 0.010933 | 0.010938 | 0.99655 | -0.151 | 0.99656 | -0.15107 | 4.9719
130 | 0.3272 | 0.15514 | -0.32718 | -0.15825 | 1.9393e-05 | -0.0031105 | 0.010492 | 0.010531 | 0.010531 | 0.99636 | -0.14263 | 0.9963 | -0.14212 | 4.7867
131 | 0.27477 | 0.13296 | -0.27477 | -0.13307 | 5.0578e-07 | -0.00011464 | 0.0088439 | 0.0088454 | 0.0088454 | 0.99636 | -0.14263 | 0.99635 | -0.14261 | 4.0206
132 | 0.40157 | 0.19243 | -0.40155 | -0.19448 | 1.9296e-05 | -0.0020514 | 0.012897 | 0.012922 | 0.012922 | 0.99673 | -0.14578 | 0.99669 | -0.14537 | 5.8738
133 | 0.32718 | 0.15825 | -0.32718 | -0.15846 | 1.3357e-06 | -0.00021337 | 0.010531 | 0.010533 | 0.010533 | 0.9963 | -0.14212 | 0.9963 | -0.14209 | 4.7879

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.5821 | 7.0633

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33243 | 0.161
1 | 0.14674 | 0.07107
2 | 0.28808 | 0.13952
3 | 0.14658 | 0.070994
4 | 0.36124 | 0.17495
5 | 0.33668 | 0.16306
6 | 0.18472 | 0.089464
7 | 0.37385 | 0.18107
8 | 0.080817 | 0.039141
9 | 0.068845 | 0.033343
10 | 0.3222 | 0.15605
11 | 0.34566 | 0.16741
12 | 0.34905 | 0.16905
13 | 0.29612 | 0.14342
14 | 0.34055 | 0.16494
15 | 0.40606 | 0.19666
16 | 0.2225 | 0.10776
17 | 0.17223 | 0.083413
18 | 0.41106 | 0.19909
19 | 0.40858 | 0.19788
20 | 0.40695 | 0.19709
21 | 0.20908 | 0.10126
22 | 0.32468 | 0.15725
23 | 0.37993 | 0.18401
24 | 0.076057 | 0.036836
25 | 0.26908 | 0.13032
26 | 0.22156 | 0.1073
27 | 0.41319 | 0.20012
28 | 0.18248 | 0.088378
29 | 0.20987 | 0.10164
30 | 0.40279 | 0.19508
31 | 0.40985 | 0.1985
32 | 0.091094 | 0.044119
33 | 0.34953 | 0.16929
34 | 0.40394 | 0.19563
35 | 0.19932 | 0.096535
36 | 0.13496 | 0.065363
37 | 0.28408 | 0.13759
38 | 0.068994 | 0.033415
39 | 0.081146 | 0.039301
40 | 0.083977 | 0.040672
41 | 0.15806 | 0.07655
42 | 0.20659 | 0.10005
43 | 0.43345 | 0.20993
44 | 0.23259 | 0.11265
45 | 0.24307 | 0.11772
46 | 0.11262 | 0.054546
47 | 0.25162 | 0.12187
48 | 0.33784 | 0.16362
49 | 0.15901 | 0.077013
50 | 0.11087 | 0.053695
51 | 0.35274 | 0.17084
52 | 0.085425 | 0.041373
53 | 0.38223 | 0.18512
54 | 0.29497 | 0.14286
55 | 0.1311 | 0.063493
56 | 0.32086 | 0.1554
57 | 0.15184 | 0.073539
58 | 0.12895 | 0.062455
59 | 0.071993 | 0.034868
60 | 0.18642 | 0.090288
61 | 0.33984 | 0.16459
62 | 0.27477 | 0.13307
63 | 0.32718 | 0.15846
64 | 0.40155 | 0.19448

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1