## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_124_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_124_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_124_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_124_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_124_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_124_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_124_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_124_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_124_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_124_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_124_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_124_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_124_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_124_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_124_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_124_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_124_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_124_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_124_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_124_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_124_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_124_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_124_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_124_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_124_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_124_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_124_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_124_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_124_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_124_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_124_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_124_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_124_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_124_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_124_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_124_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_124_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_124_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_124_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_124_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_124_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_124_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_124_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_124_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_124_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_124_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_124_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_124_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_124_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_124_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_124_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_124_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_124_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_124_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_124_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_124_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_124_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_124_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_124_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_124_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_124_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_124_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_124_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_124_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_124_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_124_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_124_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_124_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_124_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_124_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_124_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_124_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_124_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_124_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_124_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_124_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_124_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_124_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_124_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_124_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_124_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_124_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_124_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_124_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_124_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_124_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_124_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_124_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_124_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_124_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_124_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_124_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_124_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_124_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_124_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_124_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_124_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_124_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_124_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_124_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_124_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_124_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_124_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_124_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_124_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_124_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_124_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_124_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_124_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_124_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_124_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_124_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_124_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_124_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_124_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_124_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_124_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_124_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_124_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_124_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_124_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_124_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_124_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_124_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_124_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_124_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_124_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_124_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_124_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_124_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_124_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_124_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_124_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_124_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_124_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_124_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_124_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_124_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_124_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_124_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_124_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_124_0_node_144 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_124_0_load_0 | 0 | 0.11765 | 0.05698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_124_0_load_105 | 5 | 0.094831 | 0.045929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_124_0_load_27 | 8 | 0.11 | 0.053276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_124_0_load_147 | 10 | 0.10073 | 0.048783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_124_0_load_5 | 11 | 0.13319 | 0.064507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_124_0_load_104 | 12 | 0.15135 | 0.073303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_124_0_load_128 | 13 | 0.10838 | 0.052489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_124_0_load_6 | 14 | 0.1547 | 0.074927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_124_0_load_109 | 16 | 0.35535 | 0.1721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_124_0_load_69 | 18 | 0.058531 | 0.028348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_124_0_load_108 | 19 | 0.35354 | 0.17123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_124_0_load_10 | 22 | 0.16415 | 0.079502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_124_0_load_12 | 23 | 0.16106 | 0.078007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_124_0_load_129 | 25 | 0.57032 | 0.27622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_124_0_load_130 | 28 | 0.16113 | 0.078038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_124_0_load_140 | 29 | 0.1442 | 0.06984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_124_0_load_141 | 31 | 0.16242 | 0.078663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_124_0_load_142 | 34 | 0.14853 | 0.071936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_124_0_load_57 | 35 | 0.12051 | 0.058367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_124_0_load_16 | 36 | 0.13642 | 0.066069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_124_0_load_135 | 40 | 0.09611 | 0.046548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_124_0_load_143 | 41 | 0.056514 | 0.027371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_124_0_load_25 | 43 | 0.11852 | 0.057403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_124_0_load_145 | 44 | 0.084239 | 0.040799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_124_0_load_22 | 47 | 0.059345 | 0.028742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_124_0_load_67 | 49 | 0.11052 | 0.053527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_124_0_load_34 | 52 | 0.10979 | 0.053173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_124_0_load_30 | 53 | 0.12142 | 0.058808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_124_0_load_32 | 56 | 0.11081 | 0.053667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_124_0_load_36 | 58 | 0.15721 | 0.076142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_124_0_load_45 | 62 | 0.083294 | 0.040341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_124_0_load_47 | 65 | 0.10524 | 0.050968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_124_0_load_118 | 70 | 0.11911 | 0.05769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_124_0_load_144 | 71 | 0.15755 | 0.076303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_124_0_load_133 | 72 | 0.16034 | 0.077656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_124_0_load_60 | 76 | 0.13031 | 0.063112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_124_0_load_71 | 80 | 0.12559 | 0.060828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_124_0_load_51 | 81 | 0.12302 | 0.059581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_124_0_load_148 | 82 | 0.43036 | 0.20843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_124_0_load_52 | 83 | 0.11021 | 0.053379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_124_0_load_134 | 84 | 0.13977 | 0.067695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_124_0_load_63 | 86 | 0.14426 | 0.069868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_124_0_load_54 | 88 | 0.12066 | 0.058437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_124_0_load_102 | 89 | 0.16089 | 0.077922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_124_0_load_139 | 91 | 0.095164 | 0.04609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_124_0_load_42 | 92 | 0.077941 | 0.037749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_124_0_load_72 | 93 | 0.10909 | 0.052836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_124_0_load_83 | 98 | 0.15075 | 0.073013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_124_0_load_120 | 101 | 0.67342 | 0.32615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_124_0_load_121 | 102 | 0.38267 | 0.18534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_124_0_load_93 | 103 | 0.085175 | 0.041252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_124_0_load_77 | 104 | 0.13039 | 0.063153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_124_0_load_89 | 106 | 0.13094 | 0.063416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_124_0_load_80 | 107 | 0.12595 | 0.061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_124_0_load_82 | 108 | 0.11073 | 0.05363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_124_0_load_84 | 110 | 0.14725 | 0.071317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_124_0_load_123 | 117 | 0.14083 | 0.068207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_124_0_load_136 | 118 | 0.11033 | 0.053434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_124_0_load_98 | 119 | 0.17991 | 0.087135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_124_0_load_122 | 120 | 0.099169 | 0.04803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_124_0_load_99 | 121 | 0.15396 | 0.074566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_124_0_load_101 | 123 | 0.21499 | 0.10413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_124_0_load_126 | 124 | 0.11437 | 0.055391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_124_0_load_146 | 129 | 0.061975 | 0.030016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_124_0_load_66 | 132 | 0.15184 | 0.073538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_124_0_load_117 | 133 | 1.1024 | 0.53391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_124_0_load_116 | 134 | 0.74301 | 0.35985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_124_0_load_110 | 135 | 0.29065 | 0.14077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_124_0_load_112 | 137 | 0.26133 | 0.12657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_124_0_load_113 | 138 | 1.0512 | 0.5091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_124_0_load_115 | 140 | 0.2388 | 0.11565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_124_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_124_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_124_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.059233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_124_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.4124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_124_0_line_4 |  | 3 | 10 | 0.038886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_124_0_line_5 |  | 4 | 11 | 0.012195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_124_0_line_6 |  | 4 | 12 | 5.0061 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_124_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_124_0_line_8 |  | 5 | 7 | 3.1496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_124_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.1396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_124_0_line_10 |  | 6 | 27 | 0.034965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_124_0_line_11 |  | 7 | 13 | 0.062989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_124_0_line_12 |  | 7 | 11 | 1.6069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_124_0_line_13 |  | 8 | 9 | 0.059338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_124_0_line_14 |  | 9 | 51 | 0.24912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_124_0_line_15 |  | 14 | 15 | 0.112 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_124_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.12875 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_124_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.22928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_124_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.16498 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_124_0_line_19 |  | 16 | 19 | 0.007293 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_124_0_line_20 |  | 17 | 23 | 0.030795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_124_0_line_21 |  | 17 | 20 | 0.022607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_124_0_line_22 |  | 18 | 24 | 0.090837 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_124_0_line_23 |  | 19 | 135 | 0.021217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_124_0_line_24 |  | 20 | 21 | 0.21183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_124_0_line_25 |  | 20 | 22 | 0.006394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_124_0_line_26 |  | 21 | 25 | 0.005383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_124_0_line_27 |  | 24 | 49 | 0.052483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_124_0_line_28 |  | 24 | 75 | 0.13353 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_124_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.15472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_124_0_line_30 |  | 26 | 29 | 0.069993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_124_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.02391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_124_0_line_32 |  | 29 | 33 | 0.046513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_124_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.027509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_124_0_line_34 |  | 30 | 32 | 0.06833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_124_0_line_35 |  | 31 | 34 | 0.02227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_124_0_line_36 |  | 32 | 35 | 0.018127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_124_0_line_37 |  | 33 | 51 | 0.12538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_124_0_line_38 |  | 35 | 87 | 0.01385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_124_0_line_39 |  | 36 | 37 | 0.03378 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_124_0_line_40 |  | 37 | 38 | 0.54529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_124_0_line_41 |  | 37 | 39 | 0.99262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_124_0_line_42 |  | 37 | 40 | 0.29389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_124_0_line_43 |  | 38 | 41 | 0.065234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_124_0_line_44 |  | 39 | 42 | 0.31514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_124_0_line_45 |  | 39 | 43 | 0.012991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_124_0_line_46 |  | 42 | 44 | 0.038389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_124_0_line_47 |  | 42 | 45 | 1.1652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_124_0_line_48 |  | 43 | 46 | 0.027357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_124_0_line_49 |  | 45 | 49 | 0.038035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_124_0_line_50 |  | 45 | 50 | 0.29492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_124_0_line_51 |  | 46 | 48 | 0.26278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_124_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.27075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_124_0_line_53 |  | 50 | 92 | 0.17509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_124_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.046344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_124_0_line_55 |  | 53 | 54 | 0.047282 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_124_0_line_56 |  | 53 | 55 | 0.39421 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_124_0_line_57 |  | 54 | 56 | 0.031736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_124_0_line_58 |  | 54 | 57 | 0.16813 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_124_0_line_59 |  | 55 | 71 | 0.042788 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_124_0_line_60 |  | 57 | 84 | 0.062692 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_124_0_line_61 |  | 57 | 85 | 0.20037 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_124_0_line_62 |  | 58 | 59 | 0.028336 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_124_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.22642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_124_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.34908 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_124_0_line_65 |  | 60 | 62 | 0.072689 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_124_0_line_66 |  | 60 | 63 | 0.46587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_124_0_line_67 |  | 61 | 65 | 0.015401 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_124_0_line_68 |  | 62 | 64 | 2.4466 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_124_0_line_69 |  | 63 | 77 | 0.43738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_124_0_line_70 |  | 63 | 78 | 0.2057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_124_0_line_71 |  | 63 | 79 | 0.080643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_124_0_line_72 |  | 63 | 80 | 0.037581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_124_0_line_73 |  | 64 | 105 | 0.24077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_124_0_line_74 |  | 64 | 104 | 0.004961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_124_0_line_75 |  | 65 | 66 | 0.019166 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_124_0_line_76 |  | 66 | 67 | 0.044126 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_124_0_line_77 |  | 67 | 68 | 0.082385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_124_0_line_78 |  | 67 | 69 | 0.10042 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_124_0_line_79 |  | 68 | 70 | 0.058396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_124_0_line_80 |  | 69 | 72 | 0.027179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_124_0_line_81 |  | 69 | 73 | 0.10136 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_124_0_line_82 |  | 73 | 84 | 0.10245 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_124_0_line_83 |  | 74 | 75 | 0.28773 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_124_0_line_84 |  | 74 | 76 | 0.072221 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_124_0_line_85 |  | 75 | 86 | 0.040936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_124_0_line_86 |  | 75 | 87 | 0.12465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_124_0_line_87 |  | 76 | 85 | 0.12092 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_124_0_line_88 |  | 77 | 82 | 0.001761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_124_0_line_89 |  | 78 | 81 | 0.036443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_124_0_line_90 |  | 79 | 83 | 0.031458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_124_0_line_91 |  | 86 | 130 | 0.0099652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_124_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.042029 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_124_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.019362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_124_0_line_94 |  | 90 | 91 | 1.2447 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_124_0_line_95 |  | 91 | 97 | 0.064235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_124_0_line_96 |  | 93 | 94 | 0.34857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_124_0_line_97 |  | 94 | 95 | 0.74182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_124_0_line_98 |  | 95 | 102 | 0.4012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_124_0_line_99 |  | 95 | 103 | 0.22023 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_124_0_line_100 |  | 95 | 100 | 0.055521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_124_0_line_101 |  | 96 | 97 | 0.25245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_124_0_line_102 |  | 96 | 98 | 0.077404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_124_0_line_103 |  | 96 | 99 | 0.1579 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_124_0_line_104 |  | 99 | 112 | 0.19112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_124_0_line_105 |  | 99 | 103 | 0.17883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_124_0_line_106 |  | 100 | 101 | 0.22124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_124_0_line_107 |  | 102 | 120 | 0.1755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_124_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.21388 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_124_0_line_109 |  | 106 | 114 | 0.003224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_124_0_line_110 |  | 106 | 113 | 0.052331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_124_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.18444 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_124_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.006958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_124_0_line_113 |  | 109 | 113 | 0.11268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_124_0_line_114 |  | 110 | 111 | 0.041342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_124_0_line_115 |  | 110 | 112 | 0.12168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_124_0_line_116 |  | 111 | 113 | 0.28508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_124_0_line_117 |  | 114 | 115 | 0.037005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_124_0_line_118 |  | 115 | 116 | 0.073175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_124_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.031638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_124_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.047828 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_124_0_line_121 |  | 117 | 125 | 0.026964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_124_0_line_122 |  | 118 | 127 | 0.016621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_124_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.094791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_124_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.006451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_124_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.02353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_124_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.025578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_124_0_line_127 |  | 124 | 126 | 0.0094513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_124_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.009767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_124_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.079207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_124_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.083769 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_124_0_line_131 |  | 130 | 131 | 0.021743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_124_0_line_132 |  | 131 | 132 | 0.072184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_124_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.053751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_124_0_line_134 |  | 134 | 137 | 0.044515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_124_0_line_135 |  | 135 | 136 | 0.024068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_124_0_line_136 |  | 136 | 137 | 0.059728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_124_0_line_137 |  | 136 | 138 | 0.014129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_124_0_line_138 |  | 138 | 139 | 0.056527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_124_0_line_139 |  | 139 | 140 | 0.046584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_124_0_trafo_144 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 71 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2646908.2641 | 1207697.957
1 | 2646917.1756 | 1207674.669
2 | 2646921.2668 | 1207725.8642
3 | 2646892.3346 | 1207638.0194
4 | 2646955.4525 | 1208026.2737
5 | 2647713.333 | 1211135.1429
6 | 2647772.1258 | 1211329.7583
7 | 2648571.1194 | 1208104.6279
8 | 2647667.0094 | 1211421.6275
9 | 2647694.857 | 1211474.0252
10 | 2646898.1656 | 1207602.3111
11 | 2646965.8135 | 1208032.7065
12 | 2642399.5548 | 1210100.9961
13 | 2648629.7917 | 1208085.7499
14 | 2648333.8702 | 1211806.6079
15 | 2648244.8781 | 1211872.4796
16 | 2648461.4815 | 1211823.7277
17 | 2648041.8569 | 1211937.1358
18 | 2648261.5878 | 1212036.6114
19 | 2648467.012 | 1211818.9736
20 | 2648041.9246 | 1211914.5675
21 | 2648014.9662 | 1211712.6873
22 | 2648048.276 | 1211913.6848
23 | 2648011.1843 | 1211939.9685
24 | 2648327.0444 | 1212059.7991
25 | 2648010.1372 | 1211715.0943
26 | 2647914.11 | 1211836.4053
27 | 2647794.2906 | 1211343.0879
28 | 2647815.3769 | 1211331.7057
29 | 2647845.6716 | 1211821.6588
30 | 2648098.197 | 1212127.246
31 | 2648094.1484 | 1212154.4516
32 | 2648165.4358 | 1212140.4404
33 | 2647829.3932 | 1211778.5029
34 | 2648090.8104 | 1212176.4599
35 | 2648183.413 | 1212143.1093
36 | 2650391.6687 | 1211844.801
37 | 2650362.7476 | 1211862.2561
38 | 2650372.6109 | 1212190.5338
39 | 2649583.7107 | 1212092.4476
40 | 2650450.8925 | 1211581.9012
41 | 2650437.0412 | 1212180.3274
42 | 2649361.8247 | 1212076.2656
43 | 2649594.492 | 1212099.7415
44 | 2649377.057 | 1212110.3562
45 | 2648395.3436 | 1212000.3953
46 | 2649583.0105 | 1212124.583
47 | 2649666.3138 | 1212481.0422
48 | 2649653.5261 | 1212284.097
49 | 2648366.6449 | 1212025.3562
50 | 2648522.4046 | 1212077.539
51 | 2647790.0085 | 1211659.4841
52 | 2647833.8342 | 1211644.4152
53 | 2648062.7178 | 1212454.2308
54 | 2648109.4158 | 1212446.0133
55 | 2647799.9611 | 1212748.1052
56 | 2648100.7315 | 1212415.4891
57 | 2648215.0156 | 1212576.8427
58 | 2648060.0988 | 1213268.5798
59 | 2648031.7994 | 1213267.14
60 | 2647950.494 | 1213181.6133
61 | 2648078.1817 | 1212909.9689
62 | 2647881.9918 | 1213202.3089
63 | 2648381.0144 | 1213152.4374
64 | 2645854.4072 | 1214571.4603
65 | 2648063.2323 | 1212910.8157
66 | 2648051.6082 | 1212895.891
67 | 2648042.5271 | 1212861.3753
68 | 2647963.6941 | 1212885.2665
69 | 2648103.3751 | 1212781.4849
70 | 2647945.7171 | 1212829.729
71 | 2647759.4643 | 1212738.3864
72 | 2648124.9528 | 1212798.0909
73 | 2648164.1818 | 1212730.434
74 | 2648225.6404 | 1212293.4835
75 | 2648294.913 | 1212137.774
76 | 2648234.9608 | 1212365.0899
77 | 2648294.4043 | 1213003.8146
78 | 2648275.586 | 1213249.9191
79 | 2648406.959 | 1213211.9386
80 | 2648418.0028 | 1213155.9394
81 | 2648240.1773 | 1213240.883
82 | 2648294.2761 | 1213005.5702
83 | 2648438.4619 | 1213213.6619
84 | 2648181.3158 | 1212629.4238
85 | 2648249.1613 | 1212485.1756
86 | 2648324.3079 | 1212166.1927
87 | 2648197.2456 | 1212144.3773
88 | 2648234.4945 | 1212124.9112
89 | 2646849.0867 | 1215857.662
90 | 2646831.7476 | 1215865.9753
91 | 2645649.016 | 1215477.9886
92 | 2648674.2043 | 1211990.2901
93 | 2644943.033 | 1215799.886
94 | 2645182.7063 | 1215666.0837
95 | 2645022.1021 | 1215390.0061
96 | 2645551.5341 | 1215317.8487
97 | 2645624.2723 | 1215419.0645
98 | 2645561.9072 | 1215242.272
99 | 2645393.8311 | 1215310.0199
100 | 2644997.092 | 1215417.845
101 | 2644787.8862 | 1215465.0854
102 | 2644782.7804 | 1215192.2968
103 | 2645241.7419 | 1215373.9136
104 | 2645850.9794 | 1214567.8652
105 | 2645800.5114 | 1214757.0895
106 | 2645641.7207 | 1214900.3686
107 | 2645939.298 | 1214948.0361
108 | 2645759.1902 | 1214987.7978
109 | 2645752.2333 | 1214987.9112
110 | 2645587.1425 | 1215180.4615
111 | 2645626.8109 | 1215192.4941
112 | 2645473.4232 | 1215137.1681
113 | 2645678.8182 | 1214936.963
114 | 2645639.6891 | 1214902.8767
115 | 2645611.299 | 1214894.4102
116 | 2645567.7245 | 1214866.5719
117 | 2645600.8257 | 1214923.6432
118 | 2645535.5987 | 1214831.139
119 | 2644522.5732 | 1215233.2961
120 | 2644617.2696 | 1215237.5304
121 | 2645540.7071 | 1214961.7219
122 | 2645542.9404 | 1214955.6687
123 | 2645551.2569 | 1214933.6525
124 | 2645574.6331 | 1214944.0355
125 | 2645592.926 | 1214949.4245
126 | 2645583.2708 | 1214947.8721
127 | 2645524.4021 | 1214843.4498
128 | 2645449.0464 | 1214851.3355
129 | 2645383.4656 | 1214799.2166
130 | 2648332.0272 | 1212172.4948
131 | 2648345.6882 | 1212155.551
132 | 2648331.4601 | 1212222.7977
133 | 2648615.7876 | 1211714.5197
134 | 2648564.6451 | 1211725.8818
135 | 2648483.1016 | 1211805.1429
136 | 2648501.3534 | 1211789.4536
137 | 2648526.3711 | 1211748.5406
138 | 2648511.6304 | 1211799.1496
139 | 2648552.4177 | 1211838.2864
140 | 2648585.3617 | 1211805.3775
141 | 2647759.4643 | 1212738.3864

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98537 | -0.22789 | 0.11765 | 0.05698
1 | 0.98536 | -0.22786 | 0 | 0
2 | 0.98538 | -0.22796 | 0 | 0
3 | 0.98536 | -0.22779 | 0 | 0
4 | 0.98549 | -0.22885 | 0 | 0
5 | 0.99076 | -0.18555 | 0.094831 | 0.045929
6 | 0.99095 | -0.18696 | 0 | 0
7 | 0.98705 | -0.21602 | 0 | 0
8 | 0.99118 | -0.18507 | 0.11 | 0.053276
9 | 0.99129 | -0.18419 | 0 | 0
10 | 0.98535 | -0.22775 | 0.10073 | 0.048783
11 | 0.9855 | -0.22889 | 0.13319 | 0.064507
12 | 0.98402 | -0.23956 | 0.15135 | 0.073303
13 | 0.98705 | -0.21594 | 0.10838 | 0.052489
14 | 0.99339 | -0.19804 | 0.1547 | 0.074927
15 | 0.9935 | -0.19607 | 0 | 0
16 | 0.99271 | -0.21468 | 0.35535 | 0.1721
17 | 0.99288 | -0.19093 | 0 | 0
18 | 0.99406 | -0.17754 | 0.058531 | 0.028348
19 | 0.99269 | -0.21485 | 0.35354 | 0.17123
20 | 0.99282 | -0.19046 | 0 | 0
21 | 0.99233 | -0.18646 | 0 | 0
22 | 0.99282 | -0.19045 | 0.16415 | 0.079502
23 | 0.99287 | -0.19087 | 0.16106 | 0.078007
24 | 0.99419 | -0.17513 | 0 | 0
25 | 0.99232 | -0.18635 | 0.57032 | 0.27622
26 | 0.99195 | -0.18929 | 0 | 0
27 | 0.99094 | -0.18689 | 0 | 0
28 | 0.99094 | -0.18684 | 0.16113 | 0.078038
29 | 0.99184 | -0.18843 | 0.1442 | 0.06984
30 | 0.99428 | -0.16992 | 0 | 0
31 | 0.99427 | -0.16981 | 0.16242 | 0.078663
32 | 0.99431 | -0.17016 | 0 | 0
33 | 0.99178 | -0.18794 | 0 | 0
34 | 0.99426 | -0.16977 | 0.14853 | 0.071936
35 | 0.99431 | -0.17023 | 0.12051 | 0.058367
36 | 0.99277 | -0.17007 | 0.13642 | 0.066069
37 | 0.99278 | -0.17001 | 0 | 0
38 | 0.99274 | -0.16986 | 0 | 0
39 | 0.99314 | -0.17189 | 0 | 0
40 | 0.99272 | -0.17036 | 0.09611 | 0.046548
41 | 0.99273 | -0.16991 | 0.056514 | 0.027371
42 | 0.99332 | -0.17258 | 0 | 0
43 | 0.99313 | -0.17187 | 0.11852 | 0.057403
44 | 0.99331 | -0.17254 | 0.084239 | 0.040799
45 | 0.99411 | -0.17492 | 0 | 0
46 | 0.99313 | -0.17187 | 0 | 0
47 | 0.99309 | -0.17171 | 0.059345 | 0.028742
48 | 0.99311 | -0.17185 | 0 | 0
49 | 0.99414 | -0.17498 | 0.11052 | 0.053527
50 | 0.99408 | -0.17472 | 0 | 0
51 | 0.99161 | -0.1866 | 0 | 0
52 | 0.9916 | -0.18666 | 0.10979 | 0.053173
53 | 0.9972 | -0.093625 | 0.12142 | 0.058808
54 | 0.99706 | -0.096225 | 0 | 0
55 | 0.99987 | -0.0023562 | 0 | 0
56 | 0.99706 | -0.096184 | 0.11081 | 0.053667
57 | 0.99594 | -0.13465 | 0 | 0
58 | 0.99466 | -0.15793 | 0.15721 | 0.076142
59 | 0.99467 | -0.15787 | 0 | 0
60 | 0.99471 | -0.15826 | 0 | 0
61 | 0.99522 | -0.1558 | 0 | 0
62 | 0.99463 | -0.15864 | 0.083294 | 0.040341
63 | 0.99425 | -0.15457 | 0 | 0
64 | 0.98905 | -0.47963 | 0 | 0
65 | 0.99523 | -0.15552 | 0.10524 | 0.050968
66 | 0.99525 | -0.15517 | 0 | 0
67 | 0.99529 | -0.15435 | 0 | 0
68 | 0.99528 | -0.15424 | 0 | 0
69 | 0.99553 | -0.14635 | 0 | 0
70 | 0.99527 | -0.15416 | 0.11911 | 0.05769
71 | 1 | 0 | -13.7314 | -6.3005
72 | 0.99552 | -0.1463 | 0.16034 | 0.077656
73 | 0.99563 | -0.14435 | 0 | 0
74 | 0.99493 | -0.16139 | 0 | 0
75 | 0.99441 | -0.17109 | 0 | 0
76 | 0.99506 | -0.15894 | 0.13031 | 0.063112
77 | 0.99401 | -0.15244 | 0 | 0
78 | 0.99421 | -0.15431 | 0 | 0
79 | 0.99424 | -0.15447 | 0 | 0
80 | 0.99424 | -0.15451 | 0.12559 | 0.060828
81 | 0.99421 | -0.15425 | 0.12302 | 0.059581
82 | 0.99401 | -0.15243 | 0.43036 | 0.20843
83 | 0.99423 | -0.15443 | 0.11021 | 0.053379
84 | 0.99588 | -0.13592 | 0.13977 | 0.067695
85 | 0.99557 | -0.14153 | 0 | 0
86 | 0.99439 | -0.17095 | 0.14426 | 0.069868
87 | 0.99432 | -0.1703 | 0 | 0
88 | 0.99431 | -0.17036 | 0.12066 | 0.058437
89 | 0.98412 | -0.47601 | 0.16089 | 0.077922
90 | 0.98412 | -0.47605 | 0 | 0
91 | 0.98451 | -0.47342 | 0.095164 | 0.04609
92 | 0.99406 | -0.17488 | 0.077941 | 0.037749
93 | 0.98363 | -0.47481 | 0.10909 | 0.052836
94 | 0.98368 | -0.47519 | 0 | 0
95 | 0.98378 | -0.47538 | 0 | 0
96 | 0.98462 | -0.47431 | 0 | 0
97 | 0.98454 | -0.47361 | 0 | 0
98 | 0.9846 | -0.47417 | 0.15075 | 0.073013
99 | 0.98474 | -0.47335 | 0 | 0
100 | 0.98373 | -0.47493 | 0 | 0
101 | 0.98354 | -0.47313 | 0.67342 | 0.32615
102 | 0.98343 | -0.47233 | 0.38267 | 0.18534
103 | 0.98439 | -0.47053 | 0.085175 | 0.041252
104 | 0.98905 | -0.47962 | 0.13039 | 0.063153
105 | 0.98805 | -0.47141 | 0 | 0
106 | 0.9867 | -0.48164 | 0.13094 | 0.063416
107 | 0.98646 | -0.48036 | 0.12595 | 0.061
108 | 0.98651 | -0.48007 | 0.11073 | 0.05363
109 | 0.98651 | -0.48009 | 0 | 0
110 | 0.98567 | -0.4735 | 0.14725 | 0.071317
111 | 0.98578 | -0.47438 | 0 | 0
112 | 0.98522 | -0.47713 | 0 | 0
113 | 0.98655 | -0.4804 | 0 | 0
114 | 0.9867 | -0.48161 | 0 | 0
115 | 0.98666 | -0.48126 | 0 | 0
116 | 0.98664 | -0.48112 | 0 | 0
117 | 0.98664 | -0.48103 | 0.14083 | 0.068207
118 | 0.98663 | -0.48124 | 0.11033 | 0.053434
119 | 0.98334 | -0.47196 | 0.17991 | 0.087135
120 | 0.98337 | -0.47174 | 0.099169 | 0.04803
121 | 0.98659 | -0.48059 | 0.15396 | 0.074566
122 | 0.98659 | -0.4806 | 0 | 0
123 | 0.98659 | -0.48064 | 0.21499 | 0.10413
124 | 0.98661 | -0.48076 | 0.11437 | 0.055391
125 | 0.98662 | -0.48087 | 0 | 0
126 | 0.98661 | -0.48081 | 0 | 0
127 | 0.98663 | -0.48122 | 0 | 0
128 | 0.98662 | -0.48117 | 0 | 0
129 | 0.98661 | -0.48123 | 0.061975 | 0.030016
130 | 0.99439 | -0.17094 | 0 | 0
131 | 0.99439 | -0.1709 | 0 | 0
132 | 0.99437 | -0.17077 | 0.15184 | 0.073538
133 | 0.99215 | -0.2097 | 1.1024 | 0.53391
134 | 0.99222 | -0.21042 | 0.74301 | 0.35985
135 | 0.99259 | -0.21391 | 0.29065 | 0.14077
136 | 0.99249 | -0.21293 | 0 | 0
137 | 0.99233 | -0.21141 | 0.26133 | 0.12657
138 | 0.99246 | -0.21271 | 1.0512 | 0.5091
139 | 0.99245 | -0.21255 | 0 | 0
140 | 0.99243 | -0.21242 | 0.2388 | 0.11565
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10073 | 0.045931 | -0.10073 | -0.046509 | 3.5121e-07 | -0.00057846 | 0.0032432 | 0.0032503 | 0.0032503 | 0.98537 | -0.22789 | 0.98536 | -0.22786 | 1.4774
1 | -0.21838 | -0.10291 | 0.21838 | 0.1022 | 2.0548e-06 | -0.00071367 | 0.0070724 | 0.0070635 | 0.0070724 | 0.98537 | -0.22789 | 0.98538 | -0.22796 | 3.2147
2 | 0.10073 | 0.046509 | -0.10073 | -0.047882 | 8.3977e-07 | -0.0013729 | 0.0032503 | 0.0032674 | 0.0032674 | 0.98536 | -0.22786 | 0.98536 | -0.22779 | 1.4852
3 | -0.21838 | -0.1022 | 0.2184 | 0.092643 | 2.7018e-05 | -0.0095537 | 0.0070635 | 0.0069494 | 0.0070635 | 0.98538 | -0.22796 | 0.98549 | -0.22885 | 3.2107
4 | 0.10073 | 0.047882 | -0.10073 | -0.048783 | 5.5614e-07 | -0.00090128 | 0.0032674 | 0.0032788 | 0.0032788 | 0.98536 | -0.22779 | 0.98535 | -0.22775 | 1.4904
5 | -0.36997 | -0.16029 | 0.36997 | 0.16 | 2.2705e-06 | -0.00028212 | 0.011811 | 0.011807 | 0.011811 | 0.98549 | -0.22885 | 0.9855 | -0.22889 | 5.3685
6 | 0.15157 | 0.067642 | -0.15135 | -0.073303 | 0.0002139 | -0.0056614 | 0.0048618 | 0.0049335 | 0.0049335 | 0.98549 | -0.22885 | 0.98402 | -0.23956 | 2.3493
7 | -0.70927 | -0.31774 | 0.70941 | 0.31293 | 0.00014134 | -0.0048104 | 0.022645 | 0.022587 | 0.022645 | 0.99076 | -0.18555 | 0.99095 | -0.18696 | 10.293
8 | 0.61444 | 0.27181 | -0.61229 | -0.27413 | 0.0021553 | -0.002327 | 0.019576 | 0.01962 | 0.01962 | 0.99076 | -0.18555 | 0.98705 | -0.21602 | 9.3428
9 | -0.87054 | -0.38958 | 0.87074 | 0.38954 | 0.00019199 | -4.3439e-05 | 0.027784 | 0.027782 | 0.027784 | 0.99095 | -0.18696 | 0.99118 | -0.18507 | 13.2303
10 | 0.16113 | 0.076658 | -0.16113 | -0.077478 | 1.2637e-06 | -0.00081941 | 0.005198 | 0.0052084 | 0.0052084 | 0.99095 | -0.18696 | 0.99094 | -0.18689 | 2.3674
11 | 0.10838 | 0.051024 | -0.10838 | -0.052489 | 1.0375e-06 | -0.0014649 | 0.0035033 | 0.0035218 | 0.0035218 | 0.98705 | -0.21602 | 0.98705 | -0.21594 | 1.6008
12 | 0.50391 | 0.22311 | -0.50316 | -0.22451 | 0.00074475 | -0.0013996 | 0.016117 | 0.016139 | 0.016139 | 0.98705 | -0.21602 | 0.9855 | -0.22889 | 7.6855
13 | -0.98074 | -0.44282 | 0.98084 | 0.44281 | 0.00010384 | -4.5624e-06 | 0.03134 | 0.031339 | 0.03134 | 0.99118 | -0.18507 | 0.99129 | -0.18419 | 14.9237
14 | -0.98084 | -0.44281 | 0.98117 | 0.43706 | 0.00032591 | -0.0057501 | 0.031339 | 0.031269 | 0.031339 | 0.99129 | -0.18419 | 0.99161 | -0.1866 | 14.245
15 | -4.5549 | -2.1994 | 4.5553 | 2.1913 | 0.00044249 | -0.0080391 | 0.14699 | 0.14688 | 0.14699 | 0.99339 | -0.19804 | 0.9935 | -0.19607 | 17.4568
16 | 4.4002 | 2.1245 | -4.3978 | -2.1219 | 0.002383 | 0.0025662 | 0.14199 | 0.14199 | 0.14199 | 0.99339 | -0.19804 | 0.99271 | -0.21468 | 40.5694
17 | 2.1341 | 0.97711 | -2.1326 | -0.98209 | 0.001425 | -0.0049774 | 0.068199 | 0.068264 | 0.068264 | 0.9935 | -0.19607 | 0.99288 | -0.19093 | 31.0293
18 | -6.6894 | -3.1685 | 6.6921 | 3.172 | 0.0027197 | 0.0035158 | 0.21507 | 0.21506 | 0.21507 | 0.9935 | -0.19607 | 0.99406 | -0.17754 | 26.2281
19 | 4.0424 | 1.9498 | -4.0424 | -1.95 | 6.0002e-05 | -0.00020295 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.99271 | -0.21468 | 0.99269 | -0.21485 | 36.0538
20 | 0.16107 | 0.077282 | -0.16106 | -0.078007 | 1.1111e-06 | -0.00072449 | 0.0051941 | 0.0052032 | 0.0052032 | 0.99288 | -0.19093 | 0.99287 | -0.19087 | 2.3651
21 | 1.9716 | 0.90481 | -1.9715 | -0.9053 | 0.00012007 | -0.00049646 | 0.063071 | 0.063077 | 0.063077 | 0.99288 | -0.19093 | 0.99282 | -0.19046 | 28.6716
22 | -6.7506 | -3.2003 | 6.7514 | 3.1942 | 0.00078213 | -0.0061409 | 0.21695 | 0.21687 | 0.21695 | 0.99406 | -0.17754 | 0.99419 | -0.17513 | 25.7664
23 | 3.6888 | 1.7788 | -3.6884 | -1.7791 | 0.00040174 | -0.00037999 | 0.11909 | 0.1191 | 0.1191 | 0.99269 | -0.21485 | 0.99259 | -0.21391 | 54.1353
24 | 1.8073 | 0.82595 | -1.8064 | -0.83065 | 0.000945 | -0.0047025 | 0.057777 | 0.057838 | 0.057838 | 0.99282 | -0.19046 | 0.99233 | -0.18646 | 26.2898
25 | 0.16415 | 0.079352 | -0.16415 | -0.079502 | 2.3997e-07 | -0.00015041 | 0.0053014 | 0.0053033 | 0.0053033 | 0.99282 | -0.19046 | 0.99282 | -0.19045 | 2.4106
26 | 1.8064 | 0.83065 | -1.8063 | -0.83077 | 2.404e-05 | -0.00011943 | 0.057838 | 0.057839 | 0.057839 | 0.99233 | -0.18646 | 0.99232 | -0.18635 | 26.2905
27 | 0.74033 | 0.26315 | -0.74029 | -0.26438 | 3.6486e-05 | -0.0012277 | 0.022814 | 0.022826 | 0.022826 | 0.99419 | -0.17513 | 0.99414 | -0.17498 | 10.3754
28 | -7.4917 | -3.4573 | 7.4931 | 3.4485 | 0.0014019 | -0.0087993 | 0.23958 | 0.23946 | 0.23958 | 0.99419 | -0.17513 | 0.99441 | -0.17109 | 28.4535
29 | 1.236 | 0.55455 | -1.2356 | -0.55447 | 0.00042816 | 8.6377e-05 | 0.03941 | 0.039412 | 0.039412 | 0.99232 | -0.18635 | 0.99195 | -0.18929 | 18.7676
30 | 1.2356 | 0.55447 | -1.2354 | -0.55607 | 0.00014521 | -0.0016011 | 0.039412 | 0.039432 | 0.039432 | 0.99195 | -0.18929 | 0.99184 | -0.18843 | 17.9235
31 | 0.16113 | 0.077478 | -0.16113 | -0.078038 | 8.6707e-07 | -0.00056032 | 0.0052084 | 0.0052155 | 0.0052155 | 0.99094 | -0.18689 | 0.99094 | -0.18684 | 2.3707
32 | 1.0912 | 0.48623 | -1.0912 | -0.4873 | 7.5099e-05 | -0.0010702 | 0.03477 | 0.034783 | 0.034783 | 0.99184 | -0.18843 | 0.99178 | -0.18794 | 15.8106
33 | 0.31095 | 0.14942 | -0.31095 | -0.15007 | 3.6874e-06 | -0.00064821 | 0.010016 | 0.010024 | 0.010024 | 0.99428 | -0.16992 | 0.99427 | -0.16981 | 4.5566
34 | -0.31095 | -0.14942 | 0.31096 | 0.14781 | 9.1334e-06 | -0.0016102 | 0.010016 | 0.0099961 | 0.010016 | 0.99428 | -0.16992 | 0.99431 | -0.17016 | 4.5529
35 | 0.14853 | 0.07141 | -0.14853 | -0.071936 | 6.8164e-07 | -0.00052544 | 0.0047849 | 0.0047915 | 0.0047915 | 0.99427 | -0.16981 | 0.99426 | -0.16977 | 2.178
36 | -0.31096 | -0.14781 | 0.31096 | 0.14739 | 2.4168e-06 | -0.00042717 | 0.0099961 | 0.0099908 | 0.0099961 | 0.99431 | -0.17016 | 0.99431 | -0.17023 | 4.5437
37 | 1.0912 | 0.4873 | -1.091 | -0.49018 | 0.00020272 | -0.002884 | 0.034783 | 0.034818 | 0.034818 | 0.99178 | -0.18794 | 0.99161 | -0.1866 | 15.8265
38 | -0.43147 | -0.20575 | 0.43148 | 0.20543 | 3.5602e-06 | -0.00032588 | 0.013878 | 0.013874 | 0.013878 | 0.99431 | -0.17023 | 0.99432 | -0.1703 | 6.3083
39 | -0.13642 | -0.066069 | 0.13642 | 0.06603 | 1.169e-06 | -3.9014e-05 | 0.0044074 | 0.0044069 | 0.0044074 | 0.99277 | -0.17007 | 0.99278 | -0.17001 | 2.0988
40 | 0.056517 | 0.014464 | -0.056515 | -0.027295 | 2.2343e-06 | -0.012831 | 0.0016963 | 0.001825 | 0.001825 | 0.99278 | -0.17001 | 0.99274 | -0.16986 | 0.82955
41 | -0.28905 | -0.1267 | 0.28916 | 0.10337 | 0.00010843 | -0.023335 | 0.0091769 | 0.0089258 | 0.0091769 | 0.99278 | -0.17001 | 0.99314 | -0.17189 | 4.1713
42 | 0.096115 | 0.046206 | -0.09611 | -0.046548 | 5.0422e-06 | -0.00034261 | 0.003101 | 0.0031053 | 0.0031053 | 0.99278 | -0.17001 | 0.99272 | -0.17036 | 1.4787
43 | 0.056515 | 0.027295 | -0.056514 | -0.027371 | 3.8732e-07 | -7.6506e-05 | 0.001825 | 0.001826 | 0.001826 | 0.99274 | -0.16986 | 0.99273 | -0.16991 | 0.86951
44 | -0.46703 | -0.176 | 0.46712 | 0.1686 | 8.8081e-05 | -0.0073966 | 0.014507 | 0.014432 | 0.014507 | 0.99314 | -0.17189 | 0.99332 | -0.17258 | 6.5941
45 | 0.17787 | 0.072632 | -0.17787 | -0.072938 | 5.4121e-07 | -0.00030577 | 0.0055846 | 0.005588 | 0.005588 | 0.99314 | -0.17189 | 0.99313 | -0.17187 | 2.54
46 | 0.084239 | 0.039894 | -0.084239 | -0.040799 | 3.7762e-07 | -0.00090426 | 0.0027088 | 0.0027201 | 0.0027201 | 0.99332 | -0.17258 | 0.99331 | -0.17254 | 1.2364
47 | -0.55136 | -0.2085 | 0.55181 | 0.18116 | 0.00044921 | -0.027338 | 0.017131 | 0.016865 | 0.017131 | 0.99332 | -0.17258 | 0.99411 | -0.17492 | 7.7867
48 | 0.059348 | 0.015535 | -0.059348 | -0.016179 | 1.1644e-07 | -0.0006442 | 0.0017832 | 0.001788 | 0.001788 | 0.99313 | -0.17187 | 0.99313 | -0.17187 | 0.81274
49 | -0.62975 | -0.21174 | 0.62977 | 0.21085 | 1.8892e-05 | -0.00089189 | 0.019293 | 0.019285 | 0.019293 | 0.99411 | -0.17492 | 0.99414 | -0.17498 | 8.7696
50 | 0.077946 | 0.030586 | -0.077943 | -0.037543 | 2.4023e-06 | -0.0069579 | 0.0024314 | 0.0025123 | 0.0025123 | 0.99411 | -0.17492 | 0.99408 | -0.17472 | 1.142
51 | 0.059348 | 0.016179 | -0.059346 | -0.022367 | 1.154e-06 | -0.0061877 | 0.001788 | 0.0018435 | 0.0018435 | 0.99313 | -0.17187 | 0.99311 | -0.17185 | 0.83796
52 | -0.059345 | -0.028742 | 0.059346 | 0.022367 | 1.2751e-06 | -0.0063753 | 0.0019167 | 0.0018435 | 0.0019167 | 0.99309 | -0.17171 | 0.99311 | -0.17185 | 0.87125
53 | 0.077943 | 0.037543 | -0.077941 | -0.037749 | 1.971e-06 | -0.00020531 | 0.0025123 | 0.0025149 | 0.0025149 | 0.99408 | -0.17472 | 0.99406 | -0.17488 | 1.1976
54 | 0.10979 | 0.053119 | -0.10979 | -0.053173 | 1.0412e-06 | -5.3748e-05 | 0.0035506 | 0.0035513 | 0.0035513 | 0.99161 | -0.1866 | 0.9916 | -0.18666 | 1.6911
55 | 13.5678 | 6.1955 | -13.5662 | -6.1976 | 0.0016133 | -0.0021108 | 0.43178 | 0.43182 | 0.43182 | 0.9972 | -0.093625 | 0.99706 | -0.096225 | 51.2853
56 | -13.6892 | -6.2543 | 13.7159 | 6.2919 | 0.026668 | 0.037593 | 0.43568 | 0.43567 | 0.43568 | 0.9972 | -0.093625 | 0.99987 | -0.0023562 | 53.1321
57 | 0.11081 | 0.052914 | -0.11081 | -0.053667 | 5.3693e-07 | -0.00075311 | 0.0035552 | 0.0035647 | 0.0035647 | 0.99706 | -0.096225 | 0.99706 | -0.096184 | 1.6203
58 | 13.4554 | 6.1447 | -13.4444 | -6.1292 | 0.010991 | 0.01548 | 0.42827 | 0.42827 | 0.42827 | 0.99706 | -0.096225 | 0.99594 | -0.13465 | 52.2283
59 | -13.7159 | -6.2919 | 13.7174 | 6.29 | 0.0014861 | -0.0019044 | 0.43567 | 0.43563 | 0.43567 | 0.99987 | -0.0023562 | 1 | 0 | 51.7424
60 | 4.9621 | 2.2481 | -4.9618 | -2.2526 | 0.00028614 | -0.0044881 | 0.1579 | 0.15796 | 0.15796 | 0.99594 | -0.13465 | 0.99588 | -0.13592 | 18.7597
61 | 8.4823 | 3.8811 | -8.4796 | -3.8939 | 0.0026822 | -0.012717 | 0.27037 | 0.27056 | 0.27056 | 0.99594 | -0.13465 | 0.99557 | -0.14153 | 32.1327
62 | -0.15721 | -0.076142 | 0.15721 | 0.076109 | 1.2975e-06 | -3.2655e-05 | 0.0050697 | 0.0050693 | 0.0050697 | 0.99466 | -0.15793 | 0.99467 | -0.15787 | 2.4141
63 | -0.15721 | -0.076109 | 0.15722 | 0.070763 | 7.6658e-06 | -0.0053465 | 0.0050693 | 0.0050036 | 0.0050693 | 0.99467 | -0.15787 | 0.99471 | -0.15826 | 2.3042
64 | -4.4328 | -2.0341 | 4.435 | 2.0136 | 0.002157 | -0.020498 | 0.14154 | 0.14128 | 0.14154 | 0.99471 | -0.15826 | 0.99522 | -0.1558 | 22.1853
65 | 3.4859 | 1.6116 | -3.4856 | -1.6159 | 0.00027914 | -0.0043615 | 0.11145 | 0.11151 | 0.11151 | 0.99471 | -0.15826 | 0.99463 | -0.15864 | 17.4776
66 | 0.7897 | 0.35176 | -0.7893 | -0.36264 | 0.00039351 | -0.010884 | 0.025089 | 0.02522 | 0.02522 | 0.99471 | -0.15826 | 0.99425 | -0.15457 | 11.4637
67 | -4.435 | -2.0136 | 4.435 | 2.0125 | 5.625e-05 | -0.0011138 | 0.14128 | 0.14127 | 0.14128 | 0.99522 | -0.1558 | 0.99523 | -0.15552 | 16.7792
68 | 3.4023 | 1.5756 | -3.392 | -1.5511 | 0.010347 | 0.024497 | 0.10882 | 0.10886 | 0.10886 | 0.99463 | -0.15864 | 0.98905 | -0.47963 | 16.8778
69 | 0.43047 | 0.1981 | -0.43036 | -0.20839 | 0.00011155 | -0.010288 | 0.013758 | 0.013886 | 0.013886 | 0.99425 | -0.15457 | 0.99401 | -0.15244 | 6.312
70 | 0.12302 | 0.053867 | -0.12302 | -0.058721 | 4.2373e-06 | -0.0048535 | 0.0038993 | 0.003958 | 0.003958 | 0.99425 | -0.15457 | 0.99421 | -0.15431 | 1.7991
71 | 0.11022 | 0.050734 | -0.11022 | -0.052637 | 1.3449e-06 | -0.0019029 | 0.0035228 | 0.0035463 | 0.0035463 | 0.99425 | -0.15457 | 0.99424 | -0.15447 | 1.612
72 | 0.12559 | 0.059941 | -0.12559 | -0.060828 | 8.2137e-07 | -0.00088674 | 0.0040406 | 0.0040518 | 0.0040518 | 0.99425 | -0.15457 | 0.99424 | -0.15451 | 1.8417
73 | 3.2616 | 1.4881 | -3.2581 | -1.4926 | 0.0035214 | -0.0045731 | 0.10464 | 0.1047 | 0.1047 | 0.98905 | -0.47963 | 0.98805 | -0.47141 | 47.5928
74 | 0.13039 | 0.063037 | -0.13039 | -0.063153 | 1.1839e-07 | -0.00011583 | 0.0042272 | 0.0042287 | 0.0042287 | 0.98905 | -0.47963 | 0.98905 | -0.47962 | 1.9221
75 | -4.5403 | -2.0635 | 4.5403 | 2.0621 | 7.3386e-05 | -0.0013831 | 0.14466 | 0.14464 | 0.14466 | 0.99523 | -0.15552 | 0.99525 | -0.15517 | 17.1802
76 | -4.5403 | -2.0621 | 4.5405 | 2.0589 | 0.00016889 | -0.0031845 | 0.14464 | 0.1446 | 0.14464 | 0.99525 | -0.15517 | 0.99529 | -0.15435 | 17.1781
77 | 0.11912 | 0.054361 | -0.11912 | -0.056309 | 1.5961e-06 | -0.0019481 | 0.0037976 | 0.0038214 | 0.0038214 | 0.99529 | -0.15435 | 0.99528 | -0.15424 | 1.737
78 | -4.6596 | -2.1133 | 4.6604 | 2.1141 | 0.00078817 | 0.00088353 | 0.1484 | 0.14839 | 0.1484 | 0.99529 | -0.15435 | 0.99553 | -0.14635 | 18.0972
79 | 0.11912 | 0.056309 | -0.11911 | -0.05769 | 1.1436e-06 | -0.0013808 | 0.0038214 | 0.0038387 | 0.0038387 | 0.99528 | -0.15424 | 0.99527 | -0.15416 | 1.7449
80 | 0.16034 | 0.077013 | -0.16034 | -0.077656 | 9.6682e-07 | -0.00064284 | 0.0051579 | 0.005166 | 0.005166 | 0.99553 | -0.14635 | 0.99552 | -0.1463 | 2.3482
81 | -4.8208 | -2.1911 | 4.8212 | 2.1839 | 0.00043709 | -0.0072749 | 0.15355 | 0.15346 | 0.15355 | 0.99553 | -0.14635 | 0.99563 | -0.14435 | 18.2365
82 | -4.8212 | -2.1839 | 4.8221 | 2.1849 | 0.00085988 | 0.00098198 | 0.15346 | 0.15346 | 0.15346 | 0.99563 | -0.14435 | 0.99588 | -0.13592 | 18.7145
83 | 8.3452 | 3.8311 | -8.3414 | -3.8494 | 0.0037413 | -0.018315 | 0.26643 | 0.26669 | 0.26669 | 0.99493 | -0.16139 | 0.99441 | -0.17109 | 31.6736
84 | -8.3452 | -3.8311 | 8.3461 | 3.8265 | 0.00093792 | -0.0046018 | 0.26643 | 0.26636 | 0.26643 | 0.99493 | -0.16139 | 0.99506 | -0.15894 | 31.6422
85 | 0.2961 | 0.13999 | -0.2961 | -0.14095 | 4.9468e-06 | -0.00096502 | 0.0095081 | 0.0095201 | 0.0095201 | 0.99441 | -0.17109 | 0.99439 | -0.17095 | 4.3273
86 | 0.55219 | 0.26089 | -0.55214 | -0.26382 | 5.2413e-05 | -0.0029272 | 0.017729 | 0.017766 | 0.017766 | 0.99441 | -0.17109 | 0.99432 | -0.1703 | 8.0753
87 | -8.4764 | -3.8896 | 8.4796 | 3.8939 | 0.0031548 | 0.0042574 | 0.27056 | 0.27056 | 0.27056 | 0.99506 | -0.15894 | 0.99557 | -0.14153 | 32.9952
88 | 0.43036 | 0.20839 | -0.43036 | -0.20843 | 4.5334e-07 | -4.1409e-05 | 0.013886 | 0.013887 | 0.013887 | 0.99401 | -0.15244 | 0.99401 | -0.15243 | 6.3122
89 | 0.12302 | 0.058721 | -0.12302 | -0.059581 | 7.6424e-07 | -0.00085985 | 0.003958 | 0.0039688 | 0.0039688 | 0.99421 | -0.15431 | 0.99421 | -0.15425 | 1.804
90 | 0.11022 | 0.052637 | -0.11021 | -0.053379 | 5.2955e-07 | -0.0007423 | 0.0035463 | 0.0035557 | 0.0035557 | 0.99424 | -0.15447 | 0.99423 | -0.15443 | 1.6162
91 | 0.15184 | 0.071086 | -0.15184 | -0.071321 | 3.1532e-07 | -0.00023518 | 0.0048671 | 0.00487 | 0.00487 | 0.99439 | -0.17095 | 0.99439 | -0.17094 | 2.2136
92 | 0.12066 | 0.058388 | -0.12066 | -0.058437 | 1.1342e-06 | -4.8895e-05 | 0.0038916 | 0.0038922 | 0.0038922 | 0.99432 | -0.1703 | 0.99431 | -0.17036 | 1.8534
93 | -0.16089 | -0.077922 | 0.16089 | 0.077475 | 7.0999e-07 | -0.00044751 | 0.0052438 | 0.0052381 | 0.0052438 | 0.98412 | -0.47601 | 0.98412 | -0.47605 | 2.3836
94 | -0.16089 | -0.077475 | 0.16095 | 0.076073 | 6.0639e-05 | -0.0014018 | 0.0052381 | 0.0052199 | 0.0052381 | 0.98412 | -0.47605 | 0.98451 | -0.47342 | 2.4943
95 | -0.25612 | -0.12216 | 0.25612 | 0.12068 | 5.9231e-06 | -0.0014848 | 0.0083202 | 0.0083016 | 0.0083202 | 0.98451 | -0.47342 | 0.98454 | -0.47361 | 3.7819
96 | -0.10909 | -0.052836 | 0.1091 | 0.044785 | 5.7248e-06 | -0.0080508 | 0.0035574 | 0.0034609 | 0.0035574 | 0.98363 | -0.47481 | 0.98368 | -0.47519 | 1.617
97 | -0.1091 | -0.044785 | 0.10911 | 0.027649 | 1.127e-05 | -0.017137 | 0.0034609 | 0.0033029 | 0.0034609 | 0.98368 | -0.47519 | 0.98378 | -0.47538 | 1.5732
98 | 0.66203 | 0.30715 | -0.66178 | -0.31635 | 0.00024696 | -0.0091944 | 0.021415 | 0.021531 | 0.021531 | 0.98378 | -0.47538 | 0.98343 | -0.47233 | 9.7869
99 | -1.4447 | -0.65462 | 1.4456 | 0.65489 | 0.00084992 | 0.00027775 | 0.046542 | 0.046539 | 0.046542 | 0.98378 | -0.47538 | 0.98439 | -0.47053 | 22.1631
100 | 0.6736 | 0.31981 | -0.67356 | -0.32108 | 3.5512e-05 | -0.0012724 | 0.02188 | 0.021897 | 0.021897 | 0.98378 | -0.47538 | 0.98373 | -0.47493 | 9.953
101 | 0.25614 | 0.11484 | -0.25612 | -0.12068 | 2.3025e-05 | -0.0058363 | 0.00823 | 0.0083016 | 0.0083016 | 0.98462 | -0.47431 | 0.98454 | -0.47361 | 3.7734
102 | 0.15076 | 0.071222 | -0.15075 | -0.073013 | 2.4807e-06 | -0.0017909 | 0.0048884 | 0.004911 | 0.004911 | 0.98462 | -0.47431 | 0.9846 | -0.47417 | 2.2323
103 | -0.4069 | -0.18606 | 0.40695 | 0.18591 | 4.8401e-05 | -0.00015245 | 0.013118 | 0.013116 | 0.013118 | 0.98462 | -0.47431 | 0.98474 | -0.47335 | 6.2466
104 | -1.9383 | -0.87809 | 1.9393 | 0.87396 | 0.00099195 | -0.0041329 | 0.062379 | 0.062326 | 0.062379 | 0.98474 | -0.47335 | 0.98522 | -0.47713 | 28.3542
105 | 1.5313 | 0.69218 | -1.5308 | -0.69615 | 0.00057997 | -0.0039668 | 0.049264 | 0.049314 | 0.049314 | 0.98474 | -0.47335 | 0.98439 | -0.47053 | 22.4154
106 | 0.67356 | 0.32108 | -0.67342 | -0.32615 | 0.00014203 | -0.0050686 | 0.021897 | 0.021962 | 0.021962 | 0.98373 | -0.47493 | 0.98354 | -0.47313 | 9.9826
107 | 0.2791 | 0.13101 | -0.27909 | -0.13506 | 1.9299e-05 | -0.0040466 | 0.0090505 | 0.0091017 | 0.0091017 | 0.98343 | -0.47233 | 0.98337 | -0.47174 | 4.1371
108 | 3.2581 | 1.4926 | -3.2539 | -1.4903 | 0.0041777 | 0.0023679 | 0.1047 | 0.10471 | 0.10471 | 0.98805 | -0.47141 | 0.9867 | -0.48164 | 49.8605
109 | 0.79653 | 0.37765 | -0.79653 | -0.37772 | 2.8629e-06 | -7.4093e-05 | 0.02579 | 0.025791 | 0.025791 | 0.9867 | -0.48164 | 0.9867 | -0.48161 | 11.7233
110 | 2.3264 | 1.0492 | -2.326 | -1.0503 | 0.00038955 | -0.0011007 | 0.074665 | 0.074679 | 0.074679 | 0.9867 | -0.48164 | 0.98655 | -0.4804 | 33.9452
111 | -0.12595 | -0.061 | 0.12596 | 0.06079 | 5.5078e-06 | -0.00021083 | 0.0040953 | 0.0040925 | 0.0040953 | 0.98646 | -0.48036 | 0.98651 | -0.48007 | 1.9501
112 | -0.23669 | -0.11442 | 0.23669 | 0.11426 | 5.4958e-07 | -0.00016152 | 0.0076929 | 0.0076908 | 0.0076929 | 0.98651 | -0.48007 | 0.98651 | -0.48009 | 3.4968
113 | -0.23669 | -0.11426 | 0.2367 | 0.11164 | 8.859e-06 | -0.0026157 | 0.0076908 | 0.0076578 | 0.0076908 | 0.98651 | -0.48009 | 0.98655 | -0.4804 | 3.4958
114 | -2.0874 | -0.94566 | 2.0876 | 0.94478 | 0.00024856 | -0.00088539 | 0.067114 | 0.067103 | 0.067114 | 0.98567 | -0.4735 | 0.98578 | -0.47438 | 30.5064
115 | 1.9401 | 0.87434 | -1.9393 | -0.87396 | 0.00084214 | 0.00038642 | 0.062324 | 0.062326 | 0.062326 | 0.98567 | -0.4735 | 0.98522 | -0.47713 | 29.6789
116 | -2.0876 | -0.94478 | 2.0893 | 0.93866 | 0.0017116 | -0.0061119 | 0.067103 | 0.067023 | 0.067103 | 0.98578 | -0.47438 | 0.98655 | -0.4804 | 30.5011
117 | 0.79653 | 0.37772 | -0.7965 | -0.37857 | 3.2875e-05 | -0.00085039 | 0.025791 | 0.025802 | 0.025802 | 0.9867 | -0.48161 | 0.98666 | -0.48126 | 11.7282
118 | 0.17231 | 0.079372 | -0.17231 | -0.081071 | 3.021e-06 | -0.0016999 | 0.0055505 | 0.0055715 | 0.0055715 | 0.98666 | -0.48126 | 0.98664 | -0.48112 | 2.5325
119 | 0.62419 | 0.2992 | -0.62417 | -0.29993 | 1.7331e-05 | -0.00073023 | 0.020252 | 0.020261 | 0.020261 | 0.98666 | -0.48126 | 0.98664 | -0.48103 | 9.2097
120 | 0.17231 | 0.081071 | -0.1723 | -0.081125 | 2.6456e-06 | -5.3925e-05 | 0.0055715 | 0.0055722 | 0.0055722 | 0.98664 | -0.48112 | 0.98663 | -0.48124 | 2.6534
121 | 0.48334 | 0.23172 | -0.48333 | -0.23235 | 8.8585e-06 | -0.00062407 | 0.015683 | 0.015691 | 0.015691 | 0.98664 | -0.48103 | 0.98662 | -0.48087 | 7.1323
122 | 0.061976 | 0.027692 | -0.061976 | -0.028078 | 8.7731e-08 | -0.00038628 | 0.0019861 | 0.0019908 | 0.0019908 | 0.98663 | -0.48124 | 0.98663 | -0.48122 | 0.90489
123 | -0.17991 | -0.087135 | 0.17992 | 0.087029 | 5.8149e-06 | -0.00010578 | 0.0058684 | 0.005867 | 0.0058684 | 0.98334 | -0.47196 | 0.98337 | -0.47174 | 2.7945
124 | -0.15396 | -0.074566 | 0.15396 | 0.074416 | 2.1568e-07 | -0.00014986 | 0.0050054 | 0.0050034 | 0.0050054 | 0.98659 | -0.48059 | 0.98659 | -0.4806 | 2.2752
125 | -0.15396 | -0.074416 | 0.15396 | 0.073869 | 7.8531e-07 | -0.00054661 | 0.0050034 | 0.0049965 | 0.0050034 | 0.98659 | -0.4806 | 0.98659 | -0.48064 | 2.2743
126 | -0.36895 | -0.178 | 0.36896 | 0.1774 | 4.9028e-06 | -0.000593 | 0.011986 | 0.011979 | 0.011986 | 0.98659 | -0.48064 | 0.98661 | -0.48076 | 5.4482
127 | -0.48333 | -0.23279 | 0.48333 | 0.23258 | 3.1083e-06 | -0.00021874 | 0.015697 | 0.015694 | 0.015697 | 0.98661 | -0.48076 | 0.98661 | -0.48081 | 7.1349
128 | 0.48333 | 0.23235 | -0.48333 | -0.23258 | 3.2109e-06 | -0.00022604 | 0.015691 | 0.015694 | 0.015694 | 0.98662 | -0.48087 | 0.98661 | -0.48081 | 7.1336
129 | 0.061976 | 0.028078 | -0.061976 | -0.029919 | 4.2382e-07 | -0.0018408 | 0.0019908 | 0.0020136 | 0.0020136 | 0.98663 | -0.48122 | 0.98662 | -0.48117 | 0.91527
130 | 0.061976 | 0.029919 | -0.061975 | -0.030016 | 6.0551e-07 | -9.6965e-05 | 0.0020136 | 0.0020148 | 0.0020148 | 0.98662 | -0.48117 | 0.98661 | -0.48123 | 0.95944
131 | 0.15184 | 0.071321 | -0.15184 | -0.071834 | 6.8931e-07 | -0.00051312 | 0.00487 | 0.0048763 | 0.0048763 | 0.99439 | -0.17094 | 0.99439 | -0.1709 | 2.2165
132 | 0.15184 | 0.071834 | -0.15184 | -0.073538 | 2.3014e-06 | -0.0017035 | 0.0048763 | 0.0048977 | 0.0048977 | 0.99439 | -0.1709 | 0.99437 | -0.17077 | 2.2262
133 | -1.1024 | -0.53391 | 1.1025 | 0.53268 | 9.1102e-05 | -0.0012364 | 0.035639 | 0.035623 | 0.035639 | 0.99215 | -0.2097 | 0.99222 | -0.21042 | 16.1996
134 | -1.8455 | -0.89253 | 1.8457 | 0.89155 | 0.00021135 | -0.00098379 | 0.059642 | 0.059629 | 0.059642 | 0.99222 | -0.21042 | 0.99233 | -0.21141 | 27.11
135 | 3.3978 | 1.6384 | -3.3974 | -1.6388 | 0.00038673 | -0.0004514 | 0.10971 | 0.10971 | 0.10971 | 0.99259 | -0.21391 | 0.99249 | -0.21293 | 49.8694
136 | 2.1074 | 1.0168 | -2.107 | -1.0181 | 0.00036943 | -0.0012949 | 0.068058 | 0.068076 | 0.068076 | 0.99249 | -0.21293 | 0.99233 | -0.21141 | 30.9434
137 | 1.29 | 0.62201 | -1.29 | -0.62233 | 3.2732e-05 | -0.00032259 | 0.041655 | 0.041659 | 0.041659 | 0.99249 | -0.21293 | 0.99246 | -0.21271 | 18.9359
138 | 0.23881 | 0.11323 | -0.2388 | -0.11456 | 4.4691e-06 | -0.001328 | 0.0076873 | 0.007704 | 0.007704 | 0.99246 | -0.21271 | 0.99245 | -0.21255 | 3.5018
139 | 0.2388 | 0.11456 | -0.2388 | -0.11565 | 3.6977e-06 | -0.0010944 | 0.007704 | 0.0077178 | 0.0077178 | 0.99245 | -0.21255 | 0.99243 | -0.21242 | 3.5081

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 13.8889 | 6.3768

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11765 | 0.05698
1 | 0.094831 | 0.045929
2 | 0.11 | 0.053276
3 | 0.10073 | 0.048783
4 | 0.13319 | 0.064507
5 | 0.15135 | 0.073303
6 | 0.10838 | 0.052489
7 | 0.1547 | 0.074927
8 | 0.35535 | 0.1721
9 | 0.058531 | 0.028348
10 | 0.35354 | 0.17123
11 | 0.16415 | 0.079502
12 | 0.16106 | 0.078007
13 | 0.57032 | 0.27622
14 | 0.16113 | 0.078038
15 | 0.1442 | 0.06984
16 | 0.16242 | 0.078663
17 | 0.14853 | 0.071936
18 | 0.12051 | 0.058367
19 | 0.13642 | 0.066069
20 | 0.09611 | 0.046548
21 | 0.056514 | 0.027371
22 | 0.11852 | 0.057403
23 | 0.084239 | 0.040799
24 | 0.059345 | 0.028742
25 | 0.11052 | 0.053527
26 | 0.10979 | 0.053173
27 | 0.12142 | 0.058808
28 | 0.11081 | 0.053667
29 | 0.15721 | 0.076142
30 | 0.083294 | 0.040341
31 | 0.10524 | 0.050968
32 | 0.11911 | 0.05769
33 | 0.15755 | 0.076303
34 | 0.16034 | 0.077656
35 | 0.13031 | 0.063112
36 | 0.12559 | 0.060828
37 | 0.12302 | 0.059581
38 | 0.43036 | 0.20843
39 | 0.11021 | 0.053379
40 | 0.13977 | 0.067695
41 | 0.14426 | 0.069868
42 | 0.12066 | 0.058437
43 | 0.16089 | 0.077922
44 | 0.095164 | 0.04609
45 | 0.077941 | 0.037749
46 | 0.10909 | 0.052836
47 | 0.15075 | 0.073013
48 | 0.67342 | 0.32615
49 | 0.38267 | 0.18534
50 | 0.085175 | 0.041252
51 | 0.13039 | 0.063153
52 | 0.13094 | 0.063416
53 | 0.12595 | 0.061
54 | 0.11073 | 0.05363
55 | 0.14725 | 0.071317
56 | 0.14083 | 0.068207
57 | 0.11033 | 0.053434
58 | 0.17991 | 0.087135
59 | 0.099169 | 0.04803
60 | 0.15396 | 0.074566
61 | 0.21499 | 0.10413
62 | 0.11437 | 0.055391
63 | 0.061975 | 0.030016
64 | 0.15184 | 0.073538
65 | 1.1024 | 0.53391
66 | 0.74301 | 0.35985
67 | 0.29065 | 0.14077
68 | 0.26133 | 0.12657
69 | 1.0512 | 0.5091
70 | 0.2388 | 0.11565

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1