## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_12_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_12_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_12_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_12_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_12_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_12_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_12_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_12_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_12_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_12_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_12_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_12_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_12_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_12_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_12_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_12_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_12_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_12_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_12_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_12_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_12_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_12_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_12_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_12_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_12_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_12_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_12_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_12_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_12_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_12_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_12_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_12_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_12_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_12_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_12_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_12_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_12_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_12_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_12_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_12_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_12_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_12_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_12_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_12_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_12_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_12_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_12_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_12_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_12_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_12_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_12_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_12_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_12_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_12_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_12_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_12_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_12_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_12_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_12_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_12_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_12_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_12_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_12_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_12_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_12_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_12_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_12_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_12_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_12_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_12_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_12_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_12_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_12_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_12_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_12_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_12_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_12_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_12_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_12_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_12_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_12_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_12_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_12_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_12_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_12_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_12_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_12_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_12_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_12_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_HV_12_0_node_75 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_12_0_load_0 | 0 | 0.26912 | 0.13034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_12_0_load_6 | 2 | 0.23753 | 0.11504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_12_0_load_88 | 3 | 0.30886 | 0.14959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_12_0_load_67 | 5 | 0.19737 | 0.095589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_12_0_load_25 | 7 | 0.15877 | 0.076897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_12_0_load_2 | 8 | 0.08493 | 0.041134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_12_0_load_84 | 13 | 0.15056 | 0.07292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_12_0_load_14 | 14 | 0.21337 | 0.10334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_12_0_load_69 | 16 | 0.38649 | 0.18718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_12_0_load_68 | 17 | 0.24498 | 0.11865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_12_0_load_38 | 22 | 0.35928 | 0.17401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_12_0_load_36 | 23 | 0.15423 | 0.074697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_12_0_load_83 | 24 | 0.18203 | 0.088162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_12_0_load_10 | 26 | 0.23735 | 0.11495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_12_0_load_21 | 28 | 0.21477 | 0.10402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_12_0_load_17 | 30 | 0.4136 | 0.20032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_12_0_load_22 | 32 | 0.30668 | 0.14853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_12_0_load_90 | 33 | 0.17036 | 0.082509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_12_0_load_89 | 34 | 0.15029 | 0.07279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_12_0_load_23 | 35 | 0.084534 | 0.040942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_12_0_load_86 | 37 | 0.051802 | 0.025089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_12_0_load_64 | 39 | 0.31318 | 0.15168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_12_0_load_24 | 41 | 0.052643 | 0.025496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_12_0_load_35 | 46 | 0.16267 | 0.078786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_12_0_load_31 | 48 | 0.11667 | 0.056504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_12_0_load_85 | 49 | 0.12879 | 0.062375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_12_0_load_33 | 50 | 0.081054 | 0.039256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_12_0_load_76 | 53 | 0.3467 | 0.16791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_12_0_load_39 | 56 | 0.055592 | 0.026924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_12_0_load_80 | 59 | 0.052233 | 0.025298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_12_0_load_81 | 64 | 0.17021 | 0.082434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_12_0_load_46 | 65 | 0.052712 | 0.02553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_12_0_load_91 | 67 | 0.22625 | 0.10958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_12_0_load_44 | 69 | 0.16276 | 0.078828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_12_0_load_79 | 70 | 0.39676 | 0.19216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_12_0_load_48 | 71 | 0.22414 | 0.10856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_12_0_load_60 | 75 | 0.32678 | 0.15827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_12_0_load_62 | 77 | 0.32953 | 0.1596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_12_0_load_56 | 78 | 0.1481 | 0.071729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_12_0_load_51 | 79 | 0.30202 | 0.14627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_12_0_load_75 | 84 | 0.12747 | 0.061738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_12_0_load_70 | 85 | 0.12304 | 0.059589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_12_0_load_92 | 86 | 0.36857 | 0.17851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_12_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047786 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_12_0_line_1 |  | 0 | 2 | 3.832 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_12_0_line_2 |  | 1 | 3 | 3.0723 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_12_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036768 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_12_0_line_4 |  | 3 | 7 | 3.1776 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_12_0_line_5 |  | 4 | 12 | 0.15085 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_12_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.086274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_12_0_line_7 |  | 6 | 72 | 0.14519 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_12_0_line_8 |  | 7 | 43 | 0.04125 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_12_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.070561 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_12_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.95328 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_12_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.47017 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_12_0_line_12 |  | 10 | 15 | 0.32373 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_12_0_line_13 |  | 10 | 14 | 0.054508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_12_0_line_14 |  | 11 | 16 | 0.022406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_12_0_line_15 |  | 11 | 17 | 0.087642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_12_0_line_16 |  | 11 | 18 | 0.56925 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_12_0_line_17 |  | 12 | 13 | 0.044296 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_12_0_line_18 |  | 13 | 15 | 0.037536 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_12_0_line_19 |  | 17 | 19 | 0.86378 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_12_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.2309 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_12_0_line_21 |  | 17 | 21 | 1.0367 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_12_0_line_22 |  | 18 | 22 | 0.060009 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_12_0_line_23 |  | 18 | 23 | 0.13875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_12_0_line_24 |  | 19 | 26 | 0.029552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_12_0_line_25 |  | 20 | 27 | 0.11846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_12_0_line_26 |  | 20 | 28 | 0.025412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_12_0_line_27 |  | 21 | 34 | 0.21237 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_12_0_line_28 |  | 22 | 54 | 0.019062 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_12_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.033207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_12_0_line_30 |  | 25 | 60 | 0.67227 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_12_0_line_31 |  | 25 | 87 | 0.54379 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_12_0_line_32 |  | 27 | 29 | 0.26391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_12_0_line_33 |  | 27 | 30 | 0.066391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_12_0_line_34 |  | 29 | 33 | 0.1234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_12_0_line_35 |  | 29 | 31 | 0.34977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_12_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.02193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_12_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.56554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_12_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.012044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_12_0_line_39 |  | 36 | 38 | 1.1514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_12_0_line_40 |  | 38 | 49 | 0.019491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_12_0_line_41 |  | 38 | 42 | 0.14722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_12_0_line_42 |  | 39 | 40 | 0.014248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_12_0_line_43 |  | 40 | 73 | 0.058504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_12_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.040828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_12_0_line_45 |  | 43 | 44 | 0.92172 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_12_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.93622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_12_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.11203 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_12_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.40541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_12_0_line_49 |  | 45 | 48 | 0.15986 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_12_0_line_50 |  | 47 | 49 | 0.008113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_12_0_line_51 |  | 48 | 50 | 0.017789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_12_0_line_52 |  | 51 | 52 | 0.4273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_12_0_line_53 |  | 51 | 53 | 0.066702 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_12_0_line_54 |  | 52 | 70 | 0.089644 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_12_0_line_55 |  | 54 | 55 | 0.22406 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_12_0_line_56 |  | 55 | 69 | 0.20207 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_12_0_line_57 |  | 56 | 57 | 0.007367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_12_0_line_58 |  | 57 | 58 | 0.68563 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_12_0_line_59 |  | 58 | 61 | 0.30509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_12_0_line_60 |  | 59 | 60 | 0.019718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_12_0_line_61 |  | 60 | 88 | 0.3322 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_12_0_line_62 |  | 61 | 66 | 1.372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_12_0_line_63 |  | 61 | 65 | 0.10014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_12_0_line_64 |  | 62 | 63 | 0.55305 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_12_0_line_65 |  | 62 | 64 | 0.044817 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_12_0_line_66 |  | 63 | 70 | 0.051243 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_12_0_line_67 |  | 64 | 88 | 0.022645 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_12_0_line_68 |  | 66 | 67 | 0.00429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_12_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.28451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_12_0_line_70 |  | 67 | 81 | 0.082443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_12_0_line_71 |  | 68 | 75 | 0.15069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_12_0_line_72 |  | 69 | 70 | 0.41988 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_12_0_line_73 |  | 71 | 72 | 0.092552 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_12_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.16396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_12_0_line_75 |  | 72 | 74 | 0.20047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_12_0_line_76 |  | 74 | 76 | 0.24035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_12_0_line_77 |  | 74 | 77 | 0.093278 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_12_0_line_78 |  | 75 | 78 | 0.11951 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_12_0_line_79 |  | 76 | 78 | 0.015589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_12_0_line_80 |  | 79 | 80 | 0.022059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_12_0_line_81 |  | 80 | 81 | 0.36187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_12_0_line_82 |  | 80 | 82 | 0.50234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_12_0_line_83 |  | 80 | 83 | 0.39042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_12_0_line_84 |  | 82 | 84 | 0.040296 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_12_0_line_85 |  | 82 | 85 | 0.04576 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_12_0_line_86 |  | 83 | 86 | 0.062683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_12_0_line_87 |  | 85 | 87 | 0.020306 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_12_0_trafo_75 | 25 MVA 110/20 kV | 89 | 84 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685634.3071 | 1196036.642
1 | 2685616.8016 | 1196081.0862
2 | 2688657.8384 | 1193682.4484
3 | 2686852.9742 | 1198893.6888
4 | 2688642.9996 | 1193654.0438
5 | 2690183.2144 | 1196310.1514
6 | 2690205.0602 | 1196226.716
7 | 2686680.3827 | 1202066.6168
8 | 2689834.7959 | 1193655.6967
9 | 2689885.613 | 1193606.6063
10 | 2688932.0175 | 1193349.5497
11 | 2690017.8147 | 1193218.3679
12 | 2688769.7018 | 1193574.238
13 | 2688771.6438 | 1193537.8993
14 | 2688886.3029 | 1193319.8628
15 | 2688808.6642 | 1193542.1513
16 | 2689997.8999 | 1193228.7417
17 | 2689972.7294 | 1193143.2826
18 | 2690580.7561 | 1193133.8642
19 | 2689140.9645 | 1192910.2793
20 | 2689842.1838 | 1192952.8258
21 | 2689567.611 | 1192188.9907
22 | 2690623.6074 | 1193175.9955
23 | 2690663.1112 | 1193022.0509
24 | 2690149.4426 | 1194549.9234
25 | 2690181.6281 | 1194558.4584
26 | 2689121.4309 | 1192932.4551
27 | 2689750.9444 | 1192965.2647
28 | 2689861.1989 | 1192935.9117
29 | 2689514.1805 | 1192864.421
30 | 2689697.7046 | 1192997.209
31 | 2689755.5483 | 1192727.5712
32 | 2689736.8207 | 1192716.1609
33 | 2689407.9868 | 1192801.6825
34 | 2689730.8413 | 1192053.1381
35 | 2686547.7916 | 1203659.5465
36 | 2686749.7881 | 1204187.785
37 | 2686760.4574 | 1204193.4325
38 | 2687368.1385 | 1203672.0181
39 | 2690244.0207 | 1196546.3984
40 | 2690236.6932 | 1196534.1688
41 | 2687255.6532 | 1203703.3277
42 | 2687290.2365 | 1203681.5966
43 | 2686642.5568 | 1202078.0221
44 | 2687255.5549 | 1202517.5701
45 | 2687256.6946 | 1203295.7234
46 | 2687147.0704 | 1202545.5383
47 | 2687358.2032 | 1203646.3451
48 | 2687107.4192 | 1203352.9153
49 | 2687361.703 | 1203653.6677
50 | 2687098.6528 | 1203367.508
51 | 2691129.491 | 1193487.5
52 | 2690834.4411 | 1193796.5675
53 | 2691175.9792 | 1193439.6663
54 | 2690628.2773 | 1193193.7998
55 | 2690538.2764 | 1193398.9576
56 | 2692463.023 | 1194977.2977
57 | 2692461.7635 | 1194970.0402
58 | 2692106.4842 | 1195494.5765
59 | 2690543.1317 | 1194561.7428
60 | 2690525.0136 | 1194553.8413
61 | 2691845.6864 | 1195336.2531
62 | 2690625.6149 | 1194280.7892
63 | 2690776.4699 | 1193913.307
64 | 2690588.864 | 1194256.0945
65 | 2691868.8831 | 1195249.9424
66 | 2690485.8119 | 1195517.9007
67 | 2690481.8824 | 1195516.2291
68 | 2690489.2486 | 1195711.6996
69 | 2690458.2282 | 1193584.499
70 | 2690773.1912 | 1193862.1689
71 | 2690330.9611 | 1196364.7161
72 | 2690342.7028 | 1196272.9121
73 | 2690214.5303 | 1196480.1553
74 | 2690350.8906 | 1196119.3592
75 | 2690383.771 | 1195819.3185
76 | 2690455.0842 | 1195918.4714
77 | 2690289.5501 | 1196049.0877
78 | 2690465.3127 | 1195906.6852
79 | 2690442.5669 | 1195284.7747
80 | 2690437.4347 | 1195306.1775
81 | 2690428.618 | 1195567.6233
82 | 2690275.8348 | 1195067.1943
83 | 2690428.0344 | 1195030.8919
84 | 2690241.6531 | 1195045.6981
85 | 2690302.2689 | 1195029.9792
86 | 2690398.2183 | 1194975.717
87 | 2690312.7812 | 1195012.6058
88 | 2690567.476 | 1194248.6549
89 | 2690241.6531 | 1195045.6981

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98603 | -0.55273 | 0.26912 | 0.13034
1 | 0.98601 | -0.55287 | 0 | 0
2 | 0.98948 | -0.33637 | 0.23753 | 0.11504
3 | 0.98381 | -0.6949 | 0.30886 | 0.14959
4 | 0.9895 | -0.33624 | 0 | 0
5 | 0.9953 | 0.025692 | 0.19737 | 0.095589
6 | 0.99532 | 0.025492 | 0 | 0
7 | 0.98221 | -0.80396 | 0.15877 | 0.076897
8 | 0.99104 | -0.25788 | 0.08493 | 0.041134
9 | 0.99109 | -0.25756 | 0 | 0
10 | 0.98981 | -0.33406 | 0 | 0
11 | 0.99141 | -0.25528 | 0 | 0
12 | 0.98958 | -0.3357 | 0 | 0
13 | 0.9896 | -0.33553 | 0.15056 | 0.07292
14 | 0.98979 | -0.3342 | 0.21337 | 0.10334
15 | 0.98963 | -0.33538 | 0 | 0
16 | 0.9914 | -0.25518 | 0.38649 | 0.18718
17 | 0.99121 | -0.25358 | 0.24498 | 0.11865
18 | 0.99298 | -0.16128 | 0 | 0
19 | 0.99081 | -0.25619 | 0 | 0
20 | 0.99072 | -0.25717 | 0 | 0
21 | 0.99091 | -0.25557 | 0 | 0
22 | 0.99307 | -0.16079 | 0.35928 | 0.17401
23 | 0.99296 | -0.16103 | 0.15423 | 0.074697
24 | 0.99869 | -0.0079166 | 0.18203 | 0.088162
25 | 0.9987 | -0.0079883 | 0 | 0
26 | 0.9908 | -0.25611 | 0.23735 | 0.11495
27 | 0.99058 | -0.25604 | 0 | 0
28 | 0.99071 | -0.2571 | 0.21477 | 0.10402
29 | 0.99042 | -0.25475 | 0 | 0
30 | 0.99055 | -0.25571 | 0.4136 | 0.20032
31 | 0.99029 | -0.25353 | 0 | 0
32 | 0.99027 | -0.25361 | 0.30668 | 0.14853
33 | 0.9904 | -0.2545 | 0.17036 | 0.082509
34 | 0.99085 | -0.25597 | 0.15029 | 0.07279
35 | 0.9808 | -0.80584 | 0.084534 | 0.040942
36 | 0.9809 | -0.80522 | 0 | 0
37 | 0.9809 | -0.80521 | 0.051802 | 0.025089
38 | 0.98109 | -0.80609 | 0 | 0
39 | 0.99515 | 0.024865 | 0.31318 | 0.15168
40 | 0.99516 | 0.024811 | 0 | 0
41 | 0.98108 | -0.806 | 0.052643 | 0.025496
42 | 0.98108 | -0.80602 | 0 | 0
43 | 0.9822 | -0.80406 | 0 | 0
44 | 0.98187 | -0.80943 | 0 | 0
45 | 0.98126 | -0.80672 | 0 | 0
46 | 0.98184 | -0.80966 | 0.16267 | 0.078786
47 | 0.9811 | -0.80611 | 0 | 0
48 | 0.9812 | -0.80712 | 0.11667 | 0.056504
49 | 0.9811 | -0.8061 | 0.12879 | 0.062375
50 | 0.9812 | -0.8071 | 0.081054 | 0.039256
51 | 0.9952 | -0.039449 | 0 | 0
52 | 0.99538 | -0.041097 | 0 | 0
53 | 0.99515 | -0.039732 | 0.3467 | 0.16791
54 | 0.9931 | -0.16063 | 0 | 0
55 | 0.99344 | -0.15868 | 0 | 0
56 | 0.99686 | 0.016403 | 0.055592 | 0.026924
57 | 0.99686 | 0.016398 | 0 | 0
58 | 0.99691 | 0.016305 | 0 | 0
59 | 0.99742 | -0.015509 | 0.052233 | 0.025298
60 | 0.99742 | -0.015521 | 0 | 0
61 | 0.99694 | 0.016945 | 0 | 0
62 | 0.99663 | -0.024639 | 0 | 0
63 | 0.99561 | -0.030208 | 0 | 0
64 | 0.99671 | -0.024175 | 0.17021 | 0.082434
65 | 0.99693 | 0.017001 | 0.052712 | 0.02553
66 | 0.9972 | 0.021099 | 0 | 0
67 | 0.99721 | 0.021026 | 0.22625 | 0.10958
68 | 0.99664 | 0.026033 | 0 | 0
69 | 0.99407 | -0.12137 | 0.16276 | 0.078828
70 | 0.99542 | -0.041408 | 0.39676 | 0.19216
71 | 0.99528 | 0.025246 | 0.22414 | 0.10856
72 | 0.99538 | 0.025868 | 0 | 0
73 | 0.99518 | 0.024594 | 0 | 0
74 | 0.99557 | 0.024175 | 0 | 0
75 | 0.99619 | 0.023009 | 0.32678 | 0.15827
76 | 0.99589 | 0.021272 | 0 | 0
77 | 0.99551 | 0.023799 | 0.32953 | 0.1596
78 | 0.99591 | 0.021087 | 0.1481 | 0.071729
79 | 0.99826 | 0.012467 | 0.30202 | 0.14627
80 | 0.99827 | 0.012387 | 0 | 0
81 | 0.99741 | 0.019399 | 0 | 0
82 | 0.99989 | -0.00066679 | 0 | 0
83 | 0.99808 | 0.013962 | 0 | 0
84 | 1 | 0 | -8.7868 | -3.8278
85 | 0.9998 | -0.0012336 | 0.12304 | 0.059589
86 | 0.99805 | 0.014237 | 0.36857 | 0.17851
87 | 0.99976 | -0.0014816 | 0 | 0
88 | 0.9968 | -0.019073 | 0 | 0
89 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 1.1487 | 0.453 | -1.1487 | -0.45591 | 1.9313e-05 | -0.0029082 | 0.03615 | 0.036181 | 0.036181 | 0.98603 | -0.55273 | 0.98601 | -0.55287 | 5.6711
1 | -1.4178 | -0.58334 | 1.4206 | 0.58558 | 0.0027525 | 0.0022337 | 0.044884 | 0.044827 | 0.044884 | 0.98603 | -0.55273 | 0.98948 | -0.33637 | 6.9588
2 | 1.1487 | 0.45591 | -1.1472 | -0.45616 | 0.0014376 | -0.00025382 | 0.036181 | 0.036226 | 0.036226 | 0.98601 | -0.55287 | 0.98381 | -0.6949 | 5.6164
3 | -1.6581 | -0.70062 | 1.6581 | 0.69838 | 3.1317e-05 | -0.0022443 | 0.052515 | 0.052489 | 0.052515 | 0.98948 | -0.33637 | 0.9895 | -0.33624 | 8.2312
4 | 0.83836 | 0.30658 | -0.83758 | -0.30872 | 0.00077956 | -0.0021481 | 0.026193 | 0.026236 | 0.026236 | 0.98381 | -0.6949 | 0.98221 | -0.80396 | 4.0676
5 | -1.6581 | -0.69838 | 1.6582 | 0.68917 | 0.00012816 | -0.0092086 | 0.052489 | 0.052385 | 0.052489 | 0.9895 | -0.33624 | 0.98958 | -0.3357 | 8.2272
6 | -0.19737 | -0.095589 | 0.19737 | 0.093549 | 4.6406e-06 | -0.0020392 | 0.0063604 | 0.0063348 | 0.0063604 | 0.9953 | 0.025692 | 0.99532 | 0.025492 | 2.8911
7 | -0.19737 | -0.093549 | 0.19738 | 0.093384 | 1.0377e-05 | -0.00016522 | 0.0063348 | 0.0063327 | 0.0063348 | 0.99532 | 0.025492 | 0.99538 | 0.025868 | 3.0166
8 | 0.67881 | 0.23183 | -0.6788 | -0.23432 | 5.6714e-06 | -0.0024972 | 0.021082 | 0.021106 | 0.021106 | 0.98221 | -0.80396 | 0.9822 | -0.80406 | 3.3081
9 | -2.1089 | -0.88421 | 2.109 | 0.87991 | 9.6668e-05 | -0.0043002 | 0.06661 | 0.066561 | 0.06661 | 0.99104 | -0.25788 | 0.99109 | -0.25756 | 10.4404
10 | 2.024 | 0.84308 | -2.0226 | -0.84064 | 0.0013884 | 0.0024409 | 0.063865 | 0.06388 | 0.06388 | 0.99104 | -0.25788 | 0.98981 | -0.33406 | 9.9039
11 | -2.109 | -0.87991 | 2.1096 | 0.85124 | 0.00064054 | -0.028666 | 0.066561 | 0.06624 | 0.066561 | 0.99109 | -0.25756 | 0.99141 | -0.25528 | 10.4328
12 | 1.8092 | 0.73735 | -1.8089 | -0.7571 | 0.00032602 | -0.019741 | 0.056979 | 0.057201 | 0.057201 | 0.98981 | -0.33406 | 0.98963 | -0.33538 | 8.9656
13 | 0.21338 | 0.10328 | -0.21337 | -0.10334 | 4.6427e-06 | -6.0844e-05 | 0.0069137 | 0.0069145 | 0.0069145 | 0.98981 | -0.33406 | 0.98979 | -0.3342 | 3.2926
14 | 0.38649 | 0.18666 | -0.38649 | -0.18718 | 4.6743e-06 | -0.00052442 | 0.012497 | 0.012504 | 0.012504 | 0.99141 | -0.25528 | 0.9914 | -0.25518 | 5.6837
15 | 1.7393 | 0.81467 | -1.739 | -0.81661 | 0.00036611 | -0.0019477 | 0.055926 | 0.055951 | 0.055951 | 0.99141 | -0.25528 | 0.99121 | -0.25358 | 25.4324
16 | -4.2355 | -1.8526 | 4.2392 | 1.8617 | 0.003682 | 0.0091266 | 0.13461 | 0.1346 | 0.13461 | 0.99141 | -0.25528 | 0.99298 | -0.16128 | 20.8696
17 | -1.6582 | -0.68917 | 1.6583 | 0.68646 | 3.7539e-05 | -0.0027044 | 0.052385 | 0.052354 | 0.052385 | 0.98958 | -0.3357 | 0.9896 | -0.33553 | 8.2108
18 | -1.8088 | -0.75938 | 1.8089 | 0.7571 | 3.7967e-05 | -0.0022884 | 0.057227 | 0.057201 | 0.057227 | 0.9896 | -0.33553 | 0.98963 | -0.33538 | 8.9697
19 | 0.23744 | 0.1133 | -0.23735 | -0.11426 | 9.05e-05 | -0.00095605 | 0.007662 | 0.0076748 | 0.0076748 | 0.99121 | -0.25358 | 0.99081 | -0.25619 | 3.6547
20 | 1.1062 | 0.5133 | -1.1057 | -0.51325 | 0.00051899 | 5.4383e-05 | 0.035516 | 0.03552 | 0.03552 | 0.99121 | -0.25358 | 0.99072 | -0.25717 | 16.9141
21 | 0.15035 | 0.071359 | -0.1503 | -0.072547 | 4.3527e-05 | -0.0011884 | 0.0048467 | 0.004862 | 0.004862 | 0.99121 | -0.25358 | 0.99091 | -0.25557 | 2.3153
22 | -4.3934 | -1.9331 | 4.3938 | 1.9296 | 0.00036094 | -0.0035148 | 0.13954 | 0.1395 | 0.13954 | 0.99298 | -0.16128 | 0.99307 | -0.16079 | 21.8715
23 | 0.15423 | 0.071432 | -0.15423 | -0.074697 | 4.5598e-06 | -0.0032651 | 0.0049414 | 0.004982 | 0.004982 | 0.99298 | -0.16128 | 0.99296 | -0.16103 | 2.2646
24 | 0.23735 | 0.11426 | -0.23735 | -0.11495 | 2.3265e-06 | -0.00069199 | 0.0076748 | 0.0076836 | 0.0076836 | 0.99081 | -0.25619 | 0.9908 | -0.25611 | 3.4925
25 | 0.89092 | 0.40982 | -0.89079 | -0.41256 | 0.00012928 | -0.0027374 | 0.028574 | 0.028608 | 0.028608 | 0.99072 | -0.25717 | 0.99058 | -0.25604 | 13.0038
26 | 0.21478 | 0.10342 | -0.21477 | -0.10402 | 1.6385e-06 | -0.00059504 | 0.0069459 | 0.0069535 | 0.0069535 | 0.99072 | -0.25717 | 0.99071 | -0.2571 | 3.1607
27 | 0.1503 | 0.072547 | -0.15029 | -0.07279 | 8.9504e-06 | -0.00024332 | 0.004862 | 0.0048652 | 0.0048652 | 0.99091 | -0.25557 | 0.99085 | -0.25597 | 2.3168
28 | -4.753 | -2.1036 | 4.7532 | 2.1025 | 0.00013446 | -0.0011055 | 0.15109 | 0.15108 | 0.15109 | 0.99307 | -0.16079 | 0.9931 | -0.16063 | 23.6824
29 | -0.18203 | -0.088162 | 0.18203 | 0.087372 | 1.5127e-06 | -0.00079033 | 0.0058464 | 0.0058364 | 0.0058464 | 0.99869 | -0.0079166 | 0.9987 | -0.0079883 | 2.6574
30 | 5.9064 | 2.5483 | -5.8992 | -2.5863 | 0.0072005 | -0.038021 | 0.18594 | 0.18642 | 0.18642 | 0.9987 | -0.0079883 | 0.99742 | -0.015521 | 29.2198
31 | -6.0884 | -2.6357 | 6.0946 | 2.6051 | 0.0061669 | -0.030642 | 0.19177 | 0.19138 | 0.19177 | 0.9987 | -0.0079883 | 0.99976 | -0.0014816 | 30.0578
32 | 0.47717 | 0.21379 | -0.47709 | -0.21995 | 8.2203e-05 | -0.0061577 | 0.015238 | 0.015312 | 0.015312 | 0.99058 | -0.25604 | 0.99042 | -0.25475 | 6.9601
33 | 0.41362 | 0.19877 | -0.4136 | -0.20032 | 1.5875e-05 | -0.0015507 | 0.013373 | 0.013393 | 0.013393 | 0.99058 | -0.25604 | 0.99055 | -0.25571 | 6.0877
34 | 0.17036 | 0.07962 | -0.17036 | -0.082509 | 4.9814e-06 | -0.0028885 | 0.0054811 | 0.0055172 | 0.0055172 | 0.99042 | -0.25475 | 0.9904 | -0.2545 | 2.5078
35 | 0.30673 | 0.14033 | -0.30668 | -0.14851 | 4.5594e-05 | -0.0081772 | 0.0098313 | 0.009933 | 0.009933 | 0.99042 | -0.25475 | 0.99029 | -0.25353 | 4.515
36 | 0.30668 | 0.14851 | -0.30668 | -0.14853 | 3.8552e-06 | -2.3259e-05 | 0.009933 | 0.0099333 | 0.0099333 | 0.99029 | -0.25353 | 0.99027 | -0.25361 | 4.7302
37 | -0.084534 | -0.040942 | 0.084542 | 0.040297 | 7.6776e-06 | -0.00064473 | 0.0027645 | 0.0027562 | 0.0027645 | 0.9808 | -0.80584 | 0.9809 | -0.80522 | 1.3164
38 | 0.051802 | 0.024812 | -0.051802 | -0.025089 | 4.6052e-08 | -0.00027667 | 0.0016904 | 0.0016939 | 0.0016939 | 0.9809 | -0.80522 | 0.9809 | -0.80521 | 0.76996
39 | -0.13634 | -0.065109 | 0.13637 | 0.038662 | 2.8332e-05 | -0.026447 | 0.0044466 | 0.0041707 | 0.0044466 | 0.9809 | -0.80522 | 0.98109 | -0.80609 | 2.0212
40 | -0.18902 | -0.059837 | 0.18902 | 0.059389 | 8.849e-07 | -0.00044768 | 0.0058336 | 0.0058296 | 0.0058336 | 0.98109 | -0.80609 | 0.9811 | -0.8061 | 2.6516
41 | 0.052644 | 0.021175 | -0.052644 | -0.024558 | 5.6054e-07 | -0.0033832 | 0.0016696 | 0.0017092 | 0.0017092 | 0.98109 | -0.80609 | 0.98108 | -0.80602 | 0.77693
42 | -0.31318 | -0.15168 | 0.31318 | 0.15134 | 1.9373e-06 | -0.00033633 | 0.010094 | 0.01009 | 0.010094 | 0.99515 | 0.024865 | 0.99516 | 0.024811 | 4.5882
43 | -0.31318 | -0.15134 | 0.31319 | 0.14996 | 7.9376e-06 | -0.001381 | 0.01009 | 0.010072 | 0.01009 | 0.99516 | 0.024811 | 0.99518 | 0.024594 | 4.5863
44 | -0.052643 | -0.025496 | 0.052644 | 0.024558 | 1.6033e-07 | -0.00093823 | 0.0017211 | 0.0017092 | 0.0017211 | 0.98108 | -0.806 | 0.98108 | -0.80602 | 0.78232
45 | 0.6788 | 0.23432 | -0.6786 | -0.26467 | 0.00020115 | -0.030349 | 0.021106 | 0.021415 | 0.021415 | 0.9822 | -0.80406 | 0.98187 | -0.80943 | 5.9157
46 | 0.51592 | 0.18601 | -0.51559 | -0.20745 | 0.0003294 | -0.021439 | 0.016124 | 0.01635 | 0.01635 | 0.98187 | -0.80943 | 0.98126 | -0.80672 | 7.4317
47 | 0.16268 | 0.078661 | -0.16267 | -0.078786 | 5.6354e-06 | -0.0001254 | 0.0053126 | 0.0053143 | 0.0053143 | 0.98187 | -0.80943 | 0.98184 | -0.80966 | 2.5306
48 | 0.31786 | 0.11228 | -0.31781 | -0.12158 | 5.373e-05 | -0.0093028 | 0.0099173 | 0.010012 | 0.010012 | 0.98126 | -0.80672 | 0.9811 | -0.80611 | 4.5509
49 | 0.19773 | 0.095175 | -0.19772 | -0.095351 | 1.1875e-05 | -0.0001763 | 0.0064558 | 0.0064582 | 0.0064582 | 0.98126 | -0.80672 | 0.9812 | -0.80712 | 3.0753
50 | 0.31781 | 0.12158 | -0.31781 | -0.12176 | 1.0859e-06 | -0.00018613 | 0.010012 | 0.010014 | 0.010014 | 0.9811 | -0.80611 | 0.9811 | -0.8061 | 4.5518
51 | 0.081054 | 0.038847 | -0.081054 | -0.039256 | 1.6639e-07 | -0.00040885 | 0.0026444 | 0.0026496 | 0.0026496 | 0.9812 | -0.80712 | 0.9812 | -0.8071 | 1.2044
52 | -0.34671 | -0.16784 | 0.34678 | 0.15776 | 7.0417e-05 | -0.010085 | 0.011174 | 0.011049 | 0.011174 | 0.9952 | -0.039449 | 0.99538 | -0.041097 | 5.0789
53 | 0.34671 | 0.16784 | -0.3467 | -0.16791 | 1.4839e-05 | -6.9568e-05 | 0.011174 | 0.011175 | 0.011175 | 0.9952 | -0.039449 | 0.99515 | -0.039732 | 5.3212
54 | -0.34678 | -0.15776 | 0.3468 | 0.15564 | 1.4576e-05 | -0.0021164 | 0.011049 | 0.011024 | 0.011049 | 0.99538 | -0.041097 | 0.99542 | -0.041408 | 5.0223
55 | -4.7532 | -2.1025 | 4.7548 | 2.0895 | 0.0015786 | -0.013 | 0.15108 | 0.15092 | 0.15108 | 0.9931 | -0.16063 | 0.99344 | -0.15868 | 23.6802
56 | -4.7548 | -2.0895 | 4.7564 | 2.0937 | 0.001643 | 0.0041423 | 0.15092 | 0.15091 | 0.15092 | 0.99344 | -0.15868 | 0.99407 | -0.12137 | 23.398
57 | -0.055592 | -0.026924 | 0.055592 | 0.02675 | 3.1416e-08 | -0.00017478 | 0.0017887 | 0.0017865 | 0.0017887 | 0.99686 | 0.016403 | 0.99686 | 0.016398 | 0.81306
58 | -0.055592 | -0.02675 | 0.055595 | 0.010482 | 2.6382e-06 | -0.016268 | 0.0017865 | 0.0016382 | 0.0017865 | 0.99686 | 0.016398 | 0.99691 | 0.016305 | 0.81206
59 | -0.055595 | -0.010482 | 0.055596 | 0.010121 | 1.4571e-06 | -0.00036107 | 0.0016382 | 0.0016363 | 0.0016382 | 0.99691 | 0.016305 | 0.99694 | 0.016945 | 0.78011
60 | -0.052233 | -0.025298 | 0.052233 | 0.024829 | 7.4017e-08 | -0.00046834 | 0.0016797 | 0.0016738 | 0.0016797 | 0.99742 | -0.015509 | 0.99742 | -0.015521 | 0.7635
61 | 5.8469 | 2.5615 | -5.8434 | -2.5803 | 0.0035082 | -0.018776 | 0.18475 | 0.18499 | 0.18499 | 0.99742 | -0.015521 | 0.9968 | -0.019073 | 28.9955
62 | -0.10831 | -0.033274 | 0.10834 | 0.031663 | 2.6202e-05 | -0.0016118 | 0.0032809 | 0.0032673 | 0.0032809 | 0.99694 | 0.016945 | 0.9972 | 0.021099 | 1.5623
63 | 0.052713 | 0.023153 | -0.052712 | -0.02553 | 3.7789e-07 | -0.0023763 | 0.0016671 | 0.001696 | 0.001696 | 0.99694 | 0.016945 | 0.99693 | 0.017001 | 0.77089
64 | 5.6725 | 2.4997 | -5.667 | -2.5311 | 0.0055217 | -0.031371 | 0.17955 | 0.17996 | 0.17996 | 0.99663 | -0.024639 | 0.99561 | -0.030208 | 28.2062
65 | -5.6725 | -2.4997 | 5.6729 | 2.4971 | 0.00044637 | -0.0025458 | 0.17955 | 0.17952 | 0.17955 | 0.99663 | -0.024639 | 0.99671 | -0.024175 | 28.1427
66 | 5.667 | 2.5311 | -5.6664 | -2.5295 | 0.00059243 | 0.0015229 | 0.17996 | 0.17996 | 0.17996 | 0.99561 | -0.030208 | 0.99542 | -0.041408 | 27.9002
67 | -5.8431 | -2.5796 | 5.8434 | 2.5803 | 0.00027666 | 0.00071286 | 0.18499 | 0.18499 | 0.18499 | 0.99671 | -0.024175 | 0.9968 | -0.019073 | 28.6809
68 | -1.65 | -0.75598 | 1.65 | 0.75588 | 1.5809e-05 | -9.7167e-05 | 0.05254 | 0.052539 | 0.05254 | 0.9972 | 0.021099 | 0.99721 | 0.021026 | 23.8818
69 | 1.5417 | 0.72432 | -1.5407 | -0.7308 | 0.00092507 | -0.0064769 | 0.049309 | 0.049393 | 0.049393 | 0.9972 | 0.021099 | 0.99664 | 0.026033 | 22.4512
70 | -1.8763 | -0.86546 | 1.8767 | 0.86362 | 0.00039362 | -0.0018411 | 0.059815 | 0.059791 | 0.059815 | 0.99721 | 0.021026 | 0.99741 | 0.019399 | 27.1885
71 | 1.5407 | 0.7308 | -1.5401 | -0.73056 | 0.00065503 | 0.00023168 | 0.049393 | 0.049395 | 0.049395 | 0.99664 | 0.026033 | 0.99619 | 0.023009 | 23.5214
72 | -4.9192 | -2.1725 | 4.9228 | 2.1817 | 0.0036553 | 0.0092552 | 0.15616 | 0.15616 | 0.15616 | 0.99407 | -0.12137 | 0.99542 | -0.041408 | 24.2112
73 | -0.53736 | -0.25834 | 0.53741 | 0.25826 | 4.9311e-05 | -7.8573e-05 | 0.017293 | 0.017292 | 0.017293 | 0.99528 | 0.025246 | 0.99538 | 0.025868 | 8.2349
74 | 0.31322 | 0.14979 | -0.31319 | -0.14996 | 2.963e-05 | -0.00017531 | 0.01007 | 0.010072 | 0.010072 | 0.99528 | 0.025246 | 0.99518 | 0.024594 | 4.7964
75 | -0.73479 | -0.35165 | 0.73494 | 0.34695 | 0.00014899 | -0.004699 | 0.023625 | 0.023566 | 0.023625 | 0.99538 | 0.025868 | 0.99557 | 0.024175 | 10.7384
76 | -1.0645 | -0.50645 | 1.0649 | 0.50087 | 0.00037412 | -0.0055788 | 0.034181 | 0.034111 | 0.034181 | 0.99557 | 0.024175 | 0.99589 | 0.021272 | 15.5369
77 | 0.32955 | 0.1595 | -0.32953 | -0.1596 | 1.8732e-05 | -9.8631e-05 | 0.010616 | 0.010617 | 0.010617 | 0.99557 | 0.024175 | 0.99551 | 0.023799 | 5.0559
78 | 1.2133 | 0.5723 | -1.213 | -0.57224 | 0.00032178 | 6.001e-05 | 0.038874 | 0.038876 | 0.038876 | 0.99619 | 0.023009 | 0.99591 | 0.021087 | 18.5122
79 | -1.0649 | -0.50087 | 1.0649 | 0.50051 | 2.4211e-05 | -0.00036198 | 0.034111 | 0.034106 | 0.034111 | 0.99589 | 0.021272 | 0.99591 | 0.021087 | 15.5048
80 | -0.30202 | -0.14627 | 0.30202 | 0.14575 | 2.7713e-06 | -0.00052403 | 0.0097042 | 0.0096976 | 0.0097042 | 0.99826 | 0.012467 | 0.99827 | 0.012387 | 4.411
81 | 1.8784 | 0.85553 | -1.8767 | -0.86362 | 0.0017241 | -0.0080914 | 0.059687 | 0.059791 | 0.059791 | 0.99827 | 0.012387 | 0.99741 | 0.019399 | 27.1777
82 | -2.5491 | -1.169 | 2.5535 | 1.1584 | 0.0044026 | -0.010666 | 0.081095 | 0.080952 | 0.081095 | 0.99827 | 0.012387 | 0.99989 | -0.00066679 | 36.8615
83 | 0.36866 | 0.16776 | -0.36859 | -0.17702 | 7.2191e-05 | -0.0092664 | 0.011713 | 0.011826 | 0.011826 | 0.99827 | 0.012387 | 0.99808 | 0.013962 | 5.3756
84 | -8.7718 | -3.8193 | 8.7728 | 3.8173 | 0.00094987 | -0.0019967 | 0.27621 | 0.27618 | 0.27621 | 0.99989 | -0.00066679 | 1 | 0 | 43.2937
85 | 6.2184 | 2.6609 | -6.2178 | -2.6635 | 0.00053928 | -0.0025706 | 0.19528 | 0.19531 | 0.19531 | 0.99989 | -0.00066679 | 0.9998 | -0.0012336 | 30.6125
86 | 0.36859 | 0.17702 | -0.36857 | -0.17851 | 1.1722e-05 | -0.0014874 | 0.011826 | 0.011845 | 0.011845 | 0.99808 | 0.013962 | 0.99805 | 0.014237 | 5.3841
87 | 6.0948 | 2.6039 | -6.0946 | -2.6051 | 0.0002298 | -0.0011459 | 0.19137 | 0.19138 | 0.19138 | 0.9998 | -0.0012336 | 0.99976 | -0.0014816 | 29.9968

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.9143 | 3.8895

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26912 | 0.13034
1 | 0.23753 | 0.11504
2 | 0.30886 | 0.14959
3 | 0.19737 | 0.095589
4 | 0.15877 | 0.076897
5 | 0.08493 | 0.041134
6 | 0.15056 | 0.07292
7 | 0.21337 | 0.10334
8 | 0.38649 | 0.18718
9 | 0.24498 | 0.11865
10 | 0.35928 | 0.17401
11 | 0.15423 | 0.074697
12 | 0.18203 | 0.088162
13 | 0.23735 | 0.11495
14 | 0.21477 | 0.10402
15 | 0.4136 | 0.20032
16 | 0.30668 | 0.14853
17 | 0.17036 | 0.082509
18 | 0.15029 | 0.07279
19 | 0.084534 | 0.040942
20 | 0.051802 | 0.025089
21 | 0.31318 | 0.15168
22 | 0.052643 | 0.025496
23 | 0.16267 | 0.078786
24 | 0.11667 | 0.056504
25 | 0.12879 | 0.062375
26 | 0.081054 | 0.039256
27 | 0.3467 | 0.16791
28 | 0.055592 | 0.026924
29 | 0.052233 | 0.025298
30 | 0.17021 | 0.082434
31 | 0.052712 | 0.02553
32 | 0.22625 | 0.10958
33 | 0.16276 | 0.078828
34 | 0.39676 | 0.19216
35 | 0.22414 | 0.10856
36 | 0.32678 | 0.15827
37 | 0.32953 | 0.1596
38 | 0.1481 | 0.071729
39 | 0.30202 | 0.14627
40 | 0.12747 | 0.061738
41 | 0.12304 | 0.059589
42 | 0.36857 | 0.17851

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1