## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_136_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_136_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_136_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_136_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_136_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_136_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_136_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_136_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_136_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_136_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_136_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_136_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_136_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_136_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_136_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_136_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_136_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_136_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_136_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_136_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_136_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_136_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_136_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_136_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_136_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_136_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_136_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_136_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_136_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_136_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_136_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_136_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_136_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_136_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_136_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_136_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_136_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_136_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_136_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_136_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_136_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_136_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_136_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_136_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_136_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_136_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_136_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_136_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_136_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_136_0_node_246 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_136_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_136_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_136_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_136_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_136_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_136_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_136_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_136_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_136_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_136_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_136_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_136_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_136_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_136_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_136_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_136_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_136_0_node_252 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_136_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_136_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_136_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_136_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_136_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_136_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_136_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_136_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_136_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_136_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_136_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_136_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_136_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_136_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_136_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_136_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_136_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_136_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_136_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_136_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_136_0_node_250 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_136_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_136_0_node_249 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_136_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_136_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_136_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_136_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_136_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_136_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_136_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_136_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_136_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_136_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_136_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_136_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_136_0_node_251 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_136_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_136_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_136_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_136_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_136_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_136_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_136_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_136_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_136_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_136_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_136_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_136_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_136_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_136_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_136_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_136_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_136_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_136_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_136_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_136_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_136_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_136_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_136_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_136_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_136_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_136_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_136_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_136_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_136_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_136_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_HV_136_0_node_40 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_136_0_load_0 | 0 | 0.11739 | 0.056854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_136_0_load_1 | 1 | 0.08318 | 0.040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_136_0_load_12 | 6 | 0.13099 | 0.063442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_136_0_load_17 | 9 | 0.1186 | 0.057441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_136_0_load_79 | 11 | 0.15716 | 0.076115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_136_0_load_60 | 13 | 0.14506 | 0.070256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_136_0_load_80 | 14 | 0.12081 | 0.058513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_136_0_load_209 | 16 | 0.43668 | 0.21149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_136_0_load_39 | 17 | 0.075486 | 0.036559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_136_0_load_45 | 18 | 0.10564 | 0.051165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_136_0_load_18 | 19 | 0.076077 | 0.036846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_136_0_load_69 | 20 | 0.12688 | 0.06145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_136_0_load_61 | 24 | 0.092198 | 0.044654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_136_0_load_8 | 26 | 0.074889 | 0.03627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_136_0_load_10 | 28 | 0.1517 | 0.073474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_136_0_load_26 | 31 | 0.060035 | 0.029076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_136_0_load_28 | 32 | 0.13905 | 0.067345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_136_0_load_29 | 33 | 0.15519 | 0.075161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_136_0_load_64 | 34 | 0.080489 | 0.038982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_136_0_load_63 | 35 | 0.070354 | 0.034074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_136_0_load_35 | 38 | 0.080077 | 0.038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_136_0_load_238 | 40 | 0.1416 | 0.068579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_136_0_load_15 | 41 | 0.10676 | 0.051707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_136_0_load_208 | 42 | 0.23096 | 0.11186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_136_0_load_14 | 43 | 0.11797 | 0.057138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_136_0_load_212 | 44 | 0.082122 | 0.039773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_136_0_load_237 | 47 | 0.09386 | 0.045459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_136_0_load_215 | 48 | 0.51992 | 0.25181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_136_0_load_38 | 50 | 0.096667 | 0.046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_136_0_load_20 | 51 | 0.11787 | 0.057086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_136_0_load_90 | 55 | 0.10714 | 0.051889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_136_0_load_101 | 62 | 0.1503 | 0.072794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_136_0_load_81 | 63 | 0.10051 | 0.04868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_136_0_load_59 | 64 | 0.1099 | 0.053226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_136_0_load_252 | 66 | 0.13181 | 0.063841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_136_0_load_98 | 67 | 0.06539 | 0.03167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_136_0_load_91 | 68 | 0.050877 | 0.024641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_136_0_load_31 | 69 | 0.15102 | 0.073143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_136_0_load_229 | 71 | 0.16045 | 0.077709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_136_0_load_85 | 74 | 0.065777 | 0.031857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_136_0_load_211 | 77 | 0.080533 | 0.039004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_136_0_load_74 | 78 | 0.13506 | 0.065411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_136_0_load_234 | 79 | 0.14517 | 0.070311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_136_0_load_247 | 81 | 0.1458 | 0.070612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_136_0_load_82 | 82 | 0.11575 | 0.056061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_136_0_load_75 | 83 | 0.15842 | 0.076727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_136_0_load_250 | 87 | 0.12311 | 0.059623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_136_0_load_235 | 88 | 0.09223 | 0.044669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_136_0_load_40 | 90 | 0.077747 | 0.037655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_136_0_load_43 | 93 | 0.092456 | 0.044779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_136_0_load_51 | 94 | 0.069918 | 0.033863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_136_0_load_210 | 95 | 0.26229 | 0.12703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_136_0_load_44 | 96 | 0.16027 | 0.07762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_136_0_load_46 | 99 | 0.10805 | 0.052332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_136_0_load_251 | 102 | 0.14876 | 0.072049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_136_0_load_77 | 104 | 0.057945 | 0.028064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_136_0_load_76 | 105 | 0.11434 | 0.05538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_136_0_load_53 | 106 | 0.13617 | 0.06595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_136_0_load_56 | 110 | 0.12827 | 0.062123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_136_0_load_58 | 112 | 0.15292 | 0.074061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_136_0_load_66 | 114 | 0.12941 | 0.062678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_136_0_load_165 | 116 | 0.13775 | 0.066716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_136_0_load_89 | 118 | 0.12913 | 0.062541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_136_0_load_164 | 121 | 0.35517 | 0.17202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_136_0_load_163 | 123 | 0.11706 | 0.056694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_136_0_load_160 | 124 | 0.36761 | 0.17804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_136_0_load_95 | 125 | 0.082031 | 0.039729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_136_0_load_129 | 127 | 0.12187 | 0.059027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_136_0_load_132 | 130 | 0.092081 | 0.044597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_136_0_load_245 | 132 | 0.081246 | 0.039349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_136_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_136_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.028162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_136_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.043393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_136_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.1271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_136_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.037751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_136_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.04866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_136_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.10435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_136_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.35879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_136_0_line_8 |  | 4 | 9 | 0.033391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_136_0_line_9 |  | 5 | 15 | 0.13435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_136_0_line_10 |  | 5 | 16 | 0.042193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_136_0_line_11 |  | 7 | 17 | 0.064201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_136_0_line_12 |  | 7 | 18 | 0.056945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_136_0_line_13 |  | 8 | 10 | 0.29528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_136_0_line_14 |  | 9 | 19 | 0.051471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_136_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.036042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_136_0_line_16 |  | 11 | 21 | 0.073666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_136_0_line_17 |  | 12 | 13 | 0.046673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_136_0_line_18 |  | 12 | 14 | 0.048462 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_136_0_line_19 |  | 13 | 23 | 0.044479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_136_0_line_20 |  | 13 | 24 | 0.039174 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_136_0_line_21 |  | 14 | 25 | 0.098057 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_136_0_line_22 |  | 15 | 41 | 0.046518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_136_0_line_23 |  | 16 | 42 | 0.0013409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_136_0_line_24 |  | 17 | 50 | 0.12087 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_136_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.032099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_136_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.036131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_136_0_line_27 |  | 22 | 98 | 0.071233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_136_0_line_28 |  | 22 | 96 | 0.13848 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_136_0_line_29 |  | 23 | 39 | 0.070307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_136_0_line_30 |  | 24 | 35 | 0.018567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_136_0_line_31 |  | 25 | 72 | 0.023829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_136_0_line_32 |  | 25 | 79 | 0.05879 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_136_0_line_33 |  | 26 | 27 | 0.11986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_136_0_line_34 |  | 26 | 28 | 0.063459 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_136_0_line_35 |  | 26 | 29 | 0.97594 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_136_0_line_36 |  | 27 | 30 | 0.15111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_136_0_line_37 |  | 29 | 32 | 0.050895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_136_0_line_38 |  | 30 | 36 | 0.020808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_136_0_line_39 |  | 31 | 32 | 0.068477 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_136_0_line_40 |  | 31 | 33 | 0.37085 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_136_0_line_41 |  | 34 | 35 | 0.0026295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_136_0_line_42 |  | 36 | 37 | 0.051437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_136_0_line_43 |  | 36 | 38 | 0.030831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_136_0_line_44 |  | 37 | 86 | 0.016886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_136_0_line_45 |  | 37 | 40 | 0.030487 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_136_0_line_46 |  | 37 | 87 | 0.050654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_136_0_line_47 |  | 39 | 40 | 0.066675 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_136_0_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0043991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_136_0_line_49 |  | 44 | 45 | 0.020312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_136_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.024646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_136_0_line_51 |  | 45 | 47 | 0.69064 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_136_0_line_52 |  | 46 | 48 | 0.099926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_136_0_line_53 |  | 46 | 49 | 1.7001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_136_0_line_54 |  | 47 | 86 | 0.12345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_136_0_line_55 |  | 49 | 132 | 0.084106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_136_0_line_56 |  | 51 | 52 | 0.002522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_136_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.26746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_136_0_line_58 |  | 53 | 57 | 0.30534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_136_0_line_59 |  | 53 | 58 | 0.39478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_136_0_line_60 |  | 53 | 59 | 0.29777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_136_0_line_61 |  | 53 | 60 | 0.23491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_136_0_line_62 |  | 53 | 61 | 0.35949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_136_0_line_63 |  | 53 | 62 | 0.038388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_136_0_line_64 |  | 54 | 55 | 0.1522 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_136_0_line_65 |  | 54 | 56 | 0.17835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_136_0_line_66 |  | 55 | 58 | 0.11218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_136_0_line_67 |  | 56 | 113 | 0.12257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_136_0_line_68 |  | 56 | 112 | 0.037557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_136_0_line_69 |  | 57 | 66 | 0.062821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_136_0_line_70 |  | 59 | 63 | 0.04447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_136_0_line_71 |  | 60 | 64 | 0.062427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_136_0_line_72 |  | 60 | 65 | 0.60166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_136_0_line_73 |  | 61 | 67 | 0.052725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_136_0_line_74 |  | 65 | 68 | 0.007944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_136_0_line_75 |  | 68 | 105 | 0.48033 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_136_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.067285 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_136_0_line_77 |  | 70 | 73 | 0.14699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_136_0_line_78 |  | 70 | 74 | 0.051141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_136_0_line_79 |  | 71 | 72 | 0.06359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_136_0_line_80 |  | 73 | 75 | 0.14033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_136_0_line_81 |  | 73 | 76 | 0.37517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_136_0_line_82 |  | 73 | 77 | 0.044596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_136_0_line_83 |  | 75 | 78 | 0.069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_136_0_line_84 |  | 75 | 79 | 0.068215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_136_0_line_85 |  | 76 | 82 | 0.041251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_136_0_line_86 |  | 76 | 80 | 0.1188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_136_0_line_87 |  | 78 | 83 | 0.035934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_136_0_line_88 |  | 79 | 84 | 0.044432 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_136_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.07129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_136_0_line_90 |  | 81 | 117 | 0.15529 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_136_0_line_91 |  | 84 | 85 | 0.10157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_136_0_line_92 |  | 85 | 114 | 0.030845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_136_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.02837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_136_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.019838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_136_0_line_95 |  | 90 | 91 | 0.062431 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_136_0_line_96 |  | 91 | 92 | 0.041785 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_136_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.023465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_136_0_line_98 |  | 92 | 94 | 0.015121 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_136_0_line_99 |  | 93 | 95 | 0.0085752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_136_0_line_100 |  | 94 | 96 | 0.038762 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_136_0_line_101 |  | 94 | 97 | 0.016054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_136_0_line_102 |  | 97 | 100 | 0.074025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_136_0_line_103 |  | 97 | 99 | 0.016637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_136_0_line_104 |  | 98 | 114 | 0.050448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_136_0_line_105 |  | 100 | 106 | 0.07687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_136_0_line_106 |  | 101 | 102 | 0.033495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_136_0_line_107 |  | 101 | 103 | 0.99083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_136_0_line_108 |  | 103 | 104 | 0.064741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_136_0_line_109 |  | 103 | 105 | 0.084515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_136_0_line_110 |  | 104 | 107 | 0.070887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_136_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.005601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_136_0_line_112 |  | 107 | 115 | 0.39595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_136_0_line_113 |  | 108 | 109 | 0.075616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_136_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.031321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_136_0_line_115 |  | 110 | 111 | 0.078291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_136_0_line_116 |  | 111 | 112 | 0.084815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_136_0_line_117 |  | 113 | 118 | 0.10466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_136_0_line_118 |  | 115 | 116 | 0.01433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_136_0_line_119 |  | 116 | 121 | 0.071962 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_136_0_line_120 |  | 117 | 126 | 0.13799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_136_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.092279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_136_0_line_122 |  | 119 | 121 | 0.002785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_136_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.28001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_136_0_line_124 |  | 120 | 123 | 0.072624 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_136_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.033037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_136_0_line_126 |  | 125 | 126 | 0.025255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_136_0_line_127 |  | 127 | 128 | 0.03495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_136_0_line_128 |  | 127 | 129 | 0.039103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_136_0_line_129 |  | 128 | 130 | 0.047216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_136_0_line_130 |  | 129 | 131 | 0.1405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_136_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_136_0_trafo_40 | 25 MVA 110/20 kV | 133 | 90 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663780.0801 | 1198749.4102
1 | 2663794.7182 | 1198747.0944
2 | 2663752.5166 | 1198755.5532
3 | 2663757.738 | 1198798.6232
4 | 2663720.5041 | 1198634.7407
5 | 2663764.828 | 1198835.6985
6 | 2663710.0276 | 1198808.8541
7 | 2663712.0937 | 1198530.7341
8 | 2663506.2927 | 1198874.4258
9 | 2663687.1551 | 1198637.7873
10 | 2663514.0326 | 1199036.059
11 | 2663479.5899 | 1199025.4426
12 | 2663514.877 | 1199201.6436
13 | 2663560.973 | 1199194.6737
14 | 2663478.3246 | 1199233.4632
15 | 2663785.3343 | 1198968.4735
16 | 2663806.5432 | 1198829.3686
17 | 2663744.2598 | 1198475.1441
18 | 2663656.9014 | 1198516.0933
19 | 2663691.8753 | 1198689.041
20 | 2663380.8849 | 1199042.2722
21 | 2663411.0272 | 1199031.1852
22 | 2663345.233 | 1199048.7316
23 | 2663604.3041 | 1199184.2172
24 | 2663565.3154 | 1199233.6062
25 | 2663408.8548 | 1199302.667
26 | 2663712.9855 | 1199458.5031
27 | 2663602.6071 | 1199413.0678
28 | 2663717.0643 | 1199395.1758
29 | 2663538.3928 | 1200418.7029
30 | 2663671.2223 | 1199282.6653
31 | 2663524.8466 | 1200504.1763
32 | 2663572.9227 | 1200455.414
33 | 2663790.7197 | 1200762.7164
34 | 2663567.1587 | 1199253.83
35 | 2663565.2207 | 1199252.0528
36 | 2663689.9748 | 1199273.5374
37 | 2663734.9162 | 1199248.4236
38 | 2663674.0606 | 1199247.1079
39 | 2663674.4105 | 1199178.5266
40 | 2663727.5106 | 1199218.8494
41 | 2663792.3569 | 1199014.4587
42 | 2663807.869 | 1198829.1674
43 | 2663793.021 | 1199018.8074
44 | 2664505.8197 | 1199474.2428
45 | 2664502.0564 | 1199454.2827
46 | 2664526.4884 | 1199450.9332
47 | 2663820.5342 | 1199342.4035
48 | 2664569.1655 | 1199537.1651
49 | 2665979.4003 | 1198568.1191
50 | 2663760.8592 | 1198355.417
51 | 2661977.9007 | 1198415.0426
52 | 2661975.4314 | 1198414.4945
53 | 2662163.6262 | 1198408.433
54 | 2662750.8621 | 1198573.0625
55 | 2662621.1093 | 1198493.5001
56 | 2662892.0071 | 1198681.976
57 | 2662067.8328 | 1198659.8413
58 | 2662518.2198 | 1198448.2193
59 | 2662097.7569 | 1198188.842
60 | 2662201.9634 | 1198245.1468
61 | 2662259.5089 | 1198685.1152
62 | 2662201.3014 | 1198411.949
63 | 2662065.8494 | 1198157.8037
64 | 2662140.8088 | 1198257.6851
65 | 2662494.7668 | 1197719.546
66 | 2662119.5891 | 1198693.9098
67 | 2662279.9091 | 1198731.2214
68 | 2662502.6253 | 1197718.2385
69 | 2663106.8824 | 1199471.6723
70 | 2663151.7599 | 1199423.4065
71 | 2663438.8517 | 1199384.7782
72 | 2663417.444 | 1199324.8935
73 | 2663155.2171 | 1199328.2646
74 | 2663119.8445 | 1199383.4459
75 | 2663284.6754 | 1199305.9868
76 | 2663027.2679 | 1199127.4072
77 | 2663147.9688 | 1199284.262
78 | 2663265.0989 | 1199239.8183
79 | 2663351.934 | 1199317.3724
80 | 2662912.5861 | 1199158.4178
81 | 2662892.2716 | 1199220.5408
82 | 2663017.7923 | 1199087.2614
83 | 2663256.8954 | 1199204.8331
84 | 2663356.3393 | 1199273.1596
85 | 2663372.2044 | 1199198.7949
86 | 2663750.1327 | 1199241.0148
87 | 2663741.8965 | 1199298.5944
88 | 2663710.5318 | 1199321.5626
89 | 2663728.1828 | 1199316.4699
90 | 2663425.6911 | 1198867.7776
91 | 2663363.1885 | 1198868.4487
92 | 2663321.7733 | 1198874.7026
93 | 2663360.1113 | 1198845.1866
94 | 2663312.9864 | 1198885.427
95 | 2663358.9867 | 1198836.6855
96 | 2663342.7332 | 1198910.2789
97 | 2663301.1673 | 1198876.8746
98 | 2663357.785 | 1199118.8393
99 | 2663310.1804 | 1198864.9297
100 | 2663227.4784 | 1198880.4416
101 | 2663173.8346 | 1198584.0555
102 | 2663153.3231 | 1198610.3432
103 | 2663065.2728 | 1197704.7588
104 | 2663105.9558 | 1197663.9861
105 | 2662982.9199 | 1197723.7236
106 | 2663161.8672 | 1198840.9472
107 | 2663085.4369 | 1197596.8858
108 | 2663157.0004 | 1198838.1497
109 | 2663092.2318 | 1198798.8206
110 | 2663064.928 | 1198783.3346
111 | 2662995.1804 | 1198747.3783
112 | 2662922.4803 | 1198703.9292
113 | 2662871.8092 | 1198581.6045
114 | 2663366.2887 | 1199168.5588
115 | 2662860.7835 | 1197355.3899
116 | 2662846.4584 | 1197355.0352
117 | 2662740.462 | 1199253.2431
118 | 2662938.74 | 1198551.9133
119 | 2662774.6298 | 1197334.3505
120 | 2662704.2558 | 1197289.5194
121 | 2662777.2552 | 1197335.3009
122 | 2662603.4243 | 1197028.299
123 | 2662635.209 | 1197312.0315
124 | 2662595.9284 | 1196996.3463
125 | 2662599.1011 | 1199245.9573
126 | 2662605.76 | 1199221.6015
127 | 2666131.0671 | 1198478.0075
128 | 2666157.7812 | 1198455.3895
129 | 2666103.1617 | 1198505.0706
130 | 2666197.3244 | 1198481.1891
131 | 2665992.574 | 1198455.0862
132 | 2665973.1756 | 1198485.6014
133 | 2663425.6911 | 1198867.7776

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99634 | -0.016893 | 0.11739 | 0.056854
1 | 0.99634 | -0.016879 | 0.08318 | 0.040286
2 | 0.99635 | -0.01696 | 0 | 0
3 | 0.99629 | -0.016447 | 0 | 0
4 | 0.99655 | -0.018745 | 0 | 0
5 | 0.99625 | -0.016055 | 0 | 0
6 | 0.99628 | -0.016372 | 0.13099 | 0.063442
7 | 0.99651 | -0.018424 | 0 | 0
8 | 0.99732 | -0.025512 | 0 | 0
9 | 0.99654 | -0.01867 | 0.1186 | 0.057441
10 | 0.99796 | -0.030928 | 0 | 0
11 | 0.99808 | -0.030073 | 0.15716 | 0.076115
12 | 0.99585 | -0.031692 | 0 | 0
13 | 0.99571 | -0.030446 | 0.14506 | 0.070256
14 | 0.99608 | -0.030125 | 0.12081 | 0.058513
15 | 0.99621 | -0.015715 | 0 | 0
16 | 0.99621 | -0.015717 | 0.43668 | 0.21149
17 | 0.9965 | -0.018294 | 0.075486 | 0.036559
18 | 0.9965 | -0.018354 | 0.10564 | 0.051165
19 | 0.99653 | -0.018625 | 0.076077 | 0.036846
20 | 0.99833 | -0.032178 | 0.12688 | 0.06145
21 | 0.99825 | -0.031541 | 0 | 0
22 | 0.99842 | -0.032948 | 0 | 0
23 | 0.9956 | -0.029463 | 0 | 0
24 | 0.99569 | -0.030564 | 0.092198 | 0.044654
25 | 0.99656 | -0.026811 | 0 | 0
26 | 0.99479 | -0.028191 | 0.074889 | 0.03627
27 | 0.99488 | -0.028999 | 0 | 0
28 | 0.99477 | -0.028308 | 0.1517 | 0.073474
29 | 0.99412 | -0.032608 | 0 | 0
30 | 0.99499 | -0.029987 | 0 | 0
31 | 0.99407 | -0.032577 | 0.060035 | 0.029076
32 | 0.99409 | -0.032394 | 0.13905 | 0.067345
33 | 0.99395 | -0.033288 | 0.15519 | 0.075161
34 | 0.99569 | -0.030528 | 0.080489 | 0.038982
35 | 0.99569 | -0.030531 | 0.070354 | 0.034074
36 | 0.995 | -0.030121 | 0 | 0
37 | 0.99505 | -0.030495 | 0 | 0
38 | 0.995 | -0.030092 | 0.080077 | 0.038783
39 | 0.99542 | -0.027901 | 0 | 0
40 | 0.99516 | -0.029717 | 0.1416 | 0.068579
41 | 0.9962 | -0.015591 | 0.10676 | 0.051707
42 | 0.99621 | -0.015713 | 0.23096 | 0.11186
43 | 0.9962 | -0.015585 | 0.11797 | 0.057138
44 | 0.99367 | -0.037401 | 0.082122 | 0.039773
45 | 0.99367 | -0.037421 | 0 | 0
46 | 0.99365 | -0.037199 | 0 | 0
47 | 0.99487 | -0.028963 | 0.09386 | 0.045459
48 | 0.99358 | -0.036577 | 0.51992 | 0.25181
49 | 0.99268 | -0.044816 | 0 | 0
50 | 0.99647 | -0.018437 | 0.096667 | 0.046818
51 | 0.99567 | 0.017627 | 0.11787 | 0.057086
52 | 0.99567 | 0.017624 | 0 | 0
53 | 0.99571 | 0.017299 | 0 | 0
54 | 0.99763 | 0.013 | 0 | 0
55 | 0.99701 | 0.0077951 | 0.10714 | 0.051889
56 | 0.99811 | 0.0095276 | 0 | 0
57 | 0.99566 | 0.017684 | 0 | 0
58 | 0.99672 | 0.0098622 | 0 | 0
59 | 0.99567 | 0.017572 | 0 | 0
60 | 0.99527 | 0.02075 | 0 | 0
61 | 0.99568 | 0.017455 | 0 | 0
62 | 0.9957 | 0.017367 | 0.1503 | 0.072794
63 | 0.99567 | 0.017625 | 0.10051 | 0.04868
64 | 0.99526 | 0.020666 | 0.1099 | 0.053226
65 | 0.99372 | 0.0085611 | 0 | 0
66 | 0.99565 | 0.017781 | 0.13181 | 0.063841
67 | 0.99568 | 0.017495 | 0.06539 | 0.03167
68 | 0.9937 | 0.0086692 | 0.050877 | 0.024641
69 | 0.99657 | -0.024333 | 0.15102 | 0.073143
70 | 0.99658 | -0.024452 | 0 | 0
71 | 0.99654 | -0.026648 | 0.16045 | 0.077709
72 | 0.99655 | -0.026768 | 0 | 0
73 | 0.99662 | -0.024803 | 0 | 0
74 | 0.99658 | -0.024493 | 0.065777 | 0.031857
75 | 0.99674 | -0.02565 | 0 | 0
76 | 0.99646 | -0.023587 | 0 | 0
77 | 0.99662 | -0.024762 | 0.080533 | 0.039004
78 | 0.99671 | -0.02541 | 0.13506 | 0.065411
79 | 0.99686 | -0.024701 | 0.14517 | 0.070311
80 | 0.99643 | -0.023316 | 0 | 0
81 | 0.99641 | -0.023142 | 0.1458 | 0.070612
82 | 0.99645 | -0.023531 | 0.11575 | 0.056061
83 | 0.9967 | -0.025479 | 0.15842 | 0.076727
84 | 0.99718 | -0.02241 | 0 | 0
85 | 0.99767 | -0.026562 | 0 | 0
86 | 0.99503 | -0.030312 | 0 | 0
87 | 0.99503 | -0.030633 | 0.12311 | 0.059623
88 | 0.99502 | -0.030581 | 0.09223 | 0.044669
89 | 0.99502 | -0.030603 | 0 | 0
90 | 1 | 0 | -9.2937 | -4.268
91 | 0.99981 | -0.00088989 | 0 | 0
92 | 0.99969 | -0.001466 | 0 | 0
93 | 0.9998 | -0.00079099 | 0.092456 | 0.044779
94 | 0.99965 | -0.001674 | 0.069918 | 0.033863
95 | 0.9998 | -0.00076413 | 0.26229 | 0.12703
96 | 0.99937 | -0.0086478 | 0.16027 | 0.07762
97 | 0.99959 | -0.0012564 | 0 | 0
98 | 0.99806 | -0.029949 | 0 | 0
99 | 0.99959 | -0.0012351 | 0.10805 | 0.052332
100 | 0.99934 | 0.00058125 | 0 | 0
101 | 0.99219 | 0.0012283 | 0 | 0
102 | 0.99218 | 0.001288 | 0.14876 | 0.072049
103 | 0.99238 | 0.00023472 | 0 | 0
104 | 0.99229 | 0.0009842 | 0.057945 | 0.028064
105 | 0.9925 | -0.00075489 | 0.11434 | 0.05538
106 | 0.99908 | 0.0024993 | 0.13617 | 0.06595
107 | 0.9922 | 0.0017624 | 0 | 0
108 | 0.99906 | 0.0026303 | 0 | 0
109 | 0.99882 | 0.0044041 | 0 | 0
110 | 0.99872 | 0.0051416 | 0.12827 | 0.062123
111 | 0.99848 | 0.0068718 | 0 | 0
112 | 0.99822 | 0.0087576 | 0.15292 | 0.074061
113 | 0.99809 | 0.0096867 | 0 | 0
114 | 0.99781 | -0.027819 | 0.12941 | 0.062678
115 | 0.99171 | 0.0062524 | 0 | 0
116 | 0.99169 | 0.0064194 | 0.13775 | 0.066716
117 | 0.99638 | -0.02335 | 0 | 0
118 | 0.99807 | 0.0098407 | 0.12913 | 0.062541
119 | 0.99157 | 0.0056709 | 0 | 0
120 | 0.99151 | 0.0062017 | 0 | 0
121 | 0.99157 | 0.0056551 | 0.35517 | 0.17202
122 | 0.99131 | 0.0049135 | 0 | 0
123 | 0.9915 | 0.006097 | 0.11706 | 0.056694
124 | 0.9913 | 0.0050605 | 0.36761 | 0.17804
125 | 0.99636 | -0.023209 | 0.082031 | 0.039729
126 | 0.99637 | -0.023233 | 0 | 0
127 | 0.99259 | -0.044058 | 0.12187 | 0.059027
128 | 0.99259 | -0.044023 | 0 | 0
129 | 0.9926 | -0.044154 | 0 | 0
130 | 0.99258 | -0.043971 | 0.092081 | 0.044597
131 | 0.99264 | -0.044478 | 0 | 0
132 | 0.99265 | -0.044559 | 0.081246 | 0.039349
133 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.08318 | 0.039935 | -0.08318 | -0.040286 | 1.4163e-07 | -0.00035122 | 0.0026734 | 0.0026778 | 0.0026778 | 0.99634 | -0.016893 | 0.99634 | -0.016879 | 1.2172
1 | -0.20057 | -0.096789 | 0.20057 | 0.096122 | 1.5632e-06 | -0.00066703 | 0.0064525 | 0.0064441 | 0.0064525 | 0.99634 | -0.016893 | 0.99635 | -0.01696 | 2.9329
2 | 1.0235 | 0.48719 | -1.0235 | -0.4882 | 6.251e-05 | -0.0010099 | 0.032843 | 0.032855 | 0.032855 | 0.99635 | -0.01696 | 0.99629 | -0.016447 | 14.9343
3 | -1.2241 | -0.58331 | 1.2243 | 0.58037 | 0.00026165 | -0.0029356 | 0.039287 | 0.039249 | 0.039287 | 0.99635 | -0.01696 | 0.99655 | -0.018745 | 17.8576
4 | 0.89246 | 0.42591 | -0.89242 | -0.42679 | 4.1391e-05 | -0.00088236 | 0.028653 | 0.028664 | 0.028664 | 0.99629 | -0.016447 | 0.99625 | -0.016055 | 13.029
5 | 0.13099 | 0.062289 | -0.13099 | -0.063442 | 1.1514e-06 | -0.0011529 | 0.0042028 | 0.0042172 | 0.0042172 | 0.99629 | -0.016447 | 0.99628 | -0.016372 | 1.9169
6 | 0.27781 | 0.12906 | -0.2778 | -0.13153 | 1.1006e-05 | -0.0024709 | 0.0088735 | 0.0089039 | 0.0089039 | 0.99655 | -0.018745 | 0.99651 | -0.018424 | 4.0472
7 | -1.6968 | -0.80171 | 1.6983 | 0.79361 | 0.0014128 | -0.0080949 | 0.054363 | 0.054258 | 0.054363 | 0.99655 | -0.018745 | 0.99732 | -0.025512 | 24.7106
8 | 0.19468 | 0.092276 | -0.19468 | -0.093067 | 1.7389e-06 | -0.00079123 | 0.0062408 | 0.0062507 | 0.0062507 | 0.99655 | -0.018745 | 0.99654 | -0.01867 | 2.8412
9 | 0.22475 | 0.10446 | -0.22474 | -0.10764 | 9.3006e-06 | -0.0031809 | 0.0071814 | 0.0072208 | 0.0072208 | 0.99625 | -0.016055 | 0.99621 | -0.015715 | 3.2822
10 | 0.66767 | 0.32233 | -0.66764 | -0.32332 | 2.6012e-05 | -0.00099211 | 0.021483 | 0.021496 | 0.021496 | 0.99625 | -0.016055 | 0.99621 | -0.015717 | 9.7707
11 | 0.17216 | 0.081714 | -0.17215 | -0.083235 | 2.621e-06 | -0.0015214 | 0.0055204 | 0.0055395 | 0.0055395 | 0.99651 | -0.018424 | 0.9965 | -0.018294 | 2.5179
12 | 0.10564 | 0.049815 | -0.10564 | -0.051165 | 8.7463e-07 | -0.0013499 | 0.0033835 | 0.0034004 | 0.0034004 | 0.99651 | -0.018424 | 0.9965 | -0.018354 | 1.5456
13 | -1.6983 | -0.79361 | 1.6994 | 0.78694 | 0.0011587 | -0.0066733 | 0.054258 | 0.054173 | 0.054258 | 0.99732 | -0.025512 | 0.99796 | -0.030928 | 24.6629
14 | 0.076077 | 0.035625 | -0.076077 | -0.036846 | 4.0943e-07 | -0.0012203 | 0.0024335 | 0.0024487 | 0.0024487 | 0.99654 | -0.01867 | 0.99653 | -0.018625 | 1.113
15 | -1.6994 | -0.78694 | 1.6996 | 0.78701 | 0.00018845 | 7.5184e-05 | 0.054173 | 0.054172 | 0.054173 | 0.99796 | -0.030928 | 0.99808 | -0.030073 | 25.7966
16 | -1.8568 | -0.86313 | 1.8571 | 0.86148 | 0.00034479 | -0.0016501 | 0.059222 | 0.059201 | 0.059222 | 0.99808 | -0.030073 | 0.99825 | -0.031541 | 26.9192
17 | 2.4008 | 1.1268 | -2.4004 | -1.1278 | 0.00036831 | -0.00099574 | 0.076877 | 0.07689 | 0.07689 | 0.99585 | -0.031692 | 0.99571 | -0.030446 | 34.9501
18 | -2.4008 | -1.1268 | 2.4013 | 1.127 | 0.00051029 | 0.00026224 | 0.076877 | 0.076876 | 0.076877 | 0.99585 | -0.031692 | 0.99608 | -0.030125 | 36.6079
19 | 2.0123 | 0.94034 | -2.0121 | -0.94132 | 0.00024629 | -0.00097972 | 0.064396 | 0.064409 | 0.064409 | 0.99571 | -0.030446 | 0.9956 | -0.029463 | 29.2767
20 | 0.24305 | 0.11716 | -0.24304 | -0.11721 | 4.2711e-06 | -4.369e-05 | 0.0078224 | 0.007823 | 0.007823 | 0.99571 | -0.030446 | 0.99569 | -0.030564 | 3.7252
21 | -2.5221 | -1.1855 | 2.5232 | 1.1861 | 0.0011396 | 0.00059763 | 0.080766 | 0.080765 | 0.080766 | 0.99608 | -0.030125 | 0.99656 | -0.026811 | 38.46
22 | 0.22474 | 0.10764 | -0.22474 | -0.10874 | 3.2442e-06 | -0.0011013 | 0.0072208 | 0.0072346 | 0.0072346 | 0.99621 | -0.015715 | 0.9962 | -0.015591 | 3.2885
23 | 0.23096 | 0.11183 | -0.23096 | -0.11186 | 9.8853e-08 | -3.1744e-05 | 0.007436 | 0.0074364 | 0.0074364 | 0.99621 | -0.015717 | 0.99621 | -0.015713 | 3.3802
24 | 0.096669 | 0.046676 | -0.096667 | -0.046818 | 2.0839e-06 | -0.00014198 | 0.0031098 | 0.0031116 | 0.0031116 | 0.9965 | -0.018294 | 0.99647 | -0.018437 | 1.4817
25 | 1.8573 | 0.86076 | -1.8571 | -0.86148 | 0.00015016 | -0.00071923 | 0.059192 | 0.059201 | 0.059201 | 0.99833 | -0.032178 | 0.99825 | -0.031541 | 26.9095
26 | -1.9841 | -0.92221 | 1.9843 | 0.92141 | 0.00019304 | -0.0008026 | 0.063267 | 0.063257 | 0.063267 | 0.99833 | -0.032178 | 0.99842 | -0.032948 | 28.7579
27 | 3.8999 | 1.8142 | -3.8985 | -1.8155 | 0.001471 | -0.0012584 | 0.12436 | 0.12439 | 0.12439 | 0.99842 | -0.032948 | 0.99806 | -0.029949 | 56.5387
28 | -5.8843 | -2.7357 | 5.8887 | 2.7406 | 0.0044748 | 0.0049446 | 0.18762 | 0.18762 | 0.18762 | 0.99842 | -0.032948 | 0.99937 | -0.0086478 | 53.6061
29 | 2.0121 | 0.94132 | -2.0117 | -0.94286 | 0.0003895 | -0.0015481 | 0.064409 | 0.064429 | 0.064429 | 0.9956 | -0.029463 | 0.99542 | -0.027901 | 29.286
30 | 0.15084 | 0.072555 | -0.15084 | -0.072994 | 5.8441e-07 | -0.00043932 | 0.0048529 | 0.0048585 | 0.0048585 | 0.99569 | -0.030564 | 0.99569 | -0.030531 | 2.2084
31 | 0.16045 | 0.075637 | -0.16045 | -0.076202 | 8.4108e-07 | -0.00056478 | 0.0051384 | 0.0051454 | 0.0051454 | 0.99656 | -0.026811 | 0.99655 | -0.026768 | 2.3388
32 | -2.6837 | -1.2618 | 2.6845 | 1.2622 | 0.00077294 | 0.00041443 | 0.085903 | 0.085902 | 0.085903 | 0.99656 | -0.026811 | 0.99686 | -0.024701 | 40.9062
33 | -0.58113 | -0.27854 | 0.58118 | 0.27572 | 5.5852e-05 | -0.0028157 | 0.018701 | 0.018665 | 0.018701 | 0.99479 | -0.028191 | 0.99488 | -0.028999 | 8.5003
34 | 0.15171 | 0.073401 | -0.1517 | -0.073474 | 2.7047e-06 | -7.3274e-05 | 0.0048906 | 0.0048915 | 0.0048915 | 0.99479 | -0.028191 | 0.99477 | -0.028308 | 2.3293
35 | 0.35453 | 0.16887 | -0.35431 | -0.16988 | 0.00022609 | -0.0010106 | 0.011396 | 0.01141 | 0.01141 | 0.99479 | -0.028191 | 0.99412 | -0.032608 | 5.4333
36 | -0.58118 | -0.27572 | 0.58125 | 0.27217 | 7.0117e-05 | -0.0035508 | 0.018665 | 0.018621 | 0.018665 | 0.99488 | -0.028999 | 0.99499 | -0.029987 | 8.4842
37 | 0.35431 | 0.16988 | -0.3543 | -0.17108 | 8.8572e-06 | -0.0011983 | 0.01141 | 0.011425 | 0.011425 | 0.99412 | -0.032608 | 0.99409 | -0.032394 | 5.1932
38 | -0.58125 | -0.27217 | 0.58126 | 0.27168 | 9.629e-06 | -0.000489 | 0.018621 | 0.018615 | 0.018621 | 0.99499 | -0.029987 | 0.995 | -0.030121 | 8.4641
39 | -0.21524 | -0.10381 | 0.21525 | 0.10373 | 5.8746e-06 | -7.7103e-05 | 0.0069395 | 0.0069385 | 0.0069395 | 0.99407 | -0.032577 | 0.99409 | -0.032394 | 3.3045
40 | 0.1552 | 0.074734 | -0.15519 | -0.075161 | 1.6553e-05 | -0.00042707 | 0.0050024 | 0.0050079 | 0.0050079 | 0.99407 | -0.032577 | 0.99395 | -0.033288 | 2.3847
41 | -0.080489 | -0.038982 | 0.080489 | 0.03892 | 2.3637e-08 | -6.2235e-05 | 0.0025929 | 0.0025921 | 0.0025929 | 0.99569 | -0.030528 | 0.99569 | -0.030531 | 1.1786
42 | -0.66134 | -0.30974 | 0.66137 | 0.30853 | 3.0803e-05 | -0.0012068 | 0.021187 | 0.021172 | 0.021187 | 0.995 | -0.030121 | 0.99505 | -0.030495 | 9.6306
43 | 0.080078 | 0.038055 | -0.080077 | -0.038783 | 2.7329e-07 | -0.00072871 | 0.0025722 | 0.0025814 | 0.0025814 | 0.995 | -0.030121 | 0.995 | -0.030092 | 1.1734
44 | 0.99267 | 0.46234 | -0.99265 | -0.46273 | 2.2755e-05 | -0.00039243 | 0.031769 | 0.031774 | 0.031774 | 0.99505 | -0.030495 | 0.99503 | -0.030312 | 14.4426
45 | -1.8694 | -0.87397 | 1.8696 | 0.87406 | 0.00019468 | 8.5903e-05 | 0.059867 | 0.059867 | 0.059867 | 0.99505 | -0.030495 | 0.99516 | -0.029717 | 28.5082
46 | 0.21534 | 0.1031 | -0.21534 | -0.10315 | 4.3302e-06 | -5.716e-05 | 0.0069263 | 0.0069271 | 0.0069271 | 0.99505 | -0.030495 | 0.99503 | -0.030633 | 3.2986
47 | 2.0117 | 0.94286 | -2.0112 | -0.94263 | 0.00049314 | 0.00023004 | 0.064429 | 0.06443 | 0.06443 | 0.99542 | -0.027901 | 0.99516 | -0.029717 | 30.6811
48 | 0.11797 | 0.057033 | -0.11797 | -0.057138 | 8.4703e-08 | -0.00010421 | 0.0037972 | 0.0037985 | 0.0037985 | 0.9962 | -0.015591 | 0.9962 | -0.015585 | 1.7266
49 | -0.082122 | -0.039773 | 0.082122 | 0.039294 | 1.9011e-07 | -0.00047879 | 0.0026508 | 0.0026448 | 0.0026508 | 0.99367 | -0.037401 | 0.99367 | -0.037421 | 1.2049
50 | 0.81548 | 0.38103 | -0.81546 | -0.3816 | 2.2504e-05 | -0.00057434 | 0.026149 | 0.026156 | 0.026156 | 0.99367 | -0.037421 | 0.99365 | -0.037199 | 11.8892
51 | -0.8976 | -0.42032 | 0.89862 | 0.42014 | 0.0010199 | -0.00017627 | 0.028794 | 0.028784 | 0.028794 | 0.99367 | -0.037421 | 0.99487 | -0.028963 | 13.7114
52 | 0.51996 | 0.24947 | -0.51992 | -0.25181 | 3.7514e-05 | -0.0023443 | 0.016755 | 0.016784 | 0.016784 | 0.99365 | -0.037199 | 0.99358 | -0.036577 | 7.6292
53 | 0.2955 | 0.13213 | -0.29523 | -0.13397 | 0.00026855 | -0.0018337 | 0.0094039 | 0.0094278 | 0.0094278 | 0.99365 | -0.037199 | 0.99268 | -0.044816 | 4.4894
54 | -0.99248 | -0.4656 | 0.99265 | 0.46273 | 0.00016657 | -0.0028684 | 0.03181 | 0.031774 | 0.03181 | 0.99487 | -0.028963 | 0.99503 | -0.030312 | 14.4589
55 | 0.29523 | 0.13397 | -0.29522 | -0.13594 | 1.0005e-05 | -0.0019758 | 0.0094278 | 0.0094518 | 0.0094518 | 0.99268 | -0.044816 | 0.99265 | -0.044559 | 4.2963
56 | -0.11787 | -0.057086 | 0.11787 | 0.057026 | 4.8582e-08 | -5.9681e-05 | 0.003797 | 0.0037963 | 0.003797 | 0.99567 | 0.017627 | 0.99567 | 0.017624 | 1.7259
57 | -0.11787 | -0.057026 | 0.11787 | 0.050696 | 5.0406e-06 | -0.0063296 | 0.0037963 | 0.00372 | 0.0037963 | 0.99567 | 0.017624 | 0.99571 | 0.017299 | 1.7256
58 | 0.13182 | 0.055129 | -0.13182 | -0.062354 | 7.1361e-06 | -0.0072254 | 0.0041426 | 0.0042278 | 0.0042278 | 0.99571 | 0.017299 | 0.99566 | 0.017684 | 1.9217
59 | -2.0306 | -0.9003 | 2.0328 | 0.89159 | 0.0021819 | -0.0087075 | 0.064398 | 0.064289 | 0.064398 | 0.99571 | 0.017299 | 0.99672 | 0.0098622 | 29.2718
60 | 0.10052 | 0.040581 | -0.10051 | -0.047628 | 4.0258e-06 | -0.0070472 | 0.0031427 | 0.0032248 | 0.0032248 | 0.99571 | 0.017299 | 0.99567 | 0.017572 | 1.4658
61 | 1.4647 | 0.6601 | -1.464 | -0.66545 | 0.00068133 | -0.0053562 | 0.046578 | 0.046644 | 0.046644 | 0.99571 | 0.017299 | 0.99527 | 0.02075 | 21.2019
62 | 0.065392 | 0.021913 | -0.06539 | -0.030422 | 2.0011e-06 | -0.0085089 | 0.0019995 | 0.002091 | 0.002091 | 0.99571 | 0.017299 | 0.99568 | 0.017455 | 0.95044
63 | 0.1503 | 0.071885 | -0.1503 | -0.072794 | 1.1985e-06 | -0.00090835 | 0.0048303 | 0.0048417 | 0.0048417 | 0.99571 | 0.017299 | 0.9957 | 0.017367 | 2.2008
64 | 2.1418 | 0.9416 | -2.1405 | -0.941 | 0.0012429 | 0.00059781 | 0.0677 | 0.067702 | 0.067702 | 0.99763 | 0.013 | 0.99701 | 0.0077951 | 32.239
65 | -2.1418 | -0.9416 | 2.1429 | 0.93769 | 0.0010905 | -0.0039168 | 0.0677 | 0.067651 | 0.0677 | 0.99763 | 0.013 | 0.99811 | 0.0095276 | 30.7727
66 | 2.0334 | 0.88912 | -2.0328 | -0.89159 | 0.00061868 | -0.0024782 | 0.064258 | 0.064289 | 0.064289 | 0.99701 | 0.0077951 | 0.99672 | 0.0098622 | 29.2221
67 | 0.12914 | 0.057138 | -0.12913 | -0.060052 | 2.7525e-06 | -0.0029146 | 0.0040842 | 0.004119 | 0.004119 | 0.99811 | 0.0095276 | 0.99809 | 0.0096867 | 1.8723
68 | -2.272 | -0.99482 | 2.2723 | 0.99401 | 0.00025797 | -0.00081692 | 0.071735 | 0.071724 | 0.071735 | 0.99811 | 0.0095276 | 0.99822 | 0.0087576 | 32.6067
69 | 0.13182 | 0.062354 | -0.13181 | -0.063841 | 1.5056e-06 | -0.0014865 | 0.0042278 | 0.0042464 | 0.0042464 | 0.99566 | 0.017684 | 0.99565 | 0.017781 | 1.9302
70 | 0.10051 | 0.047628 | -0.10051 | -0.04868 | 6.1989e-07 | -0.0010524 | 0.0032248 | 0.003238 | 0.003238 | 0.99567 | 0.017572 | 0.99567 | 0.017625 | 1.4718
71 | 0.1099 | 0.053153 | -0.1099 | -0.053226 | 1.3949e-06 | -7.2948e-05 | 0.0035408 | 0.0035418 | 0.0035418 | 0.99527 | 0.02075 | 0.99526 | 0.020666 | 1.6866
72 | 1.3541 | 0.6123 | -1.3521 | -0.61176 | 0.0019921 | 0.00053741 | 0.043104 | 0.043113 | 0.043113 | 0.99527 | 0.02075 | 0.99372 | 0.0085611 | 20.5299
73 | 0.06539 | 0.030422 | -0.06539 | -0.03167 | 3.1002e-07 | -0.0012479 | 0.002091 | 0.0021065 | 0.0021065 | 0.99568 | 0.017455 | 0.99568 | 0.017495 | 0.9575
74 | 1.3521 | 0.61176 | -1.3521 | -0.61194 | 1.9713e-05 | -0.00018145 | 0.043113 | 0.043115 | 0.043115 | 0.99372 | 0.0085611 | 0.9937 | 0.0086692 | 19.5978
75 | 1.3012 | 0.5873 | -1.2998 | -0.58695 | 0.0014723 | 0.00035664 | 0.041473 | 0.04148 | 0.04148 | 0.9937 | 0.0086692 | 0.9925 | -0.00075489 | 19.7525
76 | -0.15102 | -0.073143 | 0.15102 | 0.071548 | 2.1135e-06 | -0.0015949 | 0.0048607 | 0.0048407 | 0.0048607 | 0.99657 | -0.024333 | 0.99658 | -0.024452 | 2.2094
77 | -0.2168 | -0.10334 | 0.21681 | 0.099862 | 9.4385e-06 | -0.0034829 | 0.006957 | 0.0069141 | 0.006957 | 0.99658 | -0.024452 | 0.99662 | -0.024803 | 3.1623
78 | 0.065778 | 0.031797 | -0.065777 | -0.031857 | 4.0824e-07 | -6.038e-05 | 0.0021163 | 0.0021171 | 0.0021171 | 0.99658 | -0.024452 | 0.99658 | -0.024493 | 1.0081
79 | -0.16045 | -0.077709 | 0.16045 | 0.076202 | 2.2558e-06 | -0.0015071 | 0.0051643 | 0.0051454 | 0.0051643 | 0.99654 | -0.026648 | 0.99655 | -0.026768 | 2.3474
80 | -0.641 | -0.2858 | 0.64108 | 0.2825 | 7.727e-05 | -0.0033054 | 0.020329 | 0.02029 | 0.020329 | 0.99662 | -0.024803 | 0.99674 | -0.02565 | 9.2403
81 | 0.34365 | 0.14799 | -0.34359 | -0.15687 | 5.9391e-05 | -0.0088782 | 0.010838 | 0.010942 | 0.010942 | 0.99662 | -0.024803 | 0.99646 | -0.023587 | 4.9738
82 | 0.080534 | 0.037947 | -0.080533 | -0.039004 | 3.979e-07 | -0.0010575 | 0.0025787 | 0.0025919 | 0.0025919 | 0.99662 | -0.024803 | 0.99662 | -0.024762 | 1.1781
83 | 0.29349 | 0.14046 | -0.29348 | -0.1421 | 8.1976e-06 | -0.0016342 | 0.0094234 | 0.0094439 | 0.0094439 | 0.99674 | -0.02565 | 0.99671 | -0.02541 | 4.2927
84 | -0.93456 | -0.42296 | 0.93467 | 0.42294 | 0.00010728 | -1.3721e-05 | 0.02971 | 0.029709 | 0.02971 | 0.99674 | -0.02565 | 0.99686 | -0.024701 | 14.1475
85 | 0.11575 | 0.055083 | -0.11575 | -0.056061 | 7.6199e-07 | -0.00097772 | 0.0037137 | 0.0037259 | 0.0037259 | 0.99646 | -0.023587 | 0.99645 | -0.023531 | 1.6936
86 | 0.22784 | 0.10179 | -0.22783 | -0.1046 | 8.3275e-06 | -0.0028139 | 0.0072294 | 0.007263 | 0.007263 | 0.99646 | -0.023587 | 0.99643 | -0.023316 | 3.3014
87 | 0.15842 | 0.076686 | -0.15842 | -0.076727 | 1.6639e-06 | -4.1574e-05 | 0.0050977 | 0.0050982 | 0.0050982 | 0.99671 | -0.02541 | 0.9967 | -0.025479 | 2.4277
88 | -3.7643 | -1.7554 | 3.7655 | 1.7561 | 0.0011453 | 0.00066463 | 0.12028 | 0.12028 | 0.12028 | 0.99686 | -0.024701 | 0.99718 | -0.02241 | 57.2758
89 | 0.22783 | 0.1046 | -0.22783 | -0.10629 | 5.0346e-06 | -0.0016885 | 0.007263 | 0.0072836 | 0.0072836 | 0.99643 | -0.023316 | 0.99641 | -0.023142 | 3.3107
90 | 0.082034 | 0.035677 | -0.082032 | -0.03586 | 1.86e-06 | -0.00018289 | 0.0025917 | 0.0025938 | 0.0025938 | 0.99641 | -0.023142 | 0.99638 | -0.02335 | 1.2352
91 | -3.7655 | -1.7561 | 3.7674 | 1.7543 | 0.0019611 | -0.0018308 | 0.12028 | 0.12025 | 0.12028 | 0.99718 | -0.02241 | 0.99767 | -0.026562 | 54.6721
92 | -3.7674 | -1.7543 | 3.768 | 1.7537 | 0.00059538 | -0.00055653 | 0.12025 | 0.12024 | 0.12025 | 0.99767 | -0.026562 | 0.99781 | -0.027819 | 54.6587
93 | 0.092231 | 0.04353 | -0.09223 | -0.0442 | 3.3251e-07 | -0.00067054 | 0.0029588 | 0.0029672 | 0.0029672 | 0.99503 | -0.030633 | 0.99502 | -0.030603 | 1.3487
94 | -0.09223 | -0.044669 | 0.09223 | 0.0442 | 2.3364e-07 | -0.00046888 | 0.0029731 | 0.0029672 | 0.0029731 | 0.99502 | -0.030581 | 0.99502 | -0.030603 | 1.3514
95 | 9.2797 | 4.2575 | -9.278 | -4.2605 | 0.001676 | -0.0029781 | 0.29473 | 0.29478 | 0.29478 | 1 | 0 | 0.99981 | -0.00088989 | 46.2032
96 | 8.9232 | 4.0895 | -8.9222 | -4.0915 | 0.0010372 | -0.0020401 | 0.28341 | 0.28344 | 0.28344 | 0.99981 | -0.00088989 | 0.99969 | -0.001466 | 44.4262
97 | 0.35475 | 0.17105 | -0.35475 | -0.17161 | 4.053e-06 | -0.00055883 | 0.011371 | 0.011378 | 0.011378 | 0.99981 | -0.00088989 | 0.9998 | -0.00079099 | 5.1719
98 | 8.9222 | 4.0915 | -8.9218 | -4.0922 | 0.00037538 | -0.00073807 | 0.28344 | 0.28345 | 0.28345 | 0.99969 | -0.001466 | 0.99965 | -0.001674 | 44.428
99 | 0.26229 | 0.12683 | -0.26229 | -0.12703 | 8.1034e-07 | -0.00020442 | 0.0084121 | 0.0084147 | 0.0084147 | 0.9998 | -0.00079099 | 0.9998 | -0.00076413 | 3.8248
100 | 6.0503 | 2.8197 | -6.049 | -2.8182 | 0.0013222 | 0.0014636 | 0.19276 | 0.19276 | 0.19276 | 0.99965 | -0.001674 | 0.99937 | -0.0086478 | 55.075
101 | 2.8016 | 1.2387 | -2.8014 | -1.239 | 0.00016771 | -0.00033327 | 0.088458 | 0.088462 | 0.088462 | 0.99965 | -0.001674 | 0.99959 | -0.0012564 | 40.2101
102 | 2.6933 | 1.1871 | -2.6926 | -1.1886 | 0.0007142 | -0.0015537 | 0.085002 | 0.085022 | 0.085022 | 0.99959 | -0.0012564 | 0.99934 | 0.00058125 | 38.6465
103 | 0.10805 | 0.051935 | -0.10805 | -0.052332 | 2.6662e-07 | -0.00039682 | 0.0034622 | 0.0034672 | 0.0034672 | 0.99959 | -0.0012564 | 0.99959 | -0.0012351 | 1.576
104 | 3.8985 | 1.8155 | -3.8974 | -1.8164 | 0.0010421 | -0.00089042 | 0.12439 | 0.1244 | 0.1244 | 0.99806 | -0.029949 | 0.99781 | -0.027819 | 56.5453
105 | 2.6926 | 1.1886 | -2.6919 | -1.1902 | 0.00074202 | -0.0016124 | 0.085022 | 0.085044 | 0.085044 | 0.99934 | 0.00058125 | 0.99908 | 0.0024993 | 38.6562
106 | 0.14876 | 0.071262 | -0.14876 | -0.072049 | 1.0321e-06 | -0.00078698 | 0.0047992 | 0.0048092 | 0.0048092 | 0.99219 | 0.0012283 | 0.99218 | 0.001288 | 2.186
107 | -0.14876 | -0.071262 | 0.14879 | 0.047977 | 2.876e-05 | -0.023285 | 0.0047992 | 0.0045477 | 0.0047992 | 0.99219 | 0.0012283 | 0.99238 | 0.00023472 | 2.1815
108 | 1.0365 | 0.48553 | -1.0364 | -0.48702 | 9.5861e-05 | -0.0014937 | 0.033294 | 0.033313 | 0.033313 | 0.99238 | 0.00023472 | 0.99229 | 0.0009842 | 15.1423
109 | -1.1853 | -0.53351 | 1.1854 | 0.53157 | 0.0001612 | -0.0019397 | 0.03781 | 0.037786 | 0.03781 | 0.99238 | 0.00023472 | 0.9925 | -0.00075489 | 17.1864
110 | 0.97842 | 0.45896 | -0.97833 | -0.4606 | 9.3605e-05 | -0.0016386 | 0.03144 | 0.031461 | 0.031461 | 0.99229 | 0.0009842 | 0.9922 | 0.0017624 | 14.3003
111 | 2.5557 | 1.1243 | -2.5557 | -1.1244 | 4.8667e-05 | -0.00011905 | 0.080675 | 0.080676 | 0.080676 | 0.99908 | 0.0024993 | 0.99906 | 0.0026303 | 36.6711
112 | 0.97833 | 0.4606 | -0.97781 | -0.46974 | 0.00052512 | -0.0091465 | 0.031461 | 0.031577 | 0.031577 | 0.9922 | 0.0017624 | 0.99171 | 0.0062524 | 14.3532
113 | 2.5557 | 1.1244 | -2.555 | -1.126 | 0.0006572 | -0.0016066 | 0.080676 | 0.080697 | 0.080697 | 0.99906 | 0.0026303 | 0.99882 | 0.0044041 | 36.6806
114 | 2.555 | 1.126 | -2.5547 | -1.1267 | 0.00027232 | -0.0006652 | 0.080697 | 0.080706 | 0.080706 | 0.99882 | 0.0044041 | 0.99872 | 0.0051416 | 36.6846
115 | 2.4265 | 1.0646 | -2.4259 | -1.0662 | 0.00061327 | -0.0016821 | 0.076589 | 0.076611 | 0.076611 | 0.99872 | 0.0051416 | 0.99848 | 0.0068718 | 34.8232
116 | 2.4259 | 1.0662 | -2.4252 | -1.0681 | 0.00066477 | -0.0018212 | 0.076611 | 0.076634 | 0.076634 | 0.99848 | 0.0068718 | 0.99822 | 0.0087576 | 34.8339
117 | 0.12913 | 0.060052 | -0.12913 | -0.062541 | 2.3882e-06 | -0.0024886 | 0.004119 | 0.0041499 | 0.0041499 | 0.99809 | 0.0096867 | 0.99807 | 0.0098407 | 1.8863
118 | 0.97781 | 0.46974 | -0.97779 | -0.47008 | 1.9077e-05 | -0.00033082 | 0.031577 | 0.031581 | 0.031581 | 0.99171 | 0.0062524 | 0.99169 | 0.0064194 | 14.3551
119 | 0.84004 | 0.40336 | -0.83994 | -0.40338 | 9.4346e-05 | -2.5381e-05 | 0.027126 | 0.027127 | 0.027127 | 0.99169 | 0.0064194 | 0.99157 | 0.0056551 | 12.9176
120 | 0.082032 | 0.03586 | -0.082031 | -0.039131 | 1.2579e-06 | -0.0032704 | 0.0025938 | 0.0026332 | 0.0026332 | 0.99638 | -0.02335 | 0.99637 | -0.023233 | 1.1969
121 | 0.48477 | 0.23143 | -0.48474 | -0.23359 | 3.0183e-05 | -0.0021572 | 0.015639 | 0.015666 | 0.015666 | 0.99157 | 0.0056709 | 0.99151 | 0.0062017 | 7.121
122 | -0.48477 | -0.23143 | 0.48477 | 0.23137 | 9.0935e-07 | -6.5109e-05 | 0.015639 | 0.015638 | 0.015639 | 0.99157 | 0.0056709 | 0.99157 | 0.0056551 | 7.1087
123 | 0.36768 | 0.17698 | -0.36761 | -0.17727 | 7.0441e-05 | -0.00028443 | 0.011881 | 0.011885 | 0.011885 | 0.99151 | 0.0062017 | 0.99131 | 0.0049135 | 5.6594
124 | 0.11706 | 0.05661 | -0.11706 | -0.056694 | 1.855e-06 | -8.407e-05 | 0.0037858 | 0.0037868 | 0.0037868 | 0.99151 | 0.0062017 | 0.9915 | 0.006097 | 1.8033
125 | 0.36761 | 0.17727 | -0.36761 | -0.17804 | 6.2347e-06 | -0.00077329 | 0.011885 | 0.011895 | 0.011895 | 0.99131 | 0.0049135 | 0.9913 | 0.0050605 | 5.4066
126 | -0.082031 | -0.039729 | 0.082031 | 0.039131 | 2.3444e-07 | -0.00059855 | 0.0026407 | 0.0026332 | 0.0026407 | 0.99636 | -0.023209 | 0.99637 | -0.023233 | 1.2003
127 | 0.092082 | 0.042664 | -0.092081 | -0.043486 | 4.0784e-07 | -0.00082203 | 0.0029515 | 0.0029616 | 0.0029616 | 0.99259 | -0.044058 | 0.99259 | -0.044023 | 1.3462
128 | -0.21396 | -0.10169 | 0.21396 | 0.10077 | 2.4737e-06 | -0.00091913 | 0.0068895 | 0.0068781 | 0.0068895 | 0.99259 | -0.044058 | 0.9926 | -0.044154 | 3.1316
129 | 0.092081 | 0.043486 | -0.092081 | -0.044597 | 5.5546e-07 | -0.0011105 | 0.0029616 | 0.0029756 | 0.0029756 | 0.99259 | -0.044023 | 0.99258 | -0.043971 | 1.3525
130 | -0.21396 | -0.10077 | 0.21397 | 0.097469 | 8.8212e-06 | -0.0033027 | 0.0068781 | 0.0068377 | 0.0068781 | 0.9926 | -0.044154 | 0.99264 | -0.044478 | 3.1264
131 | -0.21397 | -0.097469 | 0.21397 | 0.096595 | 2.3183e-06 | -0.00087449 | 0.0068377 | 0.0068272 | 0.0068377 | 0.99264 | -0.044478 | 0.99265 | -0.044559 | 3.108

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.3714 | 4.3057

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11739 | 0.056854
1 | 0.08318 | 0.040286
2 | 0.13099 | 0.063442
3 | 0.1186 | 0.057441
4 | 0.15716 | 0.076115
5 | 0.14506 | 0.070256
6 | 0.12081 | 0.058513
7 | 0.43668 | 0.21149
8 | 0.075486 | 0.036559
9 | 0.10564 | 0.051165
10 | 0.076077 | 0.036846
11 | 0.12688 | 0.06145
12 | 0.092198 | 0.044654
13 | 0.074889 | 0.03627
14 | 0.1517 | 0.073474
15 | 0.060035 | 0.029076
16 | 0.13905 | 0.067345
17 | 0.15519 | 0.075161
18 | 0.080489 | 0.038982
19 | 0.070354 | 0.034074
20 | 0.080077 | 0.038783
21 | 0.1416 | 0.068579
22 | 0.10676 | 0.051707
23 | 0.23096 | 0.11186
24 | 0.11797 | 0.057138
25 | 0.082122 | 0.039773
26 | 0.09386 | 0.045459
27 | 0.51992 | 0.25181
28 | 0.096667 | 0.046818
29 | 0.11787 | 0.057086
30 | 0.10714 | 0.051889
31 | 0.1503 | 0.072794
32 | 0.10051 | 0.04868
33 | 0.1099 | 0.053226
34 | 0.13181 | 0.063841
35 | 0.06539 | 0.03167
36 | 0.050877 | 0.024641
37 | 0.15102 | 0.073143
38 | 0.16045 | 0.077709
39 | 0.065777 | 0.031857
40 | 0.080533 | 0.039004
41 | 0.13506 | 0.065411
42 | 0.14517 | 0.070311
43 | 0.1458 | 0.070612
44 | 0.11575 | 0.056061
45 | 0.15842 | 0.076727
46 | 0.12311 | 0.059623
47 | 0.09223 | 0.044669
48 | 0.077747 | 0.037655
49 | 0.092456 | 0.044779
50 | 0.069918 | 0.033863
51 | 0.26229 | 0.12703
52 | 0.16027 | 0.07762
53 | 0.10805 | 0.052332
54 | 0.14876 | 0.072049
55 | 0.057945 | 0.028064
56 | 0.11434 | 0.05538
57 | 0.13617 | 0.06595
58 | 0.12827 | 0.062123
59 | 0.15292 | 0.074061
60 | 0.12941 | 0.062678
61 | 0.13775 | 0.066716
62 | 0.12913 | 0.062541
63 | 0.35517 | 0.17202
64 | 0.11706 | 0.056694
65 | 0.36761 | 0.17804
66 | 0.082031 | 0.039729
67 | 0.12187 | 0.059027
68 | 0.092081 | 0.044597
69 | 0.081246 | 0.039349

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1