## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_137_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_137_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_137_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_137_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_137_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_137_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_137_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_137_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_137_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_137_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_137_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_137_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_137_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_137_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_137_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_137_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_137_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_137_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_137_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_137_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_137_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_137_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_137_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_137_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_137_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_137_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_137_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_137_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_137_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_137_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_137_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_137_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_137_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_137_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_137_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_137_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_137_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_137_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_137_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_137_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_137_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_137_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_137_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_137_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_137_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_137_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_137_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_137_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_137_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_137_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_137_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_137_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_137_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_137_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_137_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_137_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_137_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_137_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_137_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_137_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_137_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_137_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_137_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_137_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_137_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_137_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_137_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_137_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_137_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_137_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_137_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_137_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_137_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_137_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_137_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_137_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_137_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_137_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_137_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_137_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_137_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_137_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_137_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_137_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_137_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_137_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_137_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_137_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_137_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_137_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_137_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_137_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_137_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_137_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_137_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_137_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_137_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_137_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_137_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_137_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_137_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_137_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_137_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_137_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_137_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_137_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_137_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_137_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_137_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_137_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_137_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_137_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_137_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_137_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_137_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_137_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_137_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_137_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_137_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_137_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_137_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_137_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_137_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_137_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_137_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_137_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_137_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_137_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_137_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_137_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_137_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_137_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_137_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_137_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_137_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_137_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_137_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_137_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_137_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_137_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_137_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_137_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_137_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_137_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_137_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_137_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_137_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_137_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_137_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_137_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_137_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_137_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_137_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_137_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_137_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_137_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_137_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_HV_137_0_node_119 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_137_0_load_0 | 0 | 0.082182 | 0.039803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_137_0_load_5 | 5 | 0.12742 | 0.06171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_137_0_load_14 | 6 | 0.059437 | 0.028787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_137_0_load_137 | 8 | 0.097623 | 0.047281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_137_0_load_96 | 9 | 0.12158 | 0.058884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_137_0_load_15 | 13 | 0.16355 | 0.07921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_137_0_load_6 | 14 | 0.12719 | 0.061602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_137_0_load_9 | 16 | 0.10212 | 0.04946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_137_0_load_12 | 17 | 0.093495 | 0.045281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_137_0_load_126 | 21 | 0.18532 | 0.089756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_137_0_load_92 | 22 | 0.15695 | 0.076015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_137_0_load_159 | 27 | 0.151 | 0.073131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_137_0_load_17 | 28 | 0.13204 | 0.06395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_137_0_load_21 | 30 | 0.083665 | 0.040521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_137_0_load_118 | 33 | 0.16052 | 0.077743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_137_0_load_33 | 34 | 0.075968 | 0.036793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_137_0_load_129 | 35 | 0.068056 | 0.032961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_137_0_load_22 | 37 | 0.091288 | 0.044213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_137_0_load_25 | 39 | 0.15374 | 0.074462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_137_0_load_28 | 45 | 0.090195 | 0.043683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_137_0_load_120 | 47 | 0.099669 | 0.048272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_137_0_load_98 | 48 | 0.094465 | 0.045751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_137_0_load_66 | 49 | 0.16258 | 0.078741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_137_0_load_32 | 51 | 0.085991 | 0.041647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_137_0_load_35 | 55 | 0.077186 | 0.037383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_137_0_load_101 | 57 | 0.11287 | 0.054665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_137_0_load_40 | 59 | 0.12973 | 0.06283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_137_0_load_91 | 60 | 0.10621 | 0.051438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_137_0_load_53 | 62 | 0.16092 | 0.077936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_137_0_load_97 | 63 | 0.073574 | 0.035633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_137_0_load_125 | 65 | 0.074197 | 0.035935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_137_0_load_160 | 66 | 0.12814 | 0.062061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_137_0_load_121 | 67 | 0.16172 | 0.078326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_137_0_load_150 | 70 | 0.14226 | 0.068899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_137_0_load_143 | 72 | 0.10568 | 0.051184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_137_0_load_45 | 74 | 0.11907 | 0.057668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_137_0_load_63 | 78 | 0.14109 | 0.068333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_137_0_load_152 | 79 | 0.12357 | 0.059846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_137_0_load_61 | 80 | 0.12352 | 0.059822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_137_0_load_109 | 82 | 0.067622 | 0.032751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_137_0_load_49 | 86 | 0.12709 | 0.06155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_137_0_load_102 | 89 | 0.067483 | 0.032683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_137_0_load_128 | 91 | 0.20664 | 0.10008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_137_0_load_155 | 95 | 0.16446 | 0.079653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_137_0_load_154 | 96 | 0.13406 | 0.064927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_137_0_load_54 | 97 | 0.10015 | 0.048504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_137_0_load_134 | 99 | 0.15937 | 0.077187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_137_0_load_65 | 103 | 0.15488 | 0.075013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_137_0_load_58 | 105 | 0.1518 | 0.07352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_137_0_load_136 | 106 | 0.14608 | 0.07075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_137_0_load_162 | 108 | 0.1028 | 0.049789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_137_0_load_67 | 111 | 0.11724 | 0.056782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_137_0_load_87 | 116 | 0.057261 | 0.027733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_137_0_load_90 | 118 | 0.12189 | 0.059034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_137_0_load_105 | 119 | 0.12401 | 0.060061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_137_0_load_149 | 121 | 0.11653 | 0.056438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_137_0_load_146 | 124 | 0.13215 | 0.064004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_137_0_load_73 | 125 | 0.086757 | 0.042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_137_0_load_76 | 127 | 0.088681 | 0.04295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_137_0_load_85 | 129 | 0.10583 | 0.051258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_137_0_load_78 | 130 | 0.068872 | 0.033356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_137_0_load_106 | 133 | 0.068448 | 0.033151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_137_0_load_107 | 134 | 0.1546 | 0.074874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_137_0_load_81 | 136 | 0.13239 | 0.064121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_137_0_load_83 | 138 | 0.13692 | 0.066313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_137_0_load_84 | 139 | 0.14592 | 0.070671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_137_0_load_93 | 141 | 0.11213 | 0.054306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_137_0_load_115 | 142 | 0.10332 | 0.050038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_137_0_load_114 | 143 | 0.10321 | 0.049985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_137_0_load_132 | 144 | 0.085112 | 0.041222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_137_0_load_123 | 147 | 0.060658 | 0.029378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_137_0_load_157 | 150 | 0.052716 | 0.025532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_137_0_load_138 | 152 | 0.13717 | 0.066437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_137_0_load_147 | 153 | 0.13622 | 0.065976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_137_0_load_148 | 154 | 0.15686 | 0.075969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_137_0_load_140 | 155 | 0.10202 | 0.049412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_137_0_load_161 | 156 | 0.10933 | 0.052949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_137_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025673 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_137_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.092474 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_137_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.14069 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_137_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.11471 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_137_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.2168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_137_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.20087 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_137_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.037636 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_137_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.041742 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_137_0_line_8 |  | 6 | 11 | 0.10481 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_137_0_line_9 |  | 7 | 12 | 0.045134 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_137_0_line_10 |  | 7 | 13 | 0.082144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_137_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.018669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_137_0_line_12 |  | 10 | 32 | 0.054303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_137_0_line_13 |  | 10 | 29 | 0.11818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_137_0_line_14 |  | 11 | 20 | 0.28337 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_137_0_line_15 |  | 12 | 31 | 0.20124 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_137_0_line_16 |  | 13 | 28 | 0.023757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_137_0_line_17 |  | 13 | 29 | 0.046206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_137_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.023158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_137_0_line_19 |  | 14 | 16 | 0.065057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_137_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.08181 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_137_0_line_21 |  | 15 | 18 | 0.062045 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_137_0_line_22 |  | 17 | 23 | 0.21651 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_137_0_line_23 |  | 18 | 24 | 0.036495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_137_0_line_24 |  | 18 | 21 | 0.037234 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_137_0_line_25 |  | 19 | 20 | 0.27214 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_137_0_line_26 |  | 19 | 21 | 0.080744 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_137_0_line_27 |  | 20 | 22 | 0.0191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_137_0_line_28 |  | 22 | 25 | 0.10055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_137_0_line_29 |  | 23 | 26 | 0.79283 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_137_0_line_30 |  | 24 | 27 | 0.007754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_137_0_line_31 |  | 25 | 98 | 0.15783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_137_0_line_32 |  | 26 | 93 | 2.4342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_137_0_line_33 |  | 26 | 89 | 0.10694 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_137_0_line_34 |  | 29 | 30 | 0.041533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_137_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.022146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_137_0_line_36 |  | 32 | 34 | 0.010826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_137_0_line_37 |  | 34 | 35 | 0.14888 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_137_0_line_38 |  | 35 | 36 | 0.034065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_137_0_line_39 |  | 36 | 54 | 0.017662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_137_0_line_40 |  | 37 | 38 | 0.006306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_137_0_line_41 |  | 37 | 39 | 0.035039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_137_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.056339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_137_0_line_43 |  | 39 | 41 | 0.029544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_137_0_line_44 |  | 40 | 48 | 0.045333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_137_0_line_45 |  | 41 | 49 | 0.023805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_137_0_line_46 |  | 42 | 43 | 0.010641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_137_0_line_47 |  | 42 | 44 | 0.090724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_137_0_line_48 |  | 43 | 45 | 0.036572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_137_0_line_49 |  | 43 | 46 | 0.036939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_137_0_line_50 |  | 44 | 47 | 0.042498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_137_0_line_51 |  | 45 | 50 | 0.044515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_137_0_line_52 |  | 46 | 51 | 0.03153 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_137_0_line_53 |  | 48 | 54 | 0.099194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_137_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.11572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_137_0_line_55 |  | 50 | 53 | 0.1192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_137_0_line_56 |  | 52 | 67 | 0.05593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_137_0_line_57 |  | 53 | 63 | 0.027596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_137_0_line_58 |  | 53 | 56 | 0.36243 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_137_0_line_59 |  | 53 | 61 | 0.38698 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_137_0_line_60 |  | 55 | 56 | 0.012669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_137_0_line_61 |  | 55 | 57 | 0.10552 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_137_0_line_62 |  | 56 | 58 | 0.09106 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_137_0_line_63 |  | 58 | 59 | 0.098637 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_137_0_line_64 |  | 58 | 60 | 0.31632 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_137_0_line_65 |  | 60 | 64 | 0.20399 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_137_0_line_66 |  | 61 | 62 | 0.027838 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_137_0_line_67 |  | 62 | 66 | 0.25253 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_137_0_line_68 |  | 64 | 65 | 6.9536 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_137_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.12946 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_137_0_line_70 |  | 68 | 69 | 0.22129 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_137_0_line_71 |  | 69 | 70 | 0.077518 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_137_0_line_72 |  | 70 | 116 | 0.26541 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_137_0_line_73 |  | 71 | 72 | 0.018107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_137_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.23441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_137_0_line_75 |  | 72 | 122 | 0.028596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_137_0_line_76 |  | 73 | 155 | 0.014068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_137_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.031132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_137_0_line_78 |  | 75 | 76 | 0.11243 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_137_0_line_79 |  | 75 | 77 | 0.17377 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_137_0_line_80 |  | 76 | 78 | 0.082472 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_137_0_line_81 |  | 77 | 79 | 0.068172 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_137_0_line_82 |  | 78 | 80 | 0.056231 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_137_0_line_83 |  | 78 | 81 | 0.003103 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_137_0_line_84 |  | 79 | 85 | 0.024893 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_137_0_line_85 |  | 81 | 110 | 0.078103 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_137_0_line_86 |  | 82 | 83 | 0.004589 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_137_0_line_87 |  | 82 | 84 | 0.045075 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_137_0_line_88 |  | 83 | 85 | 0.06629 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_137_0_line_89 |  | 84 | 152 | 0.17447 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_137_0_line_90 |  | 84 | 153 | 0.12802 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_137_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.086873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_137_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.21669 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_137_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.46724 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_137_0_line_94 |  | 88 | 90 | 0.10783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_137_0_line_95 |  | 88 | 91 | 0.017731 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_137_0_line_96 |  | 90 | 92 | 0.025247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_137_0_line_97 |  | 91 | 94 | 0.028301 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_137_0_line_98 |  | 92 | 95 | 0.03688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_137_0_line_99 |  | 92 | 96 | 0.012206 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_137_0_line_100 |  | 93 | 145 | 2.0803 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_137_0_line_101 |  | 93 | 150 | 0.071606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_137_0_line_102 |  | 94 | 110 | 0.094666 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_137_0_line_103 |  | 96 | 156 | 0.033271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_137_0_line_104 |  | 97 | 98 | 0.054285 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_137_0_line_105 |  | 97 | 99 | 0.30655 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_137_0_line_106 |  | 99 | 100 | 0.026425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_137_0_line_107 |  | 100 | 146 | 0.11254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_137_0_line_108 |  | 100 | 151 | 0.099899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_137_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.15701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_137_0_line_110 |  | 101 | 103 | 0.076568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_137_0_line_111 |  | 102 | 104 | 0.068968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_137_0_line_112 |  | 102 | 105 | 0.070052 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_137_0_line_113 |  | 103 | 106 | 0.22797 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_137_0_line_114 |  | 104 | 108 | 0.10249 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_137_0_line_115 |  | 106 | 107 | 0.085792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_137_0_line_116 |  | 107 | 151 | 0.053436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_137_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.041526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_137_0_line_118 |  | 109 | 128 | 0.005811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_137_0_line_119 |  | 111 | 112 | 0.022131 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_137_0_line_120 |  | 111 | 113 | 0.16649 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_137_0_line_121 |  | 112 | 114 | 0.55728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_137_0_line_122 |  | 112 | 115 | 0.2255 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_137_0_line_123 |  | 113 | 117 | 0.026401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_137_0_line_124 |  | 113 | 116 | 0.027742 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_137_0_line_125 |  | 114 | 119 | 0.020823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_137_0_line_126 |  | 115 | 120 | 0.19949 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_137_0_line_127 |  | 115 | 121 | 0.033216 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_137_0_line_128 |  | 117 | 118 | 0.080276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_137_0_line_129 |  | 120 | 124 | 0.006138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_137_0_line_130 |  | 120 | 122 | 0.077552 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_137_0_line_131 |  | 122 | 123 | 0.0848 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_137_0_line_132 |  | 123 | 154 | 0.040183 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_137_0_line_133 |  | 125 | 126 | 0.20394 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_137_0_line_134 |  | 126 | 127 | 0.050741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_137_0_line_135 |  | 127 | 128 | 0.065847 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_137_0_line_136 |  | 128 | 129 | 0.55766 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_137_0_line_137 |  | 130 | 131 | 0.035492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_137_0_line_138 |  | 131 | 132 | 0.041255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_137_0_line_139 |  | 132 | 136 | 0.039411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_137_0_line_140 |  | 133 | 134 | 0.057132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_137_0_line_141 |  | 133 | 135 | 0.12547 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_137_0_line_142 |  | 134 | 151 | 0.070241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_137_0_line_143 |  | 135 | 136 | 0.009837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_137_0_line_144 |  | 137 | 138 | 0.035284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_137_0_line_145 |  | 137 | 139 | 0.15008 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_137_0_line_146 |  | 138 | 140 | 0.14074 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
147 | MV_137_0_line_147 |  | 140 | 141 | 0.11394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_137_0_line_148 |  | 141 | 143 | 0.15225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_137_0_line_149 |  | 142 | 143 | 0.016865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_137_0_line_150 |  | 143 | 146 | 0.12273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_137_0_line_151 |  | 144 | 145 | 0.87481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_137_0_line_152 |  | 147 | 148 | 0.014474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_137_0_line_153 |  | 148 | 149 | 1.6287 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
154 | MV_137_0_line_154 |  | 149 | 150 | 0.071352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_137_0_line_155 |  | 153 | 154 | 0.07378 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_137_0_trafo_119 | 25 MVA 110/20 kV | 157 | 31 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674133.2685 | 1186162.0755
1 | 2674158.0544 | 1186167.0852
2 | 2674089.2323 | 1186080.8939
3 | 2674298.4429 | 1186160.2314
4 | 2674021.1161 | 1185991.1544
5 | 2674513.6767 | 1186186.2307
6 | 2674327.4368 | 1185961.462
7 | 2673986.1036 | 1185988.5649
8 | 2674061.5907 | 1185980.9485
9 | 2673931.5841 | 1186178.9692
10 | 2673914.6484 | 1186182.1088
11 | 2674373.579 | 1185867.3566
12 | 2673977.5949 | 1185946.5127
13 | 2673912.0948 | 1186024.206
14 | 2674035.2682 | 1185840.8958
15 | 2674013.3468 | 1185848.5406
16 | 2674020.2987 | 1185777.5845
17 | 2673983.9446 | 1185772.2991
18 | 2674048.8465 | 1185896.3409
19 | 2674117.1374 | 1185812.3243
20 | 2674346.6248 | 1185687.1264
21 | 2674084.6904 | 1185886.2625
22 | 2674357.3144 | 1185671.383
23 | 2673930.3786 | 1185562.5249
24 | 2674029.2585 | 1185925.7607
25 | 2674452.0047 | 1185649.9349
26 | 2673864.7927 | 1185182.1468
27 | 2674023.5837 | 1185931.0604
28 | 2673889.2175 | 1186030.8389
29 | 2673927.4229 | 1186067.7875
30 | 2673967.0452 | 1186080.2269
31 | 2673842.9957 | 1185912.4101
32 | 2673881.2057 | 1186224.955
33 | 2673823.3988 | 1185922.8192
34 | 2673872.6602 | 1186231.6314
35 | 2673741.9467 | 1186160.3541
36 | 2673710.9519 | 1186174.028
37 | 2673713.8444 | 1186025.22
38 | 2673717.9214 | 1186030.0396
39 | 2673748.9803 | 1186025.8304
40 | 2673730.519 | 1186084.1378
41 | 2673750.0153 | 1185996.3257
42 | 2673681.5355 | 1185997.0504
43 | 2673671.1918 | 1185995.4222
44 | 2673761.8513 | 1185954.858
45 | 2673641.9906 | 1185973.2946
46 | 2673669.6011 | 1186032.2911
47 | 2673731.5111 | 1185925.5285
48 | 2673744.3036 | 1186080.8721
49 | 2673772.5394 | 1185990.3552
50 | 2673601.1029 | 1185991.0917
51 | 2673659.5795 | 1186062.1856
52 | 2673559.7313 | 1185976.2304
53 | 2673533.5966 | 1186078.4812
54 | 2673710.2075 | 1186156.3862
55 | 2673570.6072 | 1186271.2162
56 | 2673558.0954 | 1186273.4195
57 | 2673620.548 | 1186364.1735
58 | 2673497.1712 | 1186334.0521
59 | 2673398.5784 | 1186337.0009
60 | 2673214.5982 | 1186476.2211
61 | 2673337.4382 | 1186042.8227
62 | 2673311.8486 | 1186031.6919
63 | 2673559.5638 | 1186088.0278
64 | 2673119.3585 | 1186656.6092
65 | 2674605.8782 | 1193449.4812
66 | 2673128.2831 | 1186205.1068
67 | 2673585.1997 | 1185926.4136
68 | 2673006.0855 | 1186241.805
69 | 2672798.6031 | 1186277.8574
70 | 2672723.6369 | 1186294.5792
71 | 2673035.0284 | 1185911.6183
72 | 2673037.5426 | 1185893.8274
73 | 2673172.3796 | 1185862.6206
74 | 2673265.4185 | 1185865.1145
75 | 2673296.6298 | 1185865.9523
76 | 2673408.8777 | 1185872.1856
77 | 2673312.7775 | 1185735.7507
78 | 2673490.2307 | 1185885.3794
79 | 2673246.087 | 1185721.6157
80 | 2673466.4129 | 1185936.3175
81 | 2673493.2593 | 1185886.0948
82 | 2673185.9339 | 1185695.8544
83 | 2673190.5113 | 1185695.3767
84 | 2673141.0971 | 1185701.388
85 | 2673223.3944 | 1185727.464
86 | 2673446.2268 | 1185621.4618
87 | 2673532.3284 | 1185618.0268
88 | 2673587.4309 | 1185811.2841
89 | 2673766.5 | 1185213.6992
90 | 2673668.2447 | 1185790.1757
91 | 2673595.1173 | 1185825.4758
92 | 2673693.3347 | 1185793.5751
93 | 2673095.1483 | 1182872.7964
94 | 2673586.2375 | 1185851.2708
95 | 2673708.2595 | 1185827.312
96 | 2673703.4695 | 1185786.7735
97 | 2674607.4758 | 1185630.4904
98 | 2674589.2844 | 1185579.3447
99 | 2674816.4805 | 1185854.7405
100 | 2674825.5116 | 1185879.5791
101 | 2674953.9545 | 1185476.5228
102 | 2675102.7956 | 1185426.9681
103 | 2674981.1144 | 1185548.1273
104 | 2675164.4225 | 1185395.7111
105 | 2675125.127 | 1185493.3652
106 | 2675034.5949 | 1185769.7395
107 | 2674954.2516 | 1185798.54
108 | 2675252.6075 | 1185343.4757
109 | 2675289.2622 | 1185323.7688
110 | 2673566.8161 | 1185912.0239
111 | 2672805.3353 | 1185881.6499
112 | 2672800.5608 | 1185860.0569
113 | 2672691.7024 | 1186003.331
114 | 2672329.591 | 1185827.7679
115 | 2672903.7427 | 1185788.547
116 | 2672691.9151 | 1186031.0721
117 | 2672665.5263 | 1186006.4598
118 | 2672607.1304 | 1185965.4722
119 | 2672314.249 | 1185813.8844
120 | 2672975.7627 | 1185897.6769
121 | 2672880.6407 | 1185812.4134
122 | 2673032.1077 | 1185865.7557
123 | 2673083.5669 | 1185798.3544
124 | 2672969.6248 | 1185897.213
125 | 2675471.859 | 1185459.124
126 | 2675398.6876 | 1185268.7675
127 | 2675353.6557 | 1185292.3929
128 | 2675294.1861 | 1185320.6622
129 | 2675077.4901 | 1184806.8274
130 | 2675175.8453 | 1186018.2694
131 | 2675140.3807 | 1186019.1578
132 | 2675099.0783 | 1186021.597
133 | 2674972.3124 | 1185944.5527
134 | 2674945.9076 | 1185893.8589
135 | 2675053.4747 | 1186040.2367
136 | 2675062.4621 | 1186036.1802
137 | 2675170.8057 | 1186195.6444
138 | 2675160.4675 | 1186162.6284
139 | 2675263.3086 | 1186313.8316
140 | 2675020.9468 | 1186181.1131
141 | 2674970.0534 | 1186204.2343
142 | 2674918.8515 | 1186052.8817
143 | 2674907.5567 | 1186065.4065
144 | 2675384.1172 | 1181172.2044
145 | 2674854.7307 | 1181763.054
146 | 2674838.2312 | 1185969.5581
147 | 2672439.2649 | 1181276.7028
148 | 2672426.75 | 1181284.0337
149 | 2673044.6824 | 1182790.9445
150 | 2673026.7145 | 1182853.062
151 | 2674912.5885 | 1185832.1389
152 | 2673087.0571 | 1185535.4974
153 | 2673014.2775 | 1185718.8517
154 | 2673076.2799 | 1185758.8422
155 | 2673172.3454 | 1185848.5564
156 | 2673736.1145 | 1185793.1952
157 | 2673842.9957 | 1185912.4101

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9987 | -0.0071665 | 0.082182 | 0.039803
1 | 0.99864 | -0.007511 | 0 | 0
2 | 0.99893 | -0.0059121 | 0 | 0
3 | 0.9983 | -0.0093888 | 0 | 0
4 | 0.99921 | -0.0043458 | 0 | 0
5 | 0.99824 | -0.0097262 | 0.12742 | 0.06171
6 | 0.99733 | -0.066327 | 0.059437 | 0.028787
7 | 0.9993 | -0.0038252 | 0 | 0
8 | 0.9992 | -0.0043952 | 0.097623 | 0.047281
9 | 0.99895 | -0.0036246 | 0.12158 | 0.058884
10 | 0.99895 | -0.0036516 | 0 | 0
11 | 0.99683 | -0.095843 | 0 | 0
12 | 0.99943 | -0.0031282 | 0 | 0
13 | 0.99912 | -0.0050778 | 0.16355 | 0.07921
14 | 0.99531 | -0.11873 | 0.12719 | 0.061602
15 | 0.99531 | -0.11879 | 0 | 0
16 | 0.9953 | -0.11866 | 0.10212 | 0.04946
17 | 0.9952 | -0.11951 | 0.093495 | 0.045281
18 | 0.99541 | -0.11823 | 0 | 0
19 | 0.99573 | -0.1022 | 0 | 0
20 | 0.99617 | -0.099572 | 0 | 0
21 | 0.99546 | -0.11788 | 0.18532 | 0.089756
22 | 0.99611 | -0.099095 | 0.15695 | 0.076015
23 | 0.99459 | -0.15615 | 0 | 0
24 | 0.9954 | -0.11817 | 0 | 0
25 | 0.99584 | -0.096765 | 0 | 0
26 | 0.99347 | -0.1627 | 0 | 0
27 | 0.9954 | -0.11815 | 0.151 | 0.073131
28 | 0.99911 | -0.0050406 | 0.13204 | 0.06395
29 | 0.99907 | -0.0046499 | 0 | 0
30 | 0.99906 | -0.0046095 | 0.083665 | 0.040521
31 | 1 | 0 | -9.013 | -4.0054
32 | 0.99891 | -0.0032633 | 0 | 0
33 | 1 | 4.2157e-05 | 0.16052 | 0.077743
34 | 0.9989 | -0.0031853 | 0.075968 | 0.036793
35 | 0.99874 | -0.0043199 | 0.068056 | 0.032961
36 | 0.99871 | -0.0041319 | 0 | 0
37 | 0.99858 | -0.0029688 | 0.091288 | 0.044213
38 | 0.99859 | -0.0029987 | 0 | 0
39 | 0.99857 | -0.0028396 | 0.15374 | 0.074462
40 | 0.99862 | -0.0032637 | 0 | 0
41 | 0.99856 | -0.0027837 | 0 | 0
42 | 0.98719 | -0.34276 | 0 | 0
43 | 0.9872 | -0.34277 | 0 | 0
44 | 0.98718 | -0.34266 | 0 | 0
45 | 0.9872 | -0.34284 | 0.090195 | 0.043683
46 | 0.98719 | -0.34273 | 0 | 0
47 | 0.98718 | -0.34261 | 0.099669 | 0.048272
48 | 0.99864 | -0.0034734 | 0.094465 | 0.045751
49 | 0.99856 | -0.0027377 | 0.16258 | 0.078741
50 | 0.98722 | -0.34298 | 0 | 0
51 | 0.98719 | -0.34277 | 0.085991 | 0.041647
52 | 0.9872 | -0.34277 | 0 | 0
53 | 0.98729 | -0.34353 | 0 | 0
54 | 0.9987 | -0.0040337 | 0 | 0
55 | 0.9872 | -0.34504 | 0.077186 | 0.037383
56 | 0.98721 | -0.34507 | 0 | 0
57 | 0.98718 | -0.34518 | 0.11287 | 0.054665
58 | 0.9872 | -0.3453 | 0 | 0
59 | 0.98717 | -0.34546 | 0.12973 | 0.06283
60 | 0.98714 | -0.34732 | 0.10621 | 0.051438
61 | 0.98746 | -0.34016 | 0 | 0
62 | 0.98747 | -0.33991 | 0.16092 | 0.077936
63 | 0.98728 | -0.3435 | 0.073574 | 0.035633
64 | 0.98713 | -0.34789 | 0 | 0
65 | 0.98653 | -0.36454 | 0.074197 | 0.035935
66 | 0.98776 | -0.32946 | 0.12814 | 0.062061
67 | 0.98718 | -0.34266 | 0.16172 | 0.078326
68 | 0.98783 | -0.32802 | 0 | 0
69 | 0.98796 | -0.32553 | 0 | 0
70 | 0.988 | -0.32465 | 0.14226 | 0.068899
71 | 0.98911 | -0.29129 | 0 | 0
72 | 0.98911 | -0.29131 | 0.10568 | 0.051184
73 | 0.98908 | -0.29104 | 0 | 0
74 | 0.99045 | -0.25077 | 0.11907 | 0.057668
75 | 0.99045 | -0.25081 | 0 | 0
76 | 0.9906 | -0.24789 | 0 | 0
77 | 0.99023 | -0.25515 | 0 | 0
78 | 0.99071 | -0.24575 | 0.14109 | 0.068333
79 | 0.99003 | -0.26214 | 0.12357 | 0.059846
80 | 0.9907 | -0.24583 | 0.12352 | 0.059822
81 | 0.99072 | -0.24566 | 0 | 0
82 | 0.98992 | -0.26444 | 0.067622 | 0.032751
83 | 0.98992 | -0.26433 | 0 | 0
84 | 0.98986 | -0.26549 | 0 | 0
85 | 0.99 | -0.26274 | 0 | 0
86 | 0.99139 | -0.23217 | 0.12709 | 0.06155
87 | 0.9914 | -0.2323 | 0 | 0
88 | 0.99103 | -0.23947 | 0 | 0
89 | 0.99328 | -0.16639 | 0.067483 | 0.032683
90 | 0.99098 | -0.23896 | 0 | 0
91 | 0.99101 | -0.24 | 0.20664 | 0.10008
92 | 0.99096 | -0.23884 | 0 | 0
93 | 0.9926 | -0.17493 | 0 | 0
94 | 0.99097 | -0.2408 | 0 | 0
95 | 0.99096 | -0.23877 | 0.16446 | 0.079653
96 | 0.99096 | -0.23888 | 0.13406 | 0.064927
97 | 0.99519 | -0.094636 | 0.10015 | 0.048504
98 | 0.99541 | -0.093072 | 0 | 0
99 | 0.99399 | -0.1031 | 0.15937 | 0.077187
100 | 0.99393 | -0.10256 | 0 | 0
101 | 0.99326 | -0.10156 | 0 | 0
102 | 0.99315 | -0.10061 | 0 | 0
103 | 0.99331 | -0.10201 | 0.15488 | 0.075013
104 | 0.99312 | -0.1003 | 0 | 0
105 | 0.99313 | -0.10074 | 0.1518 | 0.07352
106 | 0.99362 | -0.099867 | 0.14608 | 0.07075
107 | 0.99371 | -0.10067 | 0 | 0
108 | 0.99304 | -0.10082 | 0.1028 | 0.049789
109 | 0.99303 | -0.10068 | 0 | 0
110 | 0.99083 | -0.24347 | 0 | 0
111 | 0.98868 | -0.30016 | 0.11724 | 0.056782
112 | 0.9887 | -0.29983 | 0 | 0
113 | 0.98842 | -0.30966 | 0 | 0
114 | 0.98861 | -0.29924 | 0 | 0
115 | 0.98888 | -0.2962 | 0 | 0
116 | 0.98838 | -0.31112 | 0.057261 | 0.027733
117 | 0.98841 | -0.30962 | 0 | 0
118 | 0.9884 | -0.30951 | 0.12189 | 0.059034
119 | 0.98861 | -0.29921 | 0.12401 | 0.060061
120 | 0.98905 | -0.29278 | 0 | 0
121 | 0.98887 | -0.29625 | 0.11653 | 0.056438
122 | 0.98912 | -0.29137 | 0 | 0
123 | 0.98931 | -0.28443 | 0 | 0
124 | 0.98905 | -0.29277 | 0.13215 | 0.064004
125 | 0.99296 | -0.10098 | 0.086757 | 0.042018
126 | 0.993 | -0.10076 | 0 | 0
127 | 0.993 | -0.10081 | 0.088681 | 0.04295
128 | 0.99303 | -0.10066 | 0 | 0
129 | 0.99291 | -0.1014 | 0.10583 | 0.051258
130 | 0.99365 | -0.10089 | 0.068872 | 0.033356
131 | 0.99365 | -0.10092 | 0 | 0
132 | 0.99365 | -0.10095 | 0 | 0
133 | 0.99371 | -0.10066 | 0.068448 | 0.033151
134 | 0.99373 | -0.10083 | 0.1546 | 0.074874
135 | 0.99366 | -0.101 | 0 | 0
136 | 0.99366 | -0.10098 | 0.13239 | 0.064121
137 | 0.9935 | -0.10181 | 0 | 0
138 | 0.99351 | -0.10187 | 0.13692 | 0.066313
139 | 0.99346 | -0.10207 | 0.14592 | 0.070671
140 | 0.99359 | -0.10137 | 0 | 0
141 | 0.99363 | -0.10174 | 0.11213 | 0.054306
142 | 0.99374 | -0.10093 | 0.10332 | 0.050038
143 | 0.99375 | -0.10095 | 0.10321 | 0.049985
144 | 0.99221 | -0.1807 | 0.085112 | 0.041222
145 | 0.9923 | -0.18102 | 0 | 0
146 | 0.99384 | -0.1018 | 0 | 0
147 | 0.99239 | -0.1762 | 0.060658 | 0.029378
148 | 0.99239 | -0.17621 | 0 | 0
149 | 0.99259 | -0.17482 | 0 | 0
150 | 0.99259 | -0.17485 | 0.052716 | 0.025532
151 | 0.99377 | -0.10117 | 0 | 0
152 | 0.98982 | -0.26578 | 0.13717 | 0.066437
153 | 0.98953 | -0.27721 | 0.13622 | 0.065976
154 | 0.98935 | -0.28363 | 0.15686 | 0.075969
155 | 0.98908 | -0.29103 | 0.10202 | 0.049412
156 | 0.99095 | -0.23883 | 0.10933 | 0.052949
157 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 7.5009 | 3.3159 | -7.5004 | -3.3173 | 0.00044582 | -0.0013577 | 0.23705 | 0.23707 | 0.23707 | 0.9987 | -0.0071665 | 0.99864 | -0.007511 | 37.1587
1 | -7.5831 | -3.3557 | 7.5847 | 3.3508 | 0.0016412 | -0.0048724 | 0.23969 | 0.23962 | 0.23969 | 0.9987 | -0.0071665 | 0.99893 | -0.0059121 | 37.5692
2 | 7.5004 | 3.3173 | -7.498 | -3.3247 | 0.0024444 | -0.0074364 | 0.23707 | 0.23718 | 0.23718 | 0.99864 | -0.007511 | 0.9983 | -0.0093888 | 37.1749
3 | -7.5847 | -3.3508 | 7.5867 | 3.3448 | 0.0020345 | -0.0060483 | 0.23962 | 0.23954 | 0.23962 | 0.99893 | -0.0059121 | 0.99921 | -0.0043458 | 37.5586
4 | 0.12742 | 0.061457 | -0.12742 | -0.06171 | 6.4693e-06 | -0.00025387 | 0.0040908 | 0.0040941 | 0.0040941 | 0.9983 | -0.0093888 | 0.99824 | -0.0097262 | 1.9496
5 | 7.3706 | 3.2632 | -7.3667 | -3.253 | 0.0038961 | 0.010201 | 0.23309 | 0.23309 | 0.23309 | 0.9983 | -0.0093888 | 0.99733 | -0.066327 | 36.1381
6 | -7.6844 | -3.392 | 7.685 | 3.39 | 0.00068478 | -0.0019756 | 0.24267 | 0.24264 | 0.24267 | 0.99921 | -0.0043458 | 0.9993 | -0.0038252 | 38.0363
7 | 0.097624 | 0.047232 | -0.097623 | -0.047281 | 7.3022e-07 | -4.9294e-05 | 0.0031331 | 0.0031338 | 0.0031338 | 0.99921 | -0.0043458 | 0.9992 | -0.0043952 | 1.4923
8 | 7.3072 | 3.2243 | -7.3052 | -3.219 | 0.0019997 | 0.0052334 | 0.23118 | 0.23118 | 0.23118 | 0.99733 | -0.066327 | 0.99683 | -0.095843 | 35.8421
9 | -8.8325 | -3.9298 | 8.8336 | 3.9275 | 0.0010875 | -0.0022198 | 0.27927 | 0.27923 | 0.27927 | 0.9993 | -0.0038252 | 0.99943 | -0.0031282 | 43.7722
10 | 1.1475 | 0.53973 | -1.1473 | -0.5397 | 0.0001964 | 2.511e-05 | 0.036632 | 0.036633 | 0.036633 | 0.9993 | -0.0038252 | 0.99912 | -0.0050778 | 17.4443
11 | -0.12158 | -0.058884 | 0.12158 | 0.058439 | 3.7926e-07 | -0.00044469 | 0.0039038 | 0.0038982 | 0.0039038 | 0.99895 | -0.0036246 | 0.99895 | -0.0036516 | 1.7744
12 | 0.64631 | 0.30301 | -0.64628 | -0.3043 | 3.087e-05 | -0.0012846 | 0.020628 | 0.020644 | 0.020644 | 0.99895 | -0.0036516 | 0.99891 | -0.0032633 | 9.3834
13 | -0.76789 | -0.36145 | 0.76798 | 0.35866 | 9.4764e-05 | -0.0027879 | 0.024526 | 0.024491 | 0.024526 | 0.99895 | -0.0036516 | 0.99907 | -0.0046499 | 11.1481
14 | 7.3052 | 3.219 | -7.3005 | -3.2341 | 0.0046838 | -0.015042 | 0.23118 | 0.23139 | 0.23139 | 0.99683 | -0.095843 | 0.99617 | -0.099572 | 36.2678
15 | -8.8336 | -3.9275 | 8.8385 | 3.9176 | 0.0048459 | -0.0099081 | 0.27923 | 0.27909 | 0.27923 | 0.99943 | -0.0031282 | 1 | 0 | 43.7669
16 | 0.13204 | 0.063384 | -0.13204 | -0.06395 | 5.6892e-07 | -0.00056605 | 0.0042318 | 0.0042389 | 0.0042389 | 0.99912 | -0.0050778 | 0.99911 | -0.0050406 | 1.9268
17 | 0.8517 | 0.39711 | -0.85165 | -0.3982 | 4.5497e-05 | -0.0010877 | 0.027151 | 0.027165 | 0.027165 | 0.99912 | -0.0050778 | 0.99907 | -0.0046499 | 12.3477
18 | -0.22931 | -0.10952 | 0.22932 | 0.10898 | 1.678e-06 | -0.00054725 | 0.0073706 | 0.0073638 | 0.0073706 | 0.99531 | -0.11873 | 0.99531 | -0.11879 | 3.3503
19 | 0.10212 | 0.047922 | -0.10212 | -0.04946 | 9.3517e-07 | -0.0015385 | 0.0032718 | 0.0032911 | 0.0032911 | 0.99531 | -0.11873 | 0.9953 | -0.11866 | 1.4959
20 | 4.4467 | 1.9167 | -4.4462 | -1.9215 | 0.00049881 | -0.0048107 | 0.14044 | 0.1405 | 0.1405 | 0.99531 | -0.11879 | 0.9952 | -0.11951 | 22.022
21 | -4.676 | -2.0257 | 4.6765 | 2.0221 | 0.00041869 | -0.0036265 | 0.1478 | 0.14776 | 0.1478 | 0.99531 | -0.11879 | 0.99541 | -0.11823 | 23.1663
22 | 4.3527 | 1.8763 | -4.3513 | -1.8726 | 0.0014611 | 0.0036329 | 0.13749 | 0.13749 | 0.13749 | 0.9952 | -0.11951 | 0.99459 | -0.15615 | 21.3168
23 | 0.151 | 0.072085 | -0.151 | -0.072948 | 1.1497e-06 | -0.00086301 | 0.0048525 | 0.0048633 | 0.0048633 | 0.99541 | -0.11823 | 0.9954 | -0.11817 | 2.2106
24 | -4.8275 | -2.0942 | 4.8277 | 2.092 | 0.00026789 | -0.0021673 | 0.15261 | 0.15258 | 0.15261 | 0.99541 | -0.11823 | 0.99546 | -0.11788 | 23.9194
25 | -5.0138 | -2.1836 | 5.0159 | 2.1678 | 0.0021111 | -0.015772 | 0.15854 | 0.15835 | 0.15854 | 0.99573 | -0.1022 | 0.99617 | -0.099572 | 24.8501
26 | 5.0138 | 2.1836 | -5.0131 | -2.1818 | 0.00072457 | 0.0018378 | 0.15854 | 0.15855 | 0.15855 | 0.99573 | -0.1022 | 0.99546 | -0.11788 | 24.5806
27 | 2.2847 | 1.0662 | -2.2845 | -1.0666 | 0.00013612 | -0.00041214 | 0.073061 | 0.073067 | 0.073067 | 0.99617 | -0.099572 | 0.99611 | -0.099095 | 33.2122
28 | 2.1276 | 0.99063 | -2.1269 | -0.99283 | 0.00062122 | -0.0021972 | 0.068013 | 0.068043 | 0.068043 | 0.99611 | -0.099095 | 0.99584 | -0.096765 | 30.9285
29 | 4.3513 | 1.8726 | -4.3466 | -1.9192 | 0.0046505 | -0.046604 | 0.13749 | 0.13806 | 0.13806 | 0.99459 | -0.15615 | 0.99347 | -0.1627 | 21.6402
30 | 0.151 | 0.072948 | -0.151 | -0.073131 | 2.4496e-07 | -0.00018336 | 0.0048633 | 0.0048656 | 0.0048656 | 0.9954 | -0.11817 | 0.9954 | -0.11815 | 2.2116
31 | 2.1269 | 0.99283 | -2.126 | -0.99628 | 0.00097618 | -0.0034459 | 0.068043 | 0.068089 | 0.068089 | 0.99584 | -0.096765 | 0.99541 | -0.093072 | 30.9493
32 | 0.19869 | 0.064762 | -0.19853 | -0.067527 | 0.00016061 | -0.0027651 | 0.0060723 | 0.0060987 | 0.0060987 | 0.99347 | -0.1627 | 0.9926 | -0.17493 | 2.9041
33 | 4.1479 | 1.8545 | -4.1473 | -1.8579 | 0.0006825 | -0.003405 | 0.13202 | 0.13207 | 0.13207 | 0.99347 | -0.1627 | 0.99328 | -0.16639 | 31.3711
34 | 0.083666 | 0.039531 | -0.083665 | -0.040521 | 3.9821e-07 | -0.00098968 | 0.0026737 | 0.0026861 | 0.0026861 | 0.99907 | -0.0046499 | 0.99906 | -0.0046095 | 1.2209
35 | 0.16052 | 0.077215 | -0.16052 | -0.077743 | 7.8273e-07 | -0.00052853 | 0.0051421 | 0.0051487 | 0.0051487 | 1 | 0 | 1 | 4.2157e-05 | 2.3403
36 | 0.64628 | 0.3043 | -0.64627 | -0.30455 | 6.1601e-06 | -0.00025609 | 0.020644 | 0.020647 | 0.020647 | 0.99891 | -0.0032633 | 0.9989 | -0.0031853 | 9.3849
37 | 0.5703 | 0.26776 | -0.57022 | -0.26788 | 8.795e-05 | -0.00012223 | 0.018208 | 0.01821 | 0.01821 | 0.9989 | -0.0031853 | 0.99874 | -0.0043199 | 8.6713
38 | 0.50216 | 0.23492 | -0.50215 | -0.23573 | 1.1685e-05 | -0.00080781 | 0.016024 | 0.016034 | 0.016034 | 0.99874 | -0.0043199 | 0.99871 | -0.0041319 | 7.2883
39 | 0.50215 | 0.23573 | -0.50214 | -0.23615 | 6.064e-06 | -0.00041881 | 0.016034 | 0.016039 | 0.016039 | 0.99871 | -0.0041319 | 0.9987 | -0.0040337 | 7.2906
40 | -0.40762 | -0.19531 | 0.40762 | 0.19516 | 1.4371e-06 | -0.00014971 | 0.013067 | 0.013065 | 0.013067 | 0.99858 | -0.0029688 | 0.99859 | -0.0029987 | 5.9393
41 | 0.31633 | 0.1511 | -0.31633 | -0.15193 | 4.8092e-06 | -0.00083279 | 0.010134 | 0.010145 | 0.010145 | 0.99858 | -0.0029688 | 0.99857 | -0.0028396 | 4.6113
42 | -0.40762 | -0.19516 | 0.40763 | 0.19383 | 1.2821e-05 | -0.0013376 | 0.013065 | 0.013048 | 0.013065 | 0.99859 | -0.0029987 | 0.99862 | -0.0032637 | 5.9385
43 | 0.16258 | 0.077471 | -0.16258 | -0.078174 | 1.0709e-06 | -0.00070306 | 0.0052064 | 0.0052152 | 0.0052152 | 0.99857 | -0.0028396 | 0.99856 | -0.0027837 | 2.3705
44 | -0.40763 | -0.19383 | 0.40764 | 0.19275 | 1.0293e-05 | -0.0010764 | 0.013048 | 0.013035 | 0.013048 | 0.99862 | -0.0032637 | 0.99864 | -0.0034734 | 5.9309
45 | 0.16258 | 0.078174 | -0.16258 | -0.078741 | 8.6551e-07 | -0.00056647 | 0.0052152 | 0.0052223 | 0.0052223 | 0.99856 | -0.0027837 | 0.99856 | -0.0027377 | 2.3738
46 | -0.099671 | -0.045172 | 0.099671 | 0.044925 | 1.4533e-07 | -0.00024756 | 0.0031999 | 0.0031969 | 0.0031999 | 0.98719 | -0.34276 | 0.9872 | -0.34277 | 1.4545
47 | 0.099671 | 0.045172 | -0.099669 | -0.047283 | 1.2502e-06 | -0.0021106 | 0.0031999 | 0.0032259 | 0.0032259 | 0.98719 | -0.34276 | 0.98718 | -0.34266 | 1.4663
48 | -0.18566 | -0.085676 | 0.18566 | 0.084826 | 1.7425e-06 | -0.00085047 | 0.0059793 | 0.0059689 | 0.0059793 | 0.9872 | -0.34277 | 0.9872 | -0.34284 | 2.7179
49 | 0.085991 | 0.040751 | -0.085991 | -0.041611 | 3.8332e-07 | -0.0008594 | 0.0027826 | 0.0027935 | 0.0027935 | 0.9872 | -0.34277 | 0.98719 | -0.34273 | 1.2698
50 | 0.099669 | 0.047283 | -0.099669 | -0.048272 | 5.9269e-07 | -0.00098867 | 0.0032259 | 0.0032384 | 0.0032384 | 0.98718 | -0.34266 | 0.98718 | -0.34261 | 1.472
51 | -0.27586 | -0.12851 | 0.27586 | 0.12747 | 4.6994e-06 | -0.0010344 | 0.0088989 | 0.0088862 | 0.0088989 | 0.9872 | -0.34284 | 0.98722 | -0.34298 | 4.045
52 | 0.085991 | 0.041611 | -0.085991 | -0.041647 | 4.3845e-07 | -3.6407e-05 | 0.0027935 | 0.002794 | 0.002794 | 0.98719 | -0.34273 | 0.98719 | -0.34277 | 1.3305
53 | -0.50211 | -0.2385 | 0.50214 | 0.23615 | 3.4129e-05 | -0.002352 | 0.016069 | 0.016039 | 0.016069 | 0.99864 | -0.0034734 | 0.9987 | -0.0040337 | 7.3039
54 | 0.16173 | 0.074334 | -0.16173 | -0.077025 | 4.2117e-06 | -0.0026915 | 0.0052048 | 0.0052381 | 0.0052381 | 0.98722 | -0.34298 | 0.9872 | -0.34277 | 2.381
55 | -0.43759 | -0.20181 | 0.43762 | 0.19904 | 3.152e-05 | -0.0027646 | 0.014091 | 0.014057 | 0.014091 | 0.98722 | -0.34298 | 0.98729 | -0.34353 | 6.405
56 | 0.16173 | 0.077025 | -0.16172 | -0.078326 | 2.0551e-06 | -0.0013008 | 0.0052381 | 0.0052546 | 0.0052546 | 0.9872 | -0.34277 | 0.98718 | -0.34266 | 2.3885
57 | 0.073574 | 0.034991 | -0.073574 | -0.035633 | 2.0977e-07 | -0.00064217 | 0.0023821 | 0.0023903 | 0.0023903 | 0.98729 | -0.34353 | 0.98728 | -0.3435 | 1.0865
58 | 0.50028 | 0.21576 | -0.50024 | -0.22922 | 3.3998e-05 | -0.013463 | 0.01593 | 0.01609 | 0.01609 | 0.98729 | -0.34353 | 0.98721 | -0.34507 | 3.822
59 | -1.0115 | -0.44979 | 1.0116 | 0.43552 | 0.0001476 | -0.014277 | 0.032367 | 0.032198 | 0.032367 | 0.98729 | -0.34353 | 0.98746 | -0.34016 | 7.6881
60 | -0.19006 | -0.091927 | 0.19006 | 0.091632 | 6.4421e-07 | -0.00029461 | 0.0061736 | 0.0061698 | 0.0061736 | 0.9872 | -0.34504 | 0.98721 | -0.34507 | 2.8062
61 | 0.11287 | 0.054544 | -0.11287 | -0.054665 | 2.5275e-06 | -0.00012119 | 0.0036657 | 0.0036673 | 0.0036673 | 0.9872 | -0.34504 | 0.98718 | -0.34518 | 1.7463
62 | 0.31018 | 0.13759 | -0.31018 | -0.14098 | 3.2947e-06 | -0.0033872 | 0.0099225 | 0.0099631 | 0.0099631 | 0.98721 | -0.34507 | 0.9872 | -0.3453 | 2.3665
63 | 0.12973 | 0.062717 | -0.12973 | -0.06283 | 3.1213e-06 | -0.0001128 | 0.0042137 | 0.0042151 | 0.0042151 | 0.9872 | -0.3453 | 0.98717 | -0.34546 | 2.0072
64 | 0.18045 | 0.07826 | -0.18044 | -0.078648 | 7.4647e-06 | -0.00038818 | 0.0057515 | 0.0057562 | 0.0057562 | 0.9872 | -0.3453 | 0.98714 | -0.34732 | 1.4039
65 | 0.074233 | 0.02721 | -0.074232 | -0.027466 | 7.7815e-07 | -0.00025615 | 0.0023121 | 0.0023147 | 0.0023147 | 0.98714 | -0.34732 | 0.98713 | -0.34789 | 0.56456
66 | -1.0116 | -0.43552 | 1.0116 | 0.43449 | 1.0559e-05 | -0.0010273 | 0.032198 | 0.032186 | 0.032198 | 0.98746 | -0.34016 | 0.98747 | -0.33991 | 7.648
67 | -1.1725 | -0.51243 | 1.1728 | 0.51247 | 0.00025187 | 4.585e-05 | 0.037409 | 0.037405 | 0.037409 | 0.98747 | -0.33991 | 0.98776 | -0.32946 | 9.124
68 | 0.074232 | 0.027466 | -0.074197 | -0.035935 | 3.5577e-05 | -0.0084688 | 0.0023147 | 0.0024124 | 0.0024124 | 0.98713 | -0.34789 | 0.98653 | -0.36454 | 0.68925
69 | -1.3009 | -0.57453 | 1.301 | 0.56978 | 8.1741e-05 | -0.0047507 | 0.041563 | 0.041506 | 0.041563 | 0.98776 | -0.32946 | 0.98783 | -0.32802 | 9.8724
70 | -1.301 | -0.56978 | 1.3012 | 0.56166 | 0.00013921 | -0.0081225 | 0.041506 | 0.04141 | 0.041506 | 0.98783 | -0.32802 | 0.98796 | -0.32553 | 9.859
71 | -1.3012 | -0.56166 | 1.3012 | 0.55881 | 4.8612e-05 | -0.0028459 | 0.04141 | 0.041377 | 0.04141 | 0.98796 | -0.32553 | 0.988 | -0.32465 | 9.8361
72 | -1.4435 | -0.62771 | 1.4439 | 0.62796 | 0.00040012 | 0.00024383 | 0.045991 | 0.045987 | 0.045991 | 0.988 | -0.32465 | 0.98838 | -0.31112 | 11.2173
73 | -0.10203 | -0.043609 | 0.10203 | 0.043187 | 2.5311e-07 | -0.00042289 | 0.0032383 | 0.0032335 | 0.0032383 | 0.98911 | -0.29129 | 0.98911 | -0.29131 | 1.472
74 | 0.10203 | 0.043609 | -0.10202 | -0.049084 | 3.3474e-06 | -0.0054745 | 0.0032383 | 0.0033044 | 0.0033044 | 0.98911 | -0.29129 | 0.98908 | -0.29104 | 1.502
75 | -0.20771 | -0.094371 | 0.20771 | 0.093703 | 1.6905e-06 | -0.00066748 | 0.0066584 | 0.0066504 | 0.0066584 | 0.98911 | -0.29131 | 0.98912 | -0.29137 | 3.0266
76 | 0.10202 | 0.049084 | -0.10202 | -0.049412 | 2.0532e-07 | -0.00032853 | 0.0033044 | 0.0033086 | 0.0033086 | 0.98908 | -0.29104 | 0.98908 | -0.29103 | 1.5039
77 | -0.11907 | -0.057668 | 0.11907 | 0.056939 | 6.1647e-07 | -0.000729 | 0.003856 | 0.0038467 | 0.003856 | 0.99045 | -0.25077 | 0.99045 | -0.25081 | 1.7527
78 | -3.0651 | -1.3583 | 3.0655 | 1.3545 | 0.00039268 | -0.0038535 | 0.097713 | 0.097664 | 0.097713 | 0.99045 | -0.25081 | 0.9906 | -0.24789 | 23.2098
79 | 2.946 | 1.3014 | -2.9454 | -1.3074 | 0.00056084 | -0.0059957 | 0.093868 | 0.093945 | 0.093945 | 0.99045 | -0.25081 | 0.99023 | -0.25515 | 22.3148
80 | -3.0655 | -1.3545 | 3.0658 | 1.3517 | 0.0002878 | -0.0028278 | 0.097664 | 0.097627 | 0.097664 | 0.9906 | -0.24789 | 0.99071 | -0.24575 | 23.198
81 | 2.9454 | 1.3074 | -2.945 | -1.3069 | 0.00042887 | 0.00053442 | 0.093945 | 0.093946 | 0.093946 | 0.99023 | -0.25515 | 0.99003 | -0.26214 | 22.9137
82 | 0.12352 | 0.059757 | -0.12352 | -0.059822 | 1.6019e-06 | -6.4884e-05 | 0.0039982 | 0.003999 | 0.003999 | 0.99071 | -0.24575 | 0.9907 | -0.24583 | 1.9043
83 | -3.3304 | -1.4798 | 3.3304 | 1.4797 | 1.2806e-05 | -0.00010459 | 0.10619 | 0.10619 | 0.10619 | 0.99071 | -0.24575 | 0.99072 | -0.24566 | 25.2229
84 | 2.8214 | 1.247 | -2.8214 | -1.2479 | 7.3717e-05 | -0.00086439 | 0.089945 | 0.089956 | 0.089956 | 0.99003 | -0.26214 | 0.99 | -0.26274 | 21.3673
85 | -3.3304 | -1.4797 | 3.3307 | 1.477 | 0.00032222 | -0.0026331 | 0.10619 | 0.10615 | 0.10619 | 0.99072 | -0.24566 | 0.99083 | -0.24347 | 25.2226
86 | -2.8212 | -1.2504 | 2.8212 | 1.2502 | 1.36e-05 | -0.00015931 | 0.089988 | 0.089986 | 0.089988 | 0.98992 | -0.26444 | 0.98992 | -0.26433 | 21.3747
87 | 2.7535 | 1.2176 | -2.7534 | -1.2192 | 0.0001272 | -0.0015705 | 0.087798 | 0.087818 | 0.087818 | 0.98992 | -0.26444 | 0.98986 | -0.26549 | 20.8593
88 | -2.8212 | -1.2502 | 2.8214 | 1.2479 | 0.0001964 | -0.0023015 | 0.089986 | 0.089956 | 0.089986 | 0.98992 | -0.26433 | 0.99 | -0.26274 | 21.3742
89 | 0.13718 | 0.066236 | -0.13717 | -0.066437 | 6.1387e-06 | -0.00020023 | 0.0044425 | 0.0044451 | 0.0044451 | 0.98986 | -0.26549 | 0.98982 | -0.26578 | 2.1167
90 | 2.6162 | 1.1529 | -2.6156 | -1.1522 | 0.00063437 | 0.00075615 | 0.083378 | 0.08338 | 0.08338 | 0.98986 | -0.26549 | 0.98953 | -0.27721 | 20.3365
91 | -0.12709 | -0.06155 | 0.12709 | 0.059512 | 1.9484e-06 | -0.0020381 | 0.0041117 | 0.0040861 | 0.0041117 | 0.99139 | -0.23217 | 0.9914 | -0.2323 | 1.8689
92 | 3.9471 | 1.7581 | -3.9458 | -1.7651 | 0.0012564 | -0.0069798 | 0.12582 | 0.12591 | 0.12591 | 0.9914 | -0.2323 | 0.99103 | -0.23947 | 29.9079
93 | -4.0741 | -1.8177 | 4.0798 | 1.8252 | 0.0056197 | 0.0075407 | 0.1299 | 0.12989 | 0.1299 | 0.9914 | -0.2323 | 0.99328 | -0.16639 | 31.6832
94 | 0.40788 | 0.19276 | -0.40785 | -0.19528 | 2.4919e-05 | -0.0025212 | 0.013141 | 0.013173 | 0.013173 | 0.99103 | -0.23947 | 0.99098 | -0.23896 | 5.9875
95 | 3.5379 | 1.5724 | -3.5378 | -1.573 | 8.2541e-05 | -0.00058947 | 0.11277 | 0.11278 | 0.11278 | 0.99103 | -0.23947 | 0.99101 | -0.24 | 26.7892
96 | 0.40785 | 0.19528 | -0.40785 | -0.19587 | 5.8517e-06 | -0.00059023 | 0.013173 | 0.01318 | 0.01318 | 0.99098 | -0.23896 | 0.99096 | -0.23884 | 5.9909
97 | 3.3312 | 1.4729 | -3.3311 | -1.4738 | 0.00011661 | -0.00095469 | 0.1061 | 0.10611 | 0.10611 | 0.99101 | -0.24 | 0.99097 | -0.2408 | 25.2044
98 | 0.16446 | 0.078789 | -0.16446 | -0.079653 | 1.3923e-06 | -0.00086429 | 0.0053124 | 0.0053233 | 0.0053233 | 0.99096 | -0.23884 | 0.99096 | -0.23877 | 2.4197
99 | 0.24338 | 0.11708 | -0.24338 | -0.1171 | 1.3462e-06 | -1.3466e-05 | 0.0078677 | 0.0078679 | 0.0078679 | 0.99096 | -0.23884 | 0.99096 | -0.23888 | 3.7466
100 | 0.085144 | 0.018228 | -0.08512 | -0.020659 | 2.3913e-05 | -0.0024311 | 0.0025323 | 0.0025482 | 0.0025482 | 0.9926 | -0.17493 | 0.9923 | -0.18102 | 1.2134
101 | 0.11339 | 0.049299 | -0.11339 | -0.050983 | 1.2428e-06 | -0.0016841 | 0.0035958 | 0.0036156 | 0.0036156 | 0.9926 | -0.17493 | 0.99259 | -0.17485 | 1.6435
102 | 3.3311 | 1.4738 | -3.3307 | -1.477 | 0.00039027 | -0.0031926 | 0.10611 | 0.10615 | 0.10615 | 0.99097 | -0.2408 | 0.99083 | -0.24347 | 25.2143
103 | 0.10933 | 0.052169 | -0.10933 | -0.052949 | 5.5462e-07 | -0.0007799 | 0.0035288 | 0.0035386 | 0.0035386 | 0.99096 | -0.23888 | 0.99095 | -0.23883 | 1.6085
104 | -2.1255 | -0.99606 | 2.126 | 0.99628 | 0.0004484 | 0.00021666 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.99519 | -0.094636 | 0.99541 | -0.093072 | 32.4235
105 | 2.0254 | 0.94756 | -2.0231 | -0.94648 | 0.0022979 | 0.0010774 | 0.064862 | 0.064866 | 0.064866 | 0.99519 | -0.094636 | 0.99399 | -0.1031 | 30.8887
106 | 1.8637 | 0.86929 | -1.8636 | -0.86988 | 0.00012585 | -0.000586 | 0.059724 | 0.059732 | 0.059732 | 0.99399 | -0.1031 | 0.99393 | -0.10256 | 27.1508
107 | 0.60169 | 0.28141 | -0.60163 | -0.28405 | 5.6015e-05 | -0.0026377 | 0.019292 | 0.019325 | 0.019325 | 0.99393 | -0.10256 | 0.99384 | -0.1018 | 8.7841
108 | 1.2619 | 0.58847 | -1.2617 | -0.59076 | 0.00021826 | -0.0022912 | 0.04044 | 0.040468 | 0.040468 | 0.99393 | -0.10256 | 0.99377 | -0.10117 | 18.3948
109 | 0.536 | 0.25078 | -0.53594 | -0.25446 | 6.2166e-05 | -0.0036795 | 0.017199 | 0.017245 | 0.017245 | 0.99326 | -0.10156 | 0.99315 | -0.10061 | 7.8385
110 | -0.536 | -0.25078 | 0.53603 | 0.24899 | 3.0197e-05 | -0.0017947 | 0.017199 | 0.017177 | 0.017199 | 0.99326 | -0.10156 | 0.99331 | -0.10201 | 7.8176
111 | 0.38414 | 0.18102 | -0.38412 | -0.18264 | 1.4051e-05 | -0.00162 | 0.012343 | 0.012363 | 0.012363 | 0.99315 | -0.10061 | 0.99312 | -0.1003 | 5.6197
112 | 0.1518 | 0.073439 | -0.1518 | -0.07352 | 2.9993e-06 | -8.0607e-05 | 0.0049016 | 0.0049026 | 0.0049026 | 0.99315 | -0.10061 | 0.99313 | -0.10074 | 2.3346
113 | -0.69092 | -0.324 | 0.69112 | 0.32386 | 0.00019975 | -0.0001435 | 0.022177 | 0.022174 | 0.022177 | 0.99331 | -0.10201 | 0.99362 | -0.099867 | 10.5607
114 | 0.38412 | 0.18264 | -0.3841 | -0.18274 | 2.7917e-05 | -0.00010319 | 0.012363 | 0.012365 | 0.012365 | 0.99312 | -0.1003 | 0.99304 | -0.10082 | 5.8881
115 | -0.8372 | -0.39461 | 0.83728 | 0.39261 | 8.2735e-05 | -0.001998 | 0.026889 | 0.026864 | 0.026889 | 0.99362 | -0.099867 | 0.99371 | -0.10067 | 12.2225
116 | -0.83728 | -0.39261 | 0.83733 | 0.39136 | 5.1454e-05 | -0.0012447 | 0.026864 | 0.026849 | 0.026864 | 0.99371 | -0.10067 | 0.99377 | -0.10117 | 12.2111
117 | 0.2813 | 0.13296 | -0.28129 | -0.13393 | 4.5411e-06 | -0.00097637 | 0.0090446 | 0.0090568 | 0.0090568 | 0.99304 | -0.10082 | 0.99303 | -0.10068 | 4.1167
118 | 0.28129 | 0.13393 | -0.28129 | -0.13407 | 6.3645e-07 | -0.00013663 | 0.0090568 | 0.0090585 | 0.0090585 | 0.99303 | -0.10068 | 0.99303 | -0.10066 | 4.1175
119 | -1.7406 | -0.7693 | 1.7407 | 0.7685 | 2.5004e-05 | -0.00080347 | 0.055565 | 0.055556 | 0.055565 | 0.98868 | -0.30016 | 0.9887 | -0.29983 | 13.1984
120 | 1.6234 | 0.71252 | -1.6231 | -0.71227 | 0.00031801 | 0.00024983 | 0.051764 | 0.051767 | 0.051767 | 0.98868 | -0.30016 | 0.98842 | -0.30966 | 12.626
121 | 0.12402 | 0.046573 | -0.12401 | -0.059575 | 1.1542e-05 | -0.013002 | 0.0038681 | 0.0040173 | 0.0040173 | 0.9887 | -0.29983 | 0.98861 | -0.29924 | 1.8261
122 | -1.8647 | -0.81507 | 1.865 | 0.80691 | 0.0002909 | -0.0081554 | 0.059418 | 0.05932 | 0.059418 | 0.9887 | -0.29983 | 0.98888 | -0.2962 | 14.1135
123 | 0.12189 | 0.056547 | -0.12189 | -0.057162 | 5.4386e-07 | -0.00061567 | 0.0039244 | 0.003932 | 0.003932 | 0.98842 | -0.30966 | 0.98841 | -0.30962 | 1.7873
124 | 1.5012 | 0.65572 | -1.5011 | -0.65569 | 4.5264e-05 | 3.0454e-05 | 0.047843 | 0.047844 | 0.047844 | 0.98842 | -0.30966 | 0.98838 | -0.31112 | 11.6692
125 | 0.12401 | 0.059575 | -0.12401 | -0.060061 | 4.4932e-07 | -0.00048578 | 0.0040173 | 0.0040235 | 0.0040235 | 0.98861 | -0.29924 | 0.98861 | -0.29921 | 1.8289
126 | -1.9815 | -0.86331 | 1.9818 | 0.85613 | 0.00029027 | -0.0071871 | 0.063096 | 0.063009 | 0.063096 | 0.98888 | -0.2962 | 0.98905 | -0.29278 | 14.9871
127 | 0.11653 | 0.056399 | -0.11653 | -0.056438 | 8.4538e-07 | -3.8247e-05 | 0.0037792 | 0.0037797 | 0.0037797 | 0.98888 | -0.2962 | 0.98887 | -0.29625 | 1.7999
128 | 0.12189 | 0.057162 | -0.12189 | -0.059034 | 1.6668e-06 | -0.001872 | 0.003932 | 0.0039555 | 0.0039555 | 0.98841 | -0.30962 | 0.9884 | -0.30951 | 1.798
129 | 0.13215 | 0.06386 | -0.13215 | -0.064004 | 1.5044e-07 | -0.00014332 | 0.0042838 | 0.0042857 | 0.0042857 | 0.98905 | -0.29278 | 0.98905 | -0.29277 | 1.948
130 | -2.1139 | -0.91999 | 2.1141 | 0.91721 | 0.00012845 | -0.0027804 | 0.067289 | 0.067256 | 0.067289 | 0.98905 | -0.29278 | 0.98912 | -0.29137 | 15.9832
131 | -2.3218 | -1.0109 | 2.3221 | 1.0113 | 0.00033015 | 0.00037059 | 0.073905 | 0.073904 | 0.073905 | 0.98912 | -0.29137 | 0.98931 | -0.28443 | 18.0257
132 | -2.3221 | -1.0113 | 2.3222 | 1.0099 | 8.0308e-05 | -0.0014288 | 0.073904 | 0.073887 | 0.073904 | 0.98931 | -0.28443 | 0.98935 | -0.28363 | 17.5545
133 | -0.086757 | -0.042018 | 0.08676 | 0.04178 | 2.8506e-06 | -0.00023827 | 0.0028024 | 0.0027994 | 0.0028024 | 0.99296 | -0.10098 | 0.993 | -0.10076 | 1.3345
134 | -0.08676 | -0.04178 | 0.08676 | 0.040586 | 5.2801e-07 | -0.0011944 | 0.0027994 | 0.0027845 | 0.0027994 | 0.993 | -0.10076 | 0.993 | -0.10081 | 1.2725
135 | -0.17544 | -0.083536 | 0.17545 | 0.083461 | 3.743e-06 | -7.5169e-05 | 0.0056489 | 0.0056479 | 0.0056489 | 0.993 | -0.10081 | 0.99303 | -0.10066 | 2.6899
136 | 0.10585 | 0.050609 | -0.10583 | -0.051258 | 1.1585e-05 | -0.00064915 | 0.0034106 | 0.0034189 | 0.0034189 | 0.99303 | -0.10066 | 0.99291 | -0.1014 | 1.628
137 | -0.068872 | -0.033356 | 0.068872 | 0.032519 | 2.3308e-07 | -0.00083662 | 0.0022232 | 0.0022127 | 0.0022232 | 0.99365 | -0.10089 | 0.99365 | -0.10092 | 1.0105
138 | -0.068872 | -0.032519 | 0.068872 | 0.031547 | 2.6819e-07 | -0.00097246 | 0.0022127 | 0.0022008 | 0.0022127 | 0.99365 | -0.10092 | 0.99365 | -0.10095 | 1.0058
139 | -0.068872 | -0.031547 | 0.068872 | 0.030618 | 2.5354e-07 | -0.000929 | 0.0022008 | 0.0021897 | 0.0022008 | 0.99365 | -0.10095 | 0.99366 | -0.10098 | 1.0004
140 | -0.26972 | -0.12752 | 0.26973 | 0.12617 | 5.7183e-06 | -0.0013453 | 0.0086671 | 0.0086504 | 0.0086671 | 0.99371 | -0.10066 | 0.99373 | -0.10083 | 3.9396
141 | 0.20127 | 0.094365 | -0.20127 | -0.094507 | 9.3254e-06 | -0.00014206 | 0.0064578 | 0.0064596 | 0.0064596 | 0.99371 | -0.10066 | 0.99366 | -0.101 | 3.076
142 | -0.42433 | -0.20104 | 0.42434 | 0.19939 | 1.742e-05 | -0.001651 | 0.01364 | 0.01362 | 0.01364 | 0.99373 | -0.10083 | 0.99377 | -0.10117 | 6.2
143 | 0.20127 | 0.094507 | -0.20126 | -0.094739 | 5.4824e-07 | -0.00023174 | 0.0064596 | 0.0064625 | 0.0064625 | 0.99366 | -0.101 | 0.99366 | -0.10098 | 2.9375
144 | -0.14592 | -0.070498 | 0.14592 | 0.069667 | 1.0421e-06 | -0.00083123 | 0.0047089 | 0.0046984 | 0.0047089 | 0.9935 | -0.10181 | 0.99351 | -0.10187 | 2.1404
145 | 0.14592 | 0.070498 | -0.14592 | -0.070671 | 5.9321e-06 | -0.00017313 | 0.0047089 | 0.0047111 | 0.0047111 | 0.9935 | -0.10181 | 0.99346 | -0.10207 | 2.2434
146 | -0.28284 | -0.13598 | 0.28286 | 0.13583 | 2.0846e-05 | -0.0001528 | 0.0091187 | 0.0091167 | 0.0091187 | 0.99351 | -0.10187 | 0.99359 | -0.10137 | 4.3423
147 | -0.28286 | -0.13583 | 0.28288 | 0.13314 | 1.2596e-05 | -0.002682 | 0.0091167 | 0.0090831 | 0.0091167 | 0.99359 | -0.10137 | 0.99363 | -0.10174 | 4.1439
148 | -0.395 | -0.18745 | 0.39505 | 0.1873 | 4.3761e-05 | -0.00015206 | 0.012703 | 0.0127 | 0.012703 | 0.99363 | -0.10174 | 0.99375 | -0.10095 | 6.0488
149 | -0.10332 | -0.050038 | 0.10332 | 0.049641 | 2.5001e-07 | -0.00039759 | 0.0033347 | 0.0033297 | 0.0033347 | 0.99374 | -0.10093 | 0.99375 | -0.10095 | 1.5158
150 | -0.60157 | -0.28692 | 0.60163 | 0.28405 | 6.1301e-05 | -0.0028758 | 0.019361 | 0.019325 | 0.019361 | 0.99375 | -0.10095 | 0.99384 | -0.1018 | 8.8005
151 | -0.085112 | -0.041222 | 0.08512 | 0.020659 | 8.1077e-06 | -0.020562 | 0.0027514 | 0.0025482 | 0.0027514 | 0.99221 | -0.1807 | 0.9923 | -0.18102 | 1.2506
152 | -0.060658 | -0.029378 | 0.060658 | 0.029038 | 7.4105e-08 | -0.00034032 | 0.0019605 | 0.0019562 | 0.0019605 | 0.99239 | -0.1762 | 0.99239 | -0.17621 | 0.89115
153 | -0.060658 | -0.029038 | 0.060669 | 0.027129 | 1.0971e-05 | -0.0019084 | 0.0019562 | 0.0019328 | 0.0019562 | 0.99239 | -0.17621 | 0.99259 | -0.17482 | 0.93154
154 | -0.060669 | -0.027129 | 0.06067 | 0.025451 | 3.5224e-07 | -0.0016783 | 0.0019328 | 0.0019134 | 0.0019328 | 0.99259 | -0.17482 | 0.99259 | -0.17485 | 0.87856
155 | 2.4794 | 1.0862 | -2.479 | -1.0858 | 0.00032795 | 0.00038132 | 0.078967 | 0.078968 | 0.078968 | 0.98953 | -0.27721 | 0.98935 | -0.28363 | 19.2605

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.013 | 4.0054

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.082182 | 0.039803
1 | 0.12742 | 0.06171
2 | 0.059437 | 0.028787
3 | 0.097623 | 0.047281
4 | 0.12158 | 0.058884
5 | 0.16355 | 0.07921
6 | 0.12719 | 0.061602
7 | 0.10212 | 0.04946
8 | 0.093495 | 0.045281
9 | 0.18532 | 0.089756
10 | 0.15695 | 0.076015
11 | 0.151 | 0.073131
12 | 0.13204 | 0.06395
13 | 0.083665 | 0.040521
14 | 0.16052 | 0.077743
15 | 0.075968 | 0.036793
16 | 0.068056 | 0.032961
17 | 0.091288 | 0.044213
18 | 0.15374 | 0.074462
19 | 0.090195 | 0.043683
20 | 0.099669 | 0.048272
21 | 0.094465 | 0.045751
22 | 0.16258 | 0.078741
23 | 0.085991 | 0.041647
24 | 0.077186 | 0.037383
25 | 0.11287 | 0.054665
26 | 0.12973 | 0.06283
27 | 0.10621 | 0.051438
28 | 0.16092 | 0.077936
29 | 0.073574 | 0.035633
30 | 0.074197 | 0.035935
31 | 0.12814 | 0.062061
32 | 0.16172 | 0.078326
33 | 0.14226 | 0.068899
34 | 0.10568 | 0.051184
35 | 0.11907 | 0.057668
36 | 0.14109 | 0.068333
37 | 0.12357 | 0.059846
38 | 0.12352 | 0.059822
39 | 0.067622 | 0.032751
40 | 0.12709 | 0.06155
41 | 0.067483 | 0.032683
42 | 0.20664 | 0.10008
43 | 0.16446 | 0.079653
44 | 0.13406 | 0.064927
45 | 0.10015 | 0.048504
46 | 0.15937 | 0.077187
47 | 0.15488 | 0.075013
48 | 0.1518 | 0.07352
49 | 0.14608 | 0.07075
50 | 0.1028 | 0.049789
51 | 0.11724 | 0.056782
52 | 0.057261 | 0.027733
53 | 0.12189 | 0.059034
54 | 0.12401 | 0.060061
55 | 0.11653 | 0.056438
56 | 0.13215 | 0.064004
57 | 0.086757 | 0.042018
58 | 0.088681 | 0.04295
59 | 0.10583 | 0.051258
60 | 0.068872 | 0.033356
61 | 0.068448 | 0.033151
62 | 0.1546 | 0.074874
63 | 0.13239 | 0.064121
64 | 0.13692 | 0.066313
65 | 0.14592 | 0.070671
66 | 0.11213 | 0.054306
67 | 0.10332 | 0.050038
68 | 0.10321 | 0.049985
69 | 0.085112 | 0.041222
70 | 0.060658 | 0.029378
71 | 0.052716 | 0.025532
72 | 0.13717 | 0.066437
73 | 0.13622 | 0.065976
74 | 0.15686 | 0.075969
75 | 0.10202 | 0.049412
76 | 0.10933 | 0.052949

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1