## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_13_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_13_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_13_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_13_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_13_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_13_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_13_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_13_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_13_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_13_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_13_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_13_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_13_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_13_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_13_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_13_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_13_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_13_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_13_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_13_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_13_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_13_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_13_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_13_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_13_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_13_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_13_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_13_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_13_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_13_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_13_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_13_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_13_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_13_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_13_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_13_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_13_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_13_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_13_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_13_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_13_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_13_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_13_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_13_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_13_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_13_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_13_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_13_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_13_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_13_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_13_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_13_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_13_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_13_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_13_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_13_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_13_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_13_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_13_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_13_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_13_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_13_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_13_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_13_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_13_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_13_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_13_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_13_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_13_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_13_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_13_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_13_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_13_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_13_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_13_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_13_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_13_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_13_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_13_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_13_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_13_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_13_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_13_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_13_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_13_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_13_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_13_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_13_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_13_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_13_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_13_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_13_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_13_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_13_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_13_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_13_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_13_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_13_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_13_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_13_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_13_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_13_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_13_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_13_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_13_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_13_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_13_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_13_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_13_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_13_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_13_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_13_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_13_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_13_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_13_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_13_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_13_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_13_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_13_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_13_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_13_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_13_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_13_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_13_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_13_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_13_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_13_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_13_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_13_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_13_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_13_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_13_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_13_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_13_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_13_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_13_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_13_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_13_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_13_0_node_22 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_13_0_load_0 | 0 | 0.072386 | 0.035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_13_0_load_98 | 4 | 0.086928 | 0.042101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_13_0_load_102 | 5 | 0.14609 | 0.070755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_13_0_load_101 | 6 | 0.145 | 0.070228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_13_0_load_1 | 8 | 0.10153 | 0.049173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_13_0_load_8 | 15 | 0.14574 | 0.070585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_13_0_load_13 | 17 | 0.1628 | 0.078846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_13_0_load_141 | 18 | 0.053089 | 0.025712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_13_0_load_121 | 19 | 0.095465 | 0.046236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_13_0_load_9 | 21 | 0.15099 | 0.073129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_13_0_load_122 | 23 | 0.070277 | 0.034037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_13_0_load_115 | 25 | 0.14677 | 0.071082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_13_0_load_118 | 26 | 0.10347 | 0.050115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_13_0_load_135 | 29 | 0.12944 | 0.062689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_13_0_load_134 | 30 | 0.1569 | 0.075989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_13_0_load_70 | 33 | 0.15876 | 0.076893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_13_0_load_80 | 34 | 0.13573 | 0.065737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_13_0_load_137 | 35 | 0.12544 | 0.060751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_13_0_load_71 | 37 | 0.079908 | 0.038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_13_0_load_131 | 39 | 0.14556 | 0.070498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_13_0_load_128 | 42 | 0.15387 | 0.074523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_13_0_load_127 | 44 | 0.14111 | 0.068341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_13_0_load_132 | 45 | 0.078595 | 0.038066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_13_0_load_96 | 51 | 0.12204 | 0.059105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_13_0_load_19 | 52 | 0.13963 | 0.067627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_13_0_load_126 | 57 | 0.14631 | 0.070862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_13_0_load_26 | 58 | 0.15952 | 0.077258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_13_0_load_125 | 60 | 0.10634 | 0.051502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_13_0_load_79 | 61 | 0.16421 | 0.079531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_13_0_load_89 | 64 | 0.15489 | 0.075016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_13_0_load_129 | 66 | 0.10387 | 0.050308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_13_0_load_27 | 68 | 0.095075 | 0.046047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_13_0_load_85 | 71 | 0.086695 | 0.041988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_13_0_load_88 | 74 | 0.13977 | 0.067693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_13_0_load_82 | 75 | 0.15005 | 0.072674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_13_0_load_32 | 77 | 0.16386 | 0.079363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_13_0_load_59 | 79 | 0.068776 | 0.03331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_13_0_load_139 | 81 | 0.099516 | 0.048198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_13_0_load_36 | 83 | 0.1535 | 0.074342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_13_0_load_124 | 84 | 0.096093 | 0.04654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_13_0_load_37 | 86 | 0.16148 | 0.07821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_13_0_load_40 | 88 | 0.12418 | 0.060143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_13_0_load_123 | 91 | 0.15438 | 0.074769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_13_0_load_43 | 93 | 0.16063 | 0.077797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_13_0_load_44 | 95 | 0.13961 | 0.067617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_13_0_load_55 | 99 | 0.14712 | 0.071256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_13_0_load_111 | 101 | 0.10092 | 0.048879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_13_0_load_50 | 103 | 0.15182 | 0.073529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_13_0_load_95 | 105 | 0.14716 | 0.071273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_13_0_load_110 | 106 | 0.060045 | 0.029081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_13_0_load_60 | 108 | 0.15929 | 0.07715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_13_0_load_67 | 110 | 0.057862 | 0.028024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_13_0_load_56 | 112 | 0.13982 | 0.06772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_13_0_load_138 | 115 | 0.13304 | 0.064433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_13_0_load_63 | 118 | 0.1535 | 0.074345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_13_0_load_69 | 121 | 0.15965 | 0.077321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_13_0_load_136 | 122 | 0.16224 | 0.078578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_13_0_load_130 | 123 | 0.055579 | 0.026918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_13_0_load_112 | 124 | 0.064034 | 0.031013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_13_0_load_114 | 126 | 0.10972 | 0.053138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_13_0_load_133 | 127 | 0.1331 | 0.064465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_13_0_load_119 | 132 | 0.10813 | 0.052372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_13_0_load_83 | 133 | 0.12882 | 0.062391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_13_0_load_106 | 135 | 0.12933 | 0.062637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_13_0_load_140 | 136 | 0.15076 | 0.073014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_13_0_line_0 |  | 0 | 1 | 6.0464 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_13_0_line_1 |  | 1 | 2 | 1.0299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_13_0_line_2 |  | 1 | 3 | 3.4871 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_13_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.088517 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_13_0_line_4 |  | 2 | 127 | 0.076247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_13_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.04795 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_13_0_line_6 |  | 5 | 128 | 0.087714 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_13_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.004753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_13_0_line_8 |  | 7 | 27 | 0.2261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_13_0_line_9 |  | 7 | 26 | 0.19559 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_13_0_line_10 |  | 8 | 9 | 0.018223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_13_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.082271 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_13_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.17691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_13_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.2779 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_13_0_line_14 |  | 10 | 13 | 0.22322 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_13_0_line_15 |  | 11 | 19 | 0.042423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_13_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.28537 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_13_0_line_17 |  | 12 | 15 | 0.013689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_13_0_line_18 |  | 13 | 20 | 0.056682 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_13_0_line_19 |  | 13 | 21 | 0.064073 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_13_0_line_20 |  | 14 | 16 | 0.24422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_13_0_line_21 |  | 14 | 17 | 0.022432 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_13_0_line_22 |  | 16 | 18 | 0.093199 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_13_0_line_23 |  | 17 | 24 | 0.003446 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_13_0_line_24 |  | 19 | 23 | 0.032459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_13_0_line_25 |  | 20 | 22 | 0.18717 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_13_0_line_26 |  | 21 | 26 | 0.058529 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_13_0_line_27 |  | 22 | 25 | 0.013903 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_13_0_line_28 |  | 24 | 32 | 0.26446 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_13_0_line_29 |  | 24 | 31 | 0.16315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_13_0_line_30 |  | 25 | 129 | 0.052864 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_13_0_line_31 |  | 27 | 34 | 0.033042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_13_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.062413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_13_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.092233 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_13_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.005362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_13_0_line_35 |  | 32 | 33 | 0.021786 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_13_0_line_36 |  | 33 | 46 | 1.0476 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_13_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.063017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_13_0_line_38 |  | 36 | 56 | 0.58626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_13_0_line_39 |  | 36 | 59 | 0.21781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_13_0_line_40 |  | 37 | 38 | 0.028979 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_13_0_line_41 |  | 37 | 39 | 0.1765 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_13_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.10348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_13_0_line_43 |  | 38 | 41 | 0.22542 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_13_0_line_44 |  | 39 | 47 | 0.018605 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_13_0_line_45 |  | 40 | 42 | 0.020513 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_13_0_line_46 |  | 41 | 45 | 0.001623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_13_0_line_47 |  | 41 | 46 | 0.56537 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_13_0_line_48 |  | 41 | 43 | 0.067223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_13_0_line_49 |  | 43 | 44 | 0.013405 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_13_0_line_50 |  | 46 | 122 | 0.060804 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_13_0_line_51 |  | 47 | 48 | 0.46551 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_13_0_line_52 |  | 47 | 49 | 0.57603 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_13_0_line_53 |  | 48 | 50 | 0.31531 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_13_0_line_54 |  | 48 | 51 | 0.038776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_13_0_line_55 |  | 49 | 67 | 0.35868 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_13_0_line_56 |  | 49 | 64 | 0.068507 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_13_0_line_57 |  | 50 | 123 | 0.05066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_13_0_line_58 |  | 52 | 53 | 0.023188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_13_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.17924 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_13_0_line_60 |  | 53 | 55 | 0.1435 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_13_0_line_61 |  | 53 | 56 | 0.19842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_13_0_line_62 |  | 54 | 57 | 0.060561 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_13_0_line_63 |  | 55 | 58 | 0.030315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_13_0_line_64 |  | 56 | 61 | 0.026737 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_13_0_line_65 |  | 57 | 62 | 0.058033 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_13_0_line_66 |  | 59 | 60 | 0.038129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_13_0_line_67 |  | 62 | 63 | 0.78111 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_13_0_line_68 |  | 63 | 71 | 1.0777 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_13_0_line_69 |  | 63 | 68 | 0.10214 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_13_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.05104 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_13_0_line_71 |  | 65 | 67 | 0.35217 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_13_0_line_72 |  | 67 | 74 | 0.03108 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_13_0_line_73 |  | 68 | 69 | 0.033102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_13_0_line_74 |  | 69 | 70 | 0.28057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_13_0_line_75 |  | 70 | 75 | 0.1145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_13_0_line_76 |  | 71 | 72 | 0.24931 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_13_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.019829 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_13_0_line_78 |  | 73 | 74 | 0.099168 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_13_0_line_79 |  | 75 | 76 | 0.023554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_13_0_line_80 |  | 76 | 134 | 0.2007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_13_0_line_81 |  | 76 | 133 | 0.021342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_13_0_line_82 |  | 77 | 78 | 0.019185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_13_0_line_83 |  | 77 | 79 | 0.13476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_13_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.23697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_13_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.10159 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_13_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.43594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_13_0_line_87 |  | 80 | 83 | 0.039472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_13_0_line_88 |  | 81 | 117 | 0.009848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_13_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.068526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_13_0_line_90 |  | 84 | 85 | 0.077635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_13_0_line_91 |  | 85 | 87 | 0.63913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_13_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.039101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_13_0_line_93 |  | 86 | 88 | 0.18334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_13_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.008082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_13_0_line_95 |  | 89 | 90 | 0.024134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_13_0_line_96 |  | 90 | 91 | 0.02524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_13_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.12258 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_13_0_line_98 |  | 92 | 108 | 0.012732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_13_0_line_99 |  | 92 | 97 | 0.2428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_13_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.013241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_13_0_line_101 |  | 93 | 95 | 0.054533 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_13_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.49003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_13_0_line_103 |  | 95 | 97 | 0.083175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_13_0_line_104 |  | 96 | 102 | 0.29535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_13_0_line_105 |  | 96 | 103 | 0.087829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_13_0_line_106 |  | 96 | 98 | 0.36678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_13_0_line_107 |  | 96 | 100 | 0.22889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_13_0_line_108 |  | 98 | 99 | 0.012112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_13_0_line_109 |  | 100 | 101 | 0.028541 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_13_0_line_110 |  | 102 | 104 | 1.1309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_13_0_line_111 |  | 102 | 105 | 0.080754 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_13_0_line_112 |  | 103 | 107 | 0.016247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_13_0_line_113 |  | 104 | 106 | 0.004697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_13_0_line_114 |  | 107 | 109 | 0.044996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_13_0_line_115 |  | 109 | 110 | 0.033136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_13_0_line_116 |  | 110 | 111 | 0.00933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_13_0_line_117 |  | 111 | 120 | 0.045216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_13_0_line_118 |  | 111 | 116 | 0.16158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_13_0_line_119 |  | 111 | 119 | 0.23249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_13_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.0067052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_13_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.43295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_13_0_line_122 |  | 114 | 115 | 0.014326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_13_0_line_123 |  | 115 | 116 | 0.032743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_13_0_line_124 |  | 117 | 137 | 0.26802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_13_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.029816 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_13_0_line_126 |  | 120 | 121 | 0.049332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_13_0_line_127 |  | 122 | 124 | 0.51481 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_13_0_line_128 |  | 124 | 125 | 0.022174 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_13_0_line_129 |  | 125 | 126 | 0.36157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_13_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.39197 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_13_0_line_131 |  | 129 | 130 | 0.11028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_13_0_line_132 |  | 130 | 131 | 0.083272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_13_0_line_133 |  | 130 | 132 | 0.022331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_13_0_line_134 |  | 131 | 136 | 0.063986 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_13_0_line_135 |  | 134 | 135 | 0.002986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_13_0_line_136 |  | 135 | 137 | 0.088024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_13_0_trafo_22 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 55 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2711798.6769 | 1194458.8279
1 | 2717810.2287 | 1193810.6481
2 | 2717925.6488 | 1193183.2375
3 | 2718468.2168 | 1197235.1307
4 | 2717868.4971 | 1193744.0145
5 | 2718497.6632 | 1197272.8527
6 | 2718601.8666 | 1197998.3798
7 | 2718606.4554 | 1197997.0922
8 | 2718993.5725 | 1197919.0495
9 | 2718987.247 | 1197901.9556
10 | 2719022.5191 | 1197996.0596
11 | 2718897.3967 | 1197750.7468
12 | 2719158.7772 | 1198175.6048
13 | 2718853.8592 | 1197849.8312
14 | 2719056.4145 | 1198323.9405
15 | 2719146.0926 | 1198180.7517
16 | 2719255.3071 | 1198215.5365
17 | 2719040.9684 | 1198340.2448
18 | 2719327.5916 | 1198274.3662
19 | 2718865.1626 | 1197763.0504
20 | 2718827.4429 | 1197799.8253
21 | 2718799.3138 | 1197883.4494
22 | 2718696.8071 | 1197669.202
23 | 2718845.8577 | 1197736.9566
24 | 2719038.4755 | 1198342.6303
25 | 2718688.5409 | 1197658.0854
26 | 2718745.7698 | 1197859.813
27 | 2718701.343 | 1198183.6445
28 | 2718908.0944 | 1198163.694
29 | 2718962.1751 | 1198132.2802
30 | 2718956.7287 | 1198242.0631
31 | 2718957.9196 | 1198247.2906
32 | 2718869.8908 | 1198502.1145
33 | 2718858.3427 | 1198520.4872
34 | 2718731.4455 | 1198170.0212
35 | 2719603.2289 | 1199085.4571
36 | 2719666.4244 | 1199086.2781
37 | 2718849.3881 | 1199931.3183
38 | 2718825.8648 | 1199914.3937
39 | 2718823.3799 | 1200105.8956
40 | 2718775.4005 | 1199911.0771
41 | 2718750.5566 | 1199808.8754
42 | 2718755.3812 | 1199915.5493
43 | 2718711.0986 | 1199828.05
44 | 2718706.1143 | 1199840.4935
45 | 2718752.0518 | 1199809.5166
46 | 2718472.7424 | 1199494.5883
47 | 2718822.6772 | 1200124.373
48 | 2718459.3587 | 1200159.3643
49 | 2719079.0483 | 1200481.6374
50 | 2718169.8955 | 1200115.2352
51 | 2718481.5349 | 1200189.9843
52 | 2720067.6414 | 1199582.914
53 | 2720052.2062 | 1199595.3542
54 | 2720188.2022 | 1199709.2155
55 | 2720057.7562 | 1199686.7774
56 | 2719943.4894 | 1199464.2975
57 | 2720230.3809 | 1199752.6736
58 | 2720038.1295 | 1199663.6662
59 | 2719725.0803 | 1199011.4755
60 | 2719750.4976 | 1198982.997
61 | 2719931.6166 | 1199440.3417
62 | 2720254.3924 | 1199805.3398
63 | 2720525.1678 | 1200429.9659
64 | 2719145.7819 | 1200497.1233
65 | 2719091.0395 | 1200807.093
66 | 2719080.1898 | 1200759.6865
67 | 2719264.7654 | 1200754.9192
68 | 2720586.2328 | 1200511.8471
69 | 2720611.6254 | 1200532.0077
70 | 2720842.1814 | 1200610.4899
71 | 2719588.9077 | 1200963.6283
72 | 2719373.2793 | 1200838.4806
73 | 2719354.5147 | 1200832.5014
74 | 2719280.8108 | 1200781.5368
75 | 2720933.9879 | 1200679.2645
76 | 2720956.7354 | 1200673.1537
77 | 2721178.4242 | 1201152.0887
78 | 2721193.2289 | 1201164.3425
79 | 2721144.3611 | 1201021.7014
80 | 2721330.9211 | 1201333.162
81 | 2721042.8136 | 1201018.7748
82 | 2721397.8334 | 1201575.8236
83 | 2721306.1077 | 1201363.8588
84 | 2721388.201 | 1201642.9111
85 | 2721326.0695 | 1201634.4985
86 | 2721406.5601 | 1202151.2289
87 | 2721438.1142 | 1202128.1085
88 | 2721499.6193 | 1202309.1938
89 | 2721507.0683 | 1202312.381
90 | 2721530.6136 | 1202317.2969
91 | 2721549.7303 | 1202333.698
92 | 2721666.2076 | 1202295.507
93 | 2721750.4988 | 1202500.7216
94 | 2721752.6455 | 1202513.7862
95 | 2721775.7309 | 1202452.3776
96 | 2721577.1808 | 1202827.1689
97 | 2721702.8264 | 1202412.3399
98 | 2721800.7957 | 1202880.8751
99 | 2721800.2218 | 1202892.9613
100 | 2721430.7167 | 1202657.5858
101 | 2721430.8862 | 1202629.0458
102 | 2721367.4987 | 1202960.3602
103 | 2721604.9679 | 1202909.2402
104 | 2720833.1032 | 1202655.2893
105 | 2721444.6396 | 1202984.2457
106 | 2720832.6955 | 1202650.6109
107 | 2721600.6911 | 1202924.8759
108 | 2721677.2609 | 1202301.8813
109 | 2721605.9382 | 1202969.2269
110 | 2721614.3128 | 1203001.288
111 | 2721617.0923 | 1203010.1957
112 | 2721772.2821 | 1203306.4856
113 | 2721769.0159 | 1203300.6297
114 | 2721755.6615 | 1203126.9166
115 | 2721741.8096 | 1203123.1092
116 | 2721710.384 | 1203113.6062
117 | 2721040.9382 | 1201009.1185
118 | 2721706.0194 | 1202967.03
119 | 2721722.804 | 1202942.3869
120 | 2721572.0776 | 1203011.2135
121 | 2721555.4361 | 1203057.654
122 | 2718415.3403 | 1199474.5362
123 | 2718132.3112 | 1200143.8353
124 | 2718165.5626 | 1199924.6882
125 | 2718143.5258 | 1199922.2285
126 | 2718067.8771 | 1199568.6648
127 | 2717924.4963 | 1193259.4584
128 | 2718554.9435 | 1197339.2808
129 | 2718660.7046 | 1197613.1001
130 | 2718573.1478 | 1197680.0674
131 | 2718507.9719 | 1197731.8796
132 | 2718561.8203 | 1197660.8066
133 | 2720947.5768 | 1200653.8763
134 | 2721096.8049 | 1200729.3986
135 | 2721097.8983 | 1200732.1784
136 | 2718444.3388 | 1197738.5903
137 | 2721136.915 | 1200811.0832
138 | 2720057.7562 | 1199686.7774

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98536 | -0.47682 | 0.072386 | 0.035058
1 | 0.98587 | -0.46279 | 0 | 0
2 | 0.98569 | -0.46203 | 0 | 0
3 | 0.9868 | -0.4241 | 0 | 0
4 | 0.98585 | -0.46289 | 0.086928 | 0.042101
5 | 0.98681 | -0.42396 | 0.14609 | 0.070755
6 | 0.98681 | -0.42007 | 0.145 | 0.070228
7 | 0.98681 | -0.42008 | 0 | 0
8 | 0.98728 | -0.4079 | 0.10153 | 0.049173
9 | 0.98728 | -0.40787 | 0 | 0
10 | 0.98733 | -0.40758 | 0 | 0
11 | 0.98724 | -0.40755 | 0 | 0
12 | 0.98752 | -0.40358 | 0 | 0
13 | 0.98703 | -0.41854 | 0 | 0
14 | 0.98774 | -0.3991 | 0 | 0
15 | 0.98752 | -0.40356 | 0.14574 | 0.070585
16 | 0.98773 | -0.39899 | 0 | 0
17 | 0.98776 | -0.39874 | 0.1628 | 0.078846
18 | 0.98772 | -0.39905 | 0.053089 | 0.025712
19 | 0.98723 | -0.40747 | 0.095465 | 0.046236
20 | 0.98701 | -0.41898 | 0 | 0
21 | 0.98696 | -0.419 | 0.15099 | 0.073129
22 | 0.98694 | -0.42043 | 0 | 0
23 | 0.98723 | -0.40744 | 0.070277 | 0.034037
24 | 0.98776 | -0.39868 | 0 | 0
25 | 0.98693 | -0.42054 | 0.14677 | 0.071082
26 | 0.98691 | -0.4193 | 0.10347 | 0.050115
27 | 0.98677 | -0.41974 | 0 | 0
28 | 0.98768 | -0.39828 | 0 | 0
29 | 0.98767 | -0.39819 | 0.12944 | 0.062689
30 | 0.9877 | -0.39812 | 0.1569 | 0.075989
31 | 0.9877 | -0.39814 | 0 | 0
32 | 0.98803 | -0.39339 | 0 | 0
33 | 0.98805 | -0.39295 | 0.15876 | 0.076893
34 | 0.98676 | -0.4198 | 0.13573 | 0.065737
35 | 0.99935 | -0.00061675 | 0.12544 | 0.060751
36 | 0.99936 | -0.00070842 | 0 | 0
37 | 0.99163 | -0.27951 | 0.079908 | 0.038701
38 | 0.99154 | -0.28274 | 0 | 0
39 | 0.99219 | -0.25942 | 0.14556 | 0.070498
40 | 0.99152 | -0.28255 | 0 | 0
41 | 0.99125 | -0.28859 | 0 | 0
42 | 0.99151 | -0.28259 | 0.15387 | 0.074523
43 | 0.99123 | -0.28847 | 0 | 0
44 | 0.99123 | -0.2885 | 0.14111 | 0.068341
45 | 0.99125 | -0.28858 | 0.078595 | 0.038066
46 | 0.99056 | -0.30214 | 0 | 0
47 | 0.99222 | -0.25889 | 0 | 0
48 | 0.99219 | -0.25915 | 0 | 0
49 | 0.99288 | -0.25462 | 0 | 0
50 | 0.99217 | -0.25904 | 0 | 0
51 | 0.99218 | -0.25909 | 0.12204 | 0.059105
52 | 0.99963 | -0.0023887 | 0.13963 | 0.067627
53 | 0.99963 | -0.002427 | 0 | 0
54 | 0.9992 | -0.005251 | 0 | 0
55 | 1 | 0 | -8.2186 | -3.4668
56 | 0.99953 | -0.0017898 | 0 | 0
57 | 0.99891 | -0.022847 | 0.14631 | 0.070862
58 | 0.99999 | 5.7156e-05 | 0.15952 | 0.077258
59 | 0.99933 | -0.0004797 | 0 | 0
60 | 0.99933 | -0.00043223 | 0.10634 | 0.051502
61 | 0.99953 | -0.001843 | 0.16421 | 0.079531
62 | 0.99878 | -0.023748 | 0 | 0
63 | 0.99694 | -0.035598 | 0 | 0
64 | 0.99286 | -0.25475 | 0.15489 | 0.075016
65 | 0.9933 | -0.25186 | 0 | 0
66 | 0.99329 | -0.25189 | 0.10387 | 0.050308
67 | 0.99331 | -0.25175 | 0 | 0
68 | 0.99631 | -0.040998 | 0.095075 | 0.046047
69 | 0.99618 | -0.040058 | 0 | 0
70 | 0.99506 | -0.032013 | 0 | 0
71 | 0.99416 | -0.20703 | 0.086695 | 0.041988
72 | 0.99354 | -0.246 | 0 | 0
73 | 0.99351 | -0.24618 | 0 | 0
74 | 0.99338 | -0.24706 | 0.13977 | 0.067693
75 | 0.9946 | -0.02869 | 0.15005 | 0.072674
76 | 0.99446 | -0.029845 | 0 | 0
77 | 0.99112 | -0.031924 | 0.16386 | 0.079363
78 | 0.99106 | -0.031521 | 0 | 0
79 | 0.99178 | -0.026134 | 0.068776 | 0.03331
80 | 0.99033 | -0.026496 | 0 | 0
81 | 0.99229 | -0.021687 | 0.099516 | 0.048198
82 | 0.98909 | -0.017825 | 0 | 0
83 | 0.99032 | -0.026571 | 0.1535 | 0.074342
84 | 0.98889 | -0.016434 | 0.096093 | 0.04654
85 | 0.98868 | -0.01494 | 0 | 0
86 | 0.98681 | -0.0014682 | 0.16148 | 0.07821
87 | 0.98692 | -0.0022652 | 0 | 0
88 | 0.98611 | -0.0074908 | 0.12418 | 0.060143
89 | 0.98609 | -0.007354 | 0 | 0
90 | 0.98604 | -0.006945 | 0 | 0
91 | 0.98598 | -0.0065162 | 0.15438 | 0.074769
92 | 0.98557 | -0.010107 | 0 | 0
93 | 0.9847 | -0.010458 | 0.16063 | 0.077797
94 | 0.98468 | -0.010327 | 0 | 0
95 | 0.98485 | -0.0090911 | 0.13961 | 0.067617
96 | 0.9839 | -0.0052984 | 0 | 0
97 | 0.98509 | -0.0068618 | 0 | 0
98 | 0.98383 | -0.0047406 | 0 | 0
99 | 0.98383 | -0.0047187 | 0.14712 | 0.071256
100 | 0.98387 | -0.0050533 | 0 | 0
101 | 0.98386 | -0.0050893 | 0.10092 | 0.048879
102 | 0.98382 | -0.0051206 | 0 | 0
103 | 0.98381 | -0.0045786 | 0.15182 | 0.073529
104 | 0.98374 | -0.0052624 | 0 | 0
105 | 0.9838 | -0.0052693 | 0.14716 | 0.071273
106 | 0.98374 | -0.0052589 | 0.060045 | 0.029081
107 | 0.9838 | -0.0044747 | 0 | 0
108 | 0.98557 | -0.010082 | 0.15929 | 0.07715
109 | 0.98376 | -0.0041846 | 0 | 0
110 | 0.98373 | -0.0039691 | 0.057862 | 0.028024
111 | 0.98372 | -0.0039147 | 0 | 0
112 | 0.98358 | -0.002794 | 0.13982 | 0.06772
113 | 0.98358 | -0.0028056 | 0 | 0
114 | 0.98365 | -0.0034071 | 0 | 0
115 | 0.98366 | -0.0034221 | 0.13304 | 0.064433
116 | 0.98367 | -0.0035092 | 0 | 0
117 | 0.99233 | -0.021933 | 0 | 0
118 | 0.98367 | -0.0035724 | 0.1535 | 0.074345
119 | 0.98368 | -0.0035152 | 0 | 0
120 | 0.98372 | -0.0038272 | 0 | 0
121 | 0.9837 | -0.0039257 | 0.15965 | 0.077321
122 | 0.99052 | -0.3024 | 0.16224 | 0.078578
123 | 0.99217 | -0.25901 | 0.055579 | 0.026918
124 | 0.99035 | -0.30354 | 0.064034 | 0.031013
125 | 0.99035 | -0.30357 | 0 | 0
126 | 0.99027 | -0.30406 | 0.10972 | 0.053138
127 | 0.98568 | -0.46191 | 0.1331 | 0.064465
128 | 0.98685 | -0.42255 | 0 | 0
129 | 0.98692 | -0.42088 | 0 | 0
130 | 0.98688 | -0.42056 | 0 | 0
131 | 0.98686 | -0.42041 | 0 | 0
132 | 0.98688 | -0.42053 | 0.10813 | 0.052372
133 | 0.99446 | -0.029879 | 0.12882 | 0.062391
134 | 0.99373 | -0.024642 | 0 | 0
135 | 0.99372 | -0.024565 | 0.12933 | 0.062637
136 | 0.98685 | -0.42053 | 0.15076 | 0.073014
137 | 0.99326 | -0.028571 | 0 | 0
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.072386 | -0.035058 | 0.072415 | 0.027711 | 2.965e-05 | -0.0073471 | 0.0023563 | 0.0022704 | 0.0023563 | 0.98536 | -0.47682 | 0.98587 | -0.46279 | 0.67322
1 | 0.13313 | 0.03881 | -0.13311 | -0.062697 | 2.393e-05 | -0.023888 | 0.0040605 | 0.004309 | 0.004309 | 0.98587 | -0.46279 | 0.98569 | -0.46203 | 1.9586
2 | -0.29247 | -0.10852 | 0.29268 | 0.10443 | 0.0002064 | -0.0040922 | 0.0091346 | 0.0090906 | 0.0091346 | 0.98587 | -0.46279 | 0.9868 | -0.4241 | 2.2279
3 | 0.086929 | 0.041999 | -0.086928 | -0.042101 | 1.2609e-06 | -0.00010191 | 0.0028269 | 0.0028282 | 0.0028282 | 0.98587 | -0.46279 | 0.98585 | -0.46289 | 1.3468
4 | 0.13311 | 0.062697 | -0.1331 | -0.064465 | 1.8997e-06 | -0.0017682 | 0.004309 | 0.0043313 | 0.0043313 | 0.98569 | -0.46203 | 0.98568 | -0.46191 | 1.9688
5 | -0.29268 | -0.10443 | 0.29268 | 0.10264 | 1.4475e-06 | -0.0017824 | 0.0090906 | 0.0090732 | 0.0090906 | 0.9868 | -0.4241 | 0.98681 | -0.42396 | 2.1593
6 | -0.43877 | -0.1734 | 0.43879 | 0.17331 | 1.1908e-05 | -9.3319e-05 | 0.013802 | 0.0138 | 0.013802 | 0.98681 | -0.42396 | 0.98685 | -0.42255 | 3.3662
7 | -0.145 | -0.070228 | 0.145 | 0.070118 | 1.4092e-07 | -0.00011047 | 0.0047131 | 0.0047117 | 0.0047131 | 0.98681 | -0.42007 | 0.98681 | -0.42008 | 2.1423
8 | 0.13574 | 0.060444 | -0.13573 | -0.065699 | 5.7868e-06 | -0.005255 | 0.0043467 | 0.0044115 | 0.0044115 | 0.98681 | -0.42008 | 0.98677 | -0.41974 | 2.0052
9 | -0.28074 | -0.13056 | 0.28077 | 0.13035 | 2.8578e-05 | -0.0002095 | 0.0090573 | 0.0090545 | 0.0090573 | 0.98681 | -0.42008 | 0.98691 | -0.4193 | 4.313
10 | 0.16575 | 0.073992 | -0.16575 | -0.074416 | 6.8594e-07 | -0.00042389 | 0.0053074 | 0.0053125 | 0.0053125 | 0.98728 | -0.4079 | 0.98728 | -0.40787 | 2.4148
11 | -0.26728 | -0.12316 | 0.26729 | 0.12308 | 1.0852e-05 | -8.894e-05 | 0.008605 | 0.0086038 | 0.008605 | 0.98728 | -0.4079 | 0.98733 | -0.40758 | 4.0976
12 | 0.16575 | 0.074416 | -0.16574 | -0.078531 | 6.7283e-06 | -0.0041151 | 0.0053125 | 0.0053629 | 0.0053629 | 0.98728 | -0.40787 | 0.98724 | -0.40755 | 2.4377
13 | -1.6474 | -0.71536 | 1.6477 | 0.70527 | 0.00027985 | -0.010094 | 0.052513 | 0.052393 | 0.052513 | 0.98733 | -0.40758 | 0.98752 | -0.40358 | 12.4735
14 | 1.3802 | 0.59229 | -1.3798 | -0.59212 | 0.00030684 | 0.00016268 | 0.043912 | 0.043915 | 0.043915 | 0.98733 | -0.40758 | 0.98703 | -0.41854 | 10.711
15 | 0.16574 | 0.078531 | -0.16574 | -0.079517 | 1.6326e-06 | -0.00098673 | 0.0053629 | 0.0053753 | 0.0053753 | 0.98724 | -0.40755 | 0.98723 | -0.40747 | 2.4433
16 | -1.7935 | -0.77553 | 1.7938 | 0.76521 | 0.00034002 | -0.010321 | 0.057119 | 0.056996 | 0.057119 | 0.98752 | -0.40358 | 0.98774 | -0.3991 | 13.5674
17 | 0.14574 | 0.070267 | -0.14574 | -0.070585 | 4.0916e-07 | -0.00031861 | 0.0047296 | 0.0047337 | 0.0047337 | 0.98752 | -0.40358 | 0.98752 | -0.40356 | 2.1517
18 | 0.84456 | 0.33864 | -0.84455 | -0.34073 | 1.4705e-05 | -0.002096 | 0.026613 | 0.026636 | 0.026636 | 0.98703 | -0.41854 | 0.98701 | -0.41898 | 6.3267
19 | 0.53529 | 0.25349 | -0.53525 | -0.25354 | 3.4256e-05 | -5.3057e-05 | 0.017322 | 0.017323 | 0.017323 | 0.98703 | -0.41854 | 0.98696 | -0.419 | 8.2491
20 | 0.053091 | 0.019916 | -0.05309 | -0.025604 | 9.2918e-07 | -0.0056885 | 0.0016572 | 0.0017226 | 0.0017226 | 0.98774 | -0.3991 | 0.98773 | -0.39899 | 0.78302
21 | -1.8469 | -0.78513 | 1.8469 | 0.78432 | 2.8238e-05 | -0.00081016 | 0.058652 | 0.058642 | 0.058652 | 0.98774 | -0.3991 | 0.98776 | -0.39874 | 13.9315
22 | 0.05309 | 0.025604 | -0.053089 | -0.025712 | 4.9315e-07 | -0.00010824 | 0.0017226 | 0.001724 | 0.001724 | 0.98773 | -0.39899 | 0.98772 | -0.39905 | 0.82096
23 | -2.0097 | -0.86316 | 2.0097 | 0.86304 | 5.1534e-06 | -0.00012371 | 0.063923 | 0.063921 | 0.063923 | 0.98776 | -0.39874 | 0.98776 | -0.39868 | 15.1835
24 | 0.070277 | 0.033281 | -0.070277 | -0.034037 | 2.2496e-07 | -0.00075526 | 0.0022738 | 0.0022833 | 0.0022833 | 0.98723 | -0.40747 | 0.98723 | -0.40744 | 1.0379
25 | 0.84455 | 0.34073 | -0.8445 | -0.34766 | 4.8741e-05 | -0.0069205 | 0.026636 | 0.026712 | 0.026712 | 0.98701 | -0.41898 | 0.98694 | -0.42043 | 6.345
26 | 0.38426 | 0.18041 | -0.38424 | -0.18047 | 1.6077e-05 | -5.7988e-05 | 0.012416 | 0.012417 | 0.012417 | 0.98696 | -0.419 | 0.98691 | -0.4193 | 5.9129
27 | 0.8445 | 0.34766 | -0.84449 | -0.34817 | 3.6317e-06 | -0.000514 | 0.026712 | 0.026718 | 0.026718 | 0.98694 | -0.42043 | 0.98693 | -0.42054 | 6.3464
28 | -2.2961 | -0.99624 | 2.2966 | 0.98686 | 0.00051708 | -0.009385 | 0.073147 | 0.073033 | 0.073147 | 0.98776 | -0.39868 | 0.98803 | -0.39339 | 17.3747
29 | 0.28636 | 0.1332 | -0.28634 | -0.13699 | 1.865e-05 | -0.0037949 | 0.0092299 | 0.0092773 | 0.0092773 | 0.98776 | -0.39868 | 0.9877 | -0.39814 | 4.2169
30 | 0.69773 | 0.27709 | -0.69772 | -0.27905 | 9.3385e-06 | -0.0019585 | 0.021959 | 0.02198 | 0.02198 | 0.98693 | -0.42054 | 0.98692 | -0.42088 | 5.2209
31 | 0.13573 | 0.065699 | -0.13573 | -0.065737 | 1.1458e-06 | -3.769e-05 | 0.0044115 | 0.004412 | 0.004412 | 0.98677 | -0.41974 | 0.98676 | -0.4198 | 2.1009
32 | 0.12944 | 0.061235 | -0.12944 | -0.062689 | 1.4658e-06 | -0.0014532 | 0.0041851 | 0.0042035 | 0.0042035 | 0.98768 | -0.39828 | 0.98767 | -0.39819 | 1.9107
33 | -0.12944 | -0.061235 | 0.12944 | 0.06113 | 2.8774e-06 | -0.00010561 | 0.0041851 | 0.0041838 | 0.0041851 | 0.98768 | -0.39828 | 0.9877 | -0.39812 | 1.9929
34 | -0.28634 | -0.13712 | 0.28634 | 0.13699 | 6.1619e-07 | -0.00012471 | 0.0092789 | 0.0092773 | 0.0092789 | 0.9877 | -0.39812 | 0.9877 | -0.39814 | 4.2177
35 | -2.2966 | -0.98686 | 2.2966 | 0.98608 | 4.2525e-05 | -0.00077343 | 0.073033 | 0.073024 | 0.073033 | 0.98803 | -0.39339 | 0.98805 | -0.39295 | 17.3476
36 | -2.4554 | -1.063 | 2.46 | 1.0683 | 0.0045626 | 0.0052786 | 0.078173 | 0.078157 | 0.078173 | 0.98805 | -0.39295 | 0.99056 | -0.30214 | 19.0665
37 | -0.12544 | -0.060751 | 0.12544 | 0.059249 | 1.3572e-06 | -0.0015023 | 0.004026 | 0.0040072 | 0.004026 | 0.99935 | -0.00061675 | 0.99936 | -0.00070842 | 1.83
38 | -0.23178 | -0.10465 | 0.23182 | 0.09068 | 4.1311e-05 | -0.01397 | 0.007346 | 0.0071892 | 0.007346 | 0.99936 | -0.00070842 | 0.99953 | -0.0017898 | 3.3391
39 | 0.10634 | 0.045401 | -0.10634 | -0.050593 | 3.3027e-06 | -0.0051927 | 0.00334 | 0.0034018 | 0.0034018 | 0.99936 | -0.00070842 | 0.99933 | -0.0004797 | 1.5463
40 | 3.1722 | 1.3795 | -3.172 | -1.3793 | 0.00020947 | 0.00026639 | 0.1007 | 0.1007 | 0.1007 | 0.99163 | -0.27951 | 0.99154 | -0.28274 | 24.5613
41 | -3.2521 | -1.4182 | 3.2534 | 1.4199 | 0.0013421 | 0.0017183 | 0.10328 | 0.10328 | 0.10328 | 0.99163 | -0.27951 | 0.99219 | -0.25942 | 25.1911
42 | 0.15388 | 0.072072 | -0.15387 | -0.0745 | 3.4013e-06 | -0.0024279 | 0.004947 | 0.0049774 | 0.0049774 | 0.99154 | -0.28274 | 0.99152 | -0.28255 | 2.2624
43 | 3.0181 | 1.3072 | -3.0174 | -1.315 | 0.00075729 | -0.0077688 | 0.095756 | 0.095855 | 0.095855 | 0.99154 | -0.28274 | 0.99125 | -0.28859 | 22.7683
44 | -3.399 | -1.4904 | 3.3991 | 1.4898 | 7.9394e-05 | -0.00062682 | 0.10798 | 0.10797 | 0.10798 | 0.99219 | -0.25942 | 0.99222 | -0.25889 | 25.6492
45 | 0.15387 | 0.0745 | -0.15387 | -0.074523 | 9.0549e-07 | -2.3507e-05 | 0.0049774 | 0.0049777 | 0.0049777 | 0.99152 | -0.28255 | 0.99151 | -0.28259 | 2.3703
46 | 0.078595 | 0.038027 | -0.078595 | -0.038066 | 1.4024e-08 | -3.8071e-05 | 0.0025427 | 0.0025432 | 0.0025432 | 0.99125 | -0.28859 | 0.99125 | -0.28858 | 1.156
47 | 2.7976 | 1.2102 | -2.796 | -1.2299 | 0.0016351 | -0.019706 | 0.08877 | 0.089017 | 0.089017 | 0.99125 | -0.28859 | 0.99056 | -0.30214 | 21.1443
48 | 0.14111 | 0.066749 | -0.14111 | -0.068326 | 1.8627e-06 | -0.0015765 | 0.004546 | 0.0045658 | 0.0045658 | 0.99125 | -0.28859 | 0.99123 | -0.28847 | 2.0754
49 | 0.14111 | 0.068326 | -0.14111 | -0.068341 | 4.9792e-07 | -1.5411e-05 | 0.0045658 | 0.004566 | 0.004566 | 0.99123 | -0.28847 | 0.99123 | -0.2885 | 2.1743
50 | 0.33604 | 0.16164 | -0.33603 | -0.1617 | 1.2795e-05 | -6.3207e-05 | 0.010867 | 0.010868 | 0.010868 | 0.99056 | -0.30214 | 0.99052 | -0.3024 | 5.1752
51 | 0.17762 | 0.047718 | -0.17762 | -0.07651 | 4.3111e-06 | -0.028792 | 0.0053509 | 0.0056268 | 0.0056268 | 0.99222 | -0.25889 | 0.99219 | -0.25915 | 0.88194
52 | -3.5767 | -1.5375 | 3.579 | 1.5032 | 0.0022754 | -0.034374 | 0.11327 | 0.11286 | 0.11327 | 0.99222 | -0.25889 | 0.99288 | -0.25462 | 17.7536
53 | 0.05558 | 0.018317 | -0.055579 | -0.025727 | 1.2736e-06 | -0.0074108 | 0.0017026 | 0.0017819 | 0.0017819 | 0.99219 | -0.25915 | 0.99217 | -0.25904 | 0.80997
54 | 0.12204 | 0.058193 | -0.12204 | -0.059105 | 8.0333e-07 | -0.00091116 | 0.0039336 | 0.0039451 | 0.0039451 | 0.99219 | -0.25915 | 0.99218 | -0.25909 | 1.7932
55 | -3.7339 | -1.5781 | 3.7354 | 1.5567 | 0.0015363 | -0.021361 | 0.11786 | 0.11761 | 0.11786 | 0.99288 | -0.25462 | 0.99331 | -0.25175 | 18.4731
56 | 0.15489 | 0.074937 | -0.15489 | -0.075016 | 3.0555e-06 | -7.8708e-05 | 0.0050028 | 0.0050038 | 0.0050038 | 0.99288 | -0.25462 | 0.99286 | -0.25475 | 2.3828
57 | 0.055579 | 0.025727 | -0.055579 | -0.026918 | 2.1652e-07 | -0.0011906 | 0.0017819 | 0.0017968 | 0.0017968 | 0.99217 | -0.25904 | 0.99217 | -0.25901 | 0.81671
58 | -0.13963 | -0.067627 | 0.13963 | 0.067074 | 6.2042e-07 | -0.00055304 | 0.0044803 | 0.0044734 | 0.0044803 | 0.99963 | -0.0023887 | 0.99963 | -0.002427 | 2.0365
59 | 7.5065 | 3.1547 | -7.5035 | -3.1642 | 0.0030638 | -0.0095234 | 0.23514 | 0.23527 | 0.23527 | 0.99963 | -0.002427 | 0.9992 | -0.005251 | 36.8754
60 | -8.0422 | -3.3872 | 8.045 | 3.3798 | 0.0028148 | -0.0074281 | 0.252 | 0.2519 | 0.252 | 0.99963 | -0.002427 | 1 | 0 | 39.4989
61 | 0.39607 | 0.16546 | -0.39603 | -0.17018 | 4.0876e-05 | -0.0047214 | 0.012396 | 0.012449 | 0.012449 | 0.99963 | -0.002427 | 0.99953 | -0.0017898 | 5.6587
62 | 7.5035 | 3.1642 | -7.5023 | -3.1611 | 0.0011967 | 0.0031344 | 0.23527 | 0.23527 | 0.23527 | 0.9992 | -0.005251 | 0.99891 | -0.022847 | 36.4754
63 | 0.15952 | 0.076535 | -0.15952 | -0.077258 | 1.0576e-06 | -0.00072349 | 0.0051075 | 0.0051166 | 0.0051166 | 1 | 0 | 0.99999 | 5.7156e-05 | 2.3257
64 | 0.16421 | 0.0795 | -0.16421 | -0.079531 | 1.3227e-06 | -3.106e-05 | 0.0052691 | 0.0052695 | 0.0052695 | 0.99953 | -0.0017898 | 0.99953 | -0.001843 | 2.5093
65 | 7.3559 | 3.0902 | -7.355 | -3.0933 | 0.00095353 | -0.003101 | 0.23057 | 0.23062 | 0.23062 | 0.99891 | -0.022847 | 0.99878 | -0.023748 | 36.1466
66 | 0.10634 | 0.050593 | -0.10634 | -0.051502 | 5.91e-07 | -0.00090898 | 0.0034018 | 0.0034131 | 0.0034131 | 0.99933 | -0.0004797 | 0.99933 | -0.00043223 | 1.5514
67 | 7.355 | 3.0933 | -7.3421 | -3.1349 | 0.012867 | -0.041624 | 0.23062 | 0.23117 | 0.23117 | 0.99878 | -0.023748 | 0.99694 | -0.035598 | 36.2331
68 | 4.0742 | 1.7054 | -4.0679 | -1.6899 | 0.0062933 | 0.015447 | 0.12789 | 0.12791 | 0.12791 | 0.99694 | -0.035598 | 0.99416 | -0.20703 | 19.8304
69 | 3.268 | 1.4296 | -3.266 | -1.4285 | 0.0019415 | 0.0010949 | 0.10328 | 0.10329 | 0.10329 | 0.99694 | -0.035598 | 0.99631 | -0.040998 | 49.1839
70 | 0.10387 | 0.04858 | -0.10387 | -0.050308 | 2.7556e-07 | -0.0017274 | 0.0033326 | 0.0033542 | 0.0033542 | 0.9933 | -0.25186 | 0.99329 | -0.25189 | 0.92658
71 | -0.10387 | -0.04858 | 0.10387 | 0.026749 | 1.1221e-06 | -0.021831 | 0.0033326 | 0.0031173 | 0.0033326 | 0.9933 | -0.25186 | 0.99331 | -0.25175 | 0.52236
72 | -3.8393 | -1.5835 | 3.8394 | 1.5839 | 0.00016163 | 0.00039224 | 0.12069 | 0.12069 | 0.12069 | 0.99331 | -0.25175 | 0.99338 | -0.24706 | 18.7124
73 | 3.1709 | 1.3824 | -3.1705 | -1.3831 | 0.00044397 | -0.00065273 | 0.10023 | 0.10024 | 0.10024 | 0.99631 | -0.040998 | 0.99618 | -0.040058 | 45.5621
74 | 3.1705 | 1.3831 | -3.1667 | -1.3886 | 0.0037663 | -0.0055232 | 0.10024 | 0.10031 | 0.10031 | 0.99618 | -0.040058 | 0.99506 | -0.032013 | 45.5972
75 | 3.1667 | 1.3886 | -3.1652 | -1.3908 | 0.0015387 | -0.0022492 | 0.10031 | 0.10035 | 0.10035 | 0.99506 | -0.032013 | 0.9946 | -0.02869 | 45.6116
76 | 3.9812 | 1.6479 | -3.9798 | -1.6445 | 0.0013933 | 0.0034062 | 0.12511 | 0.12512 | 0.12512 | 0.99416 | -0.20703 | 0.99354 | -0.246 | 19.3981
77 | 3.9798 | 1.6445 | -3.9797 | -1.6457 | 9.5927e-05 | -0.0011758 | 0.12512 | 0.12513 | 0.12513 | 0.99354 | -0.246 | 0.99351 | -0.24618 | 19.613
78 | 3.9797 | 1.6457 | -3.9792 | -1.6516 | 0.00048006 | -0.0058792 | 0.12513 | 0.1252 | 0.1252 | 0.99351 | -0.24618 | 0.99338 | -0.24706 | 19.6238
79 | 3.0151 | 1.3182 | -3.0148 | -1.318 | 0.00038282 | 0.00021198 | 0.09551 | 0.09551 | 0.09551 | 0.9946 | -0.02869 | 0.99446 | -0.029845 | 45.481
80 | 2.8859 | 1.2556 | -2.8837 | -1.2597 | 0.0022377 | -0.0040718 | 0.091359 | 0.091414 | 0.091414 | 0.99446 | -0.029845 | 0.99373 | -0.024642 | 41.5517
81 | 0.12882 | 0.062366 | -0.12882 | -0.062391 | 6.5642e-07 | -2.4786e-05 | 0.0041547 | 0.004155 | 0.004155 | 0.99446 | -0.029845 | 0.99446 | -0.029879 | 1.9786
82 | 2.4153 | 1.0397 | -2.4151 | -1.0401 | 0.00015025 | -0.00040537 | 0.076589 | 0.076594 | 0.076594 | 0.99112 | -0.031924 | 0.99106 | -0.031521 | 34.8155
83 | -2.5791 | -1.1191 | 2.5807 | 1.12 | 0.00161 | 0.00085032 | 0.081887 | 0.081885 | 0.081887 | 0.99112 | -0.031924 | 0.99178 | -0.026134 | 38.9939
84 | 2.4151 | 1.0401 | -2.4133 | -1.0451 | 0.0018575 | -0.0050021 | 0.076594 | 0.076658 | 0.076658 | 0.99106 | -0.031521 | 0.99033 | -0.026496 | 34.8447
85 | -2.6495 | -1.1533 | 2.6508 | 1.1539 | 0.0012804 | 0.00068265 | 0.084108 | 0.084106 | 0.084108 | 0.99178 | -0.026134 | 0.99229 | -0.021687 | 40.0513
86 | 2.2598 | 0.97085 | -2.2568 | -0.98016 | 0.0029961 | -0.0093066 | 0.071692 | 0.07181 | 0.07181 | 0.99033 | -0.026496 | 0.98909 | -0.017825 | 32.6409
87 | 0.1535 | 0.074297 | -0.1535 | -0.074342 | 1.738e-06 | -4.5126e-05 | 0.0049709 | 0.0049715 | 0.0049715 | 0.99033 | -0.026496 | 0.99032 | -0.026571 | 2.3674
88 | -2.7503 | -1.2021 | 2.7504 | 1.2019 | 0.00010024 | -0.00020179 | 0.087321 | 0.087318 | 0.087321 | 0.99229 | -0.021687 | 0.99233 | -0.021933 | 39.6912
89 | 2.2568 | 0.98016 | -2.2563 | -0.98162 | 0.00047187 | -0.0014603 | 0.07181 | 0.071829 | 0.071829 | 0.98909 | -0.017825 | 0.98889 | -0.016434 | 32.6494
90 | 2.1602 | 0.93508 | -2.1597 | -0.93674 | 0.00048952 | -0.0016671 | 0.068714 | 0.068736 | 0.068736 | 0.98889 | -0.016434 | 0.98868 | -0.01494 | 31.2434
91 | 2.1597 | 0.93674 | -2.1557 | -0.95044 | 0.0040414 | -0.013691 | 0.068736 | 0.06891 | 0.06891 | 0.98868 | -0.01494 | 0.98692 | -0.0022652 | 31.3227
92 | -2.1554 | -0.95127 | 2.1557 | 0.95044 | 0.00024791 | -0.00083568 | 0.068921 | 0.06891 | 0.068921 | 0.98681 | -0.0014682 | 0.98692 | -0.0022652 | 31.3276
93 | 1.9939 | 0.87306 | -1.9926 | -0.87244 | 0.0013245 | 0.00061663 | 0.063675 | 0.063678 | 0.063678 | 0.98681 | -0.0014682 | 0.98611 | -0.0074908 | 30.3228
94 | 1.8684 | 0.8123 | -1.8684 | -0.81248 | 3.8381e-05 | -0.00017626 | 0.059642 | 0.059644 | 0.059644 | 0.98611 | -0.0074908 | 0.98609 | -0.007354 | 27.1109
95 | 1.8684 | 0.81248 | -1.8683 | -0.813 | 0.00011463 | -0.00052628 | 0.059644 | 0.059651 | 0.059651 | 0.98609 | -0.007354 | 0.98604 | -0.006945 | 27.1139
96 | 1.8683 | 0.813 | -1.8682 | -0.81355 | 0.00011991 | -0.00055032 | 0.059651 | 0.059657 | 0.059657 | 0.98604 | -0.006945 | 0.98598 | -0.0065162 | 27.117
97 | 1.7138 | 0.73879 | -1.7131 | -0.73852 | 0.00065205 | 0.00026622 | 0.05464 | 0.054641 | 0.054641 | 0.98598 | -0.0065162 | 0.98557 | -0.010107 | 26.0197
98 | 0.1593 | 0.076855 | -0.15929 | -0.07715 | 4.5648e-07 | -0.00029515 | 0.0051804 | 0.0051842 | 0.0051842 | 0.98557 | -0.010107 | 0.98557 | -0.010082 | 2.3564
99 | 1.5538 | 0.66166 | -1.553 | -0.66706 | 0.00079417 | -0.0053927 | 0.049466 | 0.049531 | 0.049531 | 0.98557 | -0.010107 | 0.98509 | -0.0068618 | 22.5141
100 | 1.2522 | 0.52145 | -1.2522 | -0.52175 | 2.7956e-05 | -0.00029824 | 0.039766 | 0.03977 | 0.03977 | 0.9847 | -0.010458 | 0.98468 | -0.010327 | 18.0771
101 | -1.4129 | -0.59925 | 1.4131 | 0.59931 | 0.00019667 | 6.0054e-05 | 0.044991 | 0.04499 | 0.044991 | 0.9847 | -0.010458 | 0.98485 | -0.0090911 | 21.4243
102 | 1.2522 | 0.52175 | -1.2512 | -0.53278 | 0.001038 | -0.011027 | 0.03977 | 0.039899 | 0.039899 | 0.98468 | -0.010327 | 0.9839 | -0.0052984 | 18.1358
103 | -1.5527 | -0.66693 | 1.553 | 0.66706 | 0.00036357 | 0.0001314 | 0.049532 | 0.049531 | 0.049532 | 0.98485 | -0.0090911 | 0.98509 | -0.0068618 | 23.5867
104 | 0.20723 | 0.067202 | -0.20721 | -0.074023 | 1.6268e-05 | -0.0068211 | 0.0063918 | 0.0064564 | 0.0064564 | 0.9839 | -0.0052984 | 0.98382 | -0.0051206 | 2.9347
105 | 0.79588 | 0.35952 | -0.7958 | -0.36152 | 7.7053e-05 | -0.002007 | 0.025623 | 0.025647 | 0.025647 | 0.9839 | -0.0052984 | 0.98381 | -0.0045786 | 11.6579
106 | 0.14714 | 0.062502 | -0.14712 | -0.070976 | 1.1003e-05 | -0.0084737 | 0.0046903 | 0.004793 | 0.004793 | 0.9839 | -0.0052984 | 0.98383 | -0.0047406 | 2.1786
107 | 0.10093 | 0.043557 | -0.10092 | -0.048846 | 3.2409e-06 | -0.0052894 | 0.0032252 | 0.0032898 | 0.0032898 | 0.9839 | -0.0052984 | 0.98387 | -0.0050533 | 1.4953
108 | 0.14712 | 0.070976 | -0.14712 | -0.071256 | 3.7173e-07 | -0.0002798 | 0.004793 | 0.0047966 | 0.0047966 | 0.98383 | -0.0047406 | 0.98383 | -0.0047187 | 2.1803
109 | 0.10092 | 0.048846 | -0.10092 | -0.048879 | 5.504e-07 | -3.2637e-05 | 0.0032898 | 0.0032902 | 0.0032902 | 0.98387 | -0.0050533 | 0.98386 | -0.0050893 | 1.5668
110 | 0.06005 | 0.0028412 | -0.060045 | -0.028973 | 5.0162e-06 | -0.026131 | 0.001764 | 0.0019564 | 0.0019564 | 0.98382 | -0.0051206 | 0.98374 | -0.0052624 | 0.88927
111 | 0.14716 | 0.071182 | -0.14716 | -0.071273 | 3.3112e-06 | -9.1235e-05 | 0.0047967 | 0.0047979 | 0.0047979 | 0.98382 | -0.0051206 | 0.9838 | -0.0052693 | 2.2847
112 | 0.64398 | 0.28799 | -0.64397 | -0.28837 | 9.2954e-06 | -0.00037269 | 0.0207 | 0.020704 | 0.020704 | 0.98381 | -0.0045786 | 0.9838 | -0.0044747 | 9.4109
113 | 0.060045 | 0.028973 | -0.060045 | -0.029081 | 2.4016e-08 | -0.00010852 | 0.0019564 | 0.0019578 | 0.0019578 | 0.98374 | -0.0052624 | 0.98374 | -0.0052589 | 0.8899
114 | 0.64397 | 0.28837 | -0.64394 | -0.2894 | 2.5765e-05 | -0.0010321 | 0.020704 | 0.020717 | 0.020717 | 0.9838 | -0.0044747 | 0.98376 | -0.0041846 | 9.4166
115 | 0.64394 | 0.2894 | -0.64393 | -0.29016 | 1.8994e-05 | -0.00076001 | 0.020717 | 0.020726 | 0.020726 | 0.98376 | -0.0041846 | 0.98373 | -0.0039691 | 9.4208
116 | 0.58606 | 0.26214 | -0.58606 | -0.26235 | 4.4216e-06 | -0.00021426 | 0.01884 | 0.018843 | 0.018843 | 0.98373 | -0.0039691 | 0.98372 | -0.0039147 | 8.5648
117 | 0.15965 | 0.076221 | -0.15965 | -0.077265 | 1.6311e-06 | -0.0010442 | 0.0051915 | 0.0052048 | 0.0052048 | 0.98372 | -0.0039147 | 0.98372 | -0.0038272 | 2.3658
118 | 0.2729 | 0.11719 | -0.27288 | -0.12091 | 1.6467e-05 | -0.0037283 | 0.0087153 | 0.0087591 | 0.0087591 | 0.98372 | -0.0039147 | 0.98367 | -0.0035092 | 3.9814
119 | 0.15351 | 0.068942 | -0.1535 | -0.074312 | 7.6699e-06 | -0.0053693 | 0.0049383 | 0.0050049 | 0.0050049 | 0.98372 | -0.0039147 | 0.98368 | -0.0035152 | 2.275
120 | -0.13982 | -0.06772 | 0.13983 | 0.067565 | 1.8604e-07 | -0.00015482 | 0.0045598 | 0.0045578 | 0.0045598 | 0.98358 | -0.002794 | 0.98358 | -0.0028056 | 2.0726
121 | -0.13983 | -0.067565 | 0.13984 | 0.057568 | 1.1683e-05 | -0.0099977 | 0.0045578 | 0.004438 | 0.0045578 | 0.98358 | -0.0028056 | 0.98365 | -0.0034071 | 2.0717
122 | -0.13984 | -0.057568 | 0.13984 | 0.057237 | 3.7637e-07 | -0.00033085 | 0.004438 | 0.0044343 | 0.004438 | 0.98365 | -0.0034071 | 0.98366 | -0.0034221 | 2.0173
123 | -0.27288 | -0.12167 | 0.27288 | 0.12091 | 3.3571e-06 | -0.00075544 | 0.0087681 | 0.0087591 | 0.0087681 | 0.98366 | -0.0034221 | 0.98367 | -0.0035092 | 3.9855
124 | -2.7504 | -1.2019 | 2.7531 | 1.1964 | 0.0027258 | -0.0054989 | 0.087318 | 0.087245 | 0.087318 | 0.99233 | -0.021933 | 0.99326 | -0.028571 | 39.6899
125 | -0.1535 | -0.074345 | 0.1535 | 0.074312 | 1.3308e-06 | -3.3608e-05 | 0.0050054 | 0.0050049 | 0.0050054 | 0.98367 | -0.0035724 | 0.98368 | -0.0035152 | 2.3835
126 | 0.15965 | 0.077265 | -0.15965 | -0.077321 | 2.3814e-06 | -5.5498e-05 | 0.0052048 | 0.0052055 | 0.0052055 | 0.98372 | -0.0038272 | 0.9837 | -0.0039257 | 2.4788
127 | 0.17379 | 0.083122 | -0.17376 | -0.083707 | 2.8951e-05 | -0.00058475 | 0.0056143 | 0.0056219 | 0.0056219 | 0.99052 | -0.3024 | 0.99035 | -0.30354 | 2.6771
128 | 0.10972 | 0.052694 | -0.10972 | -0.052719 | 4.9738e-07 | -2.5651e-05 | 0.003548 | 0.0035484 | 0.0035484 | 0.99035 | -0.30354 | 0.99035 | -0.30357 | 1.6897
129 | 0.10972 | 0.052719 | -0.10972 | -0.053138 | 8.1233e-06 | -0.00041822 | 0.0035484 | 0.0035537 | 0.0035537 | 0.99035 | -0.30357 | 0.99027 | -0.30406 | 1.6922
130 | -0.43879 | -0.17331 | 0.43881 | 0.15875 | 2.7018e-05 | -0.014559 | 0.0138 | 0.013649 | 0.0138 | 0.98685 | -0.42255 | 0.98692 | -0.42088 | 3.278
131 | 0.25891 | 0.1203 | -0.2589 | -0.12286 | 1.0305e-05 | -0.0025615 | 0.0083506 | 0.0083825 | 0.0083825 | 0.98692 | -0.42088 | 0.98688 | -0.42056 | 3.8102
132 | 0.15076 | 0.071006 | -0.15076 | -0.072942 | 2.6547e-06 | -0.0019356 | 0.0048746 | 0.004899 | 0.004899 | 0.98688 | -0.42056 | 0.98686 | -0.42041 | 2.2268
133 | 0.10813 | 0.051853 | -0.10813 | -0.052372 | 3.6754e-07 | -0.00051917 | 0.0035079 | 0.0035145 | 0.0035145 | 0.98688 | -0.42056 | 0.98688 | -0.42053 | 1.5975
134 | 0.15076 | 0.072942 | -0.15076 | -0.073014 | 2.7366e-06 | -7.2678e-05 | 0.004899 | 0.0048999 | 0.0048999 | 0.98686 | -0.42041 | 0.98685 | -0.42053 | 2.3333
135 | 2.8837 | 1.2597 | -2.8837 | -1.2597 | 3.3312e-05 | -6.0521e-05 | 0.091414 | 0.091414 | 0.091414 | 0.99373 | -0.024642 | 0.99372 | -0.024565 | 41.552
136 | 2.7543 | 1.1971 | -2.7531 | -1.1964 | 0.0011937 | 0.000644 | 0.087243 | 0.087245 | 0.087245 | 0.99372 | -0.024565 | 0.99326 | -0.028571 | 41.545

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.2186 | 3.4668

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.072386 | 0.035058
1 | 0.086928 | 0.042101
2 | 0.14609 | 0.070755
3 | 0.145 | 0.070228
4 | 0.10153 | 0.049173
5 | 0.14574 | 0.070585
6 | 0.1628 | 0.078846
7 | 0.053089 | 0.025712
8 | 0.095465 | 0.046236
9 | 0.15099 | 0.073129
10 | 0.070277 | 0.034037
11 | 0.14677 | 0.071082
12 | 0.10347 | 0.050115
13 | 0.12944 | 0.062689
14 | 0.1569 | 0.075989
15 | 0.15876 | 0.076893
16 | 0.13573 | 0.065737
17 | 0.12544 | 0.060751
18 | 0.079908 | 0.038701
19 | 0.14556 | 0.070498
20 | 0.15387 | 0.074523
21 | 0.14111 | 0.068341
22 | 0.078595 | 0.038066
23 | 0.12204 | 0.059105
24 | 0.13963 | 0.067627
25 | 0.14631 | 0.070862
26 | 0.15952 | 0.077258
27 | 0.10634 | 0.051502
28 | 0.16421 | 0.079531
29 | 0.15489 | 0.075016
30 | 0.10387 | 0.050308
31 | 0.095075 | 0.046047
32 | 0.086695 | 0.041988
33 | 0.13977 | 0.067693
34 | 0.15005 | 0.072674
35 | 0.16386 | 0.079363
36 | 0.068776 | 0.03331
37 | 0.099516 | 0.048198
38 | 0.1535 | 0.074342
39 | 0.096093 | 0.04654
40 | 0.16148 | 0.07821
41 | 0.12418 | 0.060143
42 | 0.15438 | 0.074769
43 | 0.16063 | 0.077797
44 | 0.13961 | 0.067617
45 | 0.14712 | 0.071256
46 | 0.10092 | 0.048879
47 | 0.15182 | 0.073529
48 | 0.14716 | 0.071273
49 | 0.060045 | 0.029081
50 | 0.15929 | 0.07715
51 | 0.057862 | 0.028024
52 | 0.13982 | 0.06772
53 | 0.13304 | 0.064433
54 | 0.1535 | 0.074345
55 | 0.15965 | 0.077321
56 | 0.16224 | 0.078578
57 | 0.055579 | 0.026918
58 | 0.064034 | 0.031013
59 | 0.10972 | 0.053138
60 | 0.1331 | 0.064465
61 | 0.10813 | 0.052372
62 | 0.12882 | 0.062391
63 | 0.12933 | 0.062637
64 | 0.15076 | 0.073014

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1