## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_144_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_144_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_144_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_144_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_144_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_144_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_144_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_144_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_144_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_144_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_144_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_144_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_144_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_144_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_144_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_144_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_144_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_144_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_144_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_144_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_144_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_144_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_144_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_144_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_144_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_144_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_144_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_144_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_144_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_144_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_144_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_144_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_144_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_144_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_144_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_144_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_144_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_144_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_144_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_144_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_144_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_144_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_144_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_144_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_144_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_144_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_144_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_144_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_144_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_144_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_144_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_144_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_144_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_144_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_144_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_144_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_144_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_144_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_144_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_144_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_144_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_144_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_144_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_144_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_144_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_144_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_144_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_144_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_144_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_144_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_144_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_144_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_144_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_144_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_144_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_144_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_144_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_144_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_144_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_144_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_144_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_144_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_144_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_144_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_144_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_144_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_144_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_144_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_144_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_144_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_144_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_144_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_144_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_144_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_144_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_144_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_144_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_144_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_144_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_144_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_144_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_144_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_144_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_144_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_144_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_144_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_144_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_144_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_144_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_144_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_144_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_144_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_144_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_144_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_144_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_144_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_144_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_144_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_144_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_144_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_144_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_144_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_144_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_144_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_144_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_144_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_144_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_144_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_144_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_144_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_144_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_144_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_144_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_144_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_144_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_144_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_144_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_144_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_144_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_144_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_144_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_144_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_144_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_144_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_144_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_144_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_144_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_144_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_144_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_144_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_144_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_144_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_144_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_144_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_144_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_144_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_144_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_144_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_144_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_144_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_144_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_144_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_144_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_144_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_144_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_144_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_144_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_144_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_144_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_144_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_144_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_144_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_144_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_144_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_144_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_144_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_144_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_144_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_144_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_144_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_144_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_144_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_144_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_144_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_144_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_144_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_144_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_144_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_144_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_144_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_144_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_144_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_144_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_144_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_144_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_144_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_144_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_144_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_144_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_144_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_144_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_144_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_144_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_144_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_144_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_144_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_144_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_144_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_144_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_HV_144_0_node_205 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_144_0_load_0 | 0 | 0.08569 | 0.041502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_144_0_load_218 | 5 | 0.11181 | 0.054153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_144_0_load_199 | 6 | 0.086387 | 0.041839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_144_0_load_71 | 9 | 0.13233 | 0.064091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_144_0_load_33 | 10 | 0.099259 | 0.048074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_144_0_load_198 | 12 | 0.098506 | 0.047708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_144_0_load_6 | 14 | 0.15714 | 0.076108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_144_0_load_167 | 19 | 0.076074 | 0.036844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_144_0_load_60 | 23 | 0.16486 | 0.079844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_144_0_load_209 | 24 | 0.15038 | 0.072834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_144_0_load_207 | 26 | 0.14709 | 0.071237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_144_0_load_49 | 28 | 0.12844 | 0.062206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_144_0_load_31 | 29 | 0.14725 | 0.071316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_144_0_load_47 | 30 | 0.10871 | 0.052649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_144_0_load_141 | 32 | 0.35654 | 0.17268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_144_0_load_140 | 33 | 0.25731 | 0.12462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_144_0_load_158 | 37 | 0.092227 | 0.044668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_144_0_load_48 | 39 | 0.65505 | 0.31725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_144_0_load_15 | 40 | 0.15858 | 0.076802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_144_0_load_166 | 43 | 0.071235 | 0.034501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_144_0_load_62 | 44 | 0.14909 | 0.072207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_144_0_load_202 | 48 | 0.13495 | 0.065358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_144_0_load_219 | 49 | 0.14826 | 0.071806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_144_0_load_159 | 52 | 0.11845 | 0.057366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_144_0_load_19 | 53 | 0.090129 | 0.043652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_144_0_load_26 | 55 | 0.11694 | 0.056635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_144_0_load_208 | 60 | 0.14545 | 0.070446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_144_0_load_22 | 62 | 0.068109 | 0.032987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_144_0_load_44 | 65 | 0.10233 | 0.049562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_144_0_load_36 | 66 | 0.12966 | 0.0628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_144_0_load_32 | 68 | 0.13975 | 0.067685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_144_0_load_34 | 69 | 0.070547 | 0.034168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_144_0_load_37 | 72 | 0.089342 | 0.04327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_144_0_load_163 | 74 | 0.93706 | 0.45384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_144_0_load_46 | 75 | 0.10476 | 0.050738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_144_0_load_65 | 76 | 0.15665 | 0.075867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_144_0_load_205 | 78 | 0.054681 | 0.026483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_144_0_load_50 | 80 | 0.14236 | 0.06895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_144_0_load_53 | 82 | 0.10625 | 0.05146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_144_0_load_57 | 83 | 0.17561 | 0.085052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_144_0_load_192 | 87 | 0.10682 | 0.051736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_144_0_load_148 | 89 | 0.2223 | 0.10766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_144_0_load_153 | 90 | 0.1565 | 0.075797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_144_0_load_152 | 91 | 0.1174 | 0.056858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_144_0_load_137 | 93 | 0.14745 | 0.071413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_144_0_load_144 | 94 | 1.0088 | 0.48859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_144_0_load_145 | 95 | 0.56872 | 0.27544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_144_0_load_146 | 96 | 0.28184 | 0.1365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_144_0_load_151 | 99 | 0.10383 | 0.050285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_144_0_load_59 | 102 | 0.11502 | 0.055706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_144_0_load_66 | 103 | 0.10699 | 0.051819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_144_0_load_70 | 105 | 0.10431 | 0.050518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_144_0_load_216 | 106 | 0.15832 | 0.076677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_144_0_load_143 | 108 | 0.092177 | 0.044643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_144_0_load_74 | 109 | 0.37139 | 0.17987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_144_0_load_211 | 110 | 0.33158 | 0.16059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_144_0_load_92 | 116 | 0.25487 | 0.12344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_144_0_load_170 | 118 | 0.24456 | 0.11845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_144_0_load_182 | 119 | 0.32653 | 0.15814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_144_0_load_77 | 121 | 0.37428 | 0.18127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_144_0_load_210 | 122 | 0.27038 | 0.13095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_144_0_load_176 | 124 | 0.11016 | 0.053351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_144_0_load_83 | 127 | 0.32947 | 0.15957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_144_0_load_177 | 129 | 0.12207 | 0.059122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_144_0_load_215 | 131 | 0.35219 | 0.17057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_144_0_load_178 | 133 | 0.23387 | 0.11327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_144_0_load_110 | 134 | 0.39796 | 0.19274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_144_0_load_115 | 135 | 0.3042 | 0.14733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_144_0_load_85 | 137 | 0.2745 | 0.13295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_144_0_load_136 | 144 | 0.12601 | 0.061029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_144_0_load_214 | 145 | 0.24448 | 0.11841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_144_0_load_193 | 147 | 0.38722 | 0.18754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_144_0_load_213 | 149 | 0.24534 | 0.11882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_144_0_load_133 | 150 | 0.21122 | 0.1023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_144_0_load_106 | 152 | 0.29743 | 0.14405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_144_0_load_107 | 155 | 0.073762 | 0.035725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_144_0_load_180 | 156 | 0.14433 | 0.069904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_144_0_load_108 | 157 | 0.18551 | 0.089848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_144_0_load_96 | 158 | 0.29855 | 0.1446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_144_0_load_111 | 161 | 0.33753 | 0.16347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_144_0_load_101 | 162 | 0.25934 | 0.1256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_144_0_load_174 | 164 | 0.16922 | 0.081955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_144_0_load_175 | 165 | 0.12495 | 0.060516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_144_0_load_201 | 170 | 0.13823 | 0.066947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_144_0_load_119 | 171 | 0.32026 | 0.15511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_144_0_load_172 | 172 | 0.19114 | 0.092572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_144_0_load_112 | 175 | 0.38333 | 0.18565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_144_0_load_127 | 176 | 0.20752 | 0.1005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_144_0_load_169 | 179 | 0.092603 | 0.04485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_144_0_load_200 | 180 | 0.37571 | 0.18196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_144_0_load_122 | 182 | 0.39407 | 0.19086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_144_0_load_204 | 185 | 0.092386 | 0.044745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_144_0_load_203 | 186 | 0.31232 | 0.15126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_144_0_load_129 | 187 | 0.29297 | 0.14189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_144_0_load_130 | 188 | 0.27149 | 0.13149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_144_0_load_191 | 190 | 0.28208 | 0.13662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_144_0_load_150 | 191 | 0.085743 | 0.041527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_144_0_load_155 | 192 | 0.25655 | 0.12425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_144_0_load_156 | 193 | 0.13515 | 0.065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_144_0_load_160 | 195 | 0.12176 | 0.058972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_144_0_load_162 | 196 | 0.080684 | 0.039077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_144_0_load_173 | 197 | 0.093645 | 0.045354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_144_0_load_190 | 199 | 0.078903 | 0.038215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_144_0_load_189 | 200 | 0.20643 | 0.099976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_144_0_load_188 | 201 | 0.16009 | 0.077536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_144_0_load_183 | 202 | 0.19348 | 0.093707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_144_0_load_186 | 204 | 0.078546 | 0.038042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_144_0_load_194 | 205 | 0.12466 | 0.060374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_144_0_load_217 | 208 | 0.22395 | 0.10846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_144_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.05051 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_144_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.2717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_144_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.29138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_144_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.98997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_144_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.036444 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_144_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.008388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_144_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.26671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_144_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.11651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_144_0_line_8 |  | 4 | 10 | 0.047564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_144_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.07907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_144_0_line_10 |  | 8 | 11 | 0.12511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_144_0_line_11 |  | 8 | 12 | 0.020411 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_144_0_line_12 |  | 9 | 13 | 0.034659 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_144_0_line_13 |  | 11 | 105 | 0.036856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_144_0_line_14 |  | 11 | 104 | 0.07667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_144_0_line_15 |  | 13 | 50 | 0.41015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_144_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.032107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_144_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.18562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_144_0_line_18 |  | 16 | 22 | 0.28548 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_144_0_line_19 |  | 16 | 24 | 0.033578 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_144_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.1153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_144_0_line_21 |  | 17 | 19 | 0.13108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_144_0_line_22 |  | 18 | 30 | 0.10534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_144_0_line_23 |  | 18 | 25 | 0.047446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_144_0_line_24 |  | 19 | 31 | 0.027947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_144_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.052314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_144_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.2826 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_144_0_line_27 |  | 20 | 23 | 0.014879 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_144_0_line_28 |  | 21 | 32 | 0.028928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_144_0_line_29 |  | 21 | 33 | 0.012791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_144_0_line_30 |  | 22 | 29 | 0.011927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_144_0_line_31 |  | 22 | 27 | 0.14487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_144_0_line_32 |  | 23 | 34 | 0.02224 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_144_0_line_33 |  | 24 | 35 | 0.006903 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_144_0_line_34 |  | 25 | 26 | 0.03791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_144_0_line_35 |  | 26 | 36 | 0.1377 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_144_0_line_36 |  | 26 | 37 | 0.34024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_144_0_line_37 |  | 27 | 28 | 0.002888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_144_0_line_38 |  | 28 | 38 | 0.044764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_144_0_line_39 |  | 30 | 39 | 0.029231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_144_0_line_40 |  | 31 | 102 | 0.077729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_144_0_line_41 |  | 33 | 92 | 0.036628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_144_0_line_42 |  | 34 | 73 | 0.076209 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_144_0_line_43 |  | 35 | 57 | 0.09242 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_144_0_line_44 |  | 36 | 74 | 0.073501 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_144_0_line_45 |  | 36 | 100 | 0.054202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_144_0_line_46 |  | 37 | 193 | 0.0079335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_144_0_line_47 |  | 38 | 64 | 0.013816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_144_0_line_48 |  | 40 | 41 | 0.072323 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_144_0_line_49 |  | 40 | 42 | 0.24271 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_144_0_line_50 |  | 41 | 43 | 0.50314 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_144_0_line_51 |  | 42 | 45 | 0.29067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_144_0_line_52 |  | 42 | 44 | 0.02476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_144_0_line_53 |  | 45 | 48 | 0.018786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_144_0_line_54 |  | 46 | 47 | 0.1355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_144_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.012307 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_144_0_line_56 |  | 47 | 49 | 0.053636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_144_0_line_57 |  | 49 | 51 | 0.37403 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_144_0_line_58 |  | 50 | 106 | 0.11967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_144_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.033958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_144_0_line_60 |  | 52 | 194 | 0.015523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_144_0_line_61 |  | 53 | 54 | 0.026737 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_144_0_line_62 |  | 54 | 55 | 0.034744 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_144_0_line_63 |  | 54 | 56 | 0.15258 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_144_0_line_64 |  | 55 | 57 | 0.067758 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_144_0_line_65 |  | 56 | 59 | 0.11206 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_144_0_line_66 |  | 57 | 58 | 0.13888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_144_0_line_67 |  | 58 | 66 | 0.018856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_144_0_line_68 |  | 58 | 67 | 0.11042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_144_0_line_69 |  | 59 | 60 | 0.032526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_144_0_line_70 |  | 59 | 61 | 0.16376 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_144_0_line_71 |  | 61 | 75 | 0.032975 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_144_0_line_72 |  | 61 | 70 | 0.027728 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_144_0_line_73 |  | 62 | 63 | 0.028259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_144_0_line_74 |  | 63 | 64 | 0.13268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_144_0_line_75 |  | 64 | 65 | 0.075784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_144_0_line_76 |  | 67 | 68 | 0.022918 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_144_0_line_77 |  | 69 | 70 | 0.025729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_144_0_line_78 |  | 70 | 71 | 0.51974 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_144_0_line_79 |  | 71 | 76 | 0.074672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_144_0_line_80 |  | 71 | 77 | 0.50065 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_144_0_line_81 |  | 72 | 73 | 0.016341 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_144_0_line_82 |  | 73 | 74 | 0.097626 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_144_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.10851 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_144_0_line_84 |  | 78 | 79 | 0.77428 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_144_0_line_85 |  | 79 | 202 | 0.045324 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_144_0_line_86 |  | 80 | 81 | 0.006709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_144_0_line_87 |  | 80 | 82 | 0.022544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_144_0_line_88 |  | 81 | 83 | 0.026309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_144_0_line_89 |  | 81 | 84 | 0.020654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_144_0_line_90 |  | 84 | 92 | 0.010029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_144_0_line_91 |  | 84 | 93 | 0.027982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_144_0_line_92 |  | 85 | 86 | 0.15217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_144_0_line_93 |  | 85 | 87 | 0.025968 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_144_0_line_94 |  | 86 | 91 | 0.008661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_144_0_line_95 |  | 86 | 88 | 0.075927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_144_0_line_96 |  | 88 | 89 | 0.037294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_144_0_line_97 |  | 88 | 90 | 0.007561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_144_0_line_98 |  | 89 | 97 | 0.013176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_144_0_line_99 |  | 90 | 100 | 0.091148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_144_0_line_100 |  | 92 | 101 | 0.064936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_144_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.0061881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_144_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.04304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_144_0_line_103 |  | 95 | 97 | 0.050228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_144_0_line_104 |  | 97 | 98 | 0.012739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_144_0_line_105 |  | 98 | 99 | 0.022682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_144_0_line_106 |  | 101 | 107 | 0.017238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_144_0_line_107 |  | 101 | 108 | 0.030673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_144_0_line_108 |  | 103 | 104 | 0.018572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_144_0_line_109 |  | 106 | 107 | 0.26304 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_144_0_line_110 |  | 107 | 191 | 0.028708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_144_0_line_111 |  | 109 | 110 | 0.18351 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_144_0_line_112 |  | 110 | 111 | 0.045382 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_144_0_line_113 |  | 110 | 112 | 0.010592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_144_0_line_114 |  | 111 | 113 | 0.11992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_144_0_line_115 |  | 112 | 151 | 0.17257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_144_0_line_116 |  | 112 | 206 | 0.043667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_144_0_line_117 |  | 113 | 117 | 0.062525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_144_0_line_118 |  | 113 | 118 | 0.047132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_144_0_line_119 |  | 114 | 115 | 0.1134 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_144_0_line_120 |  | 114 | 116 | 0.048752 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_144_0_line_121 |  | 115 | 152 | 0.081349 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_144_0_line_122 |  | 115 | 153 | 0.13438 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_144_0_line_123 |  | 117 | 119 | 0.01303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_144_0_line_124 |  | 117 | 120 | 0.04264 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_144_0_line_125 |  | 118 | 154 | 0.011752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_144_0_line_126 |  | 120 | 155 | 0.042732 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_144_0_line_127 |  | 121 | 122 | 0.13618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_144_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.010768 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_144_0_line_129 |  | 122 | 124 | 0.17928 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_144_0_line_130 |  | 123 | 127 | 0.083128 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_144_0_line_131 |  | 124 | 128 | 0.027665 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_144_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.14093 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_144_0_line_133 |  | 125 | 127 | 0.03172 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_144_0_line_134 |  | 126 | 132 | 0.1798 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_144_0_line_135 |  | 128 | 129 | 0.023717 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_144_0_line_136 |  | 128 | 130 | 0.13477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_144_0_line_137 |  | 129 | 133 | 0.028768 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_144_0_line_138 |  | 130 | 131 | 0.014562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_144_0_line_139 |  | 132 | 134 | 0.012541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_144_0_line_140 |  | 132 | 135 | 0.17393 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_144_0_line_141 |  | 132 | 136 | 0.1887 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_144_0_line_142 |  | 133 | 198 | 0.14511 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_144_0_line_143 |  | 135 | 166 | 0.003545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_144_0_line_144 |  | 136 | 162 | 0.021683 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_144_0_line_145 |  | 137 | 138 | 0.020517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_144_0_line_146 |  | 137 | 139 | 0.03152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_144_0_line_147 |  | 138 | 140 | 0.087622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_144_0_line_148 |  | 139 | 141 | 0.091459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_144_0_line_149 |  | 139 | 142 | 0.096207 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_144_0_line_150 |  | 140 | 147 | 0.038856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_144_0_line_151 |  | 140 | 148 | 0.048407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_144_0_line_152 |  | 141 | 149 | 0.04341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_144_0_line_153 |  | 142 | 145 | 0.009036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_144_0_line_154 |  | 142 | 143 | 0.1288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_144_0_line_155 |  | 143 | 144 | 0.049312 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
156 | MV_144_0_line_156 |  | 144 | 146 | 0.016891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | MV_144_0_line_157 |  | 146 | 190 | 0.016424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
158 | MV_144_0_line_158 |  | 146 | 189 | 0.028972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_144_0_line_159 |  | 148 | 150 | 0.016693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_144_0_line_160 |  | 149 | 151 | 0.049096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_144_0_line_161 |  | 152 | 157 | 0.059612 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_144_0_line_162 |  | 152 | 155 | 0.019429 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_144_0_line_163 |  | 153 | 159 | 0.028188 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_144_0_line_164 |  | 153 | 158 | 0.01742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_144_0_line_165 |  | 154 | 172 | 0.035316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_144_0_line_166 |  | 155 | 156 | 0.038161 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
167 | MV_144_0_line_167 |  | 157 | 163 | 0.020196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_144_0_line_168 |  | 159 | 161 | 0.024474 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_144_0_line_169 |  | 160 | 161 | 0.058398 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
170 | MV_144_0_line_170 |  | 160 | 162 | 0.028481 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_144_0_line_171 |  | 163 | 173 | 0.13368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_144_0_line_172 |  | 164 | 165 | 0.034759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_144_0_line_173 |  | 165 | 197 | 0.015979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_144_0_line_174 |  | 166 | 167 | 0.20585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_144_0_line_175 |  | 166 | 168 | 0.13606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_144_0_line_176 |  | 167 | 169 | 0.022972 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
177 | MV_144_0_line_177 |  | 168 | 170 | 0.056332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
178 | MV_144_0_line_178 |  | 169 | 178 | 0.11758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_144_0_line_179 |  | 169 | 171 | 0.019671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_144_0_line_180 |  | 172 | 197 | 0.022072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_144_0_line_181 |  | 173 | 174 | 0.2256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_144_0_line_182 |  | 173 | 175 | 0.045092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
183 | MV_144_0_line_183 |  | 174 | 176 | 0.065476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_144_0_line_184 |  | 176 | 177 | 0.12778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
185 | MV_144_0_line_185 |  | 177 | 187 | 0.02455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_144_0_line_186 |  | 178 | 179 | 0.029192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_144_0_line_187 |  | 178 | 180 | 0.10388 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
188 | MV_144_0_line_188 |  | 180 | 181 | 0.022231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_144_0_line_189 |  | 181 | 184 | 0.14834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_144_0_line_190 |  | 181 | 183 | 0.32489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | MV_144_0_line_191 |  | 182 | 183 | 0.018516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_144_0_line_192 |  | 184 | 185 | 0.009375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_144_0_line_193 |  | 184 | 186 | 0.075996 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
194 | MV_144_0_line_194 |  | 188 | 189 | 0.011381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | MV_144_0_line_195 |  | 192 | 193 | 0.023702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_144_0_line_196 |  | 192 | 194 | 0.04287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_144_0_line_197 |  | 194 | 195 | 0.062049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_144_0_line_198 |  | 195 | 196 | 0.020194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_144_0_line_199 |  | 198 | 199 | 0.027409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_144_0_line_200 |  | 198 | 200 | 0.043121 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_144_0_line_201 |  | 200 | 201 | 0.024002 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_144_0_line_202 |  | 201 | 204 | 0.12769 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | MV_144_0_line_203 |  | 202 | 203 | 0.032308 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_144_0_line_204 |  | 203 | 204 | 0.047088 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_144_0_line_205 |  | 205 | 206 | 0.056664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_144_0_line_206 |  | 206 | 207 | 0.065363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_144_0_line_207 |  | 207 | 208 | 0.012264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_144_0_trafo_205 | 25 MVA 110/20 kV | 209 | 78 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2723898.9024 | 1207403.1489
1 | 2723938.8102 | 1207372.187
2 | 2724010.8941 | 1207515.738
3 | 2723835.995 | 1207239.8414
4 | 2724001.0291 | 1208205.3372
5 | 2723975.97 | 1207526.1538
6 | 2723831.5862 | 1207232.7334
7 | 2724096.6242 | 1207201.3242
8 | 2723804.4328 | 1207348.4361
9 | 2724139.4194 | 1207191.0951
10 | 2724000.8161 | 1208252.8913
11 | 2723683.0417 | 1207356.8261
12 | 2723804.6633 | 1207368.8453
13 | 2724156.7034 | 1207161.0539
14 | 2724949.2029 | 1207967.0282
15 | 2724933.6369 | 1207938.9253
16 | 2724800.7976 | 1207919.487
17 | 2725045.0953 | 1207755.9411
18 | 2724952.8959 | 1207711.5986
19 | 2725126.0949 | 1207854.2644
20 | 2724667.7644 | 1207736.8005
21 | 2724645.2697 | 1207690.7511
22 | 2724770.1295 | 1207858.8328
23 | 2724681.2973 | 1207730.5339
24 | 2724815.8831 | 1207949.5032
25 | 2724921.2528 | 1207694.2452
26 | 2724922.1303 | 1207656.3457
27 | 2724687.6284 | 1207901.7639
28 | 2724685.3623 | 1207903.5624
29 | 2724778.6027 | 1207850.4392
30 | 2725010.2899 | 1207799.9339
31 | 2725130.0206 | 1207881.9285
32 | 2724617.3082 | 1207698.462
33 | 2724641.6834 | 1207678.4732
34 | 2724701.5274 | 1207721.1716
35 | 2724818.9864 | 1207955.6729
36 | 2724832.6125 | 1207551.7151
37 | 2724918.7434 | 1207316.1254
38 | 2724668.6934 | 1207943.8006
39 | 2724985.7784 | 1207815.8598
40 | 2725132.7413 | 1206612.1684
41 | 2725070.2165 | 1206575.8193
42 | 2725374.3349 | 1206588.9191
43 | 2724580.7004 | 1206692.0957
44 | 2725398.3472 | 1206588.423
45 | 2725267.3003 | 1206793.807
46 | 2725261.6454 | 1206824.3673
47 | 2725231.0617 | 1206936.1001
48 | 2725263.468 | 1206812.1962
49 | 2725202.1961 | 1206980.8845
50 | 2724334.63 | 1207481.9798
51 | 2724895.9148 | 1207195.5666
52 | 2724906.7623 | 1207227.7453
53 | 2724772.4442 | 1208106.3041
54 | 2724797.3073 | 1208096.4719
55 | 2724796.9976 | 1208061.8389
56 | 2724777.9894 | 1208219.3289
57 | 2724860.512 | 1208038.238
58 | 2724917.3572 | 1208164.5909
59 | 2724790.6194 | 1208330.6783
60 | 2724758.7454 | 1208337.595
61 | 2724911.7808 | 1208276.1487
62 | 2724603.23 | 1208005.3475
63 | 2724604.2375 | 1208032.8451
64 | 2724669.1198 | 1207957.609
65 | 2724736.8056 | 1207991.6936
66 | 2724920.993 | 1208183.0923
67 | 2724952.3692 | 1208088.1763
68 | 2724964.126 | 1208107.8486
69 | 2724951.1086 | 1208264.1516
70 | 2724926.5682 | 1208256.4208
71 | 2724868.1901 | 1208635.5902
72 | 2724749.5295 | 1207692.7973
73 | 2724744.2855 | 1207677.3203
74 | 2724826.6317 | 1207624.8803
75 | 2724908.6596 | 1208308.9752
76 | 2724795.4616 | 1208624.8163
77 | 2725102.3709 | 1209078.0901
78 | 2725085.5099 | 1209184.7743
79 | 2724874.2297 | 1209929.6672
80 | 2724667.419 | 1207632.8693
81 | 2724660.9602 | 1207634.747
82 | 2724661.1034 | 1207611.2282
83 | 2724668.3504 | 1207659.9984
84 | 2724641.0712 | 1207640.5138
85 | 2724741.4003 | 1207363.1863
86 | 2724758.507 | 1207455.5811
87 | 2724736.0442 | 1207337.7772
88 | 2724813.5175 | 1207433.7255
89 | 2724816.3416 | 1207396.5384
90 | 2724812.949 | 1207441.2638
91 | 2724767.1679 | 1207455.6238
92 | 2724631.4137 | 1207643.3143
93 | 2724633.2353 | 1207613.6519
94 | 2724821.8272 | 1207327.1625
95 | 2724821.3349 | 1207333.331
96 | 2724827.0768 | 1207286.4094
97 | 2724817.3393 | 1207383.4002
98 | 2724804.5942 | 1207382.5108
99 | 2724781.9674 | 1207380.9366
100 | 2724850.5263 | 1207502.9746
101 | 2724568.8848 | 1207661.4563
102 | 2725125.2366 | 1207959.51
103 | 2723714.8125 | 1207414.4728
104 | 2723707.346 | 1207397.4607
105 | 2723646.1264 | 1207358.7073
106 | 2724299.9819 | 1207594.0882
107 | 2724552.6385 | 1207667.2662
108 | 2724560.3481 | 1207631.9956
109 | 2724025.8146 | 1210541.8201
110 | 2724143.9518 | 1210682.2405
111 | 2724186.2584 | 1210665.8195
112 | 2724135.7458 | 1210688.9638
113 | 2724276.7729 | 1210643.4981
114 | 2724428.4875 | 1210570.8932
115 | 2724417.5184 | 1210683.7625
116 | 2724403.9593 | 1210528.7604
117 | 2724312.9116 | 1210657.484
118 | 2724293.4426 | 1210599.4754
119 | 2724325.7124 | 1210660.1083
120 | 2724309.1449 | 1210699.9493
121 | 2724718.5428 | 1210327.0504
122 | 2724624.3418 | 1210425.3911
123 | 2724617.8219 | 1210433.9727
124 | 2724615.794 | 1210246.3149
125 | 2724673.5274 | 1210520.8033
126 | 2724781.5262 | 1210544.8907
127 | 2724642.6125 | 1210513.3183
128 | 2724634.4575 | 1210225.8932
129 | 2724639.1828 | 1210202.6522
130 | 2724756.5734 | 1210277.1959
131 | 2724769.7013 | 1210283.4753
132 | 2724687.074 | 1210697.8784
133 | 2724644.9147 | 1210174.461
134 | 2724683.1982 | 1210709.8066
135 | 2724810.2027 | 1210575.036
136 | 2724614.7453 | 1210614.2584
137 | 2723964.9847 | 1210819.08
138 | 2723984.0659 | 1210826.7602
139 | 2723937.7287 | 1210803.1126
140 | 2724038.2363 | 1210822.8388
141 | 2723919.4547 | 1210762.4462
142 | 2723856.479 | 1210854.6316
143 | 2723943.0594 | 1210868.4847
144 | 2723970.518 | 1210909.4442
145 | 2723847.5908 | 1210852.8679
146 | 2723959.5918 | 1210922.3251
147 | 2724072.1933 | 1210841.9039
148 | 2724012.8087 | 1210864.0641
149 | 2723961.248 | 1210754.9309
150 | 2724024.4134 | 1210872.6452
151 | 2724005.3038 | 1210736.232
152 | 2724349.645 | 1210728.6042
153 | 2724524.8225 | 1210678.0412
154 | 2724297.9416 | 1210588.6191
155 | 2724331.7637 | 1210736.2041
156 | 2724311.4928 | 1210768.536
157 | 2724377.1722 | 1210781.4795
158 | 2724507.9154 | 1210673.6516
159 | 2724548.373 | 1210687.2065
160 | 2724586.5889 | 1210636.6765
161 | 2724572.1556 | 1210693.2632
162 | 2724593.6277 | 1210609.08
163 | 2724386.4984 | 1210799.3936
164 | 2724288.6459 | 1210511.2456
165 | 2724264.3251 | 1210534.5773
166 | 2724813.1332 | 1210577.0433
167 | 2724953.9744 | 1210506.3923
168 | 2724914.8269 | 1210627.6773
169 | 2724944.0846 | 1210485.6581
170 | 2724878.2141 | 1210670.4883
171 | 2724930.398 | 1210498.815
172 | 2724273.2274 | 1210566.9462
173 | 2724442.9749 | 1210901.7168
174 | 2724382.3044 | 1211072.9058
175 | 2724480.3633 | 1210876.5107
176 | 2724369.5619 | 1211137.1229
177 | 2724330.7776 | 1211258.875
178 | 2724893.4342 | 1210396.4844
179 | 2724865.9218 | 1210386.7239
180 | 2724935.6641 | 1210301.5731
181 | 2724957.6116 | 1210297.663
182 | 2724837.257 | 1210131.145
183 | 2724819.6901 | 1210125.488
184 | 2724999.1578 | 1210167.266
185 | 2724990.1678 | 1210164.52
186 | 2725038.5283 | 1210102.2631
187 | 2724307.8719 | 1211249.8685
188 | 2723991.297 | 1210947.3032
189 | 2723981.7494 | 1210941.0666
190 | 2723950.3618 | 1210935.9105
191 | 2724560.6271 | 1207694.8429
192 | 2724912.9997 | 1207285.0159
193 | 2724917.303 | 1207308.3237
194 | 2724911.7211 | 1207242.4554
195 | 2724957.4076 | 1207281.2746
196 | 2724963.7575 | 1207299.7801
197 | 2724261.3534 | 1210549.276
198 | 2724615.8701 | 1210032.2893
199 | 2724640.7042 | 1210020.5434
200 | 2724649.5299 | 1210005.3374
201 | 2724668.2656 | 1209990.3353
202 | 2724848.9917 | 1209966.4191
203 | 2724838.2808 | 1209996.8778
204 | 2724794.2567 | 1210011.1234
205 | 2724055.0357 | 1210748.7311
206 | 2724100.7562 | 1210715.0894
207 | 2724084.6756 | 1210760.4676
208 | 2724074.2397 | 1210766.9555
209 | 2725085.5099 | 1209184.7743

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.991 | -0.18136 | 0.08569 | 0.041502
1 | 0.99101 | -0.1813 | 0 | 0
2 | 0.99094 | -0.18109 | 0 | 0
3 | 0.99112 | -0.18171 | 0 | 0
4 | 0.99082 | -0.18071 | 0 | 0
5 | 0.99093 | -0.18114 | 0.11181 | 0.054153
6 | 0.99112 | -0.1817 | 0.086387 | 0.041839
7 | 0.99135 | -0.1831 | 0 | 0
8 | 0.99107 | -0.18133 | 0 | 0
9 | 0.99142 | -0.18349 | 0.13233 | 0.064091
10 | 0.99081 | -0.18066 | 0.099259 | 0.048074
11 | 0.99104 | -0.18104 | 0 | 0
12 | 0.99107 | -0.18135 | 0.098506 | 0.047708
13 | 0.99147 | -0.18298 | 0 | 0
14 | 0.99397 | -0.16376 | 0.15714 | 0.076108
15 | 0.99397 | -0.16382 | 0 | 0
16 | 0.99401 | -0.16414 | 0 | 0
17 | 0.99083 | -0.21227 | 0 | 0
18 | 0.99086 | -0.2125 | 0 | 0
19 | 0.9908 | -0.21199 | 0.076074 | 0.036844
20 | 0.9929 | -0.18434 | 0 | 0
21 | 0.99274 | -0.1831 | 0 | 0
22 | 0.99344 | -0.17456 | 0 | 0
23 | 0.99288 | -0.18471 | 0.16486 | 0.079844
24 | 0.99408 | -0.16289 | 0.15038 | 0.072834
25 | 0.99092 | -0.21302 | 0 | 0
26 | 0.99099 | -0.21254 | 0.14709 | 0.071237
27 | 0.99338 | -0.1741 | 0 | 0
28 | 0.99338 | -0.1741 | 0.12844 | 0.062206
29 | 0.99344 | -0.17454 | 0.14725 | 0.071316
30 | 0.99076 | -0.21154 | 0.10871 | 0.052649
31 | 0.9908 | -0.21195 | 0 | 0
32 | 0.99273 | -0.18298 | 0.35654 | 0.17268
33 | 0.99271 | -0.18285 | 0.25731 | 0.12462
34 | 0.99285 | -0.18524 | 0 | 0
35 | 0.99409 | -0.16263 | 0 | 0
36 | 0.99168 | -0.20784 | 0 | 0
37 | 0.99002 | -0.21924 | 0.092227 | 0.044668
38 | 0.99337 | -0.17402 | 0 | 0
39 | 0.99074 | -0.2113 | 0.65505 | 0.31725
40 | 0.989 | -0.21985 | 0.15858 | 0.076802
41 | 0.98899 | -0.21992 | 0 | 0
42 | 0.9891 | -0.21914 | 0 | 0
43 | 0.98892 | -0.22037 | 0.071235 | 0.034501
44 | 0.9891 | -0.2191 | 0.14909 | 0.072207
45 | 0.98925 | -0.2204 | 0 | 0
46 | 0.98927 | -0.22038 | 0 | 0
47 | 0.98936 | -0.22114 | 0 | 0
48 | 0.98926 | -0.22047 | 0.13495 | 0.065358
49 | 0.98939 | -0.22144 | 0.14826 | 0.071806
50 | 0.9919 | -0.18551 | 0 | 0
51 | 0.98987 | -0.21794 | 0 | 0
52 | 0.9899 | -0.21819 | 0.11845 | 0.057366
53 | 0.99468 | -0.14664 | 0.090129 | 0.043652
54 | 0.99469 | -0.14661 | 0 | 0
55 | 0.99461 | -0.14798 | 0.11694 | 0.056635
56 | 0.99502 | -0.14054 | 0 | 0
57 | 0.99429 | -0.15913 | 0 | 0
58 | 0.99424 | -0.15872 | 0 | 0
59 | 0.99558 | -0.12172 | 0 | 0
60 | 0.99557 | -0.12166 | 0.14545 | 0.070446
61 | 0.99594 | -0.11511 | 0 | 0
62 | 0.99336 | -0.17388 | 0.068109 | 0.032987
63 | 0.99336 | -0.1739 | 0 | 0
64 | 0.99337 | -0.17399 | 0 | 0
65 | 0.99336 | -0.17409 | 0.10233 | 0.049562
66 | 0.99423 | -0.15869 | 0.12966 | 0.0628
67 | 0.99422 | -0.15854 | 0 | 0
68 | 0.99421 | -0.15858 | 0.13975 | 0.067685
69 | 0.996 | -0.114 | 0.070547 | 0.034168
70 | 0.996 | -0.11398 | 0 | 0
71 | 0.99716 | -0.092552 | 0 | 0
72 | 0.99259 | -0.18801 | 0.089342 | 0.04327
73 | 0.99259 | -0.18799 | 0 | 0
74 | 0.99189 | -0.20561 | 0.93706 | 0.45384
75 | 0.99593 | -0.11515 | 0.10476 | 0.050738
76 | 0.99715 | -0.092416 | 0.15665 | 0.075867
77 | 0.99975 | -0.0045236 | 0 | 0
78 | 1 | 0 | -22.4783 | -10.5766
79 | 0.99533 | -0.15417 | 0 | 0
80 | 0.99261 | -0.18207 | 0.14236 | 0.06895
81 | 0.99261 | -0.18209 | 0 | 0
82 | 0.99261 | -0.18204 | 0.10625 | 0.05146
83 | 0.99261 | -0.18203 | 0.17561 | 0.085052
84 | 0.99262 | -0.18219 | 0 | 0
85 | 0.99113 | -0.20283 | 0 | 0
86 | 0.99116 | -0.20301 | 0 | 0
87 | 0.99113 | -0.20286 | 0.10682 | 0.051736
88 | 0.99118 | -0.20319 | 0 | 0
89 | 0.99107 | -0.20221 | 0.2223 | 0.10766
90 | 0.9912 | -0.20341 | 0.1565 | 0.075797
91 | 0.99115 | -0.20299 | 0.1174 | 0.056858
92 | 0.99263 | -0.18226 | 0 | 0
93 | 0.99262 | -0.18214 | 0.14745 | 0.071413
94 | 0.99091 | -0.20067 | 1.0088 | 0.48859
95 | 0.99092 | -0.20076 | 0.56872 | 0.27544
96 | 0.99089 | -0.20052 | 0.28184 | 0.1365
97 | 0.99104 | -0.2019 | 0 | 0
98 | 0.99104 | -0.20188 | 0 | 0
99 | 0.99103 | -0.20185 | 0.10383 | 0.050285
100 | 0.9915 | -0.20619 | 0 | 0
101 | 0.99254 | -0.18164 | 0 | 0
102 | 0.99078 | -0.21206 | 0.11502 | 0.055706
103 | 0.99103 | -0.18093 | 0.10699 | 0.051819
104 | 0.99103 | -0.18095 | 0 | 0
105 | 0.99103 | -0.181 | 0.10431 | 0.050518
106 | 0.99202 | -0.1862 | 0.15832 | 0.076677
107 | 0.99251 | -0.18149 | 0 | 0
108 | 0.99253 | -0.1816 | 0.092177 | 0.044643
109 | 0.98788 | -0.32726 | 0.37139 | 0.17987
110 | 0.98801 | -0.32641 | 0.33158 | 0.16059
111 | 0.98829 | -0.32458 | 0 | 0
112 | 0.98798 | -0.32612 | 0 | 0
113 | 0.98876 | -0.32893 | 0 | 0
114 | 0.9896 | -0.31731 | 0 | 0
115 | 0.98965 | -0.31695 | 0 | 0
116 | 0.98957 | -0.31746 | 0.25487 | 0.12344
117 | 0.98908 | -0.33181 | 0 | 0
118 | 0.98871 | -0.32847 | 0.24456 | 0.11845
119 | 0.98907 | -0.33175 | 0.32653 | 0.15814
120 | 0.98918 | -0.33074 | 0 | 0
121 | 0.99203 | -0.25067 | 0.37428 | 0.18127
122 | 0.99213 | -0.25005 | 0.27038 | 0.13095
123 | 0.9921 | -0.25046 | 0 | 0
124 | 0.99307 | -0.21866 | 0.11016 | 0.053351
125 | 0.99163 | -0.26532 | 0 | 0
126 | 0.99133 | -0.27057 | 0 | 0
127 | 0.99169 | -0.26414 | 0.32947 | 0.15957
128 | 0.99313 | -0.21752 | 0 | 0
129 | 0.99319 | -0.2165 | 0.12207 | 0.059122
130 | 0.99307 | -0.21696 | 0 | 0
131 | 0.99306 | -0.21689 | 0.35219 | 0.17057
132 | 0.99048 | -0.29918 | 0 | 0
133 | 0.99326 | -0.21526 | 0.23387 | 0.11327
134 | 0.99047 | -0.29912 | 0.39796 | 0.19274
135 | 0.98979 | -0.30391 | 0.3042 | 0.14733
136 | 0.99019 | -0.3044 | 0 | 0
137 | 0.98705 | -0.3176 | 0.2745 | 0.13295
138 | 0.98703 | -0.31746 | 0 | 0
139 | 0.98709 | -0.31793 | 0 | 0
140 | 0.98697 | -0.31683 | 0 | 0
141 | 0.9873 | -0.31988 | 0 | 0
142 | 0.98691 | -0.31907 | 0 | 0
143 | 0.9868 | -0.31802 | 0 | 0
144 | 0.98673 | -0.31844 | 0.12601 | 0.061029
145 | 0.98691 | -0.31905 | 0.24448 | 0.11841
146 | 0.98672 | -0.31833 | 0 | 0
147 | 0.98695 | -0.31665 | 0.38722 | 0.18754
148 | 0.98695 | -0.31671 | 0 | 0
149 | 0.9874 | -0.3208 | 0.24534 | 0.11882
150 | 0.98695 | -0.31667 | 0.21122 | 0.1023
151 | 0.98753 | -0.32199 | 0 | 0
152 | 0.98941 | -0.32497 | 0.29743 | 0.14405
153 | 0.98984 | -0.31372 | 0 | 0
154 | 0.9887 | -0.32839 | 0 | 0
155 | 0.98939 | -0.32531 | 0.073762 | 0.035725
156 | 0.98938 | -0.32538 | 0.14433 | 0.069904
157 | 0.98933 | -0.32423 | 0.18551 | 0.089848
158 | 0.98983 | -0.31365 | 0.29855 | 0.1446
159 | 0.98988 | -0.31301 | 0 | 0
160 | 0.99011 | -0.30575 | 0 | 0
161 | 0.98991 | -0.31239 | 0.33753 | 0.16347
162 | 0.99015 | -0.305 | 0.25934 | 0.1256
163 | 0.98931 | -0.32403 | 0 | 0
164 | 0.98865 | -0.32791 | 0.16922 | 0.081955
165 | 0.98866 | -0.32798 | 0.12495 | 0.060516
166 | 0.98978 | -0.30384 | 0 | 0
167 | 0.98936 | -0.3001 | 0 | 0
168 | 0.98976 | -0.30363 | 0 | 0
169 | 0.98929 | -0.30058 | 0 | 0
170 | 0.98974 | -0.30372 | 0.13823 | 0.066947
171 | 0.98928 | -0.3005 | 0.32026 | 0.15511
172 | 0.98868 | -0.32814 | 0.19114 | 0.092572
173 | 0.98916 | -0.32266 | 0 | 0
174 | 0.98901 | -0.32135 | 0 | 0
175 | 0.98912 | -0.32288 | 0.38333 | 0.18565
176 | 0.98897 | -0.32096 | 0.20752 | 0.1005
177 | 0.9889 | -0.32143 | 0 | 0
178 | 0.9891 | -0.29887 | 0 | 0
179 | 0.9891 | -0.29884 | 0.092603 | 0.04485
180 | 0.98886 | -0.30049 | 0.37571 | 0.18196
181 | 0.98884 | -0.30029 | 0 | 0
182 | 0.98867 | -0.29872 | 0.39407 | 0.19086
183 | 0.98868 | -0.29881 | 0 | 0
184 | 0.98876 | -0.29957 | 0 | 0
185 | 0.98876 | -0.29956 | 0.092386 | 0.044745
186 | 0.98872 | -0.29987 | 0.31232 | 0.15126
187 | 0.98889 | -0.32134 | 0.29297 | 0.14189
188 | 0.98671 | -0.3182 | 0.27149 | 0.13149
189 | 0.98671 | -0.31823 | 0 | 0
190 | 0.98671 | -0.31839 | 0.28208 | 0.13662
191 | 0.99251 | -0.18146 | 0.085743 | 0.041527
192 | 0.98997 | -0.21879 | 0.25655 | 0.12425
193 | 0.99001 | -0.21912 | 0.13515 | 0.065455
194 | 0.98992 | -0.21832 | 0 | 0
195 | 0.9899 | -0.21817 | 0.12176 | 0.058972
196 | 0.9899 | -0.21815 | 0.080684 | 0.039077
197 | 0.98867 | -0.32804 | 0.093645 | 0.045354
198 | 0.99408 | -0.18791 | 0 | 0
199 | 0.99408 | -0.18788 | 0.078903 | 0.038215
200 | 0.99419 | -0.186 | 0.20643 | 0.099976
201 | 0.99425 | -0.18491 | 0.16009 | 0.077536
202 | 0.99521 | -0.15629 | 0.19348 | 0.093707
203 | 0.99512 | -0.15777 | 0 | 0
204 | 0.995 | -0.15994 | 0.078546 | 0.038042
205 | 0.98795 | -0.32586 | 0.12466 | 0.060374
206 | 0.98796 | -0.32594 | 0 | 0
207 | 0.98794 | -0.32577 | 0 | 0
208 | 0.98794 | -0.32574 | 0.22395 | 0.10846
209 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.08569 | -0.041502 | 0.085691 | 0.041443 | 6.9205e-07 | -5.8786e-05 | 0.0027735 | 0.0027727 | 0.0027735 | 0.991 | -0.18136 | 0.99101 | -0.1813 | 1.3207
1 | 0.2111 | 0.0715 | -0.21109 | -0.077866 | 1.5432e-05 | -0.006366 | 0.0064924 | 0.0065543 | 0.0065543 | 0.99101 | -0.1813 | 0.99094 | -0.18109 | 2.9792
2 | -0.29679 | -0.11294 | 0.29682 | 0.10612 | 3.3033e-05 | -0.0068234 | 0.0092502 | 0.0091813 | 0.0092502 | 0.99101 | -0.1813 | 0.99112 | -0.18171 | 4.2046
3 | 0.099273 | 0.023755 | -0.09926 | -0.046959 | 1.2455e-05 | -0.023204 | 0.0029736 | 0.0031992 | 0.0031992 | 0.99094 | -0.18109 | 0.99082 | -0.18071 | 1.4542
4 | 0.11181 | 0.054111 | -0.11181 | -0.054153 | 8.504e-07 | -4.2189e-05 | 0.0036187 | 0.0036192 | 0.0036192 | 0.99094 | -0.18109 | 0.99093 | -0.18114 | 1.7234
5 | 0.086387 | 0.041642 | -0.086387 | -0.041839 | 8.7447e-08 | -0.0001967 | 0.0027932 | 0.0027957 | 0.0027957 | 0.99112 | -0.18171 | 0.99112 | -0.1817 | 1.2708
6 | -0.69304 | -0.28903 | 0.69321 | 0.28282 | 0.00016977 | -0.0062065 | 0.021871 | 0.021801 | 0.021871 | 0.99112 | -0.18171 | 0.99135 | -0.1831 | 9.9412
7 | 0.30983 | 0.14126 | -0.30981 | -0.14399 | 1.5351e-05 | -0.002728 | 0.0099179 | 0.0099512 | 0.0099512 | 0.99112 | -0.18171 | 0.99107 | -0.18133 | 4.5233
8 | 0.09926 | 0.046959 | -0.099259 | -0.048074 | 6.5275e-07 | -0.0011147 | 0.0031992 | 0.0032133 | 0.0032133 | 0.99082 | -0.18071 | 0.99081 | -0.18066 | 1.4606
9 | -0.69321 | -0.28282 | 0.69326 | 0.28098 | 5.0124e-05 | -0.0018406 | 0.021801 | 0.021781 | 0.021801 | 0.99135 | -0.1831 | 0.99142 | -0.18349 | 9.9097
10 | 0.21131 | 0.096308 | -0.2113 | -0.09924 | 7.6819e-06 | -0.0029316 | 0.006764 | 0.0067999 | 0.0067999 | 0.99107 | -0.18133 | 0.99104 | -0.18104 | 3.0909
11 | 0.098506 | 0.047685 | -0.098506 | -0.047708 | 3.6957e-07 | -2.3701e-05 | 0.0031877 | 0.003188 | 0.003188 | 0.99107 | -0.18133 | 0.99107 | -0.18135 | 1.5181
12 | -0.82559 | -0.34507 | 0.82564 | 0.34506 | 4.1918e-05 | -1.4415e-05 | 0.026054 | 0.026054 | 0.026054 | 0.99142 | -0.18349 | 0.99147 | -0.18298 | 12.4069
13 | 0.10431 | 0.049654 | -0.10431 | -0.050518 | 5.5893e-07 | -0.00086411 | 0.003365 | 0.0033759 | 0.0033759 | 0.99104 | -0.18104 | 0.99103 | -0.181 | 1.5345
14 | 0.10699 | 0.049586 | -0.10699 | -0.051384 | 1.2155e-06 | -0.0017975 | 0.003435 | 0.0034574 | 0.0034574 | 0.99104 | -0.18104 | 0.99103 | -0.18095 | 1.5715
15 | -0.82564 | -0.34506 | 0.82601 | 0.33554 | 0.00037015 | -0.0095209 | 0.026054 | 0.025947 | 0.026054 | 0.99147 | -0.18298 | 0.9919 | -0.18551 | 11.8427
16 | -0.15714 | -0.076108 | 0.15714 | 0.075351 | 1.1001e-06 | -0.00075705 | 0.0050709 | 0.0050614 | 0.0050709 | 0.99397 | -0.16376 | 0.99397 | -0.16382 | 2.305
17 | -0.15714 | -0.075351 | 0.15715 | 0.070974 | 6.2803e-06 | -0.004377 | 0.0050614 | 0.0050077 | 0.0050614 | 0.99397 | -0.16382 | 0.99401 | -0.16414 | 2.3006
18 | 9.1421 | 4.2544 | -9.1377 | -4.2718 | 0.0044841 | -0.017422 | 0.29284 | 0.29311 | 0.29311 | 0.99401 | -0.16414 | 0.99344 | -0.17456 | 34.8106
19 | -9.2993 | -4.3254 | 9.2998 | 4.3233 | 0.00054507 | -0.0020346 | 0.29785 | 0.29782 | 0.29785 | 0.99401 | -0.16414 | 0.99408 | -0.16289 | 35.3739
20 | -0.1911 | -0.088735 | 0.19111 | 0.086034 | 5.7694e-06 | -0.0027012 | 0.0061386 | 0.0061059 | 0.0061386 | 0.99083 | -0.21227 | 0.99086 | -0.2125 | 2.7903
21 | 0.1911 | 0.088735 | -0.1911 | -0.091806 | 6.6349e-06 | -0.0030705 | 0.0061386 | 0.0061768 | 0.0061768 | 0.99083 | -0.21227 | 0.9908 | -0.21199 | 2.8077
22 | 0.76386 | 0.36678 | -0.76377 | -0.36922 | 8.5813e-05 | -0.0024437 | 0.024686 | 0.024718 | 0.024718 | 0.99086 | -0.2125 | 0.99076 | -0.21154 | 11.2353
23 | -0.95496 | -0.45281 | 0.95502 | 0.45172 | 6.0024e-05 | -0.0010945 | 0.030791 | 0.030777 | 0.030791 | 0.99086 | -0.2125 | 0.99092 | -0.21302 | 13.9958
24 | 0.11502 | 0.054961 | -0.11502 | -0.055616 | 5.1582e-07 | -0.0006549 | 0.0037141 | 0.0037224 | 0.0037224 | 0.9908 | -0.21199 | 0.9908 | -0.21195 | 1.692
25 | 2.3491 | 1.0609 | -2.3487 | -1.062 | 0.00039229 | -0.0011148 | 0.074939 | 0.074954 | 0.074954 | 0.9929 | -0.18434 | 0.99274 | -0.1831 | 34.07
26 | -8.6875 | -4.0823 | 8.6915 | 4.0647 | 0.004024 | -0.017603 | 0.27908 | 0.27881 | 0.27908 | 0.9929 | -0.18434 | 0.99344 | -0.17456 | 33.1444
27 | 6.3384 | 3.0215 | -6.3383 | -3.0225 | 0.00011349 | -0.0010165 | 0.20415 | 0.20416 | 0.20416 | 0.9929 | -0.18434 | 0.99288 | -0.18471 | 24.2473
28 | 0.35654 | 0.172 | -0.35654 | -0.17268 | 5.121e-06 | -0.00067917 | 0.011511 | 0.01152 | 0.01152 | 0.99274 | -0.1831 | 0.99273 | -0.18298 | 5.2362
29 | 1.9922 | 0.89 | -1.9921 | -0.89028 | 6.8743e-05 | -0.00028058 | 0.063447 | 0.063451 | 0.063451 | 0.99274 | -0.1831 | 0.99271 | -0.18285 | 28.8412
30 | 0.14725 | 0.071035 | -0.14725 | -0.071316 | 3.5963e-07 | -0.00028093 | 0.0047507 | 0.0047542 | 0.0047542 | 0.99344 | -0.17456 | 0.99344 | -0.17454 | 2.161
31 | 0.2989 | 0.13602 | -0.29889 | -0.13943 | 1.7688e-05 | -0.0034083 | 0.0095426 | 0.0095841 | 0.0095841 | 0.99344 | -0.17456 | 0.99338 | -0.1741 | 4.3564
32 | 6.1734 | 2.9426 | -6.1732 | -2.9442 | 0.00016093 | -0.0015273 | 0.19884 | 0.19886 | 0.19886 | 0.99288 | -0.18471 | 0.99285 | -0.18524 | 23.6173
33 | -9.4502 | -4.3962 | 9.4503 | 4.3957 | 0.00011572 | -0.00041496 | 0.30267 | 0.30266 | 0.30267 | 0.99408 | -0.16289 | 0.99409 | -0.16263 | 35.9465
34 | -0.95502 | -0.45172 | 0.95509 | 0.45171 | 6.3978e-05 | -4.3684e-06 | 0.030777 | 0.030776 | 0.030777 | 0.99092 | -0.21302 | 0.99099 | -0.21254 | 14.6557
35 | -2.5711 | -1.2157 | 2.5728 | 1.2166 | 0.0016838 | 0.00089315 | 0.082846 | 0.082844 | 0.082846 | 0.99099 | -0.21254 | 0.99168 | -0.20784 | 39.4505
36 | 1.4689 | 0.69276 | -1.4676 | -0.6923 | 0.0013569 | 0.00045143 | 0.047309 | 0.047314 | 0.047314 | 0.99099 | -0.21254 | 0.99002 | -0.21924 | 22.5306
37 | 0.29889 | 0.13943 | -0.29889 | -0.1395 | 3.5413e-07 | -6.794e-05 | 0.0095841 | 0.0095849 | 0.0095849 | 0.99338 | -0.1741 | 0.99338 | -0.1741 | 4.3568
38 | 0.17045 | 0.077289 | -0.17044 | -0.078343 | 1.7717e-06 | -0.0010542 | 0.0054386 | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.99338 | -0.1741 | 0.99337 | -0.17402 | 2.4779
39 | 0.65506 | 0.31657 | -0.65505 | -0.31725 | 1.7543e-05 | -0.00067986 | 0.021198 | 0.021207 | 0.021207 | 0.99076 | -0.21154 | 0.99074 | -0.2113 | 9.6396
40 | 0.11502 | 0.055616 | -0.11502 | -0.055706 | 1.9195e-06 | -8.9889e-05 | 0.0037224 | 0.0037235 | 0.0037235 | 0.9908 | -0.21195 | 0.99078 | -0.21206 | 1.7731
41 | 1.7348 | 0.76566 | -1.7346 | -0.76648 | 0.00014871 | -0.00081765 | 0.055141 | 0.055152 | 0.055152 | 0.99271 | -0.18285 | 0.99263 | -0.18226 | 25.0689
42 | 6.1732 | 2.9442 | -6.1718 | -2.9457 | 0.0014558 | -0.0015186 | 0.19886 | 0.19889 | 0.19889 | 0.99285 | -0.18524 | 0.99259 | -0.18799 | 54.942
43 | -9.4503 | -4.3957 | 9.4519 | 4.3902 | 0.0015489 | -0.0055575 | 0.30266 | 0.30258 | 0.30266 | 0.99409 | -0.16263 | 0.99429 | -0.15913 | 35.9457
44 | -5.141 | -2.4465 | 5.1419 | 2.4448 | 0.00097496 | -0.0017718 | 0.16573 | 0.1657 | 0.16573 | 0.99168 | -0.20784 | 0.99189 | -0.20561 | 45.7829
45 | 2.5682 | 1.2299 | -2.5677 | -1.2311 | 0.00049727 | -0.001125 | 0.082891 | 0.082907 | 0.082907 | 0.99168 | -0.20784 | 0.9915 | -0.20619 | 37.6848
46 | 1.3753 | 0.64764 | -1.3753 | -0.64782 | 2.0811e-05 | -0.00017948 | 0.044326 | 0.044329 | 0.044329 | 0.99002 | -0.21924 | 0.99001 | -0.21912 | 20.1494
47 | 0.17044 | 0.078343 | -0.17044 | -0.078669 | 5.4848e-07 | -0.00032534 | 0.0054513 | 0.0054553 | 0.0054553 | 0.99337 | -0.17402 | 0.99337 | -0.17399 | 2.4797
48 | 0.071241 | 0.033832 | -0.07124 | -0.033916 | 6.8316e-07 | -8.4021e-05 | 0.002302 | 0.0023031 | 0.0023031 | 0.989 | -0.21985 | 0.98899 | -0.21992 | 1.0967
49 | -0.22982 | -0.11063 | 0.22984 | 0.11037 | 2.3957e-05 | -0.00026843 | 0.0074449 | 0.0074413 | 0.0074449 | 0.989 | -0.21985 | 0.9891 | -0.21914 | 3.5452
50 | 0.07124 | 0.033916 | -0.071235 | -0.034501 | 4.7701e-06 | -0.00058446 | 0.0023031 | 0.0023105 | 0.0023105 | 0.98899 | -0.21992 | 0.98892 | -0.22037 | 1.1002
51 | -0.37893 | -0.182 | 0.37899 | 0.17522 | 5.8003e-05 | -0.0067733 | 0.012269 | 0.012184 | 0.012269 | 0.9891 | -0.21914 | 0.98925 | -0.2204 | 5.5767
52 | 0.14909 | 0.071629 | -0.14909 | -0.072207 | 7.7146e-07 | -0.00057813 | 0.0048274 | 0.0048347 | 0.0048347 | 0.9891 | -0.21914 | 0.9891 | -0.2191 | 2.1976
53 | -0.37899 | -0.17522 | 0.37899 | 0.17478 | 3.7215e-06 | -0.00043784 | 0.012184 | 0.012179 | 0.012184 | 0.98925 | -0.2204 | 0.98926 | -0.22047 | 5.5383
54 | -0.51395 | -0.24013 | 0.514 | 0.23698 | 4.9451e-05 | -0.0031517 | 0.016554 | 0.016515 | 0.016554 | 0.98927 | -0.22038 | 0.98936 | -0.22114 | 7.5243
55 | 0.51395 | 0.24013 | -0.51394 | -0.24014 | 6.0085e-06 | -1.0615e-05 | 0.016554 | 0.016554 | 0.016554 | 0.98927 | -0.22038 | 0.98926 | -0.22047 | 7.8827
56 | -0.514 | -0.23698 | 0.51401 | 0.23573 | 1.9511e-05 | -0.0012478 | 0.016515 | 0.016499 | 0.016515 | 0.98936 | -0.22114 | 0.98939 | -0.22144 | 7.5067
57 | -0.66228 | -0.30754 | 0.66258 | 0.30729 | 0.00030241 | -0.00024789 | 0.021305 | 0.0213 | 0.021305 | 0.98939 | -0.22144 | 0.98987 | -0.21794 | 10.1453
58 | -0.82601 | -0.33554 | 0.82611 | 0.33276 | 0.00010743 | -0.0027797 | 0.025947 | 0.025916 | 0.025947 | 0.9919 | -0.18551 | 0.99202 | -0.1862 | 11.7941
59 | -0.66258 | -0.30729 | 0.6626 | 0.3065 | 2.0557e-05 | -0.00078837 | 0.0213 | 0.02129 | 0.0213 | 0.98987 | -0.21794 | 0.9899 | -0.21819 | 9.6817
60 | -0.78105 | -0.36387 | 0.78106 | 0.36351 | 1.3082e-05 | -0.00035931 | 0.025127 | 0.025123 | 0.025127 | 0.9899 | -0.21819 | 0.98992 | -0.21832 | 11.4215
61 | -0.090129 | -0.043652 | 0.09013 | 0.04362 | 4.0232e-07 | -3.1328e-05 | 0.0029063 | 0.0029059 | 0.0029063 | 0.99468 | -0.14664 | 0.99469 | -0.14661 | 1.384
62 | 9.8412 | 4.5721 | -9.8406 | -4.5742 | 0.00063066 | -0.0020473 | 0.31493 | 0.31496 | 0.31496 | 0.99469 | -0.14661 | 0.99461 | -0.14798 | 37.406
63 | -9.9313 | -4.6157 | 9.9342 | 4.6068 | 0.0028193 | -0.0089495 | 0.31783 | 0.31769 | 0.31783 | 0.99469 | -0.14661 | 0.99502 | -0.14054 | 37.7473
64 | 9.7237 | 4.5175 | -9.7213 | -4.5143 | 0.0023385 | 0.0032123 | 0.31119 | 0.31119 | 0.31119 | 0.99461 | -0.14798 | 0.99429 | -0.15913 | 37.95
65 | -9.9342 | -4.6068 | 9.9382 | 4.6123 | 0.0040309 | 0.0055487 | 0.31769 | 0.31769 | 0.31769 | 0.99502 | -0.14054 | 0.99558 | -0.12172 | 38.7428
66 | 0.26944 | 0.12413 | -0.26942 | -0.12741 | 1.3818e-05 | -0.0032738 | 0.0086129 | 0.0086532 | 0.0086532 | 0.99429 | -0.15913 | 0.99424 | -0.15872 | 3.9333
67 | 0.12967 | 0.062355 | -0.12966 | -0.0628 | 4.399e-07 | -0.0004449 | 0.0041775 | 0.0041831 | 0.0041831 | 0.99424 | -0.15872 | 0.99423 | -0.15869 | 1.9014
68 | 0.13976 | 0.065053 | -0.13975 | -0.067659 | 2.9745e-06 | -0.0026053 | 0.0044759 | 0.0045083 | 0.0045083 | 0.99424 | -0.15872 | 0.99422 | -0.15854 | 2.0492
69 | 0.14545 | 0.069677 | -0.14545 | -0.070446 | 9.5159e-07 | -0.00076945 | 0.0046765 | 0.0046862 | 0.0046862 | 0.99558 | -0.12172 | 0.99557 | -0.12166 | 2.1301
70 | -10.0837 | -4.682 | 10.0868 | 4.6725 | 0.0031129 | -0.0095485 | 0.32236 | 0.32221 | 0.32236 | 0.99558 | -0.12172 | 0.99594 | -0.11511 | 38.2855
71 | 0.10476 | 0.0507 | -0.10476 | -0.050738 | 6.687e-07 | -3.8627e-05 | 0.0033735 | 0.003374 | 0.003374 | 0.99594 | -0.11511 | 0.99593 | -0.11515 | 1.6066
72 | -10.1915 | -4.7232 | 10.1921 | 4.7216 | 0.00053786 | -0.0016077 | 0.32559 | 0.32556 | 0.32559 | 0.99594 | -0.11511 | 0.996 | -0.11398 | 38.6681
73 | -0.068109 | -0.032987 | 0.068109 | 0.032321 | 1.8176e-07 | -0.00066573 | 0.0021992 | 0.0021908 | 0.0021992 | 0.99336 | -0.17388 | 0.99336 | -0.1739 | 0.99964
74 | -0.068109 | -0.032321 | 0.06811 | 0.029195 | 8.3543e-07 | -0.0031257 | 0.0021908 | 0.0021535 | 0.0021908 | 0.99336 | -0.1739 | 0.99337 | -0.17399 | 0.99584
75 | 0.10233 | 0.049473 | -0.10233 | -0.049562 | 1.4737e-06 | -8.8351e-05 | 0.0033031 | 0.0033043 | 0.0033043 | 0.99337 | -0.17399 | 0.99336 | -0.17409 | 1.5735
76 | 0.13975 | 0.067659 | -0.13975 | -0.067685 | 8.2999e-07 | -2.6524e-05 | 0.0045083 | 0.0045087 | 0.0045087 | 0.99422 | -0.15854 | 0.99421 | -0.15858 | 2.147
77 | -0.070547 | -0.034168 | 0.070548 | 0.034137 | 2.3657e-07 | -3.0322e-05 | 0.0022719 | 0.0022715 | 0.0022719 | 0.996 | -0.114 | 0.996 | -0.11398 | 1.0819
78 | -10.2626 | -4.7557 | 10.2728 | 4.7256 | 0.010207 | -0.030069 | 0.32783 | 0.32735 | 0.32783 | 0.996 | -0.11398 | 0.99716 | -0.092552 | 38.9348
79 | 0.15665 | 0.074095 | -0.15665 | -0.075867 | 2.5198e-06 | -0.001772 | 0.0050166 | 0.0050388 | 0.0050388 | 0.99716 | -0.092552 | 0.99715 | -0.092416 | 2.2904
80 | -10.4295 | -4.7997 | 10.4492 | 4.827 | 0.01971 | 0.027244 | 0.33237 | 0.33235 | 0.33237 | 0.99716 | -0.092552 | 0.99975 | -0.0045236 | 40.5328
81 | -0.089342 | -0.04327 | 0.089342 | 0.043251 | 2.4265e-07 | -1.9068e-05 | 0.002887 | 0.0028868 | 0.002887 | 0.99259 | -0.18801 | 0.99259 | -0.18799 | 1.3748
82 | 6.0824 | 2.9024 | -6.079 | -2.8986 | 0.003443 | 0.0038173 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.99259 | -0.18799 | 0.99189 | -0.20561 | 56.0013
83 | -10.4492 | -4.827 | 10.4514 | 4.8207 | 0.0021928 | -0.0062755 | 0.33235 | 0.33225 | 0.33235 | 0.99975 | -0.0045236 | 1 | 0 | 39.4718
84 | 12.0129 | 5.7454 | -11.9722 | -5.6884 | 0.040779 | 0.057046 | 0.3844 | 0.38443 | 0.38443 | 1 | 0 | 0.99533 | -0.15417 | 46.8816
85 | 11.9722 | 5.6884 | -11.9709 | -5.6907 | 0.0012259 | -0.0023048 | 0.38443 | 0.38447 | 0.38447 | 0.99533 | -0.15417 | 0.99521 | -0.15629 | 45.6618
86 | -0.24862 | -0.11988 | 0.24862 | 0.11972 | 5.7695e-07 | -0.00015766 | 0.008027 | 0.008025 | 0.008027 | 0.99261 | -0.18207 | 0.99261 | -0.18209 | 3.6486
87 | 0.10625 | 0.050929 | -0.10625 | -0.05146 | 3.5408e-07 | -0.00053023 | 0.0034267 | 0.0034334 | 0.0034334 | 0.99261 | -0.18207 | 0.99261 | -0.18204 | 1.5606
88 | 0.17561 | 0.084434 | -0.17561 | -0.085052 | 1.1295e-06 | -0.00061857 | 0.0056668 | 0.0056747 | 0.0056747 | 0.99261 | -0.18209 | 0.99261 | -0.18203 | 2.5794
89 | -0.42423 | -0.20416 | 0.42423 | 0.20367 | 5.1667e-06 | -0.00048435 | 0.013692 | 0.013686 | 0.013692 | 0.99261 | -0.18209 | 0.99262 | -0.18219 | 6.2236
90 | -0.57168 | -0.27443 | 0.57169 | 0.27419 | 4.5529e-06 | -0.00023459 | 0.018442 | 0.018439 | 0.018442 | 0.99262 | -0.18219 | 0.99263 | -0.18226 | 8.3827
91 | 0.14745 | 0.070755 | -0.14745 | -0.071413 | 8.4654e-07 | -0.00065802 | 0.0047563 | 0.0047646 | 0.0047646 | 0.99262 | -0.18219 | 0.99262 | -0.18214 | 2.1657
92 | -0.10682 | -0.051706 | 0.10682 | 0.048138 | 2.3959e-06 | -0.0035684 | 0.0034566 | 0.0034126 | 0.0034566 | 0.99113 | -0.20283 | 0.99116 | -0.20301 | 1.5712
93 | 0.10682 | 0.051706 | -0.10682 | -0.051736 | 5.5285e-07 | -3.0106e-05 | 0.0034566 | 0.003457 | 0.003457 | 0.99113 | -0.20283 | 0.99113 | -0.20286 | 1.6462
94 | 0.1174 | 0.056655 | -0.1174 | -0.056858 | 1.6677e-07 | -0.0002031 | 0.0037965 | 0.0037991 | 0.0037991 | 0.99116 | -0.20301 | 0.99115 | -0.20299 | 1.7269
95 | -0.22422 | -0.10479 | 0.22423 | 0.10301 | 5.2511e-06 | -0.0017794 | 0.0072085 | 0.0071867 | 0.0072085 | 0.99116 | -0.20301 | 0.99118 | -0.20319 | 3.2766
96 | 2.1861 | 1.0543 | -2.1858 | -1.0551 | 0.0002488 | -0.0008009 | 0.070686 | 0.070697 | 0.070697 | 0.99118 | -0.20319 | 0.99107 | -0.20221 | 32.135
97 | -2.4103 | -1.1573 | 2.4104 | 1.1572 | 6.1208e-05 | -0.0001592 | 0.077871 | 0.077869 | 0.077871 | 0.99118 | -0.20319 | 0.9912 | -0.20341 | 35.3961
98 | 1.9635 | 0.94744 | -1.9635 | -0.94773 | 7.0937e-05 | -0.00028795 | 0.063503 | 0.063506 | 0.063506 | 0.99107 | -0.20221 | 0.99104 | -0.2019 | 28.8666
99 | -2.5669 | -1.233 | 2.5677 | 1.2311 | 0.00083666 | -0.0018906 | 0.082934 | 0.082907 | 0.082934 | 0.9912 | -0.20341 | 0.9915 | -0.20619 | 37.6971
100 | 1.1629 | 0.49229 | -1.1628 | -0.49378 | 0.00011698 | -0.0014928 | 0.036726 | 0.036743 | 0.036743 | 0.99263 | -0.18226 | 0.99254 | -0.18164 | 16.7015
101 | -1.2907 | -0.62408 | 1.2907 | 0.62394 | 1.4409e-05 | -0.0001408 | 0.041765 | 0.041763 | 0.041765 | 0.99091 | -0.20067 | 0.99092 | -0.20076 | 18.9839
102 | 0.28184 | 0.13549 | -0.28184 | -0.1365 | 4.7756e-06 | -0.0010076 | 0.0091103 | 0.0091231 | 0.0091231 | 0.99091 | -0.20067 | 0.99089 | -0.20052 | 4.1468
103 | -1.8594 | -0.89938 | 1.8596 | 0.89828 | 0.00024272 | -0.0011057 | 0.060172 | 0.060157 | 0.060172 | 0.99092 | -0.20076 | 0.99104 | -0.2019 | 27.3507
104 | 0.10383 | 0.049454 | -0.10383 | -0.049753 | 1.9105e-07 | -0.00029867 | 0.0033498 | 0.0033536 | 0.0033536 | 0.99104 | -0.2019 | 0.99104 | -0.20188 | 1.5244
105 | 0.10383 | 0.049753 | -0.10383 | -0.050285 | 3.4123e-07 | -0.00053178 | 0.0033536 | 0.0033603 | 0.0033603 | 0.99104 | -0.20188 | 0.99103 | -0.20185 | 1.5274
106 | 1.0707 | 0.44986 | -1.0706 | -0.45026 | 2.6258e-05 | -0.00039766 | 0.033777 | 0.033781 | 0.033781 | 0.99254 | -0.18164 | 0.99251 | -0.18149 | 15.3551
107 | 0.092177 | 0.043922 | -0.092177 | -0.044643 | 3.6224e-07 | -0.00072134 | 0.0029697 | 0.0029788 | 0.0029788 | 0.99254 | -0.18164 | 0.99253 | -0.1816 | 1.354
108 | -0.10699 | -0.051819 | 0.10699 | 0.051384 | 2.9684e-07 | -0.00043542 | 0.0034629 | 0.0034574 | 0.0034629 | 0.99103 | -0.18093 | 0.99103 | -0.18095 | 1.574
109 | -0.98443 | -0.40943 | 0.98488 | 0.40941 | 0.00045107 | -2.6647e-05 | 0.031025 | 0.031022 | 0.031025 | 0.99202 | -0.1862 | 0.99251 | -0.18149 | 14.774
110 | 0.085743 | 0.040852 | -0.085743 | -0.041527 | 2.9336e-07 | -0.00067512 | 0.0027624 | 0.002771 | 0.002771 | 0.99251 | -0.18149 | 0.99251 | -0.18146 | 1.2595
111 | -0.37139 | -0.17987 | 0.37143 | 0.17969 | 4.753e-05 | -0.00018405 | 0.012058 | 0.012056 | 0.012058 | 0.98788 | -0.32726 | 0.98801 | -0.32641 | 5.7421
112 | -3.0964 | -1.476 | 3.0972 | 1.4764 | 0.00081214 | 0.0004558 | 0.10022 | 0.10022 | 0.10022 | 0.98801 | -0.32641 | 0.98829 | -0.32458 | 47.7242
113 | 2.3933 | 1.1357 | -2.3933 | -1.1359 | 8.4717e-05 | -0.00022173 | 0.077401 | 0.077404 | 0.077404 | 0.98801 | -0.32641 | 0.98798 | -0.32612 | 35.1838
114 | -3.0972 | -1.4764 | 3.0988 | 1.4741 | 0.0016074 | -0.0023211 | 0.10022 | 0.10019 | 0.10022 | 0.98829 | -0.32458 | 0.98876 | -0.32893 | 45.5546
115 | 2.0446 | 0.9712 | -2.0436 | -0.97492 | 0.0010085 | -0.0037208 | 0.066139 | 0.066189 | 0.066189 | 0.98798 | -0.32612 | 0.98753 | -0.32199 | 30.086
116 | 0.34862 | 0.16469 | -0.34861 | -0.16571 | 7.4071e-06 | -0.0010155 | 0.011266 | 0.011278 | 0.011278 | 0.98798 | -0.32612 | 0.98796 | -0.32594 | 5.1266
117 | -3.9224 | -1.8691 | 3.9237 | 1.868 | 0.001343 | -0.0010616 | 0.12685 | 0.12683 | 0.12685 | 0.98876 | -0.32893 | 0.98908 | -0.33181 | 57.6601
118 | 0.82359 | 0.39497 | -0.82354 | -0.39606 | 4.4769e-05 | -0.0010869 | 0.026667 | 0.026681 | 0.026681 | 0.98876 | -0.32893 | 0.98871 | -0.32847 | 12.1278
119 | -0.25488 | -0.12339 | 0.25489 | 0.12326 | 1.3784e-05 | -0.00012395 | 0.0082604 | 0.0082587 | 0.0082604 | 0.9896 | -0.31731 | 0.98965 | -0.31695 | 3.9335
120 | 0.25488 | 0.12339 | -0.25487 | -0.12344 | 5.9274e-06 | -5.3282e-05 | 0.0082604 | 0.0082611 | 0.0082611 | 0.9896 | -0.31731 | 0.98957 | -0.31746 | 3.9339
121 | 5.8377 | 2.7805 | -5.8367 | -2.7792 | 0.0010314 | 0.0012871 | 0.18861 | 0.18861 | 0.18861 | 0.98965 | -0.31695 | 0.98941 | -0.32497 | 23.0016
122 | -6.0926 | -2.9038 | 6.0936 | 2.8946 | 0.00095249 | -0.0091831 | 0.19687 | 0.19674 | 0.19687 | 0.98965 | -0.31695 | 0.98984 | -0.31372 | 23.3812
123 | 0.32653 | 0.15784 | -0.32653 | -0.15814 | 1.9498e-06 | -0.00030377 | 0.010585 | 0.010589 | 0.010589 | 0.98908 | -0.33181 | 0.98907 | -0.33175 | 4.8132
124 | -4.2502 | -2.0258 | 4.2506 | 2.0247 | 0.00038887 | -0.0011486 | 0.13742 | 0.1374 | 0.13742 | 0.98908 | -0.33181 | 0.98918 | -0.33074 | 37.961
125 | 0.57898 | 0.27761 | -0.57897 | -0.27788 | 5.5148e-06 | -0.00027265 | 0.018747 | 0.018751 | 0.018751 | 0.98871 | -0.32847 | 0.9887 | -0.32839 | 8.523
126 | -4.2506 | -2.0247 | 4.2514 | 2.0255 | 0.00074058 | 0.00079452 | 0.1374 | 0.1374 | 0.1374 | 0.98918 | -0.33074 | 0.98939 | -0.32531 | 39.2574
127 | -0.37428 | -0.18127 | 0.37431 | 0.18113 | 3.5526e-05 | -0.00013775 | 0.012101 | 0.012099 | 0.012101 | 0.99203 | -0.25067 | 0.99213 | -0.25005 | 5.7626
128 | 9.7646 | 4.6227 | -9.7644 | -4.6233 | 0.00019472 | -0.00063103 | 0.31435 | 0.31436 | 0.31436 | 0.99213 | -0.25005 | 0.9921 | -0.25046 | 37.3346
129 | -10.4093 | -4.9348 | 10.4165 | 4.9447 | 0.0071786 | 0.009936 | 0.33519 | 0.33518 | 0.33519 | 0.99213 | -0.25005 | 0.99307 | -0.21866 | 40.8765
130 | 9.7644 | 4.6233 | -9.7615 | -4.6193 | 0.0029278 | 0.0040271 | 0.31436 | 0.31436 | 0.31436 | 0.9921 | -0.25046 | 0.99169 | -0.26414 | 38.3366
131 | -10.5266 | -4.9981 | 10.5272 | 4.9965 | 0.00058088 | -0.0015514 | 0.33874 | 0.33871 | 0.33874 | 0.99307 | -0.21866 | 0.99313 | -0.21752 | 40.2303
132 | 9.4315 | 4.4616 | -9.4291 | -4.47 | 0.0023803 | -0.0083999 | 0.30373 | 0.30387 | 0.30387 | 0.99163 | -0.26532 | 0.99133 | -0.27057 | 36.0886
133 | -9.4315 | -4.4616 | 9.432 | 4.4597 | 0.00053546 | -0.0018917 | 0.30373 | 0.3037 | 0.30373 | 0.99163 | -0.26532 | 0.99169 | -0.26414 | 36.0729
134 | 9.4291 | 4.47 | -9.4232 | -4.4619 | 0.0059168 | 0.0081094 | 0.30387 | 0.30387 | 0.30387 | 0.99133 | -0.27057 | 0.99048 | -0.29918 | 37.0575
135 | -10.8794 | -5.1636 | 10.88 | 5.1623 | 0.00053177 | -0.0012991 | 0.35004 | 0.35002 | 0.35004 | 0.99313 | -0.21752 | 0.99319 | -0.2165 | 41.573
136 | 0.35222 | 0.16706 | -0.35219 | -0.17023 | 2.3181e-05 | -0.0031666 | 0.011331 | 0.011371 | 0.011371 | 0.99313 | -0.21752 | 0.99307 | -0.21696 | 5.1687
137 | -11.002 | -5.2214 | 11.0027 | 5.2198 | 0.00065955 | -0.0015628 | 0.35396 | 0.35394 | 0.35396 | 0.99319 | -0.2165 | 0.99326 | -0.21526 | 42.0385
138 | 0.35219 | 0.17023 | -0.35219 | -0.17057 | 2.5146e-06 | -0.00034213 | 0.011371 | 0.011375 | 0.011375 | 0.99307 | -0.21696 | 0.99306 | -0.21689 | 5.1706
139 | 0.39797 | 0.19245 | -0.39796 | -0.19274 | 2.7799e-06 | -0.00029293 | 0.012884 | 0.012887 | 0.012887 | 0.99048 | -0.29918 | 0.99047 | -0.29912 | 5.8579
140 | 2.0326 | 0.95979 | -2.0313 | -0.95916 | 0.0013301 | 0.00062957 | 0.065513 | 0.065516 | 0.065516 | 0.99048 | -0.29918 | 0.98979 | -0.30391 | 31.1981
141 | 6.9926 | 3.3097 | -6.9908 | -3.3222 | 0.0017569 | -0.012527 | 0.22547 | 0.22565 | 0.22565 | 0.99048 | -0.29918 | 0.99019 | -0.3044 | 26.7994
142 | -11.2366 | -5.3331 | 11.2433 | 5.3425 | 0.0067579 | 0.0094133 | 0.36149 | 0.36148 | 0.36149 | 0.99326 | -0.21526 | 0.99408 | -0.18791 | 44.0841
143 | 1.7271 | 0.81183 | -1.7271 | -0.81191 | 1.4661e-05 | -7.8572e-05 | 0.055659 | 0.05566 | 0.05566 | 0.98979 | -0.30391 | 0.98978 | -0.30384 | 25.2998
144 | 6.9908 | 3.3222 | -6.9906 | -3.3236 | 0.00020206 | -0.0014387 | 0.22565 | 0.22567 | 0.22567 | 0.99019 | -0.3044 | 0.99015 | -0.305 | 26.8018
145 | 0.5985 | 0.28492 | -0.59849 | -0.2854 | 1.0297e-05 | -0.0004742 | 0.019386 | 0.019392 | 0.019392 | 0.98705 | -0.3176 | 0.98703 | -0.31746 | 8.8146
146 | -0.873 | -0.41787 | 0.87304 | 0.41715 | 3.3705e-05 | -0.00072324 | 0.028306 | 0.028297 | 0.028306 | 0.98705 | -0.3176 | 0.98709 | -0.31793 | 12.8665
147 | 0.59849 | 0.2854 | -0.59845 | -0.28742 | 4.4048e-05 | -0.002025 | 0.019392 | 0.019418 | 0.019418 | 0.98703 | -0.31746 | 0.98697 | -0.31683 | 8.8263
148 | -1.7974 | -0.86012 | 1.7978 | 0.85811 | 0.00041443 | -0.0020052 | 0.058274 | 0.058247 | 0.058274 | 0.98709 | -0.31793 | 0.9873 | -0.31988 | 26.488
149 | 0.92435 | 0.44297 | -0.9242 | -0.44298 | 0.00015404 | -1.5401e-05 | 0.029977 | 0.029978 | 0.029978 | 0.98709 | -0.31793 | 0.98691 | -0.31907 | 14.2752
150 | 0.38723 | 0.18664 | -0.38722 | -0.18754 | 8.2073e-06 | -0.00090125 | 0.012573 | 0.012584 | 0.012584 | 0.98697 | -0.31683 | 0.98695 | -0.31665 | 5.7201
151 | 0.21122 | 0.10078 | -0.21122 | -0.10191 | 3.0343e-06 | -0.0011249 | 0.0068452 | 0.0068594 | 0.0068594 | 0.98697 | -0.31683 | 0.98695 | -0.31671 | 3.1179
152 | -1.7978 | -0.85811 | 1.798 | 0.85716 | 0.00019657 | -0.00095209 | 0.058247 | 0.058234 | 0.058247 | 0.9873 | -0.31988 | 0.9874 | -0.3208 | 26.4758
153 | 0.24448 | 0.1182 | -0.24448 | -0.11841 | 7.6134e-07 | -0.00020991 | 0.007943 | 0.0079457 | 0.0079457 | 0.98691 | -0.31907 | 0.98691 | -0.31905 | 3.6117
154 | 0.67972 | 0.32479 | -0.67963 | -0.32776 | 8.3633e-05 | -0.0029702 | 0.022035 | 0.022073 | 0.022073 | 0.98691 | -0.31907 | 0.9868 | -0.31802 | 10.0332
155 | 0.67963 | 0.32776 | -0.67959 | -0.32779 | 4.2808e-05 | -3.0507e-05 | 0.022073 | 0.022074 | 0.022074 | 0.9868 | -0.31802 | 0.98673 | -0.31844 | 10.5113
156 | 0.55358 | 0.26676 | -0.55357 | -0.26715 | 7.2898e-06 | -0.00039049 | 0.017978 | 0.017983 | 0.017983 | 0.98673 | -0.31844 | 0.98672 | -0.31833 | 8.1739
157 | 0.28208 | 0.1366 | -0.28208 | -0.13662 | 2.4604e-06 | -1.7549e-05 | 0.0091693 | 0.0091695 | 0.0091695 | 0.98672 | -0.31833 | 0.98671 | -0.31839 | 4.3664
158 | 0.27149 | 0.13055 | -0.27149 | -0.13122 | 3.0072e-06 | -0.00067259 | 0.0088134 | 0.0088219 | 0.0088219 | 0.98672 | -0.31833 | 0.98671 | -0.31823 | 4.01
159 | 0.21122 | 0.10191 | -0.21122 | -0.1023 | 1.0493e-06 | -0.00038792 | 0.0068594 | 0.0068644 | 0.0068644 | 0.98695 | -0.31671 | 0.98695 | -0.31667 | 3.1202
160 | -2.0433 | -0.97598 | 2.0436 | 0.97492 | 0.00028721 | -0.0010578 | 0.066203 | 0.066189 | 0.066203 | 0.9874 | -0.3208 | 0.98753 | -0.32199 | 30.0925
161 | 1.0697 | 0.50547 | -1.0696 | -0.50683 | 9.4879e-05 | -0.0013651 | 0.03452 | 0.034537 | 0.034537 | 0.98941 | -0.32497 | 0.98933 | -0.32423 | 15.6987
162 | 4.4695 | 2.1297 | -4.4695 | -2.1311 | 7.4201e-05 | -0.0013851 | 0.14445 | 0.14447 | 0.14447 | 0.98941 | -0.32497 | 0.98939 | -0.32531 | 17.158
163 | -6.3921 | -3.0388 | 6.3923 | 3.0368 | 0.00021975 | -0.0019085 | 0.20641 | 0.20639 | 0.20641 | 0.98984 | -0.31372 | 0.98988 | -0.31301 | 24.5145
164 | 0.29856 | 0.14419 | -0.29855 | -0.1446 | 2.1755e-06 | -0.00040686 | 0.0096693 | 0.0096745 | 0.0096745 | 0.98984 | -0.31372 | 0.98983 | -0.31365 | 4.3975
165 | 0.57897 | 0.27788 | -0.57896 | -0.2787 | 1.6585e-05 | -0.00081932 | 0.018751 | 0.018761 | 0.018761 | 0.9887 | -0.32839 | 0.98868 | -0.32814 | 8.5278
166 | 0.14434 | 0.069861 | -0.14433 | -0.069904 | 1.4885e-06 | -4.3663e-05 | 0.0046786 | 0.0046792 | 0.0046792 | 0.98939 | -0.32531 | 0.98938 | -0.32538 | 2.2282
167 | 0.88412 | 0.41699 | -0.8841 | -0.41745 | 2.194e-05 | -0.00046546 | 0.028523 | 0.028529 | 0.028529 | 0.98933 | -0.32423 | 0.98931 | -0.32403 | 12.9677
168 | -6.3923 | -3.0368 | 6.3925 | 3.0352 | 0.00019075 | -0.0016572 | 0.20639 | 0.20636 | 0.20639 | 0.98988 | -0.31301 | 0.98991 | -0.31239 | 24.5114
169 | 6.731 | 3.1999 | -6.7301 | -3.1987 | 0.00098277 | 0.0012747 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2173 | 0.99011 | -0.30575 | 0.98991 | -0.31239 | 26.4999
170 | -6.731 | -3.1999 | 6.7313 | 3.198 | 0.00024607 | -0.0019074 | 0.2173 | 0.21727 | 0.2173 | 0.99011 | -0.30575 | 0.99015 | -0.305 | 25.8073
171 | 0.8841 | 0.41745 | -0.88396 | -0.42053 | 0.00014544 | -0.0030802 | 0.028529 | 0.028568 | 0.028568 | 0.98931 | -0.32403 | 0.98916 | -0.32266 | 12.9854
172 | -0.16922 | -0.081955 | 0.16922 | 0.081145 | 1.3959e-06 | -0.00081077 | 0.0054899 | 0.0054796 | 0.0054899 | 0.98865 | -0.32791 | 0.98866 | -0.32798 | 2.4954
173 | -0.29417 | -0.14166 | 0.29417 | 0.14129 | 1.9378e-06 | -0.00037233 | 0.0095334 | 0.0095286 | 0.0095334 | 0.98866 | -0.32798 | 0.98867 | -0.32804 | 4.3333
174 | 1.5888 | 0.74821 | -1.5881 | -0.7528 | 0.00072181 | -0.0045987 | 0.051221 | 0.051281 | 0.051281 | 0.98978 | -0.30384 | 0.98936 | -0.3001 | 23.3094
175 | 0.13823 | 0.063701 | -0.13823 | -0.066882 | 3.6111e-06 | -0.0031814 | 0.0044391 | 0.0044788 | 0.0044788 | 0.98978 | -0.30384 | 0.98976 | -0.30363 | 2.0358
176 | 1.5881 | 0.7528 | -1.588 | -0.75276 | 0.00010763 | 4.0576e-05 | 0.051281 | 0.051281 | 0.051281 | 0.98936 | -0.3001 | 0.98929 | -0.30058 | 24.4195
177 | 0.13823 | 0.066882 | -0.13823 | -0.066947 | 2.0137e-06 | -6.4617e-05 | 0.0044788 | 0.0044796 | 0.0044796 | 0.98976 | -0.30363 | 0.98974 | -0.30372 | 2.1331
178 | 1.2678 | 0.59812 | -1.2675 | -0.60079 | 0.00026285 | -0.0026691 | 0.040904 | 0.040938 | 0.040938 | 0.98929 | -0.30058 | 0.9891 | -0.29887 | 18.6081
179 | 0.32026 | 0.15465 | -0.32026 | -0.15511 | 2.8297e-06 | -0.00045882 | 0.010378 | 0.010383 | 0.010383 | 0.98929 | -0.30058 | 0.98928 | -0.3005 | 4.7198
180 | 0.38782 | 0.18613 | -0.38782 | -0.18664 | 4.651e-06 | -0.00051375 | 0.01256 | 0.012567 | 0.012567 | 0.98868 | -0.32814 | 0.98867 | -0.32804 | 5.7121
181 | 0.50062 | 0.23492 | -0.50054 | -0.24017 | 7.8764e-05 | -0.0052463 | 0.016139 | 0.016205 | 0.016205 | 0.98916 | -0.32266 | 0.98901 | -0.32135 | 7.3657
182 | 0.38334 | 0.18561 | -0.38333 | -0.18565 | 1.2413e-05 | -4.4893e-05 | 0.01243 | 0.01243 | 0.01243 | 0.98916 | -0.32266 | 0.98912 | -0.32288 | 5.9193
183 | 0.50054 | 0.24017 | -0.50051 | -0.24169 | 2.298e-05 | -0.0015223 | 0.016205 | 0.016224 | 0.016224 | 0.98901 | -0.32135 | 0.98897 | -0.32096 | 7.3745
184 | 0.293 | 0.14119 | -0.29298 | -0.14132 | 2.0523e-05 | -0.00013633 | 0.0094936 | 0.0094955 | 0.0094955 | 0.98897 | -0.32096 | 0.9889 | -0.32143 | 4.5217
185 | 0.29298 | 0.14132 | -0.29297 | -0.14189 | 2.9573e-06 | -0.00057233 | 0.0094955 | 0.0095028 | 0.0095028 | 0.9889 | -0.32143 | 0.98889 | -0.32134 | 4.3194
186 | 0.092603 | 0.044168 | -0.092603 | -0.04485 | 3.5044e-07 | -0.00068179 | 0.0029944 | 0.003003 | 0.003003 | 0.9891 | -0.29887 | 0.9891 | -0.29884 | 1.365
187 | 1.1749 | 0.55662 | -1.1746 | -0.55657 | 0.00026648 | 4.5619e-05 | 0.037944 | 0.037945 | 0.037945 | 0.9891 | -0.29887 | 0.98886 | -0.30049 | 18.0691
188 | 0.79892 | 0.37461 | -0.7989 | -0.37512 | 1.9697e-05 | -0.00051318 | 0.025759 | 0.025766 | 0.025766 | 0.98886 | -0.30049 | 0.98884 | -0.30029 | 11.7116
189 | 0.40476 | 0.19226 | -0.40472 | -0.19571 | 3.4001e-05 | -0.0034528 | 0.013081 | 0.013125 | 0.013125 | 0.98884 | -0.30029 | 0.98876 | -0.29957 | 5.9659
190 | 0.39414 | 0.18286 | -0.39407 | -0.19043 | 7.0302e-05 | -0.0075628 | 0.012684 | 0.012779 | 0.012779 | 0.98884 | -0.30029 | 0.98868 | -0.29881 | 5.8087
191 | -0.39407 | -0.19086 | 0.39407 | 0.19043 | 4.0384e-06 | -0.00043093 | 0.012785 | 0.012779 | 0.012785 | 0.98867 | -0.29872 | 0.98868 | -0.29881 | 5.8112
192 | 0.092386 | 0.044526 | -0.092386 | -0.044745 | 1.123e-07 | -0.0002188 | 0.0029942 | 0.002997 | 0.002997 | 0.98876 | -0.29957 | 0.98876 | -0.29956 | 1.3623
193 | 0.31234 | 0.15118 | -0.31232 | -0.15126 | 1.3899e-05 | -7.9988e-05 | 0.010131 | 0.010132 | 0.010132 | 0.98876 | -0.29957 | 0.98872 | -0.29987 | 4.8248
194 | -0.27149 | -0.13149 | 0.27149 | 0.13122 | 1.1829e-06 | -0.00026421 | 0.0088253 | 0.0088219 | 0.0088253 | 0.98671 | -0.3182 | 0.98671 | -0.31823 | 4.0115
195 | -1.2401 | -0.5829 | 1.2402 | 0.58236 | 5.051e-05 | -0.00053965 | 0.039957 | 0.03995 | 0.039957 | 0.98997 | -0.21879 | 0.99001 | -0.21912 | 18.1624
196 | 0.98356 | 0.45865 | -0.98351 | -0.45963 | 5.7337e-05 | -0.00098608 | 0.031646 | 0.031658 | 0.031658 | 0.98997 | -0.21879 | 0.98992 | -0.21832 | 14.3901
197 | 0.20245 | 0.096126 | -0.20245 | -0.097576 | 3.5479e-06 | -0.0014507 | 0.0065354 | 0.0065537 | 0.0065537 | 0.98992 | -0.21832 | 0.9899 | -0.21817 | 2.979
198 | 0.080684 | 0.038604 | -0.080684 | -0.039077 | 1.8383e-07 | -0.00047241 | 0.0026084 | 0.0026143 | 0.0026143 | 0.9899 | -0.21817 | 0.9899 | -0.21815 | 1.1883
199 | 0.078904 | 0.037568 | -0.078903 | -0.038215 | 2.3641e-07 | -0.00064662 | 0.0025378 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.99408 | -0.18791 | 0.99408 | -0.18788 | 1.1572
200 | -11.3222 | -5.3801 | 11.3233 | 5.3778 | 0.0010455 | -0.0022962 | 0.36402 | 0.36398 | 0.36402 | 0.99408 | -0.18791 | 0.99419 | -0.186 | 43.2331
201 | -11.5297 | -5.4778 | 11.5303 | 5.4765 | 0.00060336 | -0.0012588 | 0.37064 | 0.37062 | 0.37064 | 0.99419 | -0.186 | 0.99425 | -0.18491 | 44.0192
202 | -11.6904 | -5.554 | 11.6968 | 5.563 | 0.0064266 | 0.0089775 | 0.37578 | 0.37578 | 0.37578 | 0.99425 | -0.18491 | 0.995 | -0.15994 | 45.8273
203 | 11.7774 | 5.597 | -11.7766 | -5.5986 | 0.0008459 | -0.001668 | 0.37824 | 0.37827 | 0.37827 | 0.99521 | -0.15629 | 0.99512 | -0.15777 | 44.9248
204 | 11.7766 | 5.5986 | -11.7754 | -5.6011 | 0.0012331 | -0.0024302 | 0.37827 | 0.37831 | 0.37831 | 0.99512 | -0.15777 | 0.995 | -0.15994 | 44.9301
205 | -0.12466 | -0.060374 | 0.12466 | 0.059054 | 1.2339e-06 | -0.0013202 | 0.0040471 | 0.0040305 | 0.0040471 | 0.98795 | -0.32586 | 0.98796 | -0.32594 | 1.8396
206 | 0.22396 | 0.10666 | -0.22395 | -0.10818 | 4.5962e-06 | -0.0015219 | 0.007248 | 0.0072673 | 0.0072673 | 0.98796 | -0.32594 | 0.98794 | -0.32577 | 3.3033
207 | 0.22395 | 0.10818 | -0.22395 | -0.10846 | 8.6511e-07 | -0.00028554 | 0.0072673 | 0.0072709 | 0.0072709 | 0.98794 | -0.32577 | 0.98794 | -0.32574 | 3.305

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.533 | 10.6031

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.08569 | 0.041502
1 | 0.11181 | 0.054153
2 | 0.086387 | 0.041839
3 | 0.13233 | 0.064091
4 | 0.099259 | 0.048074
5 | 0.098506 | 0.047708
6 | 0.15714 | 0.076108
7 | 0.076074 | 0.036844
8 | 0.16486 | 0.079844
9 | 0.15038 | 0.072834
10 | 0.14709 | 0.071237
11 | 0.12844 | 0.062206
12 | 0.14725 | 0.071316
13 | 0.10871 | 0.052649
14 | 0.35654 | 0.17268
15 | 0.25731 | 0.12462
16 | 0.092227 | 0.044668
17 | 0.65505 | 0.31725
18 | 0.15858 | 0.076802
19 | 0.071235 | 0.034501
20 | 0.14909 | 0.072207
21 | 0.13495 | 0.065358
22 | 0.14826 | 0.071806
23 | 0.11845 | 0.057366
24 | 0.090129 | 0.043652
25 | 0.11694 | 0.056635
26 | 0.14545 | 0.070446
27 | 0.068109 | 0.032987
28 | 0.10233 | 0.049562
29 | 0.12966 | 0.0628
30 | 0.13975 | 0.067685
31 | 0.070547 | 0.034168
32 | 0.089342 | 0.04327
33 | 0.93706 | 0.45384
34 | 0.10476 | 0.050738
35 | 0.15665 | 0.075867
36 | 0.054681 | 0.026483
37 | 0.14236 | 0.06895
38 | 0.10625 | 0.05146
39 | 0.17561 | 0.085052
40 | 0.10682 | 0.051736
41 | 0.2223 | 0.10766
42 | 0.1565 | 0.075797
43 | 0.1174 | 0.056858
44 | 0.14745 | 0.071413
45 | 1.0088 | 0.48859
46 | 0.56872 | 0.27544
47 | 0.28184 | 0.1365
48 | 0.10383 | 0.050285
49 | 0.11502 | 0.055706
50 | 0.10699 | 0.051819
51 | 0.10431 | 0.050518
52 | 0.15832 | 0.076677
53 | 0.092177 | 0.044643
54 | 0.37139 | 0.17987
55 | 0.33158 | 0.16059
56 | 0.25487 | 0.12344
57 | 0.24456 | 0.11845
58 | 0.32653 | 0.15814
59 | 0.37428 | 0.18127
60 | 0.27038 | 0.13095
61 | 0.11016 | 0.053351
62 | 0.32947 | 0.15957
63 | 0.12207 | 0.059122
64 | 0.35219 | 0.17057
65 | 0.23387 | 0.11327
66 | 0.39796 | 0.19274
67 | 0.3042 | 0.14733
68 | 0.2745 | 0.13295
69 | 0.12601 | 0.061029
70 | 0.24448 | 0.11841
71 | 0.38722 | 0.18754
72 | 0.24534 | 0.11882
73 | 0.21122 | 0.1023
74 | 0.29743 | 0.14405
75 | 0.073762 | 0.035725
76 | 0.14433 | 0.069904
77 | 0.18551 | 0.089848
78 | 0.29855 | 0.1446
79 | 0.33753 | 0.16347
80 | 0.25934 | 0.1256
81 | 0.16922 | 0.081955
82 | 0.12495 | 0.060516
83 | 0.13823 | 0.066947
84 | 0.32026 | 0.15511
85 | 0.19114 | 0.092572
86 | 0.38333 | 0.18565
87 | 0.20752 | 0.1005
88 | 0.092603 | 0.04485
89 | 0.37571 | 0.18196
90 | 0.39407 | 0.19086
91 | 0.092386 | 0.044745
92 | 0.31232 | 0.15126
93 | 0.29297 | 0.14189
94 | 0.27149 | 0.13149
95 | 0.28208 | 0.13662
96 | 0.085743 | 0.041527
97 | 0.25655 | 0.12425
98 | 0.13515 | 0.065455
99 | 0.12176 | 0.058972
100 | 0.080684 | 0.039077
101 | 0.093645 | 0.045354
102 | 0.078903 | 0.038215
103 | 0.20643 | 0.099976
104 | 0.16009 | 0.077536
105 | 0.19348 | 0.093707
106 | 0.078546 | 0.038042
107 | 0.12466 | 0.060374
108 | 0.22395 | 0.10846

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1