## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_149_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_149_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_149_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_149_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_149_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_149_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_149_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_149_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_149_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_149_0_node_240 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_149_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_149_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_149_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_149_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_149_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_149_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_149_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_149_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_149_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_149_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_149_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_149_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_149_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_149_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_149_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_149_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_149_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_149_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_149_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_149_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_149_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_149_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_149_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_149_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_149_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_149_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_149_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_149_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_149_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_149_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_149_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_149_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_149_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_149_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_149_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_149_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_149_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_149_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_149_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_149_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_149_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_149_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_149_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_149_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_149_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_149_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_149_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_149_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_149_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_149_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_149_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_149_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_149_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_149_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_149_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_149_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_149_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_149_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_149_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_149_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_149_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_149_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_149_0_node_239 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_149_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_149_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_149_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_149_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_149_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_149_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_149_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_149_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_149_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_149_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_149_0_node_237 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_149_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_149_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_149_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_149_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_149_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_149_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_149_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_149_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_149_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_149_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_149_0_node_242 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_149_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_149_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_149_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_149_0_node_223 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_149_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_149_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_149_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_149_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_149_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_149_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_149_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_149_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_149_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_149_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_149_0_node_236 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_149_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_149_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_149_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_149_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_149_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_149_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_149_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_149_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_149_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_149_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_149_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_149_0_node_238 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_149_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_149_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_149_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_149_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_149_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_149_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_149_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_149_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_149_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_149_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_149_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_149_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_149_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_149_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_149_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_149_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_149_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_149_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_149_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_149_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_149_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_149_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_149_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_149_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_149_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_149_0_node_244 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_149_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_149_0_node_241 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_149_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_149_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_149_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_149_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_149_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_149_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_149_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_149_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_149_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_149_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_149_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_149_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_149_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_149_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_149_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_149_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_149_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_149_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_149_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_149_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_149_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_149_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_149_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_149_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_149_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_149_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_149_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_149_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_149_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_149_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_149_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_149_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_149_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_149_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_149_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_149_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_149_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_149_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_149_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_149_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_149_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_149_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_149_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_149_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_149_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_149_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_149_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_149_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_149_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_149_0_node_243 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_149_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_149_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_149_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_149_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_149_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_149_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_149_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_149_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_149_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_149_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_149_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_149_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_149_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_149_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_149_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_149_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_149_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_149_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_149_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_149_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_149_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_149_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_149_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_149_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_149_0_node_189 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_149_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_149_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_149_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_149_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_149_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
230 | bus_MV_149_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
231 | bus_MV_149_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
232 | bus_MV_149_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
233 | bus_MV_149_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
234 | bus_HV_149_0_node_15 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_149_0_load_0 | 0 | 0.12405 | 0.060081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_149_0_load_230 | 5 | 0.14245 | 0.068991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_149_0_load_240 | 9 | 0.16439 | 0.079619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_149_0_load_59 | 12 | 0.14127 | 0.068422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_149_0_load_56 | 13 | 0.11453 | 0.05547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_149_0_load_15 | 14 | 0.092009 | 0.044562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_149_0_load_60 | 17 | 0.12239 | 0.059276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_149_0_load_43 | 22 | 0.091003 | 0.044075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_149_0_load_50 | 23 | 0.14165 | 0.068605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_149_0_load_5 | 24 | 0.072532 | 0.035129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_149_0_load_58 | 25 | 0.097376 | 0.047161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_149_0_load_175 | 26 | 0.097165 | 0.047059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_149_0_load_93 | 27 | 0.12073 | 0.058472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_149_0_load_176 | 28 | 0.14655 | 0.070979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_149_0_load_216 | 30 | 0.078046 | 0.0378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_149_0_load_215 | 31 | 0.13331 | 0.064565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_149_0_load_6 | 32 | 0.13341 | 0.064612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_149_0_load_218 | 38 | 0.12835 | 0.062163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_149_0_load_12 | 39 | 0.16176 | 0.078346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_149_0_load_214 | 40 | 0.10368 | 0.050215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_149_0_load_217 | 41 | 0.12899 | 0.062475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_149_0_load_47 | 43 | 0.12482 | 0.060454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_149_0_load_45 | 44 | 0.1444 | 0.069934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_149_0_load_229 | 46 | 0.13105 | 0.063472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_149_0_load_46 | 47 | 0.13061 | 0.063257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_149_0_load_18 | 48 | 0.12414 | 0.060122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_149_0_load_52 | 50 | 0.081153 | 0.039304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_149_0_load_233 | 55 | 0.14248 | 0.069008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_149_0_load_44 | 57 | 0.10221 | 0.049504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_149_0_load_37 | 58 | 0.10754 | 0.052084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_149_0_load_75 | 59 | 0.10412 | 0.050426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_149_0_load_234 | 64 | 0.081778 | 0.039607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_149_0_load_79 | 66 | 0.13126 | 0.06357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_149_0_load_23 | 67 | 0.12546 | 0.060765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_149_0_load_225 | 70 | 0.1184 | 0.057346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_149_0_load_27 | 71 | 0.12386 | 0.059988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_149_0_load_232 | 75 | 0.16293 | 0.078911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_149_0_load_38 | 77 | 0.077242 | 0.03741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_149_0_load_31 | 79 | 0.079357 | 0.038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_149_0_load_203 | 80 | 0.090576 | 0.043868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_149_0_load_237 | 83 | 0.12301 | 0.059576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_149_0_load_63 | 84 | 0.095377 | 0.046193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_149_0_load_32 | 85 | 0.094602 | 0.045818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_149_0_load_83 | 87 | 0.075022 | 0.036335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_149_0_load_41 | 90 | 0.10732 | 0.051978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_149_0_load_54 | 92 | 0.1133 | 0.054876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_149_0_load_242 | 94 | 0.15921 | 0.077107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_149_0_load_174 | 95 | 0.1538 | 0.07449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_149_0_load_224 | 96 | 0.13513 | 0.065446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_149_0_load_205 | 99 | 0.096328 | 0.046654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_149_0_load_197 | 101 | 0.18028 | 0.087314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_149_0_load_108 | 102 | 0.11587 | 0.056118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_149_0_load_115 | 108 | 0.11918 | 0.057723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_149_0_load_236 | 109 | 0.15496 | 0.075051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_149_0_load_235 | 112 | 0.12629 | 0.061166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_149_0_load_116 | 113 | 0.071102 | 0.034436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_149_0_load_198 | 114 | 0.15305 | 0.074126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_149_0_load_66 | 115 | 0.16092 | 0.077935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_149_0_load_238 | 121 | 0.15771 | 0.076385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_149_0_load_206 | 123 | 0.27881 | 0.13504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_149_0_load_81 | 124 | 0.10216 | 0.049476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_149_0_load_78 | 125 | 0.081841 | 0.039637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_149_0_load_204 | 126 | 0.068404 | 0.03313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_149_0_load_201 | 127 | 0.17574 | 0.085116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_149_0_load_199 | 129 | 0.13488 | 0.065324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_149_0_load_86 | 130 | 0.15388 | 0.074529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_149_0_load_107 | 134 | 0.15659 | 0.07584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_149_0_load_220 | 135 | 0.075478 | 0.036556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_149_0_load_101 | 137 | 0.064794 | 0.031381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_149_0_load_221 | 140 | 0.31056 | 0.15041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_149_0_load_90 | 141 | 0.16449 | 0.079665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_149_0_load_96 | 143 | 0.065347 | 0.031649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_149_0_load_244 | 147 | 0.090892 | 0.044021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_149_0_load_241 | 149 | 0.3174 | 0.15373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_149_0_load_106 | 151 | 0.14425 | 0.069864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_149_0_load_103 | 152 | 0.13282 | 0.064328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_149_0_load_118 | 153 | 0.15856 | 0.076793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_149_0_load_120 | 156 | 0.10514 | 0.05092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_149_0_load_121 | 157 | 0.10317 | 0.049968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_149_0_load_125 | 161 | 0.16432 | 0.079583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_149_0_load_134 | 162 | 0.123 | 0.05957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_149_0_load_133 | 164 | 0.15026 | 0.072776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_149_0_load_177 | 165 | 0.083658 | 0.040517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_149_0_load_122 | 166 | 0.10751 | 0.052072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_149_0_load_128 | 169 | 0.070495 | 0.034142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_149_0_load_228 | 171 | 0.11638 | 0.056367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_149_0_load_135 | 172 | 0.14502 | 0.070235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_149_0_load_195 | 176 | 0.15983 | 0.07741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_149_0_load_185 | 179 | 0.1527 | 0.073957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_149_0_load_181 | 182 | 0.11288 | 0.054672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_149_0_load_138 | 183 | 0.091606 | 0.044367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_149_0_load_194 | 187 | 0.10576 | 0.051224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_149_0_load_193 | 188 | 0.11883 | 0.057553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_149_0_load_186 | 190 | 0.1293 | 0.062621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_149_0_load_141 | 192 | 0.12498 | 0.06053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_149_0_load_191 | 196 | 0.11586 | 0.056115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_149_0_load_182 | 197 | 0.10734 | 0.051988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_149_0_load_243 | 199 | 0.14987 | 0.072585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_149_0_load_148 | 203 | 0.16143 | 0.078185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_149_0_load_158 | 205 | 0.13423 | 0.06501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_149_0_load_183 | 207 | 0.1094 | 0.052986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_149_0_load_154 | 208 | 0.10697 | 0.051808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_149_0_load_156 | 210 | 0.093847 | 0.045452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_149_0_load_157 | 211 | 0.10549 | 0.051089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_149_0_load_190 | 213 | 0.10724 | 0.05194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_149_0_load_166 | 217 | 0.1536 | 0.074389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_149_0_load_160 | 219 | 0.099359 | 0.048122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_149_0_load_161 | 220 | 0.15063 | 0.072951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_149_0_load_165 | 222 | 0.10534 | 0.051019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_149_0_load_189 | 224 | 0.1569 | 0.075989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_149_0_load_188 | 225 | 0.12604 | 0.061046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_149_0_load_226 | 226 | 0.081597 | 0.039519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_149_0_load_207 | 227 | 0.10856 | 0.052578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_149_0_load_209 | 229 | 0.076157 | 0.036884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | MV_149_0_load_210 | 230 | 0.17037 | 0.082513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | MV_149_0_load_212 | 232 | 0.086614 | 0.041949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | MV_149_0_load_219 | 233 | 0.13007 | 0.062994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_149_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_149_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.076737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_149_0_line_2 |  | 2 | 11 | 0.22831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_149_0_line_3 |  | 2 | 12 | 0.043209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_149_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.1211 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_149_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.18942 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_149_0_line_6 |  | 4 | 9 | 0.015101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_149_0_line_7 |  | 5 | 10 | 0.047732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_149_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.038376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_149_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.1727 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_149_0_line_10 |  | 7 | 13 | 0.004114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_149_0_line_11 |  | 8 | 18 | 0.17948 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_149_0_line_12 |  | 8 | 17 | 0.060884 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_149_0_line_13 |  | 10 | 74 | 0.040427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_149_0_line_14 |  | 11 | 23 | 0.046976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_149_0_line_15 |  | 11 | 19 | 0.15406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_149_0_line_16 |  | 13 | 93 | 0.024496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_149_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.009481 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_149_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.13017 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_149_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.039899 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_149_0_line_20 |  | 18 | 46 | 0.10624 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_149_0_line_21 |  | 19 | 20 | 0.17323 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_149_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.22212 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_149_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.049189 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_149_0_line_24 |  | 20 | 42 | 0.11636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_149_0_line_25 |  | 20 | 43 | 0.05207 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_149_0_line_26 |  | 20 | 36 | 0.065646 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_149_0_line_27 |  | 21 | 46 | 0.004328 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_149_0_line_28 |  | 22 | 91 | 0.029499 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_149_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.2428 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_149_0_line_30 |  | 25 | 26 | 0.8894 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_149_0_line_31 |  | 25 | 27 | 1.1626 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_149_0_line_32 |  | 26 | 95 | 0.16924 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_149_0_line_33 |  | 26 | 28 | 0.25506 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_149_0_line_34 |  | 27 | 29 | 0.090889 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_149_0_line_35 |  | 29 | 142 | 0.35737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_149_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.71352 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_149_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.067472 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_149_0_line_38 |  | 31 | 231 | 0.018422 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_149_0_line_39 |  | 32 | 33 | 0.012384 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_149_0_line_40 |  | 32 | 34 | 0.012944 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_149_0_line_41 |  | 33 | 35 | 0.094964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_149_0_line_42 |  | 33 | 36 | 0.14067 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_149_0_line_43 |  | 34 | 37 | 0.25077 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_149_0_line_44 |  | 35 | 38 | 0.02642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_149_0_line_45 |  | 36 | 39 | 0.028405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_149_0_line_46 |  | 37 | 40 | 0.016902 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_149_0_line_47 |  | 38 | 41 | 0.053797 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_149_0_line_48 |  | 40 | 45 | 0.015964 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_149_0_line_49 |  | 42 | 44 | 0.047619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_149_0_line_50 |  | 44 | 47 | 0.038473 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_149_0_line_51 |  | 45 | 230 | 0.013654 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_149_0_line_52 |  | 48 | 49 | 0.21073 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_149_0_line_53 |  | 49 | 50 | 0.03228 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_149_0_line_54 |  | 49 | 51 | 0.16717 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_149_0_line_55 |  | 50 | 54 | 0.045304 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_149_0_line_56 |  | 51 | 90 | 0.056338 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_149_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.26434 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_149_0_line_58 |  | 52 | 54 | 0.012501 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_149_0_line_59 |  | 52 | 55 | 0.065308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_149_0_line_60 |  | 53 | 56 | 0.69402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_149_0_line_61 |  | 53 | 57 | 0.050193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_149_0_line_62 |  | 53 | 58 | 0.21491 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_149_0_line_63 |  | 56 | 59 | 0.084319 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_149_0_line_64 |  | 56 | 60 | 0.25726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_149_0_line_65 |  | 58 | 61 | 0.022153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_149_0_line_66 |  | 59 | 62 | 0.008149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_149_0_line_67 |  | 60 | 65 | 0.045097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_149_0_line_68 |  | 60 | 66 | 0.11817 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_149_0_line_69 |  | 61 | 85 | 0.018127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_149_0_line_70 |  | 62 | 63 | 0.17369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_149_0_line_71 |  | 63 | 64 | 0.027494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_149_0_line_72 |  | 65 | 128 | 0.038567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_149_0_line_73 |  | 65 | 129 | 0.02935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_149_0_line_74 |  | 66 | 124 | 0.06105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_149_0_line_75 |  | 67 | 68 | 0.10561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_149_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.019157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_149_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.47456 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_149_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.031218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_149_0_line_79 |  | 71 | 72 | 0.018785 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_149_0_line_80 |  | 72 | 73 | 0.15386 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_149_0_line_81 |  | 73 | 101 | 0.079097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_149_0_line_82 |  | 74 | 75 | 0.054597 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_149_0_line_83 |  | 75 | 76 | 0.16605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_149_0_line_84 |  | 76 | 77 | 0.056366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_149_0_line_85 |  | 76 | 78 | 0.24667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_149_0_line_86 |  | 78 | 86 | 0.15188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_149_0_line_87 |  | 78 | 85 | 0.082328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_149_0_line_88 |  | 79 | 80 | 0.85209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_149_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.028507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_149_0_line_90 |  | 81 | 127 | 0.032898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_149_0_line_91 |  | 82 | 83 | 1.0338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_149_0_line_92 |  | 82 | 84 | 0.031406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_149_0_line_93 |  | 83 | 107 | 0.11466 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_149_0_line_94 |  | 84 | 99 | 0.32029 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_149_0_line_95 |  | 86 | 87 | 0.075601 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_149_0_line_96 |  | 87 | 88 | 0.024977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_149_0_line_97 |  | 88 | 89 | 0.20246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_149_0_line_98 |  | 89 | 121 | 0.043763 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_149_0_line_99 |  | 90 | 91 | 0.034595 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_149_0_line_100 |  | 92 | 93 | 0.057168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_149_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.025089 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_149_0_line_102 |  | 95 | 211 | 0.24966 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_149_0_line_103 |  | 96 | 97 | 0.12212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_149_0_line_104 |  | 96 | 98 | 0.021353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_149_0_line_105 |  | 97 | 204 | 0.15723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_149_0_line_106 |  | 98 | 212 | 0.089274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_149_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.019935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_149_0_line_108 |  | 100 | 126 | 0.043202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_149_0_line_109 |  | 100 | 117 | 0.054879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_149_0_line_110 |  | 101 | 114 | 0.081423 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_149_0_line_111 |  | 102 | 103 | 0.015374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_149_0_line_112 |  | 102 | 104 | 0.030119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_149_0_line_113 |  | 103 | 105 | 0.34418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_149_0_line_114 |  | 103 | 106 | 0.14446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_149_0_line_115 |  | 104 | 107 | 0.35437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_149_0_line_116 |  | 105 | 108 | 0.047011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_149_0_line_117 |  | 106 | 109 | 0.024777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_149_0_line_118 |  | 106 | 110 | 0.37914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_149_0_line_119 |  | 106 | 111 | 0.18198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_149_0_line_120 |  | 110 | 112 | 0.049012 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_149_0_line_121 |  | 111 | 113 | 0.028237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_149_0_line_122 |  | 114 | 122 | 0.060606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_149_0_line_123 |  | 115 | 116 | 0.010425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_149_0_line_124 |  | 116 | 117 | 0.23245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_149_0_line_125 |  | 116 | 118 | 0.1136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_149_0_line_126 |  | 116 | 119 | 0.26242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_149_0_line_127 |  | 117 | 123 | 0.03131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_149_0_line_128 |  | 118 | 124 | 0.097842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_149_0_line_129 |  | 119 | 125 | 0.029682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_149_0_line_130 |  | 120 | 121 | 0.009603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_149_0_line_131 |  | 120 | 122 | 0.085571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_149_0_line_132 |  | 127 | 128 | 0.02903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_149_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.042504 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_149_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.10967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_149_0_line_135 |  | 132 | 133 | 0.11947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_149_0_line_136 |  | 132 | 134 | 0.10884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_149_0_line_137 |  | 133 | 135 | 0.051533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_149_0_line_138 |  | 133 | 136 | 0.15 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_149_0_line_139 |  | 134 | 138 | 1.3841 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_149_0_line_140 |  | 135 | 140 | 0.081373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_149_0_line_141 |  | 136 | 141 | 0.048586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_149_0_line_142 |  | 137 | 138 | 0.012605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_149_0_line_143 |  | 137 | 139 | 1.8067 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_149_0_line_144 |  | 139 | 152 | 0.046473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_149_0_line_145 |  | 140 | 142 | 0.067384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_149_0_line_146 |  | 143 | 144 | 0.062278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_149_0_line_147 |  | 144 | 145 | 0.50712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_149_0_line_148 |  | 145 | 151 | 0.06112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_149_0_line_149 |  | 145 | 148 | 0.29533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_149_0_line_150 |  | 146 | 147 | 0.011526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_149_0_line_151 |  | 146 | 148 | 0.22395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_149_0_line_152 |  | 148 | 149 | 0.056135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_149_0_line_153 |  | 148 | 150 | 1.3037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_149_0_line_154 |  | 150 | 152 | 0.24211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_149_0_line_155 |  | 153 | 154 | 0.13002 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
156 | MV_149_0_line_156 |  | 153 | 155 | 0.25279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_149_0_line_157 |  | 154 | 156 | 0.030717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_149_0_line_158 |  | 154 | 157 | 0.091094 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
159 | MV_149_0_line_159 |  | 155 | 160 | 0.071133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_149_0_line_160 |  | 155 | 161 | 0.069765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_149_0_line_161 |  | 156 | 166 | 0.22392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
162 | MV_149_0_line_162 |  | 157 | 158 | 0.014631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_149_0_line_163 |  | 157 | 159 | 0.050234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_149_0_line_164 |  | 158 | 170 | 0.092803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_149_0_line_165 |  | 159 | 167 | 0.090472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_149_0_line_166 |  | 160 | 162 | 0.066266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_149_0_line_167 |  | 163 | 164 | 1.1468 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
168 | MV_149_0_line_168 |  | 163 | 165 | 0.003695 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_149_0_line_169 |  | 164 | 170 | 0.048641 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
170 | MV_149_0_line_170 |  | 165 | 181 | 0.065158 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_149_0_line_171 |  | 166 | 168 | 0.064522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_149_0_line_172 |  | 167 | 171 | 0.082701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
173 | MV_149_0_line_173 |  | 168 | 169 | 0.80494 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
174 | MV_149_0_line_174 |  | 172 | 173 | 0.041952 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_149_0_line_175 |  | 172 | 174 | 0.19705 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
176 | MV_149_0_line_176 |  | 173 | 175 | 0.12281 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_149_0_line_177 |  | 174 | 176 | 0.059859 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
178 | MV_149_0_line_178 |  | 174 | 177 | 0.093044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_149_0_line_179 |  | 175 | 178 | 0.3414 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
180 | MV_149_0_line_180 |  | 176 | 201 | 0.011774 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_149_0_line_181 |  | 177 | 192 | 0.035217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_149_0_line_182 |  | 178 | 182 | 0.17121 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
183 | MV_149_0_line_183 |  | 178 | 181 | 0.46586 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_149_0_line_184 |  | 179 | 180 | 0.097127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_149_0_line_185 |  | 180 | 207 | 0.13316 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
186 | MV_149_0_line_186 |  | 180 | 219 | 0.04649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_149_0_line_187 |  | 182 | 226 | 1.0158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
188 | MV_149_0_line_188 |  | 183 | 184 | 0.045354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
189 | MV_149_0_line_189 |  | 184 | 185 | 0.082949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_149_0_line_190 |  | 184 | 186 | 0.089331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_149_0_line_191 |  | 185 | 187 | 0.052257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | MV_149_0_line_192 |  | 185 | 188 | 0.050404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | MV_149_0_line_193 |  | 186 | 189 | 0.11858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_149_0_line_194 |  | 186 | 190 | 0.081965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | MV_149_0_line_195 |  | 187 | 191 | 0.034413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | MV_149_0_line_196 |  | 189 | 225 | 0.040421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_149_0_line_197 |  | 191 | 201 | 0.025692 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_149_0_line_198 |  | 191 | 202 | 0.19854 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_149_0_line_199 |  | 192 | 193 | 0.037322 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
200 | MV_149_0_line_200 |  | 192 | 194 | 0.17911 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
201 | MV_149_0_line_201 |  | 193 | 195 | 0.094833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_149_0_line_202 |  | 194 | 196 | 0.066348 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | MV_149_0_line_203 |  | 195 | 197 | 0.039256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_149_0_line_204 |  | 196 | 200 | 0.092884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_149_0_line_205 |  | 198 | 199 | 0.077985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_149_0_line_206 |  | 198 | 200 | 0.1975 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
207 | MV_149_0_line_207 |  | 202 | 220 | 0.018561 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
208 | MV_149_0_line_208 |  | 203 | 204 | 0.057903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_149_0_line_209 |  | 204 | 205 | 0.101 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
210 | MV_149_0_line_210 |  | 205 | 206 | 0.09314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_149_0_line_211 |  | 206 | 219 | 0.032052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_149_0_line_212 |  | 208 | 209 | 0.11021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | MV_149_0_line_213 |  | 209 | 210 | 0.15033 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | MV_149_0_line_214 |  | 209 | 211 | 0.041431 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_149_0_line_215 |  | 210 | 214 | 0.027507 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_149_0_line_216 |  | 212 | 213 | 0.068161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | MV_149_0_line_217 |  | 213 | 216 | 0.069243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | MV_149_0_line_218 |  | 214 | 217 | 0.10679 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
219 | MV_149_0_line_219 |  | 215 | 216 | 0.087094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_149_0_line_220 |  | 215 | 217 | 0.004936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | MV_149_0_line_221 |  | 216 | 224 | 0.066221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | MV_149_0_line_222 |  | 217 | 218 | 0.046452 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | MV_149_0_line_223 |  | 218 | 223 | 0.038627 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | MV_149_0_line_224 |  | 220 | 221 | 0.022325 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | MV_149_0_line_225 |  | 221 | 222 | 0.013977 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_149_0_line_226 |  | 222 | 223 | 0.065129 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
227 | MV_149_0_line_227 |  | 227 | 228 | 0.0087314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | MV_149_0_line_228 |  | 227 | 229 | 0.061585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | MV_149_0_line_229 |  | 228 | 230 | 0.049997 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | MV_149_0_line_230 |  | 228 | 231 | 0.038809 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | MV_149_0_line_231 |  | 229 | 232 | 0.0024035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | MV_149_0_line_232 |  | 232 | 233 | 0.047571 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_149_0_trafo_15 | 25 MVA 110/20 kV | 234 | 14 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2757026.5789 | 1208194.1172
1 | 2757011.0822 | 1208179.3964
2 | 2756964.9697 | 1208160.4667
3 | 2757092.8896 | 1208283.4751
4 | 2757170.3978 | 1208376.5209
5 | 2757104.1498 | 1208472.5627
6 | 2757067.3818 | 1208016.5989
7 | 2757048.5509 | 1207983.1624
8 | 2757210.2473 | 1207919.5732
9 | 2757184.1292 | 1208370.1546
10 | 2757062.7356 | 1208496.294
11 | 2756872.7918 | 1207951.5905
12 | 2756928.5861 | 1208183.7753
13 | 2757046.4068 | 1207979.6473
14 | 2757360.0717 | 1208092.1196
15 | 2757352.4026 | 1208094.4529
16 | 2757272.978 | 1207997.0059
17 | 2757253.4158 | 1207962.2039
18 | 2757053.003 | 1207840.6746
19 | 2756796.4237 | 1207935.1693
20 | 2756767.9501 | 1207833.2084
21 | 2756956.0196 | 1207787.7099
22 | 2756779.7633 | 1207981.4508
23 | 2756906.9025 | 1207919.2915
24 | 2758261.7195 | 1206468.9909
25 | 2758224.4147 | 1206708.9059
26 | 2758529.4348 | 1207544.372
27 | 2757064.8767 | 1206624.314
28 | 2758764.0327 | 1207444.2803
29 | 2757043.106 | 1206711.3188
30 | 2756941.3989 | 1207417.5511
31 | 2756888.1018 | 1207458.3617
32 | 2756854.6797 | 1207702.7197
33 | 2756845.5144 | 1207711.0481
34 | 2756864.2597 | 1207694.0144
35 | 2756825.3336 | 1207652.4768
36 | 2756801.2318 | 1207794.5369
37 | 2756903.396 | 1207595.6664
38 | 2756813.7587 | 1207632.6217
39 | 2756827.2002 | 1207782.8643
40 | 2756903.3511 | 1207578.874
41 | 2756812.8047 | 1207578.8332
42 | 2756714.5586 | 1207733.8846
43 | 2756722.7933 | 1207859.1346
44 | 2756698.1645 | 1207689.2478
45 | 2756900.9433 | 1207563.0951
46 | 2756959.41 | 1207790.4125
47 | 2756663.2415 | 1207673.1057
48 | 2756470.3679 | 1208189.6179
49 | 2756672.9409 | 1208247.6944
50 | 2756656.9666 | 1208275.7446
51 | 2756731.6463 | 1208091.3963
52 | 2756624.7449 | 1208323.7196
53 | 2756428.8456 | 1208420.513
54 | 2756632.5482 | 1208313.9378
55 | 2756675.8969 | 1208364.5095
56 | 2756216.8071 | 1208964.8999
57 | 2756394.9661 | 1208457.547
58 | 2756631.8109 | 1208491.1654
59 | 2756144.3819 | 1209008.0764
60 | 2756408.0827 | 1209136.9407
61 | 2756649.6718 | 1208504.2124
62 | 2756139.8983 | 1209014.8874
63 | 2755975.8841 | 1209059.9387
64 | 2755954.579 | 1209077.3864
65 | 2756390.3328 | 1209167.5696
66 | 2756525.8692 | 1209127.487
67 | 2757304.2671 | 1208681.1311
68 | 2757207.3314 | 1208723.048
69 | 2757190.3165 | 1208731.9411
70 | 2757679.5048 | 1208770.5795
71 | 2757162.3856 | 1208746.0404
72 | 2757145.6396 | 1208754.5515
73 | 2757216.5703 | 1208891.0861
74 | 2757022.7189 | 1208502.7913
75 | 2756978.3098 | 1208534.5516
76 | 2756888.5254 | 1208394.8661
77 | 2756832.2462 | 1208391.7399
78 | 2756749.9825 | 1208509.5285
79 | 2756311.0594 | 1210106.7088
80 | 2756295.5215 | 1209254.7601
81 | 2756314.4833 | 1209233.4745
82 | 2756951.7866 | 1209421.0578
83 | 2757718.3154 | 1210114.7569
84 | 2756937.8145 | 1209393.0319
85 | 2756667.4336 | 1208507.704
86 | 2756809.0593 | 1208617.6879
87 | 2756834.626 | 1208688.8343
88 | 2756859.4953 | 1208685.8407
89 | 2756982.5094 | 1208790.5463
90 | 2756749.4982 | 1208037.9619
91 | 2756766.27 | 1208007.6864
92 | 2756968.494 | 1207978.2968
93 | 2757024.3569 | 1207990.4436
94 | 2757021.3655 | 1208015.3538
95 | 2758596.6141 | 1207666.9414
96 | 2759171.6616 | 1207826.1681
97 | 2759292.862 | 1207841.1035
98 | 2759159.0736 | 1207843.4369
99 | 2756924.2246 | 1209073.0328
100 | 2756916.7471 | 1209054.553
101 | 2757146.5215 | 1208927.0402
102 | 2757736.0074 | 1210450.6206
103 | 2757746.5329 | 1210461.8263
104 | 2757719.206 | 1210425.7492
105 | 2757532.9159 | 1210299.6923
106 | 2757691.8468 | 1210558.4789
107 | 2757735.8813 | 1210228.0676
108 | 2757532.5865 | 1210346.6926
109 | 2757702.3466 | 1210580.6875
110 | 2758012.088 | 1210422.6953
111 | 2757551.9117 | 1210515.8216
112 | 2758010.9 | 1210373.6975
113 | 2757532.9286 | 1210494.9016
114 | 2757073.9452 | 1208963.9515
115 | 2756765.3772 | 1209000.6157
116 | 2756756.5004 | 1209006.1208
117 | 2756937.3809 | 1209021.1101
118 | 2756661.7307 | 1209068.7327
119 | 2756638.8898 | 1208979.2311
120 | 2757010.199 | 1208836.1377
121 | 2757005.8068 | 1208827.5923
122 | 2757045.5158 | 1208910.3888
123 | 2756966.2562 | 1209009.006
124 | 2756579.7332 | 1209122.1137
125 | 2756618.3276 | 1208957.8835
126 | 2756876.4855 | 1209070.2196
127 | 2756338.6416 | 1209211.1441
128 | 2756359.9593 | 1209191.4395
129 | 2756408.9146 | 1209190.288
130 | 2756900.2349 | 1206396.5048
131 | 2756913.948 | 1206356.2738
132 | 2756864.9075 | 1206290.1264
133 | 2756804.1959 | 1206370.9146
134 | 2756782.4816 | 1206219.0428
135 | 2756800.3012 | 1206422.294
136 | 2756669.5587 | 1206304.7883
137 | 2757636.4866 | 1205120.9497
138 | 2757640.3789 | 1205132.9409
139 | 2756128.0815 | 1204126.5805
140 | 2756860.5271 | 1206459.4635
141 | 2756623.3054 | 1206293.8095
142 | 2756926.2634 | 1206473.9021
143 | 2755102.3149 | 1203685.6028
144 | 2755141.4325 | 1203734.1501
145 | 2755364.7156 | 1204054.8682
146 | 2755610.9445 | 1204079.1104
147 | 2755608.7663 | 1204090.2412
148 | 2755475.3102 | 1204025.687
149 | 2755529.1683 | 1204025.7336
150 | 2755971.1785 | 1204124.5795
151 | 2755387.4939 | 1204110.6542
152 | 2756121.2422 | 1204083.0523
153 | 2761255.2606 | 1207837.4893
154 | 2761135.2385 | 1207787.4916
155 | 2761366.7566 | 1207610.6177
156 | 2761124.643 | 1207758.9463
157 | 2761055.6687 | 1207831.8402
158 | 2761046.4059 | 1207842.3999
159 | 2761036.6062 | 1207786.0621
160 | 2761415.5558 | 1207560.0688
161 | 2761337.6568 | 1207548.0854
162 | 2761405.8117 | 1207495.313
163 | 2760136.3189 | 1208698.1812
164 | 2760974.4327 | 1207915.414
165 | 2760133.99 | 1208701.0547
166 | 2761154.1197 | 1207536.9733
167 | 2760981.3781 | 1207742.3772
168 | 2761200.1215 | 1207491.6296
169 | 2760835.3418 | 1206774.0838
170 | 2760960.5815 | 1207868.7869
171 | 2760900.5748 | 1207759.9925
172 | 2759323.1804 | 1208399.2276
173 | 2759358.547 | 1208408.0464
174 | 2759140.3979 | 1208472.8402
175 | 2759441.3829 | 1208320.4127
176 | 2759093.8729 | 1208435.177
177 | 2759116.9036 | 1208535.9708
178 | 2759688.1726 | 1208556.3125
179 | 2759492.7574 | 1208120.3822
180 | 2759528.3218 | 1208029.9954
181 | 2760076.8265 | 1208717.9477
182 | 2759619.1432 | 1208712.9856
183 | 2759035.2135 | 1208404.6529
184 | 2759002.4873 | 1208373.2527
185 | 2759070.1599 | 1208325.4238
186 | 2758964.0981 | 1208292.5908
187 | 2759090.9883 | 1208373.0663
188 | 2759081.2591 | 1208284.9275
189 | 2758874.8844 | 1208271.2296
190 | 2758894.0501 | 1208334.519
191 | 2759110.3807 | 1208401.5311
192 | 2759130.7129 | 1208568.3793
193 | 2759144.3533 | 1208603.1188
194 | 2758995.1157 | 1208685.3935
195 | 2759195.3791 | 1208682.4179
196 | 2758946.9125 | 1208730.9841
197 | 2759233.676 | 1208689.1233
198 | 2758740.9585 | 1208631.4798
199 | 2758663.2874 | 1208633.6276
200 | 2758870.3019 | 1208780.7337
201 | 2759099.1142 | 1208424.6294
202 | 2759131.2696 | 1208233.9256
203 | 2759442.7108 | 1207791.8629
204 | 2759407.3916 | 1207837.7467
205 | 2759463.9492 | 1207921.4217
206 | 2759523.1409 | 1207974.8182
207 | 2759646.1334 | 1208092.0568
208 | 2758864.7577 | 1207779.7618
209 | 2758803.5726 | 1207871.5164
210 | 2758900.0938 | 1207986.0548
211 | 2758776.3477 | 1207840.2196
212 | 2759106.2335 | 1207915.3932
213 | 2759076.8134 | 1207976.731
214 | 2758918.4053 | 1208006.6275
215 | 2758994.4583 | 1208081.7538
216 | 2759053.0238 | 1208041.7669
217 | 2758990.8238 | 1208085.1044
218 | 2759023.3969 | 1208118.3132
219 | 2759551.5987 | 1207989.7256
220 | 2759116.5305 | 1208222.6447
221 | 2759099.4409 | 1208208.2206
222 | 2759089.7441 | 1208198.1309
223 | 2759048.128 | 1208148.0322
224 | 2759105.1534 | 1208079.3567
225 | 2758851.648 | 1208241.362
226 | 2759638.5048 | 1209728.5684
227 | 2756879.4582 | 1207500.597
228 | 2756888.1876 | 1207500.7821
229 | 2756852.9958 | 1207501.9949
230 | 2756898.7234 | 1207549.625
231 | 2756873.4877 | 1207469.568
232 | 2756853.9594 | 1207504.1968
233 | 2756811.0923 | 1207524.8223
234 | 2757360.0717 | 1208092.1196

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99711 | -0.061526 | 0.12405 | 0.060081
1 | 0.99711 | -0.061557 | 0 | 0
2 | 0.99712 | -0.061665 | 0 | 0
3 | 0.99469 | -0.089018 | 0 | 0
4 | 0.99466 | -0.089266 | 0 | 0
5 | 0.99475 | -0.088628 | 0.14245 | 0.068991
6 | 0.99911 | -0.015124 | 0 | 0
7 | 0.9991 | -0.014949 | 0 | 0
8 | 0.99924 | -0.014289 | 0 | 0
9 | 0.99465 | -0.089236 | 0.16439 | 0.079619
10 | 0.99478 | -0.088446 | 0 | 0
11 | 0.9972 | -0.062319 | 0 | 0
12 | 0.99711 | -0.061739 | 0.14127 | 0.068422
13 | 0.99909 | -0.01493 | 0.11453 | 0.05547
14 | 1 | 0 | -14.6197 | -6.6001
15 | 0.99997 | -0.00056488 | 0 | 0
16 | 0.99956 | -0.0083179 | 0 | 0
17 | 0.99943 | -0.010693 | 0.12239 | 0.059276
18 | 0.9987 | -0.024615 | 0 | 0
19 | 0.99728 | -0.062978 | 0 | 0
20 | 0.99695 | -0.06921 | 0 | 0
21 | 0.99795 | -0.050298 | 0 | 0
22 | 0.99717 | -0.066948 | 0.091003 | 0.044075
23 | 0.99719 | -0.0624 | 0.14165 | 0.068605
24 | 0.99022 | -0.28041 | 0.072532 | 0.035129
25 | 0.99026 | -0.28019 | 0.097376 | 0.047161
26 | 0.98807 | -0.35593 | 0.097165 | 0.047059
27 | 0.99321 | -0.17833 | 0.12073 | 0.058472
28 | 0.988 | -0.3564 | 0.14655 | 0.070979
29 | 0.99332 | -0.1764 | 0 | 0
30 | 0.99576 | -0.091692 | 0.078046 | 0.0378
31 | 0.99586 | -0.089752 | 0.13331 | 0.064565
32 | 0.99656 | -0.076607 | 0.13341 | 0.064612
33 | 0.99658 | -0.076203 | 0 | 0
34 | 0.99654 | -0.077022 | 0 | 0
35 | 0.99655 | -0.075919 | 0 | 0
36 | 0.99683 | -0.071465 | 0 | 0
37 | 0.99611 | -0.085056 | 0 | 0
38 | 0.99654 | -0.075838 | 0.12835 | 0.062163
39 | 0.99683 | -0.071411 | 0.16176 | 0.078346
40 | 0.99608 | -0.085597 | 0.10368 | 0.050215
41 | 0.99653 | -0.075923 | 0.12899 | 0.062475
42 | 0.99691 | -0.068844 | 0 | 0
43 | 0.99694 | -0.069289 | 0.12482 | 0.060454
44 | 0.99689 | -0.068688 | 0.1444 | 0.069934
45 | 0.99606 | -0.0861 | 0 | 0
46 | 0.99796 | -0.050051 | 0.13105 | 0.063472
47 | 0.99688 | -0.068749 | 0.13061 | 0.063257
48 | 0.99676 | -0.075945 | 0.12414 | 0.060122
49 | 0.99681 | -0.075625 | 0 | 0
50 | 0.99674 | -0.078051 | 0.081153 | 0.039304
51 | 0.99697 | -0.072526 | 0 | 0
52 | 0.99668 | -0.079073 | 0 | 0
53 | 0.99609 | -0.08606 | 0 | 0
54 | 0.9967 | -0.078852 | 0 | 0
55 | 0.99667 | -0.078964 | 0.14248 | 0.069008
56 | 0.99398 | -0.06954 | 0 | 0
57 | 0.99608 | -0.086122 | 0.10221 | 0.049504
58 | 0.99539 | -0.090985 | 0.10754 | 0.052084
59 | 0.99395 | -0.069768 | 0.10412 | 0.050426
60 | 0.99289 | -0.077993 | 0 | 0
61 | 0.99535 | -0.090603 | 0 | 0
62 | 0.99395 | -0.069762 | 0 | 0
63 | 0.99393 | -0.06962 | 0 | 0
64 | 0.99393 | -0.069594 | 0.081778 | 0.039607
65 | 0.99286 | -0.077746 | 0 | 0
66 | 0.99249 | -0.081124 | 0.13126 | 0.06357
67 | 0.99409 | -0.086409 | 0.12546 | 0.060765
68 | 0.99411 | -0.086247 | 0 | 0
69 | 0.99412 | -0.086302 | 0 | 0
70 | 0.994 | -0.086945 | 0.1184 | 0.057346
71 | 0.99413 | -0.086391 | 0.12386 | 0.059988
72 | 0.99414 | -0.086304 | 0 | 0
73 | 0.99425 | -0.085586 | 0 | 0
74 | 0.9948 | -0.088592 | 0 | 0
75 | 0.99483 | -0.08838 | 0.16293 | 0.078911
76 | 0.99498 | -0.0874 | 0 | 0
77 | 0.99497 | -0.087454 | 0.077242 | 0.03741
78 | 0.99515 | -0.088952 | 0 | 0
79 | 0.99268 | -0.078222 | 0.079357 | 0.038434
80 | 0.99281 | -0.077356 | 0.090576 | 0.043868
81 | 0.99282 | -0.077413 | 0 | 0
82 | 0.99099 | -0.077636 | 0 | 0
83 | 0.98959 | -0.090011 | 0.12301 | 0.059576
84 | 0.99102 | -0.077832 | 0.095377 | 0.046193
85 | 0.99531 | -0.090289 | 0.094602 | 0.045818
86 | 0.99497 | -0.087384 | 0 | 0
87 | 0.99484 | -0.088333 | 0.075022 | 0.036335
88 | 0.99481 | -0.088094 | 0 | 0
89 | 0.99459 | -0.086123 | 0 | 0
90 | 0.9971 | -0.068166 | 0.10732 | 0.051978
91 | 0.99714 | -0.067509 | 0 | 0
92 | 0.99907 | -0.01493 | 0.1133 | 0.054876
93 | 0.99909 | -0.014851 | 0 | 0
94 | 0.99908 | -0.014899 | 0.15921 | 0.077107
95 | 0.9879 | -0.35922 | 0.1538 | 0.07449
96 | 0.98651 | -0.38721 | 0.13513 | 0.065446
97 | 0.98636 | -0.38833 | 0 | 0
98 | 0.98653 | -0.3874 | 0 | 0
99 | 0.99151 | -0.073587 | 0.096328 | 0.046654
100 | 0.99153 | -0.073756 | 0 | 0
101 | 0.99429 | -0.085923 | 0.18028 | 0.087314
102 | 0.98917 | -0.089239 | 0.11587 | 0.056118
103 | 0.98916 | -0.089178 | 0 | 0
104 | 0.98919 | -0.089402 | 0 | 0
105 | 0.98911 | -0.088791 | 0 | 0
106 | 0.9891 | -0.088707 | 0 | 0
107 | 0.98946 | -0.091205 | 0 | 0
108 | 0.9891 | -0.088724 | 0.11918 | 0.057723
109 | 0.98909 | -0.08866 | 0.15496 | 0.075051
110 | 0.98904 | -0.088232 | 0 | 0
111 | 0.98908 | -0.088582 | 0 | 0
112 | 0.98903 | -0.088309 | 0.12629 | 0.061166
113 | 0.98908 | -0.088558 | 0.071102 | 0.034436
114 | 0.99438 | -0.085349 | 0.15305 | 0.074126
115 | 0.99197 | -0.077102 | 0.16092 | 0.077935
116 | 0.99197 | -0.077123 | 0 | 0
117 | 0.9916 | -0.074261 | 0 | 0
118 | 0.99218 | -0.078773 | 0 | 0
119 | 0.99194 | -0.076926 | 0 | 0
120 | 0.99451 | -0.086535 | 0 | 0
121 | 0.99452 | -0.086612 | 0.15771 | 0.076385
122 | 0.99443 | -0.085845 | 0 | 0
123 | 0.99159 | -0.074155 | 0.27881 | 0.13504
124 | 0.99237 | -0.080179 | 0.10216 | 0.049476
125 | 0.99194 | -0.076897 | 0.081841 | 0.039637
126 | 0.99153 | -0.073722 | 0.068404 | 0.03313
127 | 0.99283 | -0.077476 | 0.17574 | 0.085116
128 | 0.99284 | -0.077593 | 0 | 0
129 | 0.99285 | -0.077698 | 0.13488 | 0.065324
130 | 0.99199 | -0.16734 | 0.15388 | 0.074529
131 | 0.992 | -0.16726 | 0 | 0
132 | 0.99202 | -0.16746 | 0 | 0
133 | 0.99219 | -0.16853 | 0 | 0
134 | 0.99182 | -0.16941 | 0.15659 | 0.07584
135 | 0.99227 | -0.16909 | 0.075478 | 0.036556
136 | 0.99214 | -0.16885 | 0 | 0
137 | 0.98968 | -0.19148 | 0.064794 | 0.031381
138 | 0.98969 | -0.19155 | 0 | 0
139 | 0.98713 | -0.21873 | 0 | 0
140 | 0.99241 | -0.17004 | 0.31056 | 0.15041
141 | 0.99213 | -0.16876 | 0.16449 | 0.079665
142 | 0.99256 | -0.17106 | 0 | 0
143 | 0.98575 | -0.21081 | 0.065347 | 0.031649
144 | 0.98576 | -0.21086 | 0 | 0
145 | 0.9858 | -0.21102 | 0 | 0
146 | 0.98585 | -0.21123 | 0 | 0
147 | 0.98585 | -0.21122 | 0.090892 | 0.044021
148 | 0.98588 | -0.21144 | 0 | 0
149 | 0.98586 | -0.21122 | 0.3174 | 0.15373
150 | 0.9869 | -0.21764 | 0 | 0
151 | 0.98579 | -0.21092 | 0.14425 | 0.069864
152 | 0.98709 | -0.2185 | 0.13282 | 0.064328
153 | 0.98374 | -0.45883 | 0.15856 | 0.076793
154 | 0.98386 | -0.45805 | 0 | 0
155 | 0.9836 | -0.45984 | 0 | 0
156 | 0.98385 | -0.45794 | 0.10514 | 0.05092
157 | 0.98399 | -0.45715 | 0.10317 | 0.049968
158 | 0.98401 | -0.45731 | 0 | 0
159 | 0.98398 | -0.45708 | 0 | 0
160 | 0.98359 | -0.45975 | 0 | 0
161 | 0.98359 | -0.45971 | 0.16432 | 0.079583
162 | 0.98358 | -0.45965 | 0.123 | 0.05957
163 | 0.98572 | -0.41932 | 0 | 0
164 | 0.98421 | -0.45767 | 0.15026 | 0.072776
165 | 0.98572 | -0.4193 | 0.083658 | 0.040517
166 | 0.98377 | -0.45849 | 0.10751 | 0.052072
167 | 0.98397 | -0.45696 | 0 | 0
168 | 0.98376 | -0.45844 | 0 | 0
169 | 0.98365 | -0.45918 | 0.070495 | 0.034142
170 | 0.98412 | -0.45831 | 0 | 0
171 | 0.98395 | -0.45708 | 0.11638 | 0.056367
172 | 0.98635 | -0.40629 | 0.14502 | 0.070235
173 | 0.98634 | -0.40653 | 0 | 0
174 | 0.9865 | -0.40106 | 0 | 0
175 | 0.9863 | -0.40723 | 0 | 0
176 | 0.98656 | -0.39896 | 0.15983 | 0.07741
177 | 0.98644 | -0.40055 | 0 | 0
178 | 0.98606 | -0.41538 | 0 | 0
179 | 0.98603 | -0.38701 | 0.1527 | 0.073957
180 | 0.98605 | -0.38718 | 0 | 0
181 | 0.98576 | -0.41883 | 0 | 0
182 | 0.986 | -0.41581 | 0.11288 | 0.054672
183 | 0.98647 | -0.39787 | 0.091606 | 0.044367
184 | 0.98648 | -0.39782 | 0 | 0
185 | 0.98652 | -0.39814 | 0 | 0
186 | 0.98644 | -0.39815 | 0 | 0
187 | 0.98655 | -0.3984 | 0.10576 | 0.051224
188 | 0.98651 | -0.39807 | 0.11883 | 0.057553
189 | 0.98642 | -0.39798 | 0 | 0
190 | 0.98643 | -0.39802 | 0.1293 | 0.062621
191 | 0.98658 | -0.39862 | 0 | 0
192 | 0.98642 | -0.40035 | 0.12498 | 0.06053
193 | 0.98641 | -0.40041 | 0 | 0
194 | 0.98632 | -0.40101 | 0 | 0
195 | 0.9864 | -0.4003 | 0 | 0
196 | 0.98629 | -0.40126 | 0.11586 | 0.056115
197 | 0.98639 | -0.40025 | 0.10734 | 0.051988
198 | 0.98621 | -0.4015 | 0 | 0
199 | 0.9862 | -0.40137 | 0.14987 | 0.072585
200 | 0.98627 | -0.4011 | 0 | 0
201 | 0.98656 | -0.39885 | 0 | 0
202 | 0.9867 | -0.39635 | 0 | 0
203 | 0.98621 | -0.38705 | 0.16143 | 0.078185
204 | 0.98622 | -0.38716 | 0 | 0
205 | 0.98613 | -0.38784 | 0.13423 | 0.06501
206 | 0.98608 | -0.38746 | 0 | 0
207 | 0.98602 | -0.38736 | 0.1094 | 0.052986
208 | 0.98728 | -0.37944 | 0.10697 | 0.051808
209 | 0.98729 | -0.37958 | 0 | 0
210 | 0.98715 | -0.38227 | 0.093847 | 0.045452
211 | 0.98733 | -0.37882 | 0.10549 | 0.051089
212 | 0.98662 | -0.38819 | 0 | 0
213 | 0.98669 | -0.38879 | 0.10724 | 0.05194
214 | 0.98712 | -0.38275 | 0 | 0
215 | 0.98689 | -0.3905 | 0 | 0
216 | 0.98677 | -0.38948 | 0 | 0
217 | 0.9869 | -0.39055 | 0.1536 | 0.074389
218 | 0.98687 | -0.39114 | 0 | 0
219 | 0.98607 | -0.38732 | 0.099359 | 0.048122
220 | 0.98672 | -0.39546 | 0.15063 | 0.072951
221 | 0.98674 | -0.39519 | 0 | 0
222 | 0.98674 | -0.39502 | 0.10534 | 0.051019
223 | 0.98684 | -0.39162 | 0 | 0
224 | 0.98676 | -0.38936 | 0.1569 | 0.075989
225 | 0.98641 | -0.39792 | 0.12604 | 0.061046
226 | 0.98583 | -0.41689 | 0.081597 | 0.039519
227 | 0.99595 | -0.088034 | 0.10856 | 0.052578
228 | 0.99595 | -0.088075 | 0 | 0
229 | 0.99593 | -0.08782 | 0.076157 | 0.036884
230 | 0.99603 | -0.086531 | 0.17037 | 0.082513
231 | 0.99589 | -0.089212 | 0 | 0
232 | 0.99592 | -0.087813 | 0.086614 | 0.041949
233 | 0.99591 | -0.087889 | 0.13007 | 0.062994
234 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12405 | -0.060081 | 0.12405 | 0.059574 | 4.5297e-07 | -0.00050649 | 0.0039905 | 0.0039841 | 0.0039905 | 0.99711 | -0.061526 | 0.99711 | -0.061557 | 1.8139
1 | -0.12405 | -0.059574 | 0.12405 | 0.057753 | 1.6169e-06 | -0.0018212 | 0.0039841 | 0.0039616 | 0.0039841 | 0.99711 | -0.061557 | 0.99712 | -0.061665 | 1.811
2 | -0.26533 | -0.12612 | 0.26535 | 0.12071 | 2.1876e-05 | -0.0054139 | 0.0085052 | 0.008439 | 0.0085052 | 0.99712 | -0.061665 | 0.9972 | -0.062319 | 3.866
3 | 0.14127 | 0.068371 | -0.14127 | -0.068422 | 1.5897e-06 | -5.0291e-05 | 0.0045438 | 0.0045445 | 0.0045445 | 0.99712 | -0.061665 | 0.99711 | -0.061739 | 2.164
4 | 0.1644 | 0.079123 | -0.16439 | -0.079263 | 6.0513e-06 | -0.00013924 | 0.005295 | 0.0052968 | 0.0052968 | 0.99469 | -0.089018 | 0.99466 | -0.089266 | 2.5223
5 | -0.1644 | -0.079123 | 0.16441 | 0.078906 | 9.4572e-06 | -0.00021783 | 0.005295 | 0.0052921 | 0.005295 | 0.99469 | -0.089018 | 0.99475 | -0.088628 | 2.5214
6 | 0.16439 | 0.079263 | -0.16439 | -0.079619 | 5.6608e-07 | -0.00035654 | 0.0052968 | 0.0053013 | 0.0053013 | 0.99466 | -0.089266 | 0.99465 | -0.089236 | 2.4097
7 | -0.30686 | -0.1479 | 0.30687 | 0.14785 | 8.3097e-06 | -5.1183e-05 | 0.0098853 | 0.0098846 | 0.0098853 | 0.99475 | -0.088628 | 0.99478 | -0.088446 | 4.7073
8 | 0.38706 | 0.18576 | -0.38705 | -0.18668 | 7.8905e-06 | -0.0009123 | 0.012405 | 0.012416 | 0.012416 | 0.99911 | -0.015124 | 0.9991 | -0.014949 | 5.6436
9 | -0.38706 | -0.18576 | 0.3871 | 0.18559 | 4.7336e-05 | -0.00017618 | 0.012405 | 0.012402 | 0.012405 | 0.99911 | -0.015124 | 0.99924 | -0.014289 | 5.9069
10 | 0.38705 | 0.18668 | -0.38705 | -0.18677 | 8.4673e-07 | -9.7797e-05 | 0.012416 | 0.012417 | 0.012417 | 0.9991 | -0.014949 | 0.99909 | -0.01493 | 5.6442
11 | 14.0868 | 6.3544 | -14.0803 | -6.3621 | 0.0065489 | -0.0076727 | 0.44645 | 0.44661 | 0.44661 | 0.99924 | -0.014289 | 0.9987 | -0.024615 | 53.0416
12 | -14.4739 | -6.54 | 14.4763 | 6.5375 | 0.0023455 | -0.0024924 | 0.45885 | 0.45879 | 0.45885 | 0.99924 | -0.014289 | 0.99943 | -0.010693 | 54.4948
13 | -0.30687 | -0.14785 | 0.30687 | 0.14689 | 5.2667e-06 | -0.00095365 | 0.0098846 | 0.0098726 | 0.0098846 | 0.99478 | -0.088446 | 0.9948 | -0.088592 | 4.493
14 | 0.14165 | 0.068551 | -0.14165 | -0.068605 | 1.7373e-06 | -5.4678e-05 | 0.0045556 | 0.0045563 | 0.0045563 | 0.9972 | -0.062319 | 0.99719 | -0.0624 | 2.1697
15 | -0.407 | -0.18926 | 0.40704 | 0.18561 | 3.4607e-05 | -0.0036479 | 0.012994 | 0.012949 | 0.012994 | 0.9972 | -0.062319 | 0.99728 | -0.062978 | 5.9063
16 | 0.27252 | 0.1313 | -0.27251 | -0.13189 | 2.5003e-06 | -0.00058306 | 0.0087403 | 0.0087476 | 0.0087476 | 0.99909 | -0.01493 | 0.99909 | -0.014851 | 3.9762
17 | 14.6057 | 6.5896 | -14.6053 | -6.5899 | 0.00037123 | -0.00038356 | 0.46255 | 0.46256 | 0.46256 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00056488 | 54.9362
18 | 14.6053 | 6.5899 | -14.6002 | -6.5952 | 0.0050983 | -0.0052606 | 0.46256 | 0.46268 | 0.46268 | 0.99997 | -0.00056488 | 0.99956 | -0.0083179 | 54.9503
19 | 14.6002 | 6.5952 | -14.5986 | -6.5968 | 0.0015632 | -0.0016103 | 0.46268 | 0.46272 | 0.46272 | 0.99956 | -0.0083179 | 0.99943 | -0.010693 | 54.9546
20 | 14.0803 | 6.3621 | -14.0727 | -6.3515 | 0.0075521 | 0.01066 | 0.44661 | 0.44661 | 0.44661 | 0.9987 | -0.024615 | 0.99796 | -0.050051 | 54.4651
21 | 8.7849 | 3.9642 | -8.7824 | -3.9751 | 0.0024687 | -0.010893 | 0.27898 | 0.27914 | 0.27914 | 0.99728 | -0.062978 | 0.99695 | -0.06921 | 33.1518
22 | -13.9335 | -6.2978 | 13.9415 | 6.2882 | 0.0079594 | -0.0095829 | 0.44261 | 0.44241 | 0.44261 | 0.99728 | -0.062978 | 0.99795 | -0.050298 | 52.5663
23 | 4.7416 | 2.1479 | -4.7412 | -2.1474 | 0.00039802 | 0.00044963 | 0.15068 | 0.15068 | 0.15068 | 0.99728 | -0.062978 | 0.99717 | -0.066948 | 18.3755
24 | 0.27502 | 0.12926 | -0.27501 | -0.13202 | 1.2074e-05 | -0.0027576 | 0.0087992 | 0.0088335 | 0.0088335 | 0.99695 | -0.06921 | 0.99691 | -0.068844 | 4.0152
25 | 0.12482 | 0.060394 | -0.12482 | -0.060454 | 1.496e-06 | -6.0845e-05 | 0.0040152 | 0.004016 | 0.004016 | 0.99695 | -0.06921 | 0.99694 | -0.069289 | 1.9124
26 | 8.3826 | 3.7855 | -8.3817 | -3.7897 | 0.00085228 | -0.004202 | 0.26633 | 0.26639 | 0.26639 | 0.99695 | -0.06921 | 0.99683 | -0.071465 | 31.6372
27 | -13.9415 | -6.2882 | 13.9417 | 6.288 | 0.00015502 | -0.00018701 | 0.44241 | 0.4424 | 0.44241 | 0.99795 | -0.050298 | 0.99796 | -0.050051 | 52.5424
28 | 4.6502 | 2.1034 | -4.6501 | -2.1055 | 0.00011787 | -0.0021328 | 0.14775 | 0.14778 | 0.14778 | 0.99717 | -0.066948 | 0.99714 | -0.067509 | 17.551
29 | -0.072532 | -0.035129 | 0.072534 | 0.034846 | 2.3842e-06 | -0.00028273 | 0.0023494 | 0.0023458 | 0.0023494 | 0.99022 | -0.28041 | 0.99026 | -0.28019 | 1.1188
30 | 4.9375 | 2.2507 | -4.9296 | -2.2415 | 0.0079332 | 0.009233 | 0.15819 | 0.15821 | 0.15821 | 0.99026 | -0.28019 | 0.98807 | -0.35593 | 19.2943
31 | -5.1074 | -2.3327 | 5.1185 | 2.3458 | 0.011099 | 0.01311 | 0.16368 | 0.16365 | 0.16368 | 0.99026 | -0.28019 | 0.99321 | -0.17833 | 19.9615
32 | 4.6859 | 2.1237 | -4.6852 | -2.1357 | 0.00070042 | -0.011979 | 0.15031 | 0.15046 | 0.15046 | 0.98807 | -0.35593 | 0.9879 | -0.35922 | 17.8693
33 | 0.14656 | 0.070689 | -0.14655 | -0.070979 | 1.0279e-05 | -0.00029081 | 0.0047541 | 0.0047578 | 0.0047578 | 0.98807 | -0.35593 | 0.988 | -0.3564 | 2.2656
34 | -5.2393 | -2.4043 | 5.2397 | 2.3979 | 0.00046668 | -0.0064226 | 0.16755 | 0.16746 | 0.16755 | 0.99321 | -0.17833 | 0.99332 | -0.1764 | 19.8987
35 | 1.6831 | 0.72586 | -1.6818 | -0.73387 | 0.0013563 | -0.0080102 | 0.053269 | 0.053367 | 0.053367 | 0.99332 | -0.1764 | 0.99256 | -0.17106 | 24.2576
36 | -6.9229 | -3.1237 | 6.9353 | 3.1398 | 0.012388 | 0.016108 | 0.22072 | 0.2207 | 0.22072 | 0.99332 | -0.1764 | 0.99576 | -0.091692 | 26.9175
37 | -7.0133 | -3.1776 | 7.0139 | 3.1731 | 0.00061504 | -0.0045474 | 0.22321 | 0.22315 | 0.22321 | 0.99576 | -0.091692 | 0.99586 | -0.089752 | 26.5101
38 | -7.1472 | -3.2377 | 7.1474 | 3.2364 | 0.00017439 | -0.0012359 | 0.22745 | 0.22743 | 0.22745 | 0.99586 | -0.089752 | 0.99589 | -0.089212 | 27.0126
39 | -7.9607 | -3.6002 | 7.9608 | 3.5994 | 0.00014515 | -0.00080646 | 0.25308 | 0.25307 | 0.25308 | 0.99656 | -0.076607 | 0.99658 | -0.076203 | 30.0574
40 | 7.8273 | 3.5356 | -7.8271 | -3.5364 | 0.00014663 | -0.00084757 | 0.24879 | 0.2488 | 0.2488 | 0.99656 | -0.076607 | 0.99654 | -0.077022 | 29.5491
41 | 0.25736 | 0.1217 | -0.25735 | -0.12395 | 8.6502e-06 | -0.0022493 | 0.0082463 | 0.0082744 | 0.0082744 | 0.99658 | -0.076203 | 0.99655 | -0.075919 | 3.7611
42 | -8.2182 | -3.7211 | 8.2199 | 3.712 | 0.0017571 | -0.0090642 | 0.26132 | 0.26119 | 0.26132 | 0.99658 | -0.076203 | 0.99683 | -0.071465 | 31.0353
43 | 7.8271 | 3.5364 | -7.8243 | -3.5528 | 0.0028434 | -0.016409 | 0.2488 | 0.24903 | 0.24903 | 0.99654 | -0.077022 | 0.99611 | -0.085056 | 29.5761
44 | 0.25735 | 0.12395 | -0.25735 | -0.12458 | 2.4171e-06 | -0.00062574 | 0.0082744 | 0.0082822 | 0.0082822 | 0.99655 | -0.075919 | 0.99654 | -0.075838 | 3.7647
45 | 0.16176 | 0.077672 | -0.16176 | -0.078346 | 1.0257e-06 | -0.0006736 | 0.0051966 | 0.0052051 | 0.0052051 | 0.99683 | -0.071465 | 0.99683 | -0.071411 | 2.3659
46 | 7.8243 | 3.5528 | -7.8241 | -3.5539 | 0.00019184 | -0.0011052 | 0.24903 | 0.24905 | 0.24905 | 0.99611 | -0.085056 | 0.99608 | -0.085597 | 29.5779
47 | 0.129 | 0.062412 | -0.12899 | -0.062475 | 1.652e-06 | -6.2744e-05 | 0.0041511 | 0.0041519 | 0.0041519 | 0.99654 | -0.075838 | 0.99653 | -0.075923 | 1.9771
48 | 7.7204 | 3.5037 | -7.7202 | -3.5048 | 0.00017638 | -0.0010482 | 0.24571 | 0.24572 | 0.24572 | 0.99608 | -0.085597 | 0.99606 | -0.0861 | 29.1832
49 | 0.27501 | 0.13202 | -0.27501 | -0.13315 | 4.9685e-06 | -0.0011284 | 0.0088335 | 0.0088477 | 0.0088477 | 0.99691 | -0.068844 | 0.99689 | -0.068688 | 4.0217
50 | 0.13061 | 0.063212 | -0.13061 | -0.063257 | 1.2104e-06 | -4.4886e-05 | 0.0042018 | 0.0042024 | 0.0042024 | 0.99689 | -0.068688 | 0.99688 | -0.068749 | 2.0011
51 | 7.7202 | 3.5048 | -7.7201 | -3.5057 | 0.00015088 | -0.0008965 | 0.24572 | 0.24574 | 0.24574 | 0.99606 | -0.0861 | 0.99603 | -0.086531 | 29.1847
52 | -0.12414 | -0.060122 | 0.12414 | 0.059876 | 5.9867e-06 | -0.00024621 | 0.0039947 | 0.0039915 | 0.0039947 | 0.99676 | -0.075945 | 0.99681 | -0.075625 | 1.9022
53 | 4.4174 | 2.0078 | -4.4172 | -2.0076 | 0.00022718 | 0.00024589 | 0.14052 | 0.14052 | 0.14052 | 0.99681 | -0.075625 | 0.99674 | -0.078051 | 17.1371
54 | -4.5416 | -2.0677 | 4.5422 | 2.0556 | 0.00063824 | -0.012108 | 0.14451 | 0.14436 | 0.14451 | 0.99681 | -0.075625 | 0.99697 | -0.072526 | 17.1631
55 | 4.3361 | 1.9682 | -4.3359 | -1.9715 | 0.00015774 | -0.0032939 | 0.13791 | 0.13795 | 0.13795 | 0.99674 | -0.078051 | 0.9967 | -0.078852 | 16.3841
56 | -4.5422 | -2.0556 | 4.5426 | 2.056 | 0.00041844 | 0.00046085 | 0.14436 | 0.14436 | 0.14436 | 0.99697 | -0.072526 | 0.9971 | -0.068166 | 17.6051
57 | 4.1934 | 1.905 | -4.1911 | -1.9123 | 0.0022739 | -0.0073507 | 0.1334 | 0.13351 | 0.13351 | 0.99668 | -0.079073 | 0.99609 | -0.08606 | 36.8808
58 | -4.3359 | -1.9725 | 4.3359 | 1.9715 | 4.3541e-05 | -0.00090884 | 0.13797 | 0.13795 | 0.13797 | 0.99668 | -0.079073 | 0.9967 | -0.078852 | 16.3855
59 | 0.14249 | 0.06746 | -0.14248 | -0.069008 | 1.8254e-06 | -0.0015484 | 0.0045661 | 0.0045854 | 0.0045854 | 0.99668 | -0.079073 | 0.99667 | -0.078964 | 2.0843
60 | 2.4034 | 1.0744 | -2.398 | -1.0892 | 0.0054071 | -0.014802 | 0.076296 | 0.076492 | 0.076492 | 0.99609 | -0.08606 | 0.99398 | -0.06954 | 34.7689
61 | 0.10221 | 0.049445 | -0.10221 | -0.049504 | 9.6858e-07 | -5.8846e-05 | 0.0032906 | 0.0032914 | 0.0032914 | 0.99609 | -0.08606 | 0.99608 | -0.086122 | 1.5673
62 | 1.6855 | 0.78847 | -1.6844 | -0.78802 | 0.0011136 | 0.00044315 | 0.053927 | 0.05393 | 0.05393 | 0.99609 | -0.08606 | 0.99539 | -0.090985 | 25.6811
63 | 0.1859 | 0.084999 | -0.1859 | -0.085096 | 5.2957e-06 | -9.6131e-05 | 0.0059366 | 0.0059378 | 0.0059378 | 0.99398 | -0.06954 | 0.99395 | -0.069768 | 2.8275
64 | 2.2121 | 1.0042 | -2.2098 | -1.0031 | 0.0022819 | 0.0011262 | 0.070555 | 0.070559 | 0.070559 | 0.99398 | -0.06954 | 0.99289 | -0.077993 | 33.5994
65 | 1.5768 | 0.73594 | -1.5768 | -0.73644 | 7.5328e-05 | -0.0005017 | 0.050465 | 0.050472 | 0.050472 | 0.99539 | -0.090985 | 0.99535 | -0.090603 | 22.9417
66 | 0.08178 | 0.03467 | -0.08178 | -0.034862 | 7.2453e-08 | -0.0001922 | 0.0025798 | 0.002582 | 0.002582 | 0.99395 | -0.069768 | 0.99395 | -0.069762 | 1.1736
67 | 0.48059 | 0.22697 | -0.48058 | -0.22802 | 1.4388e-05 | -0.0010572 | 0.015453 | 0.015466 | 0.015466 | 0.99289 | -0.077993 | 0.99286 | -0.077746 | 7.03
68 | 1.7292 | 0.77614 | -1.7286 | -0.77588 | 0.00063939 | 0.00026149 | 0.055108 | 0.05511 | 0.05511 | 0.99289 | -0.077993 | 0.99249 | -0.081124 | 26.2428
69 | 1.5768 | 0.73644 | -1.5767 | -0.73685 | 6.1652e-05 | -0.00041048 | 0.050472 | 0.050477 | 0.050477 | 0.99535 | -0.090603 | 0.99531 | -0.090289 | 22.9441
70 | 0.08178 | 0.034862 | -0.081778 | -0.038959 | 1.5746e-06 | -0.0040965 | 0.002582 | 0.0026309 | 0.0026309 | 0.99395 | -0.069762 | 0.99393 | -0.06962 | 1.1959
71 | 0.081778 | 0.038959 | -0.081778 | -0.039607 | 2.5484e-07 | -0.00064842 | 0.0026309 | 0.0026391 | 0.0026391 | 0.99393 | -0.06962 | 0.99393 | -0.069594 | 1.1996
72 | 0.3457 | 0.16339 | -0.34569 | -0.1643 | 6.3701e-06 | -0.00090582 | 0.011117 | 0.011129 | 0.011129 | 0.99286 | -0.077746 | 0.99284 | -0.077593 | 5.0585
73 | 0.13488 | 0.064634 | -0.13488 | -0.065324 | 7.4243e-07 | -0.00069056 | 0.0043486 | 0.0043573 | 0.0043573 | 0.99286 | -0.077746 | 0.99285 | -0.077698 | 1.9806
74 | 1.5973 | 0.71231 | -1.5971 | -0.71368 | 0.00021098 | -0.0013731 | 0.05087 | 0.050887 | 0.050887 | 0.99249 | -0.081124 | 0.99237 | -0.080179 | 23.1304
75 | -0.12546 | -0.060765 | 0.12547 | 0.060642 | 3.0824e-06 | -0.00012266 | 0.0040482 | 0.0040466 | 0.0040482 | 0.99409 | -0.086409 | 0.99411 | -0.086247 | 1.9277
76 | -0.24388 | -0.11744 | 0.24388 | 0.11698 | 1.579e-06 | -0.00045156 | 0.0078603 | 0.0078546 | 0.0078603 | 0.99411 | -0.086247 | 0.99412 | -0.086302 | 3.5728
77 | 0.11842 | 0.056793 | -0.1184 | -0.057346 | 1.232e-05 | -0.0005521 | 0.0038137 | 0.0038207 | 0.0038207 | 0.99411 | -0.086247 | 0.994 | -0.086945 | 1.8194
78 | -0.24388 | -0.11698 | 0.24389 | 0.11625 | 2.5682e-06 | -0.00073587 | 0.0078546 | 0.0078454 | 0.0078546 | 0.99412 | -0.086302 | 0.99413 | -0.086391 | 3.5703
79 | -0.36775 | -0.17624 | 0.36775 | 0.17622 | 4.693e-06 | -1.9224e-05 | 0.011842 | 0.011841 | 0.011842 | 0.99413 | -0.086391 | 0.99414 | -0.086304 | 5.6389
80 | -0.36775 | -0.17622 | 0.36779 | 0.17606 | 3.8431e-05 | -0.00015748 | 0.011841 | 0.011839 | 0.011841 | 0.99414 | -0.086304 | 0.99425 | -0.085586 | 5.6387
81 | -0.36779 | -0.17606 | 0.36781 | 0.1742 | 1.4771e-05 | -0.0018626 | 0.011839 | 0.011816 | 0.011839 | 0.99425 | -0.085586 | 0.99429 | -0.085923 | 5.3814
82 | -0.30687 | -0.14689 | 0.30688 | 0.14683 | 9.4805e-06 | -5.8566e-05 | 0.0098726 | 0.0098718 | 0.0098726 | 0.9948 | -0.088592 | 0.99483 | -0.08838 | 4.7012
83 | -0.46981 | -0.22574 | 0.46988 | 0.22559 | 6.767e-05 | -0.00015383 | 0.015125 | 0.015122 | 0.015125 | 0.99483 | -0.08838 | 0.99498 | -0.0874 | 7.2023
84 | 0.077242 | 0.037344 | -0.077242 | -0.03741 | 6.2247e-07 | -6.6226e-05 | 0.0024892 | 0.00249 | 0.00249 | 0.99498 | -0.0874 | 0.99497 | -0.087454 | 1.1857
85 | -0.54712 | -0.26293 | 0.54722 | 0.25713 | 0.00010172 | -0.0058013 | 0.017612 | 0.017539 | 0.017612 | 0.99498 | -0.0874 | 0.99515 | -0.088952 | 8.0053
86 | 0.93462 | 0.43577 | -0.93444 | -0.43931 | 0.0001817 | -0.0035367 | 0.029914 | 0.029958 | 0.029958 | 0.99515 | -0.088952 | 0.99497 | -0.087384 | 13.6172
87 | -1.4818 | -0.69291 | 1.4821 | 0.69103 | 0.00024736 | -0.0018736 | 0.047453 | 0.047429 | 0.047453 | 0.99515 | -0.088952 | 0.99531 | -0.090289 | 21.5694
88 | -0.079357 | -0.038434 | 0.079367 | 0.037438 | 9.9325e-06 | -0.00099631 | 0.0025641 | 0.0025516 | 0.0025641 | 0.99268 | -0.078222 | 0.99281 | -0.077356 | 1.221
89 | -0.16994 | -0.081306 | 0.16994 | 0.080636 | 1.1402e-06 | -0.00067055 | 0.0054778 | 0.0054694 | 0.0054778 | 0.99281 | -0.077356 | 0.99282 | -0.077413 | 2.4899
90 | -0.16994 | -0.080636 | 0.16995 | 0.079862 | 1.3115e-06 | -0.00077385 | 0.0054694 | 0.0054598 | 0.0054694 | 0.99282 | -0.077413 | 0.99283 | -0.077476 | 2.4861
91 | 0.71165 | 0.30717 | -0.71072 | -0.30779 | 0.00093965 | -0.00062176 | 0.022579 | 0.022593 | 0.022593 | 0.99099 | -0.077636 | 0.98959 | -0.090011 | 10.7587
92 | -0.71165 | -0.30717 | 0.71168 | 0.30644 | 2.1367e-05 | -0.00073008 | 0.022579 | 0.022571 | 0.022579 | 0.99099 | -0.077636 | 0.99102 | -0.077832 | 10.2633
93 | 0.58771 | 0.24821 | -0.58763 | -0.2483 | 7.0764e-05 | -8.9709e-05 | 0.01861 | 0.018612 | 0.018612 | 0.98959 | -0.090011 | 0.98946 | -0.091205 | 8.8628
94 | -0.80705 | -0.35263 | 0.80743 | 0.35249 | 0.00037553 | -0.00014049 | 0.025655 | 0.025651 | 0.025655 | 0.99102 | -0.077832 | 0.99151 | -0.073587 | 12.2166
95 | 0.93444 | 0.43931 | -0.93432 | -0.43932 | 0.00012089 | -1.3613e-05 | 0.029958 | 0.029959 | 0.029959 | 0.99497 | -0.087384 | 0.99484 | -0.088333 | 14.2661
96 | 0.85929 | 0.40299 | -0.85927 | -0.40357 | 2.5297e-05 | -0.00058269 | 0.02754 | 0.027548 | 0.027548 | 0.99484 | -0.088333 | 0.99481 | -0.088094 | 12.5216
97 | 0.85927 | 0.40357 | -0.85906 | -0.40829 | 0.00020555 | -0.004722 | 0.027548 | 0.027607 | 0.027607 | 0.99481 | -0.088094 | 0.99459 | -0.086123 | 12.5486
98 | 0.85906 | 0.40829 | -0.859 | -0.40831 | 5.9427e-05 | -1.4453e-05 | 0.027607 | 0.027607 | 0.027607 | 0.99459 | -0.086123 | 0.99452 | -0.086612 | 13.1464
99 | -4.65 | -2.108 | 4.6501 | 2.1055 | 0.00013829 | -0.002501 | 0.14781 | 0.14778 | 0.14781 | 0.9971 | -0.068166 | 0.99714 | -0.067509 | 17.5548
100 | -0.1133 | -0.054876 | 0.11331 | 0.054808 | 1.3475e-06 | -6.7278e-05 | 0.0036376 | 0.0036367 | 0.0036376 | 0.99907 | -0.01493 | 0.99909 | -0.014851 | 1.7322
101 | 0.15921 | 0.077078 | -0.15921 | -0.077107 | 1.1677e-06 | -2.9165e-05 | 0.0051109 | 0.0051113 | 0.0051113 | 0.99909 | -0.014851 | 0.99908 | -0.014899 | 2.4339
102 | 4.5314 | 2.0612 | -4.5295 | -2.0591 | 0.001883 | 0.0020958 | 0.14547 | 0.14548 | 0.14548 | 0.9879 | -0.35922 | 0.98733 | -0.37882 | 17.7409
103 | 0.6574 | 0.30674 | -0.6573 | -0.30682 | 9.8054e-05 | -8.0438e-05 | 0.021228 | 0.02123 | 0.02123 | 0.98651 | -0.38721 | 0.98636 | -0.38833 | 10.1094
104 | -0.79253 | -0.37219 | 0.79255 | 0.37169 | 1.8708e-05 | -0.00049063 | 0.025621 | 0.025615 | 0.025621 | 0.98651 | -0.38721 | 0.98653 | -0.3874 | 11.646
105 | 0.6573 | 0.30682 | -0.65721 | -0.31044 | 9.4805e-05 | -0.0036237 | 0.02123 | 0.021275 | 0.021275 | 0.98636 | -0.38833 | 0.98622 | -0.38716 | 9.6705
106 | -0.79255 | -0.37169 | 0.79262 | 0.36964 | 7.8119e-05 | -0.0020515 | 0.025615 | 0.025589 | 0.025615 | 0.98653 | -0.3874 | 0.98662 | -0.38819 | 11.6431
107 | -0.90376 | -0.39914 | 0.90378 | 0.39868 | 2.2016e-05 | -0.00046141 | 0.028765 | 0.028759 | 0.028765 | 0.99151 | -0.073587 | 0.99153 | -0.073756 | 13.0748
108 | 0.068405 | 0.032116 | -0.068404 | -0.03313 | 2.8078e-07 | -0.001014 | 0.0022001 | 0.0022128 | 0.0022128 | 0.99153 | -0.073756 | 0.99153 | -0.073722 | 1.0058
109 | -0.97218 | -0.4308 | 0.97225 | 0.42953 | 7.0184e-05 | -0.0012675 | 0.030959 | 0.030943 | 0.030959 | 0.99153 | -0.073756 | 0.9916 | -0.074261 | 14.0721
110 | -0.54809 | -0.26151 | 0.54813 | 0.26144 | 4.5094e-05 | -6.7859e-05 | 0.017631 | 0.01763 | 0.017631 | 0.99429 | -0.085923 | 0.99438 | -0.085349 | 8.3959
111 | 0.47159 | 0.20112 | -0.47158 | -0.20147 | 4.5957e-06 | -0.00035779 | 0.014962 | 0.014966 | 0.014966 | 0.98917 | -0.089239 | 0.98916 | -0.089178 | 6.8027
112 | -0.58746 | -0.25724 | 0.58747 | 0.25654 | 1.4078e-05 | -0.00069948 | 0.018716 | 0.018707 | 0.018716 | 0.98917 | -0.089239 | 0.98919 | -0.089402 | 8.5071
113 | 0.11919 | 0.048587 | -0.11918 | -0.056625 | 6.6424e-06 | -0.0080381 | 0.0037563 | 0.003851 | 0.003851 | 0.98916 | -0.089178 | 0.98911 | -0.088791 | 1.7505
114 | 0.35239 | 0.15289 | -0.35237 | -0.15626 | 2.4322e-05 | -0.0033674 | 0.01121 | 0.01125 | 0.01125 | 0.98916 | -0.089178 | 0.9891 | -0.088707 | 5.1136
115 | -0.58747 | -0.25654 | 0.58763 | 0.2483 | 0.00016471 | -0.0082325 | 0.018707 | 0.018612 | 0.018707 | 0.98919 | -0.089402 | 0.98946 | -0.091205 | 8.5033
116 | 0.11918 | 0.056625 | -0.11918 | -0.057723 | 9.3409e-07 | -0.0010978 | 0.003851 | 0.0038649 | 0.0038649 | 0.98911 | -0.088791 | 0.9891 | -0.088724 | 1.7568
117 | 0.15496 | 0.074472 | -0.15496 | -0.075051 | 8.3406e-07 | -0.0005785 | 0.0050178 | 0.0050252 | 0.0050252 | 0.9891 | -0.088707 | 0.98909 | -0.08866 | 2.2842
118 | 0.1263 | 0.052257 | -0.12629 | -0.06111 | 8.2631e-06 | -0.0088531 | 0.0039893 | 0.0040951 | 0.0040951 | 0.9891 | -0.088707 | 0.98904 | -0.088232 | 1.8614
119 | 0.071104 | 0.029527 | -0.071103 | -0.033777 | 1.2535e-06 | -0.0042502 | 0.002247 | 0.0022975 | 0.0022975 | 0.9891 | -0.088707 | 0.98908 | -0.088582 | 1.0443
120 | 0.12629 | 0.06111 | -0.12629 | -0.061166 | 1.4647e-06 | -5.6317e-05 | 0.0040951 | 0.0040958 | 0.0040958 | 0.98904 | -0.088232 | 0.98903 | -0.088309 | 1.9504
121 | 0.071103 | 0.033777 | -0.071102 | -0.034436 | 1.997e-07 | -0.00065949 | 0.0022975 | 0.0023058 | 0.0023058 | 0.98908 | -0.088582 | 0.98908 | -0.088558 | 1.0481
122 | -0.70118 | -0.33557 | 0.70122 | 0.33415 | 4.1172e-05 | -0.0014187 | 0.022567 | 0.022549 | 0.022567 | 0.99438 | -0.085349 | 0.99443 | -0.085845 | 10.2577
123 | -0.16092 | -0.077935 | 0.16092 | 0.07769 | 3.7656e-07 | -0.00024481 | 0.0052032 | 0.0052001 | 0.0052032 | 0.99197 | -0.077102 | 0.99197 | -0.077123 | 2.3651
124 | 1.2516 | 0.55852 | -1.2511 | -0.56383 | 0.00049445 | -0.0053126 | 0.039884 | 0.039949 | 0.039949 | 0.99197 | -0.077123 | 0.9916 | -0.074261 | 18.1587
125 | -1.4943 | -0.66899 | 1.4947 | 0.66642 | 0.00034403 | -0.0025674 | 0.047646 | 0.047614 | 0.047646 | 0.99197 | -0.077123 | 0.99218 | -0.078773 | 21.6571
126 | 0.081844 | 0.032776 | -0.081841 | -0.03894 | 2.3688e-06 | -0.0061645 | 0.0025656 | 0.0026376 | 0.0026376 | 0.99197 | -0.077123 | 0.99194 | -0.076926 | 1.1989
127 | 0.27882 | 0.1343 | -0.27881 | -0.13504 | 3.3964e-06 | -0.00073403 | 0.0090095 | 0.0090189 | 0.0090189 | 0.9916 | -0.074261 | 0.99159 | -0.074155 | 4.0995
128 | -1.4947 | -0.66642 | 1.495 | 0.66421 | 0.00029596 | -0.0022124 | 0.047614 | 0.047587 | 0.047614 | 0.99218 | -0.078773 | 0.99237 | -0.080179 | 21.6427
129 | 0.081841 | 0.03894 | -0.081841 | -0.039637 | 2.7659e-07 | -0.00069723 | 0.0026376 | 0.0026464 | 0.0026464 | 0.99194 | -0.076926 | 0.99194 | -0.076897 | 1.2029
130 | -0.70128 | -0.33215 | 0.70129 | 0.33192 | 6.5031e-06 | -0.00022484 | 0.022524 | 0.022521 | 0.022524 | 0.99451 | -0.086535 | 0.99452 | -0.086612 | 10.2381
131 | 0.70128 | 0.33215 | -0.70122 | -0.33415 | 5.802e-05 | -0.0020034 | 0.022524 | 0.022549 | 0.022549 | 0.99451 | -0.086535 | 0.99443 | -0.085845 | 10.2496
132 | -0.34569 | -0.16498 | 0.34569 | 0.1643 | 4.8033e-06 | -0.00068179 | 0.011137 | 0.011129 | 0.011137 | 0.99283 | -0.077476 | 0.99284 | -0.077593 | 5.0624
133 | -0.15388 | -0.074529 | 0.15389 | 0.07448 | 1.8746e-06 | -4.8758e-05 | 0.0049757 | 0.0049751 | 0.0049757 | 0.99199 | -0.16734 | 0.992 | -0.16726 | 2.3694
134 | -0.15389 | -0.07448 | 0.15389 | 0.071904 | 3.6003e-06 | -0.0025758 | 0.0049751 | 0.0049428 | 0.0049751 | 0.992 | -0.16726 | 0.99202 | -0.16746 | 2.2614
135 | -1.1305 | -0.47583 | 1.1307 | 0.47309 | 0.00020299 | -0.0027474 | 0.035692 | 0.03566 | 0.035692 | 0.99202 | -0.16746 | 0.99219 | -0.16853 | 16.2235
136 | 0.97658 | 0.40393 | -0.9764 | -0.40394 | 0.00018342 | -1.2961e-05 | 0.030753 | 0.030755 | 0.030755 | 0.99202 | -0.16746 | 0.99182 | -0.16941 | 14.645
137 | -1.2952 | -0.55144 | 1.2953 | 0.55026 | 0.00011536 | -0.0011771 | 0.040956 | 0.040942 | 0.040956 | 0.99219 | -0.16853 | 0.99227 | -0.16909 | 18.6163
138 | 0.1645 | 0.078352 | -0.16449 | -0.078524 | 7.5137e-06 | -0.00017157 | 0.0053012 | 0.0053034 | 0.0053034 | 0.99219 | -0.16853 | 0.99214 | -0.16885 | 2.5254
139 | 0.81981 | 0.3281 | -0.81818 | -0.3287 | 0.00163 | -0.00060092 | 0.025701 | 0.025719 | 0.025719 | 0.99182 | -0.16941 | 0.98969 | -0.19155 | 12.2469
140 | -1.3708 | -0.58682 | 1.371 | 0.58496 | 0.00020432 | -0.0018526 | 0.043379 | 0.043357 | 0.043379 | 0.99227 | -0.16909 | 0.99241 | -0.17004 | 19.7178
141 | 0.16449 | 0.078524 | -0.16449 | -0.079665 | 1.8293e-06 | -0.0011413 | 0.0053034 | 0.0053178 | 0.0053178 | 0.99214 | -0.16885 | 0.99213 | -0.16876 | 2.4172
142 | -0.81816 | -0.32899 | 0.81818 | 0.3287 | 1.1132e-05 | -0.00029148 | 0.025722 | 0.025719 | 0.025722 | 0.98968 | -0.19148 | 0.98969 | -0.19155 | 11.6917
143 | 0.75337 | 0.29761 | -0.75157 | -0.29859 | 0.0017987 | -0.00098046 | 0.023627 | 0.02365 | 0.02365 | 0.98968 | -0.19148 | 0.98713 | -0.21873 | 11.2618
144 | 0.75157 | 0.29859 | -0.75154 | -0.29966 | 3.4718e-05 | -0.0010709 | 0.02365 | 0.023662 | 0.023662 | 0.98713 | -0.21873 | 0.98709 | -0.2185 | 10.7553
145 | -1.6815 | -0.73537 | 1.6818 | 0.73387 | 0.00025629 | -0.0015088 | 0.053385 | 0.053367 | 0.053385 | 0.99241 | -0.17004 | 0.99256 | -0.17106 | 24.266
146 | -0.065347 | -0.031649 | 0.065348 | 0.030204 | 3.7267e-07 | -0.0014448 | 0.0021263 | 0.0021082 | 0.0021263 | 0.98575 | -0.21081 | 0.98576 | -0.21086 | 0.9665
147 | -0.065348 | -0.030204 | 0.06535 | 0.018439 | 2.8227e-06 | -0.011765 | 0.0021082 | 0.0019884 | 0.0021082 | 0.98576 | -0.21086 | 0.9858 | -0.21102 | 0.95827
148 | 0.14425 | 0.068446 | -0.14425 | -0.069864 | 1.7906e-06 | -0.0014176 | 0.0046756 | 0.0046935 | 0.0046935 | 0.9858 | -0.21102 | 0.98579 | -0.21092 | 2.1334
149 | -0.2096 | -0.086885 | 0.20962 | 0.080037 | 1.7208e-05 | -0.006848 | 0.0066443 | 0.0065701 | 0.0066443 | 0.9858 | -0.21102 | 0.98588 | -0.21144 | 3.0201
150 | 0.090893 | 0.043754 | -0.090892 | -0.044021 | 1.3442e-07 | -0.00026742 | 0.0029538 | 0.0029572 | 0.0029572 | 0.98585 | -0.21123 | 0.98585 | -0.21122 | 1.3442
151 | -0.090893 | -0.043754 | 0.090895 | 0.038558 | 2.552e-06 | -0.0051962 | 0.0029538 | 0.0028911 | 0.0029538 | 0.98585 | -0.21123 | 0.98588 | -0.21144 | 1.3426
152 | 0.31741 | 0.15243 | -0.3174 | -0.15373 | 7.979e-06 | -0.0013003 | 0.01031 | 0.010327 | 0.010327 | 0.98588 | -0.21144 | 0.98586 | -0.21122 | 4.694
153 | -0.61793 | -0.27102 | 0.61859 | 0.24093 | 0.0006675 | -0.030088 | 0.019757 | 0.019418 | 0.019757 | 0.98588 | -0.21144 | 0.9869 | -0.21764 | 8.9806
154 | -0.61859 | -0.24093 | 0.61872 | 0.23534 | 0.0001215 | -0.0055953 | 0.019418 | 0.019359 | 0.019418 | 0.9869 | -0.21764 | 0.98709 | -0.2185 | 8.8265
155 | -0.44592 | -0.2109 | 0.44597 | 0.21078 | 4.8531e-05 | -0.00011983 | 0.014475 | 0.014473 | 0.014475 | 0.98374 | -0.45883 | 0.98386 | -0.45805 | 6.8928
156 | 0.28736 | 0.1341 | -0.28732 | -0.13437 | 3.9015e-05 | -0.00026757 | 0.0093054 | 0.0093091 | 0.0093091 | 0.98374 | -0.45883 | 0.9836 | -0.45984 | 4.4329
157 | 0.28317 | 0.13376 | -0.28317 | -0.13447 | 3.4658e-06 | -0.00070888 | 0.0091888 | 0.0091977 | 0.0091977 | 0.98386 | -0.45805 | 0.98385 | -0.45794 | 4.1808
158 | -0.72914 | -0.34453 | 0.72923 | 0.34449 | 9.0865e-05 | -4.8365e-05 | 0.023662 | 0.023661 | 0.023662 | 0.98386 | -0.45805 | 0.98399 | -0.45715 | 11.2675
159 | 0.123 | 0.056397 | -0.123 | -0.05804 | 1.5053e-06 | -0.0016427 | 0.0039713 | 0.0039916 | 0.0039916 | 0.9836 | -0.45984 | 0.98359 | -0.45975 | 1.8144
160 | 0.16432 | 0.077972 | -0.16432 | -0.079583 | 2.664e-06 | -0.0016107 | 0.005338 | 0.0053584 | 0.0053584 | 0.9836 | -0.45984 | 0.98359 | -0.45971 | 2.4357
161 | 0.17803 | 0.083547 | -0.17802 | -0.083798 | 1.3291e-05 | -0.00025041 | 0.0057703 | 0.0057735 | 0.0057735 | 0.98385 | -0.45794 | 0.98377 | -0.45849 | 2.7493
162 | -0.94879 | -0.44747 | 0.94881 | 0.44714 | 1.8497e-05 | -0.00033275 | 0.030775 | 0.030771 | 0.030775 | 0.98399 | -0.45715 | 0.98401 | -0.45731 | 13.9887
163 | 0.11639 | 0.053021 | -0.11639 | -0.054182 | 9.4772e-07 | -0.001161 | 0.0037521 | 0.0037664 | 0.0037664 | 0.98399 | -0.45715 | 0.98398 | -0.45708 | 1.712
164 | -0.94881 | -0.44714 | 0.94892 | 0.44503 | 0.00011721 | -0.0021109 | 0.030771 | 0.030744 | 0.030771 | 0.98401 | -0.45731 | 0.98412 | -0.45831 | 13.9868
165 | 0.11639 | 0.054182 | -0.11639 | -0.056273 | 1.7253e-06 | -0.0020909 | 0.0037664 | 0.0037927 | 0.0037927 | 0.98398 | -0.45708 | 0.98397 | -0.45696 | 1.724
166 | 0.123 | 0.05804 | -0.123 | -0.05957 | 1.4163e-06 | -0.0015302 | 0.0039916 | 0.004011 | 0.004011 | 0.98359 | -0.45975 | 0.98358 | -0.45965 | 1.8232
167 | 1.1006 | 0.51793 | -1.0993 | -0.5178 | 0.0013366 | 0.00013068 | 0.035623 | 0.03564 | 0.03564 | 0.98572 | -0.41932 | 0.98421 | -0.45767 | 10.1829
168 | -1.1006 | -0.51793 | 1.1006 | 0.51781 | 2.2647e-06 | -0.00012152 | 0.035623 | 0.035621 | 0.035623 | 0.98572 | -0.41932 | 0.98572 | -0.4193 | 9.8405
169 | 0.949 | 0.44503 | -0.94892 | -0.44503 | 8.1913e-05 | -4.9356e-06 | 0.030743 | 0.030744 | 0.030744 | 0.98421 | -0.45767 | 0.98412 | -0.45831 | 14.6401
170 | -1.1843 | -0.55833 | 1.1843 | 0.55619 | 4.6237e-05 | -0.0021384 | 0.038343 | 0.038316 | 0.038343 | 0.98572 | -0.4193 | 0.98576 | -0.41883 | 10.5921
171 | 0.070503 | 0.031726 | -0.070502 | -0.033217 | 4.4687e-07 | -0.0014908 | 0.0022686 | 0.0022869 | 0.0022869 | 0.98377 | -0.45849 | 0.98376 | -0.45844 | 1.0395
172 | 0.11639 | 0.056273 | -0.11638 | -0.056367 | 2.1202e-06 | -9.4259e-05 | 0.0037927 | 0.0037939 | 0.0037939 | 0.98397 | -0.45696 | 0.98395 | -0.45708 | 1.8066
173 | 0.070502 | 0.033217 | -0.070495 | -0.034142 | 7.5393e-06 | -0.00092517 | 0.0022869 | 0.0022987 | 0.0022987 | 0.98376 | -0.45844 | 0.98365 | -0.45918 | 1.0946
174 | 1.3794 | 0.62102 | -1.3794 | -0.62412 | 1.5062e-05 | -0.0031045 | 0.044275 | 0.044313 | 0.044313 | 0.98635 | -0.40629 | 0.98634 | -0.40653 | 5.2628
175 | -1.5245 | -0.69126 | 1.5246 | 0.691 | 0.00016852 | -0.00025235 | 0.048989 | 0.048983 | 0.048989 | 0.98635 | -0.40629 | 0.9865 | -0.40106 | 5.9743
176 | 1.3794 | 0.62412 | -1.3794 | -0.63321 | 4.424e-05 | -0.0090874 | 0.044313 | 0.044423 | 0.044423 | 0.98634 | -0.40653 | 0.9863 | -0.40723 | 5.2759
177 | -2.0228 | -0.92164 | 2.0229 | 0.92162 | 9.0261e-05 | -2.0127e-05 | 0.065046 | 0.065045 | 0.065046 | 0.9865 | -0.40106 | 0.98656 | -0.39896 | 7.9325
178 | 0.49815 | 0.23064 | -0.49811 | -0.23279 | 3.2106e-05 | -0.0021523 | 0.016064 | 0.01609 | 0.01609 | 0.9865 | -0.40106 | 0.98644 | -0.40055 | 7.3138
179 | 1.3794 | 0.63321 | -1.3791 | -0.63372 | 0.00024017 | -0.00051179 | 0.044423 | 0.044434 | 0.044434 | 0.9863 | -0.40723 | 0.98606 | -0.41538 | 5.4188
180 | -2.1827 | -0.99903 | 2.1827 | 0.99817 | 1.0629e-05 | -0.0008658 | 0.07024 | 0.070229 | 0.07024 | 0.98656 | -0.39896 | 0.98656 | -0.39885 | 8.342
181 | 0.49811 | 0.23279 | -0.4981 | -0.23361 | 1.218e-05 | -0.00081456 | 0.01609 | 0.016101 | 0.016101 | 0.98644 | -0.40055 | 0.98642 | -0.40035 | 7.3184
182 | 0.19451 | 0.09283 | -0.19449 | -0.093021 | 1.2148e-05 | -0.00019111 | 0.0063095 | 0.006312 | 0.006312 | 0.98606 | -0.41538 | 0.986 | -0.41581 | 3.0057
183 | 1.1846 | 0.54089 | -1.1843 | -0.55619 | 0.00032869 | -0.015296 | 0.038125 | 0.038316 | 0.038316 | 0.98606 | -0.41538 | 0.98576 | -0.41883 | 10.5846
184 | -0.1527 | -0.073957 | 0.15271 | 0.071703 | 3.181e-06 | -0.0022538 | 0.0049673 | 0.0049389 | 0.0049673 | 0.98603 | -0.38701 | 0.98605 | -0.38718 | 2.2579
185 | 0.10941 | 0.052833 | -0.1094 | -0.052986 | 3.0031e-06 | -0.00015268 | 0.0035569 | 0.0035588 | 0.0035588 | 0.98605 | -0.38718 | 0.98602 | -0.38736 | 1.6947
186 | -0.26211 | -0.12454 | 0.26212 | 0.12346 | 4.4724e-06 | -0.0010779 | 0.0084956 | 0.0084821 | 0.0084956 | 0.98605 | -0.38718 | 0.98607 | -0.38732 | 3.8617
187 | 0.08161 | 0.038349 | -0.081597 | -0.039519 | 1.2684e-05 | -0.0011708 | 0.00264 | 0.0026548 | 0.0026548 | 0.986 | -0.41581 | 0.98583 | -0.41689 | 1.2642
188 | -0.091606 | -0.044367 | 0.091607 | 0.044315 | 7.1674e-07 | -5.224e-05 | 0.0029786 | 0.0029779 | 0.0029786 | 0.98647 | -0.39787 | 0.98648 | -0.39782 | 1.4184
189 | -0.34696 | -0.16229 | 0.34698 | 0.16036 | 1.3883e-05 | -0.0019233 | 0.011209 | 0.011185 | 0.011209 | 0.98648 | -0.39782 | 0.98652 | -0.39814 | 5.095
190 | 0.25536 | 0.11797 | -0.25535 | -0.11807 | 1.0786e-05 | -9.702e-05 | 0.0082314 | 0.0082327 | 0.0082327 | 0.98648 | -0.39782 | 0.98644 | -0.39815 | 3.9203
191 | -0.46581 | -0.21675 | 0.46583 | 0.21554 | 1.5752e-05 | -0.0012096 | 0.015034 | 0.015019 | 0.015034 | 0.98652 | -0.39814 | 0.98655 | -0.3984 | 6.8336
192 | 0.11883 | 0.056382 | -0.11883 | -0.057553 | 1.0006e-06 | -0.0011709 | 0.0038488 | 0.0038636 | 0.0038636 | 0.98652 | -0.39814 | 0.98651 | -0.39807 | 1.7562
193 | 0.12605 | 0.057353 | -0.12604 | -0.060107 | 2.6217e-06 | -0.0027542 | 0.0040526 | 0.0040866 | 0.0040866 | 0.98644 | -0.39815 | 0.98642 | -0.39798 | 1.8576
194 | 0.1293 | 0.060717 | -0.1293 | -0.062621 | 1.923e-06 | -0.0019037 | 0.0041803 | 0.0042043 | 0.0042043 | 0.98644 | -0.39815 | 0.98643 | -0.39802 | 1.911
195 | -0.57159 | -0.26676 | 0.57161 | 0.26597 | 1.5642e-05 | -0.00079508 | 0.018457 | 0.018447 | 0.018457 | 0.98655 | -0.3984 | 0.98658 | -0.39862 | 8.3896
196 | 0.12604 | 0.060107 | -0.12604 | -0.061046 | 9.0381e-07 | -0.00093879 | 0.0040866 | 0.0040985 | 0.0040985 | 0.98642 | -0.39798 | 0.98641 | -0.39792 | 1.863
197 | 2.1827 | 0.99628 | -2.1827 | -0.99817 | 2.3181e-05 | -0.0018893 | 0.070206 | 0.070229 | 0.070229 | 0.98658 | -0.39862 | 0.98656 | -0.39885 | 8.3407
198 | -2.7543 | -1.2622 | 2.7546 | 1.2477 | 0.00028497 | -0.014505 | 0.088653 | 0.088474 | 0.088653 | 0.98658 | -0.39862 | 0.9867 | -0.39635 | 10.5288
199 | 0.10735 | 0.048831 | -0.10734 | -0.048874 | 7.9215e-07 | -4.2856e-05 | 0.0034512 | 0.0034518 | 0.0034518 | 0.98642 | -0.40035 | 0.98641 | -0.40041 | 1.6437
200 | 0.26578 | 0.12424 | -0.26575 | -0.12444 | 2.3531e-05 | -0.00019329 | 0.0085859 | 0.0085885 | 0.0085885 | 0.98642 | -0.40035 | 0.98632 | -0.40101 | 4.0898
201 | 0.10734 | 0.048874 | -0.10734 | -0.051077 | 1.5202e-06 | -0.0022026 | 0.0034518 | 0.003479 | 0.003479 | 0.98641 | -0.40041 | 0.9864 | -0.4003 | 1.5814
202 | 0.26575 | 0.12444 | -0.26575 | -0.12451 | 8.7205e-06 | -7.159e-05 | 0.0085885 | 0.0085894 | 0.0085894 | 0.98632 | -0.40101 | 0.98629 | -0.40126 | 4.0902
203 | 0.10734 | 0.051077 | -0.10734 | -0.051988 | 6.3639e-07 | -0.00091176 | 0.003479 | 0.0034905 | 0.0034905 | 0.9864 | -0.4003 | 0.98639 | -0.40025 | 1.5866
204 | 0.14988 | 0.068394 | -0.14988 | -0.070551 | 2.8991e-06 | -0.0021564 | 0.004822 | 0.0048486 | 0.0048486 | 0.98629 | -0.40126 | 0.98627 | -0.4011 | 2.2039
205 | 0.14987 | 0.070775 | -0.14987 | -0.072585 | 2.4619e-06 | -0.0018102 | 0.0048515 | 0.0048743 | 0.0048743 | 0.98621 | -0.4015 | 0.9862 | -0.40137 | 2.2156
206 | -0.14987 | -0.070775 | 0.14988 | 0.070551 | 8.2774e-06 | -0.00022415 | 0.0048515 | 0.0048486 | 0.0048515 | 0.98621 | -0.4015 | 0.98627 | -0.4011 | 2.3102
207 | -2.7546 | -1.2477 | 2.7547 | 1.2478 | 5.1779e-05 | 2.8188e-05 | 0.088474 | 0.088473 | 0.088474 | 0.9867 | -0.39635 | 0.98672 | -0.39546 | 10.7895
208 | -0.16143 | -0.078185 | 0.16143 | 0.076841 | 2.1239e-06 | -0.001344 | 0.0052503 | 0.0052333 | 0.0052503 | 0.98621 | -0.38705 | 0.98622 | -0.38716 | 2.3865
209 | 0.49577 | 0.2336 | -0.49573 | -0.23369 | 4.6312e-05 | -8.8251e-05 | 0.016042 | 0.016043 | 0.016043 | 0.98622 | -0.38716 | 0.98613 | -0.38784 | 7.6397
210 | 0.3615 | 0.16868 | -0.36148 | -0.17084 | 1.6995e-05 | -0.0021574 | 0.011678 | 0.011705 | 0.011705 | 0.98613 | -0.38784 | 0.98608 | -0.38746 | 5.3203
211 | 0.36148 | 0.17084 | -0.36147 | -0.17158 | 5.8668e-06 | -0.00074237 | 0.011705 | 0.011714 | 0.011714 | 0.98608 | -0.38746 | 0.98607 | -0.38732 | 5.3245
212 | -0.10697 | -0.051808 | 0.10697 | 0.049244 | 1.7605e-06 | -0.0025643 | 0.0034753 | 0.0034433 | 0.0034753 | 0.98728 | -0.37944 | 0.98729 | -0.37958 | 1.5797
213 | 4.3169 | 1.9617 | -4.3164 | -1.9725 | 0.00052934 | -0.010708 | 0.13864 | 0.13878 | 0.13878 | 0.98729 | -0.37958 | 0.98715 | -0.38227 | 16.4821
214 | -4.4239 | -2.011 | 4.424 | 2.008 | 0.00015303 | -0.0029452 | 0.14209 | 0.14205 | 0.14209 | 0.98729 | -0.37958 | 0.98733 | -0.37882 | 16.8749
215 | 4.2225 | 1.927 | -4.2224 | -1.929 | 9.2753e-05 | -0.0019628 | 0.13573 | 0.13576 | 0.13576 | 0.98715 | -0.38227 | 0.98712 | -0.38275 | 16.123
216 | -0.79262 | -0.36964 | 0.79268 | 0.36808 | 5.9539e-05 | -0.0015666 | 0.025589 | 0.02557 | 0.025589 | 0.98662 | -0.38819 | 0.98669 | -0.38879 | 11.6315
217 | -0.89993 | -0.42002 | 0.90001 | 0.41843 | 7.7986e-05 | -0.0015865 | 0.029055 | 0.029036 | 0.029055 | 0.98669 | -0.38879 | 0.98677 | -0.38948 | 13.207
218 | 4.2224 | 1.929 | -4.2217 | -1.9282 | 0.00070141 | 0.00074622 | 0.13576 | 0.13576 | 0.13576 | 0.98712 | -0.38275 | 0.9869 | -0.39055 | 16.556
219 | 1.057 | 0.4909 | -1.0569 | -0.49288 | 0.00013523 | -0.0019849 | 0.034091 | 0.034116 | 0.034116 | 0.98689 | -0.3905 | 0.98677 | -0.38948 | 15.5073
220 | -1.057 | -0.4909 | 1.057 | 0.49078 | 7.6581e-06 | -0.00011251 | 0.034091 | 0.03409 | 0.034091 | 0.98689 | -0.3905 | 0.9869 | -0.39055 | 15.4959
221 | 0.1569 | 0.07445 | -0.1569 | -0.075989 | 2.2906e-06 | -0.0015389 | 0.0050805 | 0.0051 | 0.0051 | 0.98677 | -0.38948 | 0.98676 | -0.38936 | 2.3182
222 | 3.0111 | 1.363 | -3.011 | -1.3664 | 7.949e-05 | -0.0033836 | 0.09668 | 0.096722 | 0.096722 | 0.9869 | -0.39055 | 0.98687 | -0.39114 | 11.4871
223 | 3.011 | 1.3664 | -3.0109 | -1.3692 | 6.6152e-05 | -0.0028134 | 0.096722 | 0.096756 | 0.096756 | 0.98687 | -0.39114 | 0.98684 | -0.39162 | 11.4912
224 | -2.9053 | -1.3207 | 2.9053 | 1.3191 | 3.5608e-05 | -0.001628 | 0.093368 | 0.093348 | 0.093368 | 0.98672 | -0.39546 | 0.98674 | -0.39519 | 11.0888
225 | -2.9053 | -1.3191 | 2.9054 | 1.3181 | 2.2285e-05 | -0.0010193 | 0.093348 | 0.093335 | 0.093348 | 0.98674 | -0.39519 | 0.98674 | -0.39502 | 11.0864
226 | -3.0107 | -1.3691 | 3.0109 | 1.3692 | 0.00021731 | 0.00015045 | 0.096758 | 0.096756 | 0.096758 | 0.98674 | -0.39502 | 0.98684 | -0.39162 | 11.7998
227 | -0.4014 | -0.19284 | 0.40141 | 0.19263 | 1.9417e-06 | -0.00020621 | 0.012908 | 0.012905 | 0.012908 | 0.99595 | -0.088034 | 0.99595 | -0.088075 | 5.8671
228 | 0.29285 | 0.14026 | -0.29284 | -0.14171 | 7.2964e-06 | -0.0014563 | 0.0094115 | 0.0094298 | 0.0094298 | 0.99595 | -0.088034 | 0.99593 | -0.08782 | 4.2863
229 | -7.5492 | -3.4265 | 7.5497 | 3.4231 | 0.00052821 | -0.0033045 | 0.2403 | 0.24025 | 0.2403 | 0.99595 | -0.088075 | 0.99603 | -0.086531 | 28.5387
230 | 7.1478 | 3.2338 | -7.1474 | -3.2364 | 0.00036729 | -0.0026038 | 0.22739 | 0.22743 | 0.22743 | 0.99595 | -0.088075 | 0.99589 | -0.089212 | 27.0106
231 | 0.21668 | 0.10483 | -0.21668 | -0.10489 | 1.5628e-07 | -5.6874e-05 | 0.0069771 | 0.0069778 | 0.0069778 | 0.99593 | -0.08782 | 0.99592 | -0.087813 | 3.1717
232 | 0.13007 | 0.062939 | -0.13007 | -0.062994 | 1.487e-06 | -5.5396e-05 | 0.0041883 | 0.004189 | 0.004189 | 0.99592 | -0.087813 | 0.99591 | -0.087889 | 1.9948

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.7117 | 6.6446

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12405 | 0.060081
1 | 0.14245 | 0.068991
2 | 0.16439 | 0.079619
3 | 0.14127 | 0.068422
4 | 0.11453 | 0.05547
5 | 0.092009 | 0.044562
6 | 0.12239 | 0.059276
7 | 0.091003 | 0.044075
8 | 0.14165 | 0.068605
9 | 0.072532 | 0.035129
10 | 0.097376 | 0.047161
11 | 0.097165 | 0.047059
12 | 0.12073 | 0.058472
13 | 0.14655 | 0.070979
14 | 0.078046 | 0.0378
15 | 0.13331 | 0.064565
16 | 0.13341 | 0.064612
17 | 0.12835 | 0.062163
18 | 0.16176 | 0.078346
19 | 0.10368 | 0.050215
20 | 0.12899 | 0.062475
21 | 0.12482 | 0.060454
22 | 0.1444 | 0.069934
23 | 0.13105 | 0.063472
24 | 0.13061 | 0.063257
25 | 0.12414 | 0.060122
26 | 0.081153 | 0.039304
27 | 0.14248 | 0.069008
28 | 0.10221 | 0.049504
29 | 0.10754 | 0.052084
30 | 0.10412 | 0.050426
31 | 0.081778 | 0.039607
32 | 0.13126 | 0.06357
33 | 0.12546 | 0.060765
34 | 0.1184 | 0.057346
35 | 0.12386 | 0.059988
36 | 0.16293 | 0.078911
37 | 0.077242 | 0.03741
38 | 0.079357 | 0.038434
39 | 0.090576 | 0.043868
40 | 0.12301 | 0.059576
41 | 0.095377 | 0.046193
42 | 0.094602 | 0.045818
43 | 0.075022 | 0.036335
44 | 0.10732 | 0.051978
45 | 0.1133 | 0.054876
46 | 0.15921 | 0.077107
47 | 0.1538 | 0.07449
48 | 0.13513 | 0.065446
49 | 0.096328 | 0.046654
50 | 0.18028 | 0.087314
51 | 0.11587 | 0.056118
52 | 0.11918 | 0.057723
53 | 0.15496 | 0.075051
54 | 0.12629 | 0.061166
55 | 0.071102 | 0.034436
56 | 0.15305 | 0.074126
57 | 0.16092 | 0.077935
58 | 0.15771 | 0.076385
59 | 0.27881 | 0.13504
60 | 0.10216 | 0.049476
61 | 0.081841 | 0.039637
62 | 0.068404 | 0.03313
63 | 0.17574 | 0.085116
64 | 0.13488 | 0.065324
65 | 0.15388 | 0.074529
66 | 0.15659 | 0.07584
67 | 0.075478 | 0.036556
68 | 0.064794 | 0.031381
69 | 0.31056 | 0.15041
70 | 0.16449 | 0.079665
71 | 0.065347 | 0.031649
72 | 0.090892 | 0.044021
73 | 0.3174 | 0.15373
74 | 0.14425 | 0.069864
75 | 0.13282 | 0.064328
76 | 0.15856 | 0.076793
77 | 0.10514 | 0.05092
78 | 0.10317 | 0.049968
79 | 0.16432 | 0.079583
80 | 0.123 | 0.05957
81 | 0.15026 | 0.072776
82 | 0.083658 | 0.040517
83 | 0.10751 | 0.052072
84 | 0.070495 | 0.034142
85 | 0.11638 | 0.056367
86 | 0.14502 | 0.070235
87 | 0.15983 | 0.07741
88 | 0.1527 | 0.073957
89 | 0.11288 | 0.054672
90 | 0.091606 | 0.044367
91 | 0.10576 | 0.051224
92 | 0.11883 | 0.057553
93 | 0.1293 | 0.062621
94 | 0.12498 | 0.06053
95 | 0.11586 | 0.056115
96 | 0.10734 | 0.051988
97 | 0.14987 | 0.072585
98 | 0.16143 | 0.078185
99 | 0.13423 | 0.06501
100 | 0.1094 | 0.052986
101 | 0.10697 | 0.051808
102 | 0.093847 | 0.045452
103 | 0.10549 | 0.051089
104 | 0.10724 | 0.05194
105 | 0.1536 | 0.074389
106 | 0.099359 | 0.048122
107 | 0.15063 | 0.072951
108 | 0.10534 | 0.051019
109 | 0.1569 | 0.075989
110 | 0.12604 | 0.061046
111 | 0.081597 | 0.039519
112 | 0.10856 | 0.052578
113 | 0.076157 | 0.036884
114 | 0.17037 | 0.082513
115 | 0.086614 | 0.041949
116 | 0.13007 | 0.062994

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1