## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_14_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_14_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_14_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_14_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_14_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_14_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_14_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_14_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_14_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_14_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_14_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_14_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_14_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_14_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_14_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_14_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_14_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_14_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_14_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_14_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_14_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_14_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_14_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_14_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_14_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_14_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_14_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_14_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_14_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_14_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_14_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_14_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_14_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_14_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_14_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_14_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_14_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_14_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_14_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_14_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_14_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_14_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_14_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_14_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_14_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_14_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_14_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_14_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_14_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_14_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_14_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_14_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_14_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_14_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_14_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_14_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_14_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_14_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_14_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_14_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_14_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_14_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_14_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_14_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_14_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_14_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_14_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_14_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_14_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_14_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_14_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_14_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_14_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_14_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_14_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_14_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_14_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_14_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_14_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_14_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_14_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_14_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_14_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_14_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_14_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_14_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_14_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_14_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_14_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_14_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_14_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_14_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_14_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_14_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_14_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_14_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_14_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_14_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_14_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_14_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_14_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_14_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_14_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_14_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_14_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_14_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_14_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_14_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_14_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_14_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_14_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_14_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_14_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_14_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_14_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_14_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_14_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_14_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_14_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_14_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_14_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_14_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_14_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_14_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_14_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_14_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_14_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_14_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_14_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_14_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_14_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_14_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_14_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_14_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_14_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_14_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_14_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_14_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_14_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_14_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_14_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_14_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_14_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_14_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_14_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_14_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_14_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_14_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_14_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_14_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_14_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_14_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_14_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_14_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_14_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_14_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_14_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_HV_14_0_node_51 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_14_0_load_0 | 0 | 0.10882 | 0.052704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_14_0_load_99 | 2 | 0.2737 | 0.13256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_14_0_load_3 | 6 | 0.31538 | 0.15274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_14_0_load_5 | 7 | 0.059095 | 0.028621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_14_0_load_6 | 8 | 0.32705 | 0.1584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_14_0_load_79 | 11 | 0.26701 | 0.12932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_14_0_load_125 | 15 | 0.68114 | 0.32989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_14_0_load_159 | 16 | 0.3761 | 0.18215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_14_0_load_136 | 18 | 0.29197 | 0.14141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_14_0_load_12 | 21 | 0.40461 | 0.19596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_14_0_load_132 | 25 | 0.089911 | 0.043546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_14_0_load_145 | 27 | 0.24028 | 0.11637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_14_0_load_64 | 28 | 0.26504 | 0.12836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_14_0_load_141 | 29 | 0.23244 | 0.11258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_14_0_load_14 | 31 | 0.07708 | 0.037331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_14_0_load_15 | 32 | 0.40803 | 0.19762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_14_0_load_26 | 37 | 0.32367 | 0.15676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_14_0_load_161 | 38 | 0.31395 | 0.15205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_14_0_load_35 | 41 | 0.24172 | 0.11707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_14_0_load_31 | 42 | 0.30124 | 0.1459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_14_0_load_20 | 45 | 0.41527 | 0.20112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_14_0_load_131 | 51 | 0.15617 | 0.075638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_14_0_load_127 | 52 | 0.31023 | 0.15025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_14_0_load_162 | 53 | 0.40683 | 0.19704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_14_0_load_144 | 56 | 0.10592 | 0.051297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_14_0_load_74 | 58 | 0.32615 | 0.15796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_14_0_load_143 | 59 | 0.077826 | 0.037693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_14_0_load_68 | 61 | 0.36053 | 0.17461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_14_0_load_75 | 63 | 0.083399 | 0.040392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_14_0_load_72 | 64 | 0.10176 | 0.049285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_14_0_load_73 | 65 | 0.37677 | 0.18248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_14_0_load_43 | 66 | 0.21308 | 0.1032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_14_0_load_38 | 68 | 0.31451 | 0.15232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_14_0_load_163 | 69 | 0.27133 | 0.13141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_14_0_load_45 | 70 | 0.25092 | 0.12153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_14_0_load_80 | 71 | 0.20772 | 0.1006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_14_0_load_164 | 72 | 0.29539 | 0.14306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_14_0_load_139 | 75 | 0.22913 | 0.11097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_14_0_load_157 | 77 | 0.084419 | 0.040886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_14_0_load_137 | 78 | 0.076501 | 0.037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_14_0_load_40 | 79 | 0.22428 | 0.10862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_14_0_load_82 | 81 | 0.34967 | 0.16936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_14_0_load_69 | 83 | 0.41107 | 0.19909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_14_0_load_76 | 85 | 0.25959 | 0.12573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_14_0_load_158 | 86 | 0.35331 | 0.17111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_14_0_load_49 | 88 | 0.29724 | 0.14396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_14_0_load_54 | 92 | 0.34667 | 0.1679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_14_0_load_160 | 95 | 0.41198 | 0.19953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_14_0_load_165 | 99 | 0.3746 | 0.18143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_14_0_load_58 | 100 | 0.28227 | 0.13671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_14_0_load_90 | 101 | 0.28916 | 0.14005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_14_0_load_128 | 102 | 0.06817 | 0.033016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_14_0_load_126 | 104 | 0.94417 | 0.45728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_14_0_load_71 | 107 | 0.069159 | 0.033495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_14_0_load_70 | 108 | 0.29708 | 0.14388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_14_0_load_140 | 110 | 0.068355 | 0.033106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_14_0_load_120 | 111 | 0.069175 | 0.033503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_14_0_load_135 | 113 | 0.39289 | 0.19029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_14_0_load_91 | 115 | 0.25884 | 0.12536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_14_0_load_114 | 116 | 0.35902 | 0.17388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_14_0_load_84 | 118 | 0.30396 | 0.14721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_14_0_load_166 | 123 | 0.30191 | 0.14622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_14_0_load_109 | 124 | 0.09635 | 0.046664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_14_0_load_95 | 126 | 0.20622 | 0.099876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_14_0_load_92 | 127 | 0.39911 | 0.1933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_14_0_load_89 | 128 | 0.21236 | 0.10285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_14_0_load_97 | 131 | 0.11389 | 0.055162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_14_0_load_154 | 134 | 0.10679 | 0.051722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_14_0_load_148 | 135 | 0.096689 | 0.046829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_14_0_load_102 | 137 | 0.37958 | 0.18384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_14_0_load_108 | 140 | 0.3035 | 0.14699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_14_0_load_105 | 142 | 0.339 | 0.16419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_14_0_load_118 | 144 | 0.069873 | 0.033841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_14_0_load_117 | 146 | 0.091112 | 0.044127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_14_0_load_111 | 147 | 0.22277 | 0.10789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_14_0_load_153 | 150 | 0.08869 | 0.042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_14_0_load_151 | 151 | 0.084638 | 0.040992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_14_0_load_147 | 155 | 0.083389 | 0.040387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_14_0_load_152 | 156 | 0.13521 | 0.065485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_14_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.083581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_14_0_line_1 |  | 0 | 2 | 6.4892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_14_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.0645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_14_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.057932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_14_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.95668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_14_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03295 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_14_0_line_6 |  | 4 | 136 | 0.54808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_14_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.014826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_14_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.023902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_14_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.2323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_14_0_line_10 |  | 10 | 14 | 0.25796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_14_0_line_11 |  | 10 | 15 | 0.030835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_14_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.00289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_14_0_line_13 |  | 11 | 13 | 0.2411 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_14_0_line_14 |  | 12 | 67 | 0.18784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_14_0_line_15 |  | 13 | 85 | 0.19734 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_14_0_line_16 |  | 13 | 86 | 0.16539 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_14_0_line_17 |  | 13 | 70 | 0.005674 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_14_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.022452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_14_0_line_19 |  | 16 | 22 | 0.19176 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_14_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.022217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_14_0_line_21 |  | 17 | 19 | 0.077444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_14_0_line_22 |  | 17 | 20 | 0.013682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_14_0_line_23 |  | 18 | 23 | 0.042306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_14_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.023759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_14_0_line_25 |  | 20 | 24 | 0.23678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_14_0_line_26 |  | 20 | 25 | 0.045244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_14_0_line_27 |  | 21 | 30 | 0.021456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_14_0_line_28 |  | 22 | 85 | 0.089468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_14_0_line_29 |  | 23 | 112 | 0.18671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_14_0_line_30 |  | 24 | 113 | 0.002399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_14_0_line_31 |  | 26 | 27 | 0.011829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_14_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.23154 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_14_0_line_33 |  | 26 | 29 | 0.10882 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_14_0_line_34 |  | 27 | 105 | 0.0036597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_14_0_line_35 |  | 28 | 106 | 0.079977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_14_0_line_36 |  | 29 | 57 | 0.072284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_14_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.030172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_14_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.052622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_14_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.090854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_14_0_line_40 |  | 34 | 38 | 0.045113 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_14_0_line_41 |  | 34 | 39 | 0.11593 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_14_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.11985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_14_0_line_43 |  | 35 | 37 | 0.038424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_14_0_line_44 |  | 36 | 67 | 0.24601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_14_0_line_45 |  | 36 | 68 | 0.1105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_14_0_line_46 |  | 37 | 66 | 0.30319 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_14_0_line_47 |  | 38 | 43 | 0.26289 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_14_0_line_48 |  | 39 | 40 | 0.1579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_14_0_line_49 |  | 39 | 41 | 0.013564 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_14_0_line_50 |  | 40 | 42 | 0.039069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_14_0_line_51 |  | 41 | 44 | 0.039556 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_14_0_line_52 |  | 43 | 69 | 0.059496 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_14_0_line_53 |  | 44 | 74 | 0.083353 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_14_0_line_54 |  | 45 | 46 | 0.036736 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_14_0_line_55 |  | 45 | 47 | 0.044803 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_14_0_line_56 |  | 45 | 48 | 0.13163 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_14_0_line_57 |  | 46 | 49 | 0.073685 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_14_0_line_58 |  | 47 | 50 | 0.036188 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_14_0_line_59 |  | 48 | 51 | 0.030405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_14_0_line_60 |  | 49 | 53 | 0.010537 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_14_0_line_61 |  | 50 | 58 | 0.018443 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_14_0_line_62 |  | 52 | 53 | 0.31843 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_14_0_line_63 |  | 52 | 54 | 0.13833 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_14_0_line_64 |  | 54 | 90 | 0.19513 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_14_0_line_65 |  | 55 | 56 | 0.031689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_14_0_line_66 |  | 55 | 57 | 0.043009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_14_0_line_67 |  | 57 | 59 | 0.054401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_14_0_line_68 |  | 58 | 63 | 0.0062169 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_14_0_line_69 |  | 60 | 61 | 0.043619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_14_0_line_70 |  | 60 | 62 | 0.072037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_14_0_line_71 |  | 62 | 107 | 0.034546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_14_0_line_72 |  | 62 | 106 | 0.1448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_14_0_line_73 |  | 63 | 64 | 0.025814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_14_0_line_74 |  | 63 | 65 | 0.026462 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_14_0_line_75 |  | 64 | 108 | 0.019868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_14_0_line_76 |  | 65 | 109 | 0.0204 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_14_0_line_77 |  | 65 | 110 | 0.035505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_14_0_line_78 |  | 67 | 71 | 0.098561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_14_0_line_79 |  | 67 | 72 | 0.13531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_14_0_line_80 |  | 68 | 73 | 0.0727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_14_0_line_81 |  | 69 | 70 | 0.22662 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_14_0_line_82 |  | 73 | 79 | 0.028581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_14_0_line_83 |  | 74 | 75 | 0.030011 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_14_0_line_84 |  | 74 | 76 | 0.017975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_14_0_line_85 |  | 75 | 77 | 0.042659 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_14_0_line_86 |  | 76 | 78 | 0.049036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_14_0_line_87 |  | 77 | 112 | 0.027277 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_14_0_line_88 |  | 80 | 81 | 0.004718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_14_0_line_89 |  | 80 | 82 | 0.057858 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_14_0_line_90 |  | 82 | 87 | 0.15627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_14_0_line_91 |  | 83 | 84 | 0.036616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_14_0_line_92 |  | 84 | 114 | 0.21276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_14_0_line_93 |  | 86 | 87 | 0.092516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_14_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.03321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_14_0_line_95 |  | 89 | 90 | 0.16636 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_14_0_line_96 |  | 89 | 91 | 0.18778 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_14_0_line_97 |  | 90 | 92 | 0.036025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_14_0_line_98 |  | 91 | 93 | 0.25941 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_14_0_line_99 |  | 91 | 94 | 0.091476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_14_0_line_100 |  | 91 | 95 | 0.069856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_14_0_line_101 |  | 92 | 96 | 0.037317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_14_0_line_102 |  | 93 | 100 | 0.054504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_14_0_line_103 |  | 93 | 97 | 0.30448 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_14_0_line_104 |  | 94 | 102 | 0.03299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_14_0_line_105 |  | 96 | 103 | 0.20378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_14_0_line_106 |  | 97 | 98 | 0.22234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_14_0_line_107 |  | 97 | 99 | 0.10224 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_14_0_line_108 |  | 98 | 101 | 0.023997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_14_0_line_109 |  | 99 | 115 | 0.21384 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_14_0_line_110 |  | 99 | 116 | 0.46248 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_14_0_line_111 |  | 100 | 114 | 0.065579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_14_0_line_112 |  | 101 | 117 | 0.048688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_14_0_line_113 |  | 103 | 104 | 0.06094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_14_0_line_114 |  | 105 | 155 | 0.044782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_14_0_line_115 |  | 107 | 108 | 0.01297 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_14_0_line_116 |  | 109 | 112 | 0.070061 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_14_0_line_117 |  | 109 | 111 | 0.01623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_14_0_line_118 |  | 115 | 128 | 0.3072 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_14_0_line_119 |  | 116 | 153 | 0.047629 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_14_0_line_120 |  | 117 | 119 | 0.4329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_14_0_line_121 |  | 118 | 119 | 0.009488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_14_0_line_122 |  | 118 | 120 | 0.075756 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_14_0_line_123 |  | 118 | 121 | 0.10917 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_14_0_line_124 |  | 120 | 122 | 0.074939 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_14_0_line_125 |  | 121 | 123 | 0.007974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_14_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.044369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_14_0_line_127 |  | 124 | 125 | 0.070779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_14_0_line_128 |  | 125 | 130 | 0.052583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_14_0_line_129 |  | 126 | 127 | 0.011155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_14_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0050344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_14_0_line_131 |  | 127 | 130 | 0.069082 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_14_0_line_132 |  | 129 | 131 | 0.038484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_14_0_line_133 |  | 129 | 132 | 0.012437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_14_0_line_134 |  | 131 | 133 | 0.019108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_14_0_line_135 |  | 132 | 134 | 0.0098124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_14_0_line_136 |  | 133 | 135 | 0.0082354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_14_0_line_137 |  | 135 | 152 | 0.013308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_14_0_line_138 |  | 136 | 137 | 0.045895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_14_0_line_139 |  | 137 | 138 | 0.013695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_14_0_line_140 |  | 138 | 139 | 0.24508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_14_0_line_141 |  | 139 | 140 | 0.09597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_14_0_line_142 |  | 140 | 141 | 0.16602 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_14_0_line_143 |  | 141 | 143 | 0.045059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_14_0_line_144 |  | 142 | 143 | 0.018903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_14_0_line_145 |  | 143 | 144 | 1.2827 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_14_0_line_146 |  | 144 | 145 | 0.45427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_14_0_line_147 |  | 145 | 146 | 1.0771 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_14_0_line_148 |  | 146 | 154 | 0.024885 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_14_0_line_149 |  | 147 | 148 | 0.064664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_14_0_line_150 |  | 148 | 149 | 0.025722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_14_0_line_151 |  | 149 | 150 | 0.0075819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_14_0_line_152 |  | 149 | 151 | 0.010312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_14_0_line_153 |  | 151 | 152 | 0.0057073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_14_0_line_154 |  | 152 | 156 | 0.0083894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_14_0_line_155 |  | 153 | 154 | 0.3942 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_14_0_trafo_51 | 25 MVA 110/20 kV | 157 | 90 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700829.4393 | 1191537.1319
1 | 2700879.1657 | 1191481.2809
2 | 2694389.9046 | 1192338.2969
3 | 2701582.5783 | 1191012.4429
4 | 2694345.8839 | 1192375.8827
5 | 2702332.3531 | 1191247.0593
6 | 2701550.3126 | 1191019.1221
7 | 2702345.5181 | 1191240.2243
8 | 2691368.0494 | 1193225.1249
9 | 2691380.4292 | 1193204.6675
10 | 2691317.1422 | 1193063.4219
11 | 2691197.1758 | 1192316.4585
12 | 2691195.8657 | 1192313.8813
13 | 2691233.4906 | 1192554.809
14 | 2691102.0599 | 1192970.3952
15 | 2691342.5293 | 1193064.2988
16 | 2691079.6771 | 1192967.9418
17 | 2691679.3839 | 1193101.6296
18 | 2691701.0201 | 1193096.5578
19 | 2691607.7672 | 1193086.0006
20 | 2691671.8749 | 1193113.0775
21 | 2691587.8168 | 1193073.284
22 | 2691054.1356 | 1192777.887
23 | 2691740.4609 | 1193081.2525
24 | 2691611.3108 | 1193270.1953
25 | 2691648.8592 | 1193150.7973
26 | 2692117.0988 | 1192612.2146
27 | 2692124.8234 | 1192603.2565
28 | 2691887.9847 | 1192645.6583
29 | 2692078.9583 | 1192714.1265
30 | 2691569.0758 | 1193062.838
31 | 2691583.1116 | 1193036.1296
32 | 2691454.8506 | 1192882.7979
33 | 2691502.4484 | 1192860.0776
34 | 2691541.4022 | 1192812.4094
35 | 2691413.6976 | 1192276.8585
36 | 2691373.9264 | 1192163.7788
37 | 2691445.994 | 1192255.9052
38 | 2691506.3044 | 1192783.9433
39 | 2691627.6113 | 1192889.9007
40 | 2691676.1631 | 1192767.688
41 | 2691637.5631 | 1192899.1479
42 | 2691699.5368 | 1192736.3816
43 | 2691521.2757 | 1192521.4816
44 | 2691667.336 | 1192925.2873
45 | 2691953.9378 | 1192992.2496
46 | 2691985.7949 | 1192981.3989
47 | 2691926.2115 | 1192957.0565
48 | 2691899.9418 | 1193112.2973
49 | 2692039.6902 | 1192967.6521
50 | 2691902.2258 | 1192941.845
51 | 2691878.3827 | 1193105.5764
52 | 2692270.9491 | 1192733.685
53 | 2692046.8834 | 1192959.9355
54 | 2692337.1075 | 1192612.205
55 | 2692075.2531 | 1192790.8855
56 | 2692089.3865 | 1192762.5224
57 | 2692036.5088 | 1192772.6333
58 | 2691885.2078 | 1192948.9549
59 | 2692011.5464 | 1192813.7602
60 | 2691889.4165 | 1192843.7297
61 | 2691932.185 | 1192845.1875
62 | 2691849.7002 | 1192865.9232
63 | 2691879.9896 | 1192945.5757
64 | 2691857.6854 | 1192932.5799
65 | 2691865.6613 | 1192967.8225
66 | 2691727.1747 | 1192142.4872
67 | 2691138.6096 | 1192189.196
68 | 2691342.6139 | 1192057.8886
69 | 2691463.0693 | 1192533.7997
70 | 2691237.8027 | 1192558.5104
71 | 2691057.4885 | 1192245.1749
72 | 2691065.5258 | 1192075.3219
73 | 2691269.8774 | 1192059.8024
74 | 2691728.972 | 1192981.4011
75 | 2691750.6227 | 1193002.2464
76 | 2691741.0312 | 1192968.0441
77 | 2691793.2366 | 1193000.2876
78 | 2691732.2404 | 1192933.1877
79 | 2691241.3176 | 1192057.699
80 | 2690919.7071 | 1192424.4615
81 | 2690924.3936 | 1192425.1109
82 | 2690912.0881 | 1192481.8158
83 | 2692030.3328 | 1192311.909
84 | 2692066.9484 | 1192309.1593
85 | 2691103.1226 | 1192702.9512
86 | 2691068.1676 | 1192550.277
87 | 2690997.1411 | 1192574.0007
88 | 2692509.3775 | 1192397.1827
89 | 2692479.3239 | 1192411.4385
90 | 2692382.3424 | 1192459.516
91 | 2692425.3684 | 1192265.878
92 | 2692357.1239 | 1192433.7213
93 | 2692261.5295 | 1192161.6387
94 | 2692489.8665 | 1192201.0105
95 | 2692493.2077 | 1192249.2153
96 | 2692331.2988 | 1192406.7166
97 | 2692381.1587 | 1192082.0217
98 | 2692593.9389 | 1192096.1188
99 | 2692411.9431 | 1191984.5232
100 | 2692207.993 | 1192150.6288
101 | 2692617.1285 | 1192102.1846
102 | 2692483.365 | 1192172.7696
103 | 2692222.8945 | 1192454.0089
104 | 2692252.9255 | 1192506.9117
105 | 2692127.2133 | 1192600.4849
106 | 2691868.088 | 1192722.9914
107 | 2691851.3677 | 1192900.3658
108 | 2691853.4572 | 1192913.1667
109 | 2691868.6693 | 1192987.8816
110 | 2691830.4146 | 1192963.5518
111 | 2691879.5618 | 1192998.7292
112 | 2691808.1475 | 1193023.1532
113 | 2691608.9206 | 1193270.47
114 | 2692143.5802 | 1192137.3727
115 | 2692225.5589 | 1191879.6921
116 | 2692552.747 | 1191543.9935
117 | 2692664.2089 | 1192113.6732
118 | 2693062.2669 | 1192269.1052
119 | 2693053.6768 | 1192265.0245
120 | 2693121.1545 | 1192316.763
121 | 2693147.1799 | 1192200.493
122 | 2693188.1174 | 1192348.6258
123 | 2693149.7723 | 1192193.1397
124 | 2693219.066 | 1192379.8057
125 | 2693285.5713 | 1192390.5822
126 | 2693310.6491 | 1192319.4193
127 | 2693321.247 | 1192322.8992
128 | 2691927.5798 | 1191805.0047
129 | 2693322.8176 | 1192318.1161
130 | 2693332.3147 | 1192391.0891
131 | 2693353.7097 | 1192321.1332
132 | 2693326.9501 | 1192306.3841
133 | 2693371.6827 | 1192320.969
134 | 2693331.5894 | 1192297.8002
135 | 2693375.1264 | 1192328.4498
136 | 2694213.1119 | 1192493.7452
137 | 2694167.7116 | 1192486.9041
138 | 2694154.6736 | 1192482.5961
139 | 2693950.8674 | 1192454.9086
140 | 2693864.8685 | 1192420.359
141 | 2693766.5636 | 1192286.576
142 | 2693724.1517 | 1192248.9762
143 | 2693743.1 | 1192248.3726
144 | 2693967.3844 | 1190985.4627
145 | 2693821.0788 | 1190867.8698
146 | 2692800.0582 | 1191211.042
147 | 2693475.1223 | 1192334.0477
148 | 2693411.3208 | 1192322.4551
149 | 2693398.6051 | 1192344.8156
150 | 2693403.9511 | 1192350.1918
151 | 2693391.4874 | 1192337.3541
152 | 2693387.548 | 1192333.2244
153 | 2692574.1842 | 1191501.4421
154 | 2692777.2858 | 1191200.8602
155 | 2692119.5298 | 1192567.7345
156 | 2693382.6162 | 1192326.4551
157 | 2692382.3424 | 1192459.516

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98229 | -0.21204 | 0.10882 | 0.052704
1 | 0.98225 | -0.21192 | 0 | 0
2 | 0.98815 | -0.14306 | 0.2737 | 0.13256
3 | 0.98175 | -0.20941 | 0 | 0
4 | 0.98821 | -0.14339 | 0 | 0
5 | 0.98168 | -0.20943 | 0 | 0
6 | 0.98173 | -0.20954 | 0.31538 | 0.15274
7 | 0.98168 | -0.20942 | 0.059095 | 0.028621
8 | 0.99155 | -0.19033 | 0.32705 | 0.1584
9 | 0.99156 | -0.19042 | 0 | 0
10 | 0.99166 | -0.1913 | 0 | 0
11 | 0.99246 | -0.19411 | 0.26701 | 0.12932
12 | 0.99245 | -0.19406 | 0 | 0
13 | 0.99332 | -0.18824 | 0 | 0
14 | 0.99199 | -0.1943 | 0 | 0
15 | 0.99163 | -0.19104 | 0.68114 | 0.32989
16 | 0.99202 | -0.19455 | 0.3761 | 0.18215
17 | 0.99546 | -0.11807 | 0 | 0
18 | 0.99548 | -0.11832 | 0.29197 | 0.14141
19 | 0.99541 | -0.11764 | 0 | 0
20 | 0.99545 | -0.118 | 0 | 0
21 | 0.99539 | -0.1175 | 0.40461 | 0.19596
22 | 0.99254 | -0.19107 | 0 | 0
23 | 0.99559 | -0.11763 | 0 | 0
24 | 0.99533 | -0.11692 | 0 | 0
25 | 0.99544 | -0.11795 | 0.089911 | 0.043546
26 | 0.99529 | -0.11352 | 0 | 0
27 | 0.99529 | -0.11347 | 0.24028 | 0.11637
28 | 0.99563 | -0.1113 | 0.26504 | 0.12836
29 | 0.99521 | -0.11412 | 0.23244 | 0.11258
30 | 0.99539 | -0.11748 | 0 | 0
31 | 0.99539 | -0.11745 | 0.07708 | 0.037331
32 | 0.99528 | -0.13115 | 0.40803 | 0.19762
33 | 0.99531 | -0.13141 | 0 | 0
34 | 0.99535 | -0.13184 | 0 | 0
35 | 0.99165 | -0.18688 | 0 | 0
36 | 0.99174 | -0.18764 | 0 | 0
37 | 0.99163 | -0.18663 | 0.32367 | 0.15676
38 | 0.9953 | -0.13273 | 0.31395 | 0.15205
39 | 0.99549 | -0.12938 | 0 | 0
40 | 0.99543 | -0.12882 | 0 | 0
41 | 0.99551 | -0.12907 | 0.24172 | 0.11707
42 | 0.99541 | -0.12897 | 0.30124 | 0.1459
43 | 0.99468 | -0.15348 | 0 | 0
44 | 0.99556 | -0.12815 | 0 | 0
45 | 0.99657 | -0.10126 | 0.41527 | 0.20112
46 | 0.99666 | -0.099688 | 0 | 0
47 | 0.99634 | -0.10905 | 0 | 0
48 | 0.99653 | -0.10152 | 0 | 0
49 | 0.99684 | -0.096527 | 0 | 0
50 | 0.99626 | -0.11052 | 0 | 0
51 | 0.99653 | -0.10147 | 0.15617 | 0.075638
52 | 0.99869 | -0.035711 | 0.31023 | 0.15025
53 | 0.99686 | -0.096075 | 0.40683 | 0.19704
54 | 0.9995 | -0.0088519 | 0 | 0
55 | 0.99518 | -0.11392 | 0 | 0
56 | 0.99518 | -0.11388 | 0.10592 | 0.051297
57 | 0.99519 | -0.11397 | 0 | 0
58 | 0.99616 | -0.11372 | 0.32615 | 0.15796
59 | 0.99518 | -0.11392 | 0.077826 | 0.037693
60 | 0.99588 | -0.11359 | 0 | 0
61 | 0.99586 | -0.1134 | 0.36053 | 0.17461
62 | 0.99591 | -0.11389 | 0 | 0
63 | 0.99615 | -0.11397 | 0.083399 | 0.040392
64 | 0.99605 | -0.11458 | 0.10176 | 0.049285
65 | 0.99604 | -0.11758 | 0.37677 | 0.18248
66 | 0.9915 | -0.18743 | 0.21308 | 0.1032
67 | 0.99207 | -0.19067 | 0 | 0
68 | 0.99166 | -0.18694 | 0.31451 | 0.15232
69 | 0.99453 | -0.15818 | 0.27133 | 0.13141
70 | 0.99334 | -0.1881 | 0.25092 | 0.12153
71 | 0.99203 | -0.19092 | 0.20772 | 0.1006
72 | 0.992 | -0.19116 | 0.29539 | 0.14306
73 | 0.99164 | -0.18675 | 0 | 0
74 | 0.99567 | -0.12619 | 0 | 0
75 | 0.99571 | -0.12547 | 0.22913 | 0.11097
76 | 0.99567 | -0.12617 | 0 | 0
77 | 0.99585 | -0.12098 | 0.084419 | 0.040886
78 | 0.99566 | -0.12613 | 0.076501 | 0.037051
79 | 0.99163 | -0.18668 | 0.22428 | 0.10862
80 | 0.99295 | -0.189 | 0 | 0
81 | 0.99295 | -0.18898 | 0.34967 | 0.16936
82 | 0.99299 | -0.18875 | 0 | 0
83 | 0.9989 | -0.014664 | 0.41107 | 0.19909
84 | 0.99892 | -0.014844 | 0 | 0
85 | 0.99269 | -0.19249 | 0.25959 | 0.12573
86 | 0.9931 | -0.18975 | 0.35331 | 0.17111
87 | 0.99306 | -0.18939 | 0 | 0
88 | 0.99973 | -0.0046623 | 0.29724 | 0.14396
89 | 0.99974 | -0.0047797 | 0 | 0
90 | 1 | 0 | -20.1233 | -9.4128
91 | 0.99947 | -0.0099425 | 0 | 0
92 | 0.99994 | 0.00053884 | 0.34667 | 0.1679
93 | 0.99911 | -0.016565 | 0 | 0
94 | 0.99946 | -0.010024 | 0 | 0
95 | 0.99941 | -0.010291 | 0.41198 | 0.19953
96 | 0.9999 | 0.00094435 | 0 | 0
97 | 0.99874 | -0.023462 | 0 | 0
98 | 0.99805 | -0.017314 | 0 | 0
99 | 0.99858 | -0.02897 | 0.3746 | 0.18143
100 | 0.99907 | -0.016141 | 0.28227 | 0.13671
101 | 0.99798 | -0.016645 | 0.28916 | 0.14005
102 | 0.99945 | -0.0099983 | 0.06817 | 0.033016
103 | 0.99965 | 0.0031968 | 0 | 0
104 | 0.99958 | 0.0038829 | 0.94417 | 0.45728
105 | 0.99529 | -0.11347 | 0 | 0
106 | 0.99573 | -0.11223 | 0 | 0
107 | 0.99597 | -0.11443 | 0.069159 | 0.033495
108 | 0.99601 | -0.11419 | 0.29708 | 0.14388
109 | 0.996 | -0.1182 | 0 | 0
110 | 0.99603 | -0.11761 | 0.068355 | 0.033106
111 | 0.996 | -0.11818 | 0.069175 | 0.033503
112 | 0.99588 | -0.1203 | 0 | 0
113 | 0.99533 | -0.11691 | 0.39289 | 0.19029
114 | 0.99903 | -0.015846 | 0 | 0
115 | 0.99839 | -0.030201 | 0.25884 | 0.12536
116 | 0.99806 | -0.047459 | 0.35902 | 0.17388
117 | 0.99784 | -0.015455 | 0 | 0
118 | 0.99663 | -0.0044606 | 0.30396 | 0.14721
119 | 0.99665 | -0.0046998 | 0 | 0
120 | 0.9964 | -0.0059665 | 0 | 0
121 | 0.99656 | -0.0048639 | 0 | 0
122 | 0.99625 | -0.0046169 | 0 | 0
123 | 0.99656 | -0.004835 | 0.30191 | 0.14622
124 | 0.99616 | -0.0038137 | 0.09635 | 0.046664
125 | 0.99603 | -0.002608 | 0 | 0
126 | 0.99574 | -0.0029375 | 0.20622 | 0.099876
127 | 0.99574 | -0.0029652 | 0.39911 | 0.1933
128 | 0.99826 | -0.030996 | 0.21236 | 0.10285
129 | 0.99573 | -0.0029154 | 0 | 0
130 | 0.99593 | -0.0017072 | 0 | 0
131 | 0.9957 | -0.0025815 | 0.11389 | 0.055162
132 | 0.99573 | -0.0028996 | 0 | 0
133 | 0.99568 | -0.0024412 | 0 | 0
134 | 0.99573 | -0.0028871 | 0.10679 | 0.051722
135 | 0.99568 | -0.0023805 | 0.096689 | 0.046829
136 | 0.98873 | -0.14621 | 0 | 0
137 | 0.98878 | -0.14642 | 0.37958 | 0.18384
138 | 0.9888 | -0.14655 | 0 | 0
139 | 0.98915 | -0.14878 | 0 | 0
140 | 0.98929 | -0.14962 | 0.3035 | 0.14699
141 | 0.98974 | -0.14551 | 0 | 0
142 | 0.98982 | -0.146 | 0.339 | 0.16419
143 | 0.98983 | -0.14607 | 0 | 0
144 | 0.9942 | -0.10888 | 0.069873 | 0.033841
145 | 0.99527 | -0.11655 | 0 | 0
146 | 0.99758 | -0.053669 | 0.091112 | 0.044127
147 | 0.99563 | -0.0019975 | 0.22277 | 0.10789
148 | 0.99565 | -0.0021682 | 0 | 0
149 | 0.99566 | -0.0022343 | 0 | 0
150 | 0.99566 | -0.0022263 | 0.08869 | 0.042954
151 | 0.99566 | -0.0022715 | 0.084638 | 0.040992
152 | 0.99567 | -0.0022978 | 0 | 0
153 | 0.99801 | -0.0481 | 0 | 0
154 | 0.9976 | -0.053342 | 0 | 0
155 | 0.99528 | -0.11343 | 0.083389 | 0.040387
156 | 0.99567 | -0.0022842 | 0.13521 | 0.065485
157 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.37469 | 0.1326 | -0.37468 | -0.13452 | 1.5249e-05 | -0.0019209 | 0.011681 | 0.0117 | 0.0117 | 0.98229 | -0.21204 | 0.98225 | -0.21192 | 5.3181
1 | -0.48352 | -0.18531 | 0.48618 | 0.17946 | 0.0026636 | -0.0058512 | 0.015217 | 0.01514 | 0.015217 | 0.98229 | -0.21204 | 0.98815 | -0.14306 | 7.2463
2 | 0.37468 | 0.13452 | -0.37448 | -0.15898 | 0.00019877 | -0.024451 | 0.0117 | 0.011962 | 0.011962 | 0.98225 | -0.21192 | 0.98175 | -0.20941 | 5.4375
3 | -0.75988 | -0.31202 | 0.75992 | 0.31068 | 4.451e-05 | -0.0013375 | 0.023997 | 0.023982 | 0.023997 | 0.98815 | -0.14306 | 0.98821 | -0.14339 | 10.9079
4 | 0.059099 | 0.0062669 | -0.059095 | -0.02828 | 4.1864e-06 | -0.022013 | 0.0017475 | 0.0019265 | 0.0019265 | 0.98175 | -0.20941 | 0.98168 | -0.20943 | 0.87568
5 | 0.31538 | 0.15271 | -0.31538 | -0.15274 | 6.2326e-06 | -3.4008e-05 | 0.010303 | 0.010304 | 0.010304 | 0.98175 | -0.20941 | 0.98173 | -0.20954 | 4.9066
6 | -0.75992 | -0.31068 | 0.76034 | 0.29802 | 0.00041838 | -0.012662 | 0.023982 | 0.023844 | 0.023982 | 0.98821 | -0.14339 | 0.98873 | -0.14621 | 10.9011
7 | 0.059095 | 0.02828 | -0.059095 | -0.028621 | 7.3622e-08 | -0.00034111 | 0.0019265 | 0.0019308 | 0.0019308 | 0.98168 | -0.20943 | 0.98168 | -0.20942 | 0.87766
8 | -0.32705 | -0.1584 | 0.32705 | 0.15784 | 3.5691e-06 | -0.00056003 | 0.01058 | 0.010572 | 0.01058 | 0.99155 | -0.19033 | 0.99156 | -0.19042 | 4.8089
9 | -0.32705 | -0.15784 | 0.32709 | 0.15239 | 3.444e-05 | -0.0054435 | 0.010572 | 0.010504 | 0.010572 | 0.99156 | -0.19042 | 0.99166 | -0.1913 | 4.8056
10 | -1.0082 | -0.48156 | 1.0086 | 0.47561 | 0.00036349 | -0.005951 | 0.032526 | 0.032451 | 0.032526 | 0.99166 | -0.1913 | 0.99199 | -0.1943 | 14.7847
11 | 0.68116 | 0.32917 | -0.68114 | -0.32989 | 1.9973e-05 | -0.00071805 | 0.022023 | 0.022032 | 0.022032 | 0.99166 | -0.1913 | 0.99163 | -0.19104 | 10.0145
12 | 1.5799 | 0.74538 | -1.5799 | -0.74544 | 9.9611e-06 | -6.501e-05 | 0.050811 | 0.050812 | 0.050812 | 0.99246 | -0.19411 | 0.99245 | -0.19406 | 23.0964
13 | -1.8469 | -0.87469 | 1.8484 | 0.87536 | 0.0015176 | 0.00066685 | 0.05944 | 0.059437 | 0.05944 | 0.99246 | -0.19411 | 0.99332 | -0.18824 | 28.3048
14 | 1.5799 | 0.74544 | -1.5792 | -0.74966 | 0.00064816 | -0.0042236 | 0.050812 | 0.050867 | 0.050867 | 0.99245 | -0.19406 | 0.99207 | -0.19067 | 23.1214
15 | 1.6462 | 0.78153 | -1.6453 | -0.78114 | 0.00098618 | 0.00038541 | 0.05296 | 0.052963 | 0.052963 | 0.99332 | -0.18824 | 0.99269 | -0.19249 | 25.2203
16 | 0.70319 | 0.33435 | -0.70304 | -0.33445 | 0.0001509 | -0.00010025 | 0.022628 | 0.022631 | 0.022631 | 0.99332 | -0.18824 | 0.9931 | -0.18975 | 10.7765
17 | -4.1978 | -1.9912 | 4.1979 | 1.9911 | 4.9964e-05 | -0.00015576 | 0.13502 | 0.13502 | 0.13502 | 0.99332 | -0.18824 | 0.99334 | -0.1881 | 37.2996
18 | -1.0086 | -0.47561 | 1.0086 | 0.4751 | 3.1557e-05 | -0.00051817 | 0.032451 | 0.032444 | 0.032451 | 0.99199 | -0.1943 | 0.99202 | -0.19455 | 14.7503
19 | -1.3847 | -0.65725 | 1.3854 | 0.65745 | 0.00067971 | 0.00020034 | 0.044604 | 0.044601 | 0.044604 | 0.99202 | -0.19455 | 0.99254 | -0.19107 | 21.2401
20 | -0.96458 | -0.45648 | 0.96461 | 0.45597 | 2.8398e-05 | -0.00051724 | 0.030946 | 0.03094 | 0.030946 | 0.99546 | -0.11807 | 0.99548 | -0.11832 | 14.0665
21 | 0.48172 | 0.22969 | -0.4817 | -0.23151 | 2.48e-05 | -0.0018249 | 0.015476 | 0.015499 | 0.015499 | 0.99546 | -0.11807 | 0.99541 | -0.11764 | 7.0451
22 | 0.48286 | 0.2268 | -0.48285 | -0.22712 | 4.3725e-06 | -0.00032241 | 0.01547 | 0.015474 | 0.015474 | 0.99546 | -0.11807 | 0.99545 | -0.118 | 7.0337
23 | -1.2566 | -0.59737 | 1.2567 | 0.5974 | 0.0001227 | 2.6802e-05 | 0.040347 | 0.040346 | 0.040347 | 0.99548 | -0.11832 | 0.99559 | -0.11763 | 19.2128
24 | 0.4817 | 0.23151 | -0.48169 | -0.23207 | 7.623e-06 | -0.00055981 | 0.015499 | 0.015506 | 0.015506 | 0.99541 | -0.11764 | 0.99539 | -0.1175 | 7.0483
25 | 0.39294 | 0.18464 | -0.39289 | -0.19023 | 5.0384e-05 | -0.0055863 | 0.01259 | 0.01266 | 0.01266 | 0.99545 | -0.118 | 0.99533 | -0.11692 | 5.7547
26 | 0.089912 | 0.042476 | -0.089911 | -0.043546 | 5.046e-07 | -0.0010703 | 0.0028837 | 0.0028971 | 0.0028971 | 0.99545 | -0.118 | 0.99544 | -0.11795 | 1.3169
27 | 0.07708 | 0.03611 | -0.07708 | -0.036618 | 1.7499e-07 | -0.00050751 | 0.0024685 | 0.0024748 | 0.0024748 | 0.99539 | -0.1175 | 0.99539 | -0.11748 | 1.1249
28 | -1.3854 | -0.65745 | 1.3857 | 0.65542 | 0.00023746 | -0.0020343 | 0.044601 | 0.044575 | 0.044601 | 0.99254 | -0.19107 | 0.99269 | -0.19249 | 20.2733
29 | -1.2567 | -0.5974 | 1.2571 | 0.5931 | 0.00040519 | -0.0042997 | 0.040346 | 0.040292 | 0.040346 | 0.99559 | -0.11763 | 0.99588 | -0.1203 | 18.3392
30 | 0.39289 | 0.19023 | -0.39289 | -0.19029 | 5.1339e-07 | -5.6593e-05 | 0.01266 | 0.012661 | 0.012661 | 0.99533 | -0.11692 | 0.99533 | -0.11691 | 5.755
31 | 0.32367 | 0.15534 | -0.32367 | -0.15561 | 1.7128e-06 | -0.00027926 | 0.010413 | 0.010416 | 0.010416 | 0.99529 | -0.11352 | 0.99529 | -0.11347 | 4.7347
32 | -0.7399 | -0.35204 | 0.74013 | 0.35191 | 0.00023296 | -0.00012799 | 0.023765 | 0.023762 | 0.023765 | 0.99529 | -0.11352 | 0.99563 | -0.1113 | 11.3167
33 | 0.41622 | 0.1967 | -0.41619 | -0.19681 | 3.4569e-05 | -0.00010702 | 0.013352 | 0.013354 | 0.013354 | 0.99529 | -0.11352 | 0.99521 | -0.11412 | 6.359
34 | 0.08339 | 0.039242 | -0.08339 | -0.039328 | 3.4925e-08 | -8.6548e-05 | 0.0026731 | 0.0026741 | 0.0026741 | 0.99529 | -0.11347 | 0.99529 | -0.11347 | 1.2155
35 | -1.0052 | -0.48027 | 1.0053 | 0.47841 | 0.00011131 | -0.00186 | 0.0323 | 0.032276 | 0.0323 | 0.99563 | -0.1113 | 0.99573 | -0.11223 | 14.6818
36 | 0.18375 | 0.084229 | -0.18374 | -0.085938 | 3.3291e-06 | -0.0017083 | 0.0058632 | 0.005884 | 0.005884 | 0.99521 | -0.11412 | 0.99519 | -0.11397 | 2.6745
37 | 0.07708 | 0.036618 | -0.07708 | -0.037331 | 2.4759e-07 | -0.00071369 | 0.0024748 | 0.0024838 | 0.0024838 | 0.99539 | -0.11748 | 0.99539 | -0.11745 | 1.129
38 | -0.40803 | -0.19762 | 0.40804 | 0.19638 | 1.2133e-05 | -0.001241 | 0.01315 | 0.013134 | 0.01315 | 0.99528 | -0.13115 | 0.99531 | -0.13141 | 5.9771
39 | -0.40804 | -0.19638 | 0.40806 | 0.19423 | 2.088e-05 | -0.0021428 | 0.013134 | 0.013107 | 0.013134 | 0.99531 | -0.13141 | 0.99535 | -0.13184 | 5.97
40 | 5.0412 | 2.4005 | -5.041 | -2.4037 | 0.00021655 | -0.0032159 | 0.16194 | 0.16198 | 0.16198 | 0.99535 | -0.13184 | 0.9953 | -0.13273 | 19.2373
41 | -5.4493 | -2.5947 | 5.4499 | 2.5865 | 0.00064963 | -0.0081803 | 0.17504 | 0.17493 | 0.17504 | 0.99535 | -0.13184 | 0.99549 | -0.12938 | 20.7889
42 | -0.53679 | -0.25872 | 0.53684 | 0.25592 | 4.8048e-05 | -0.0028 | 0.017347 | 0.017311 | 0.017347 | 0.99165 | -0.18688 | 0.99174 | -0.18764 | 7.8849
43 | 0.53679 | 0.25872 | -0.53678 | -0.25962 | 1.5446e-05 | -0.00089756 | 0.017347 | 0.017358 | 0.017358 | 0.99165 | -0.18688 | 0.99163 | -0.18663 | 7.89
44 | -1.0757 | -0.51192 | 1.0761 | 0.50625 | 0.00039409 | -0.0056622 | 0.034676 | 0.034604 | 0.034676 | 0.99174 | -0.18764 | 0.99207 | -0.19067 | 15.7618
45 | 0.53884 | 0.25599 | -0.5388 | -0.25857 | 4.4564e-05 | -0.0025814 | 0.017365 | 0.017397 | 0.017397 | 0.99174 | -0.18764 | 0.99166 | -0.18694 | 7.9078
46 | 0.21311 | 0.10286 | -0.21308 | -0.1032 | 2.5652e-05 | -0.00033981 | 0.0068887 | 0.0068932 | 0.0068932 | 0.99163 | -0.18663 | 0.9915 | -0.18743 | 3.2825
47 | 4.727 | 2.2516 | -4.7249 | -2.2492 | 0.0021609 | 0.0024548 | 0.15186 | 0.15187 | 0.15187 | 0.9953 | -0.13273 | 0.99468 | -0.15348 | 18.5206
48 | 0.30127 | 0.14213 | -0.30125 | -0.14586 | 1.9763e-05 | -0.00373 | 0.0096596 | 0.0097063 | 0.0097063 | 0.99549 | -0.12938 | 0.99543 | -0.12882 | 4.412
49 | -5.7512 | -2.7286 | 5.7513 | 2.7277 | 8.4574e-05 | -0.00094939 | 0.18459 | 0.18458 | 0.18459 | 0.99549 | -0.12938 | 0.99551 | -0.12907 | 21.9232
50 | 0.30125 | 0.14586 | -0.30124 | -0.1459 | 6.5585e-06 | -4.2107e-05 | 0.0097063 | 0.0097069 | 0.0097069 | 0.99543 | -0.12882 | 0.99541 | -0.12897 | 4.6223
51 | -5.993 | -2.8448 | 5.9933 | 2.842 | 0.00026782 | -0.0027494 | 0.19237 | 0.19233 | 0.19237 | 0.99551 | -0.12907 | 0.99556 | -0.12815 | 22.8466
52 | 4.7249 | 2.2492 | -4.7244 | -2.2486 | 0.00048907 | 0.00055572 | 0.15187 | 0.15187 | 0.15187 | 0.99468 | -0.15348 | 0.99453 | -0.15818 | 18.5209
53 | -5.9933 | -2.842 | 5.9938 | 2.8362 | 0.00056402 | -0.005795 | 0.19233 | 0.19225 | 0.19233 | 0.99556 | -0.12815 | 0.99567 | -0.12619 | 22.8422
54 | -10.9767 | -5.2048 | 10.9776 | 5.2028 | 0.00083238 | -0.0020236 | 0.35189 | 0.35186 | 0.35189 | 0.99657 | -0.10126 | 0.99666 | -0.099688 | 41.7926
55 | 10.4053 | 4.9289 | -10.4035 | -4.9264 | 0.0017761 | 0.0024563 | 0.33351 | 0.33351 | 0.33351 | 0.99657 | -0.10126 | 0.99634 | -0.10905 | 40.6725
56 | 0.15618 | 0.074765 | -0.15617 | -0.074917 | 5.9023e-06 | -0.00015236 | 0.0050157 | 0.0050176 | 0.0050176 | 0.99657 | -0.10126 | 0.99653 | -0.10152 | 2.3893
57 | -10.9776 | -5.2028 | 10.9792 | 5.1987 | 0.0016691 | -0.004061 | 0.35186 | 0.35179 | 0.35186 | 0.99666 | -0.099688 | 0.99684 | -0.096527 | 41.7885
58 | 10.4035 | 4.9264 | -10.4028 | -4.9285 | 0.0007367 | -0.0020682 | 0.33351 | 0.33355 | 0.33355 | 0.99634 | -0.10905 | 0.99626 | -0.11052 | 39.6139
59 | 0.15617 | 0.074917 | -0.15617 | -0.075638 | 1.0238e-06 | -0.00072063 | 0.0050176 | 0.0050267 | 0.0050267 | 0.99653 | -0.10152 | 0.99653 | -0.10147 | 2.2849
60 | -10.9792 | -5.1987 | 10.9795 | 5.1981 | 0.00023863 | -0.00058093 | 0.35179 | 0.35178 | 0.35179 | 0.99684 | -0.096527 | 0.99686 | -0.096075 | 41.7803
61 | 10.4028 | 4.9285 | -10.402 | -4.9275 | 0.00073131 | 0.0010114 | 0.33355 | 0.33355 | 0.33355 | 0.99626 | -0.11052 | 0.99616 | -0.11372 | 40.6767
62 | 11.4014 | 5.4162 | -11.3863 | -5.3951 | 0.015108 | 0.021053 | 0.36486 | 0.36487 | 0.36487 | 0.99869 | -0.035711 | 0.99686 | -0.096075 | 44.4963
63 | -11.7116 | -5.5665 | 11.7186 | 5.5761 | 0.0069262 | 0.0096703 | 0.37482 | 0.37482 | 0.37482 | 0.99869 | -0.035711 | 0.9995 | -0.0088519 | 45.7102
64 | -11.7186 | -5.5761 | 11.7236 | 5.5658 | 0.0050141 | -0.010298 | 0.37482 | 0.37463 | 0.37482 | 0.9995 | -0.0088519 | 1 | 0 | 44.5153
65 | 0.10592 | 0.050548 | -0.10592 | -0.051297 | 4.9164e-07 | -0.0007492 | 0.0034043 | 0.0034137 | 0.0034137 | 0.99518 | -0.11392 | 0.99518 | -0.11388 | 1.5517
66 | -0.10592 | -0.050548 | 0.10592 | 0.049531 | 6.6294e-07 | -0.0010168 | 0.0034043 | 0.0033917 | 0.0034043 | 0.99518 | -0.11392 | 0.99519 | -0.11397 | 1.5474
67 | 0.077826 | 0.036406 | -0.077826 | -0.037693 | 4.54e-07 | -0.0012863 | 0.0024923 | 0.0025083 | 0.0025083 | 0.99519 | -0.11397 | 0.99518 | -0.11392 | 1.1402
68 | 10.0759 | 4.7695 | -10.0758 | -4.7699 | 0.00011873 | -0.00036234 | 0.32305 | 0.32305 | 0.32305 | 0.99616 | -0.11372 | 0.99615 | -0.11397 | 38.3675
69 | 0.36054 | 0.17358 | -0.36053 | -0.17461 | 7.8431e-06 | -0.0010305 | 0.011599 | 0.011612 | 0.011612 | 0.99588 | -0.11359 | 0.99586 | -0.1134 | 5.2782
70 | -0.36054 | -0.17358 | 0.36055 | 0.17188 | 1.2914e-05 | -0.001702 | 0.011599 | 0.011578 | 0.011599 | 0.99588 | -0.11359 | 0.99591 | -0.11389 | 5.2723
71 | -1.366 | -0.64692 | 1.3661 | 0.64613 | 8.8502e-05 | -0.00079189 | 0.043811 | 0.043801 | 0.043811 | 0.99591 | -0.11389 | 0.99597 | -0.11443 | 19.9143
72 | 1.0055 | 0.47504 | -1.0053 | -0.47841 | 0.00020111 | -0.0033687 | 0.032234 | 0.032276 | 0.032276 | 0.99591 | -0.11389 | 0.99573 | -0.11223 | 14.6711
73 | 1.8344 | 0.87243 | -1.8342 | -0.87236 | 0.00015937 | 6.925e-05 | 0.058866 | 0.058866 | 0.058866 | 0.99615 | -0.11397 | 0.99605 | -0.11458 | 28.0314
74 | 8.158 | 3.8571 | -8.1573 | -3.8562 | 0.00064493 | 0.00086577 | 0.2615 | 0.2615 | 0.2615 | 0.99615 | -0.11397 | 0.99604 | -0.11758 | 31.8908
75 | 1.7325 | 0.82308 | -1.7324 | -0.82352 | 8.1972e-05 | -0.0004463 | 0.055589 | 0.055595 | 0.055595 | 0.99605 | -0.11458 | 0.99601 | -0.11419 | 25.2704
76 | 7.7122 | 3.6407 | -7.712 | -3.642 | 0.00022809 | -0.0013369 | 0.24717 | 0.24719 | 0.24719 | 0.99604 | -0.11758 | 0.996 | -0.1182 | 29.3575
77 | 0.068355 | 0.033064 | -0.068355 | -0.033106 | 3.0644e-07 | -4.1858e-05 | 0.0022007 | 0.0022012 | 0.0022012 | 0.99604 | -0.11758 | 0.99603 | -0.11761 | 1.0482
78 | 0.20773 | 0.10049 | -0.20772 | -0.1006 | 7.9191e-06 | -0.00011084 | 0.0067146 | 0.0067161 | 0.0067161 | 0.99207 | -0.19067 | 0.99203 | -0.19092 | 3.1981
79 | 0.29541 | 0.14292 | -0.29539 | -0.14306 | 2.1988e-05 | -0.0001452 | 0.0095491 | 0.0095511 | 0.0095511 | 0.99207 | -0.19067 | 0.992 | -0.19116 | 4.5482
80 | 0.22429 | 0.10625 | -0.22428 | -0.10795 | 5.0807e-06 | -0.0017054 | 0.0072246 | 0.007246 | 0.007246 | 0.99166 | -0.18694 | 0.99164 | -0.18675 | 3.2937
81 | 4.4531 | 2.1172 | -4.4488 | -2.1126 | 0.0042614 | 0.0045928 | 0.14312 | 0.14312 | 0.14312 | 0.99453 | -0.15818 | 0.99334 | -0.1881 | 40.8926
82 | 0.22428 | 0.10795 | -0.22428 | -0.10862 | 2.0057e-06 | -0.00067044 | 0.007246 | 0.0072545 | 0.0072545 | 0.99164 | -0.18675 | 0.99163 | -0.18668 | 3.2975
83 | -6.0703 | -2.8717 | 6.0705 | 2.8696 | 0.00020816 | -0.0020821 | 0.1947 | 0.19467 | 0.1947 | 0.99567 | -0.12619 | 0.99571 | -0.12547 | 23.1232
84 | 0.076502 | 0.035465 | -0.076502 | -0.035891 | 1.4373e-07 | -0.00042542 | 0.0024448 | 0.00245 | 0.00245 | 0.99567 | -0.12619 | 0.99567 | -0.12617 | 1.1136
85 | -6.2997 | -2.9806 | 6.3003 | 2.9814 | 0.00062067 | 0.00078911 | 0.20205 | 0.20205 | 0.20205 | 0.99571 | -0.12547 | 0.99585 | -0.12098 | 24.6402
86 | 0.076502 | 0.035891 | -0.076501 | -0.037051 | 3.9525e-07 | -0.0011606 | 0.00245 | 0.0024645 | 0.0024645 | 0.99567 | -0.12617 | 0.99566 | -0.12613 | 1.1202
87 | -6.3847 | -3.0223 | 6.3849 | 3.0204 | 0.00020927 | -0.0018747 | 0.20477 | 0.20474 | 0.20477 | 0.99585 | -0.12098 | 0.99588 | -0.1203 | 24.3191
88 | 0.34968 | 0.16924 | -0.34967 | -0.16936 | 8.035e-07 | -0.00011083 | 0.011294 | 0.011296 | 0.011296 | 0.99295 | -0.189 | 0.99295 | -0.18898 | 5.1343
89 | -0.34968 | -0.16924 | 0.34969 | 0.16918 | 1.3148e-05 | -5.9868e-05 | 0.011294 | 0.011293 | 0.011294 | 0.99295 | -0.189 | 0.99299 | -0.18875 | 5.3781
90 | -0.34969 | -0.16918 | 0.34972 | 0.16551 | 2.6498e-05 | -0.0036714 | 0.011293 | 0.011247 | 0.011293 | 0.99299 | -0.18875 | 0.99306 | -0.18939 | 5.1333
91 | -0.41107 | -0.19909 | 0.41108 | 0.19822 | 8.5096e-06 | -0.00086982 | 0.0132 | 0.013189 | 0.0132 | 0.9989 | -0.014664 | 0.99892 | -0.014844 | 5.9998
92 | -0.41108 | -0.19822 | 0.41113 | 0.19317 | 4.9168e-05 | -0.0050549 | 0.013189 | 0.013126 | 0.013189 | 0.99892 | -0.014844 | 0.99903 | -0.015846 | 5.9948
93 | 0.34973 | 0.16334 | -0.34972 | -0.16551 | 1.5586e-05 | -0.0021738 | 0.01122 | 0.011247 | 0.011247 | 0.9931 | -0.18975 | 0.99306 | -0.18939 | 5.1123
94 | -0.29724 | -0.14396 | 0.29725 | 0.14317 | 4.028e-06 | -0.00079132 | 0.0095367 | 0.0095267 | 0.0095367 | 0.99973 | -0.0046623 | 0.99974 | -0.0047797 | 4.3348
95 | -7.0929 | -3.2305 | 7.0945 | 3.2192 | 0.0015409 | -0.011293 | 0.22505 | 0.2249 | 0.22505 | 0.99974 | -0.0047797 | 1 | 0 | 26.728
96 | 6.7957 | 3.0874 | -6.7941 | -3.1002 | 0.0015975 | -0.012869 | 0.21553 | 0.2157 | 0.2157 | 0.99974 | -0.0047797 | 0.99947 | -0.0099425 | 25.6172
97 | 1.2913 | 0.61725 | -1.2912 | -0.61809 | 8.2119e-05 | -0.00083573 | 0.041316 | 0.041327 | 0.041327 | 1 | 0 | 0.99994 | 0.00053884 | 18.785
98 | 6.3139 | 2.8686 | -6.312 | -2.8867 | 0.0019069 | -0.018041 | 0.2003 | 0.20054 | 0.20054 | 0.99947 | -0.0099425 | 0.99911 | -0.016565 | 23.8171
99 | 0.068171 | 0.032121 | -0.06817 | -0.03223 | 7.7262e-07 | -0.0001086 | 0.0021766 | 0.0021779 | 0.0021779 | 0.99947 | -0.0099425 | 0.99946 | -0.010024 | 1.0371
100 | 0.412 | 0.19946 | -0.41198 | -0.19953 | 2.1757e-05 | -6.9673e-05 | 0.013221 | 0.013222 | 0.013222 | 0.99947 | -0.0099425 | 0.99941 | -0.010291 | 6.2962
101 | 0.94454 | 0.45018 | -0.9445 | -0.45106 | 4.5474e-05 | -0.00087735 | 0.030207 | 0.030218 | 0.030218 | 0.99994 | 0.00053884 | 0.9999 | 0.00094435 | 13.7355
102 | 0.69345 | 0.32703 | -0.69341 | -0.32832 | 3.5732e-05 | -0.0012884 | 0.022152 | 0.022168 | 0.022168 | 0.99911 | -0.016565 | 0.99907 | -0.016141 | 10.0764
103 | 5.6185 | 2.5597 | -5.6168 | -2.5812 | 0.0017759 | -0.021583 | 0.17839 | 0.17867 | 0.17867 | 0.99911 | -0.016565 | 0.99874 | -0.023462 | 21.2196
104 | 0.06817 | 0.03223 | -0.06817 | -0.033016 | 2.0984e-07 | -0.00078675 | 0.0021779 | 0.0021877 | 0.0021877 | 0.99946 | -0.010024 | 0.99945 | -0.0099983 | 0.99443
105 | 0.9445 | 0.45106 | -0.94425 | -0.45585 | 0.00024892 | -0.0047895 | 0.030218 | 0.030279 | 0.030279 | 0.9999 | 0.00094435 | 0.99965 | 0.0031968 | 13.7631
106 | 2.452 | 1.1571 | -2.4502 | -1.1618 | 0.0018245 | -0.0047505 | 0.078367 | 0.078432 | 0.078432 | 0.99874 | -0.023462 | 0.99805 | -0.017314 | 35.651
107 | 3.1648 | 1.4242 | -3.1644 | -1.4239 | 0.00036666 | 0.00026689 | 0.10031 | 0.10031 | 0.10031 | 0.99874 | -0.023462 | 0.99858 | -0.02897 | 12.2332
108 | 2.4502 | 1.1618 | -2.45 | -1.1623 | 0.00019709 | -0.00051223 | 0.078432 | 0.078439 | 0.078439 | 0.99805 | -0.017314 | 0.99798 | -0.016645 | 35.6543
109 | 0.47131 | 0.22766 | -0.47122 | -0.22786 | 8.7249e-05 | -0.00019986 | 0.015131 | 0.015134 | 0.015134 | 0.99858 | -0.02897 | 0.99839 | -0.030201 | 7.2068
110 | 2.3185 | 1.0148 | -2.3176 | -1.0147 | 0.00088247 | 8.4437e-05 | 0.073163 | 0.073177 | 0.073177 | 0.99858 | -0.02897 | 0.99806 | -0.047459 | 8.924
111 | 0.41114 | 0.19161 | -0.41113 | -0.19317 | 1.5061e-05 | -0.0015583 | 0.013106 | 0.013126 | 0.013126 | 0.99907 | -0.016141 | 0.99903 | -0.015846 | 5.9662
112 | 2.1608 | 1.0223 | -2.1605 | -1.0234 | 0.00031083 | -0.0010654 | 0.069146 | 0.06916 | 0.06916 | 0.99798 | -0.016645 | 0.99784 | -0.015455 | 31.4365
113 | 0.94425 | 0.45585 | -0.94417 | -0.45728 | 7.4631e-05 | -0.0014317 | 0.030279 | 0.030297 | 0.030297 | 0.99965 | 0.0031968 | 0.99958 | 0.0038829 | 13.7714
114 | 0.08339 | 0.039328 | -0.083389 | -0.040387 | 4.2963e-07 | -0.001059 | 0.0026741 | 0.0026874 | 0.0026874 | 0.99529 | -0.11347 | 0.99528 | -0.11343 | 1.2215
115 | -1.4353 | -0.67962 | 1.4353 | 0.67964 | 4.8959e-05 | 1.5306e-05 | 0.046028 | 0.046028 | 0.046028 | 0.99597 | -0.11443 | 0.99601 | -0.11419 | 21.9183
116 | 7.6428 | 3.6089 | -7.642 | -3.6135 | 0.00076959 | -0.0046031 | 0.24497 | 0.24503 | 0.24503 | 0.996 | -0.1182 | 0.99588 | -0.1203 | 29.1013
117 | 0.069176 | 0.033119 | -0.069175 | -0.033503 | 1.073e-07 | -0.00038438 | 0.0022229 | 0.0022277 | 0.0022277 | 0.996 | -0.1182 | 0.996 | -0.11818 | 1.0126
118 | 0.21238 | 0.1025 | -0.21236 | -0.10285 | 2.5465e-05 | -0.00034956 | 0.0068186 | 0.0068232 | 0.0068232 | 0.99839 | -0.030201 | 0.99826 | -0.030996 | 3.2491
119 | 1.9586 | 0.84084 | -1.9585 | -0.84241 | 8.7458e-05 | -0.001564 | 0.061649 | 0.061668 | 0.061668 | 0.99806 | -0.047459 | 0.99801 | -0.0481 | 17.0352
120 | 2.1605 | 1.0234 | -2.1577 | -1.0328 | 0.0027694 | -0.0094577 | 0.06916 | 0.069288 | 0.069288 | 0.99784 | -0.015455 | 0.99665 | -0.0046998 | 31.4946
121 | -2.1577 | -1.033 | 2.1577 | 1.0328 | 6.0812e-05 | -0.00020698 | 0.069291 | 0.069288 | 0.069291 | 0.99663 | -0.0044606 | 0.99665 | -0.0046998 | 31.4959
122 | 1.5518 | 0.73989 | -1.5514 | -0.73977 | 0.00033469 | 0.00011983 | 0.049795 | 0.049797 | 0.049797 | 0.99663 | -0.0044606 | 0.9964 | -0.0059665 | 23.7127
123 | 0.30193 | 0.14592 | -0.30191 | -0.14603 | 1.8354e-05 | -0.00011794 | 0.0097132 | 0.0097149 | 0.0097149 | 0.99663 | -0.0044606 | 0.99656 | -0.0048639 | 4.6261
124 | 1.5514 | 0.73977 | -1.5512 | -0.74148 | 0.00024819 | -0.0017025 | 0.049797 | 0.049819 | 0.049819 | 0.9964 | -0.0059665 | 0.99625 | -0.0046169 | 22.6449
125 | 0.30191 | 0.14603 | -0.30191 | -0.14622 | 1.0049e-06 | -0.00018878 | 0.0097149 | 0.0097173 | 0.0097173 | 0.99656 | -0.0048639 | 0.99656 | -0.004835 | 4.4169
126 | 1.5512 | 0.74148 | -1.5511 | -0.74248 | 0.00014705 | -0.0010077 | 0.049819 | 0.049832 | 0.049832 | 0.99625 | -0.0046169 | 0.99616 | -0.0038137 | 22.6509
127 | 1.4547 | 0.69582 | -1.4545 | -0.69743 | 0.00020643 | -0.0016155 | 0.04673 | 0.046751 | 0.046751 | 0.99616 | -0.0038137 | 0.99603 | -0.002608 | 21.2503
128 | 1.4545 | 0.69743 | -1.4543 | -0.69863 | 0.00015348 | -0.0011999 | 0.046751 | 0.046766 | 0.046766 | 0.99603 | -0.002608 | 0.99593 | -0.0017072 | 21.2574
129 | -0.20622 | -0.099876 | 0.20622 | 0.099612 | 6.5678e-07 | -0.00026387 | 0.0066427 | 0.0066394 | 0.0066427 | 0.99574 | -0.0029375 | 0.99574 | -0.0029652 | 3.0194
130 | 0.84875 | 0.40564 | -0.84874 | -0.40576 | 4.999e-06 | -0.0001177 | 0.027272 | 0.027273 | 0.027273 | 0.99574 | -0.0029652 | 0.99573 | -0.0029154 | 12.397
131 | -1.4541 | -0.69855 | 1.4543 | 0.69863 | 0.0002692 | 8.6833e-05 | 0.046767 | 0.046766 | 0.046767 | 0.99574 | -0.0029652 | 0.99593 | -0.0017072 | 22.2701
132 | 0.74195 | 0.35456 | -0.74192 | -0.35546 | 2.9213e-05 | -0.00090233 | 0.02384 | 0.023851 | 0.023851 | 0.99573 | -0.0029154 | 0.9957 | -0.0025815 | 10.8415
133 | 0.10679 | 0.051195 | -0.10679 | -0.05149 | 1.9594e-07 | -0.00029436 | 0.0034334 | 0.0034371 | 0.0034371 | 0.99573 | -0.0029154 | 0.99573 | -0.0028996 | 1.5623
134 | 0.62803 | 0.3003 | -0.62802 | -0.30075 | 1.0394e-05 | -0.00044922 | 0.020182 | 0.020188 | 0.020188 | 0.9957 | -0.0025815 | 0.99568 | -0.0024412 | 9.1764
135 | 0.10679 | 0.05149 | -0.10679 | -0.051722 | 1.5488e-07 | -0.00023224 | 0.0034371 | 0.0034401 | 0.0034401 | 0.99573 | -0.0028996 | 0.99573 | -0.0028871 | 1.5637
136 | 0.62802 | 0.30075 | -0.62801 | -0.30095 | 4.4813e-06 | -0.0001936 | 0.020188 | 0.020191 | 0.020191 | 0.99568 | -0.0024412 | 0.99568 | -0.0023805 | 9.1775
137 | 0.53132 | 0.25412 | -0.53132 | -0.25443 | 5.1813e-06 | -0.00031345 | 0.017076 | 0.01708 | 0.01708 | 0.99568 | -0.0023805 | 0.99567 | -0.0022978 | 7.7635
138 | -0.76034 | -0.29802 | 0.76038 | 0.29695 | 3.4816e-05 | -0.001061 | 0.023844 | 0.023832 | 0.023844 | 0.98873 | -0.14621 | 0.98878 | -0.14642 | 10.838
139 | -1.14 | -0.4808 | 1.14 | 0.48048 | 2.3851e-05 | -0.00031262 | 0.03612 | 0.036117 | 0.03612 | 0.98878 | -0.14642 | 0.9888 | -0.14655 | 16.4184
140 | -1.14 | -0.48048 | 1.1404 | 0.47489 | 0.00042602 | -0.0055968 | 0.036117 | 0.036052 | 0.036117 | 0.9888 | -0.14655 | 0.98915 | -0.14878 | 16.4167
141 | -1.1404 | -0.47489 | 1.1406 | 0.47269 | 0.00016641 | -0.0021929 | 0.036052 | 0.036027 | 0.036052 | 0.98915 | -0.14878 | 0.98929 | -0.14962 | 16.3874
142 | -1.4441 | -0.61968 | 1.4447 | 0.61988 | 0.0006219 | 0.00019548 | 0.045854 | 0.045852 | 0.045854 | 0.98929 | -0.14962 | 0.98974 | -0.14551 | 21.8353
143 | -1.4447 | -0.61988 | 1.4448 | 0.61886 | 0.00012643 | -0.0010165 | 0.045852 | 0.04584 | 0.045852 | 0.98974 | -0.14551 | 0.98983 | -0.14607 | 20.8418
144 | -0.339 | -0.16419 | 0.33901 | 0.16374 | 3.0438e-06 | -0.00044129 | 0.010985 | 0.01098 | 0.010985 | 0.98982 | -0.146 | 0.98983 | -0.14607 | 4.9933
145 | -1.7838 | -0.78261 | 1.7912 | 0.78572 | 0.0073735 | 0.0031116 | 0.05681 | 0.056793 | 0.05681 | 0.98983 | -0.14607 | 0.9942 | -0.10888 | 27.0526
146 | -1.8611 | -0.81956 | 1.8632 | 0.80945 | 0.0021099 | -0.010107 | 0.059046 | 0.058921 | 0.059046 | 0.9942 | -0.10888 | 0.99527 | -0.11655 | 26.8389
147 | -1.8632 | -0.80945 | 1.8666 | 0.81203 | 0.0034319 | 0.0025815 | 0.058921 | 0.058905 | 0.058921 | 0.99527 | -0.11655 | 0.99758 | -0.053669 | 16.8345
148 | -1.9577 | -0.85616 | 1.9578 | 0.85535 | 4.5946e-05 | -0.00081621 | 0.061832 | 0.061823 | 0.061832 | 0.99758 | -0.053669 | 0.9976 | -0.053342 | 17.0808
149 | -0.22277 | -0.10789 | 0.22277 | 0.10636 | 4.4343e-06 | -0.0015292 | 0.0071767 | 0.0071574 | 0.0071767 | 0.99563 | -0.0019975 | 0.99565 | -0.0021682 | 3.2621
150 | -0.22277 | -0.10636 | 0.22278 | 0.10575 | 1.7573e-06 | -0.0006083 | 0.0071574 | 0.0071498 | 0.0071574 | 0.99565 | -0.0021682 | 0.99566 | -0.0022343 | 3.2534
151 | 0.08869 | 0.042775 | -0.08869 | -0.042954 | 8.2559e-08 | -0.00017943 | 0.0028549 | 0.0028571 | 0.0028571 | 0.99566 | -0.0022343 | 0.99566 | -0.0022263 | 1.2987
152 | -0.31147 | -0.14853 | 0.31147 | 0.14829 | 1.3775e-06 | -0.00024367 | 0.010005 | 0.010002 | 0.010005 | 0.99566 | -0.0022343 | 0.99566 | -0.0022715 | 4.5476
153 | -0.39611 | -0.18928 | 0.39611 | 0.18914 | 1.2342e-06 | -0.00013472 | 0.012728 | 0.012726 | 0.012728 | 0.99566 | -0.0022715 | 0.99567 | -0.0022978 | 5.7855
154 | 0.13521 | 0.065287 | -0.13521 | -0.065485 | 2.1237e-07 | -0.00019851 | 0.0043533 | 0.0043558 | 0.0043558 | 0.99567 | -0.0022978 | 0.99567 | -0.0022842 | 1.9799
155 | 1.9585 | 0.84241 | -1.9578 | -0.85535 | 0.00072587 | -0.012937 | 0.061668 | 0.061823 | 0.061823 | 0.99801 | -0.0481 | 0.9976 | -0.053342 | 17.078

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.1233 | 9.4128

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10882 | 0.052704
1 | 0.2737 | 0.13256
2 | 0.31538 | 0.15274
3 | 0.059095 | 0.028621
4 | 0.32705 | 0.1584
5 | 0.26701 | 0.12932
6 | 0.68114 | 0.32989
7 | 0.3761 | 0.18215
8 | 0.29197 | 0.14141
9 | 0.40461 | 0.19596
10 | 0.089911 | 0.043546
11 | 0.24028 | 0.11637
12 | 0.26504 | 0.12836
13 | 0.23244 | 0.11258
14 | 0.07708 | 0.037331
15 | 0.40803 | 0.19762
16 | 0.32367 | 0.15676
17 | 0.31395 | 0.15205
18 | 0.24172 | 0.11707
19 | 0.30124 | 0.1459
20 | 0.41527 | 0.20112
21 | 0.15617 | 0.075638
22 | 0.31023 | 0.15025
23 | 0.40683 | 0.19704
24 | 0.10592 | 0.051297
25 | 0.32615 | 0.15796
26 | 0.077826 | 0.037693
27 | 0.36053 | 0.17461
28 | 0.083399 | 0.040392
29 | 0.10176 | 0.049285
30 | 0.37677 | 0.18248
31 | 0.21308 | 0.1032
32 | 0.31451 | 0.15232
33 | 0.27133 | 0.13141
34 | 0.25092 | 0.12153
35 | 0.20772 | 0.1006
36 | 0.29539 | 0.14306
37 | 0.22913 | 0.11097
38 | 0.084419 | 0.040886
39 | 0.076501 | 0.037051
40 | 0.22428 | 0.10862
41 | 0.34967 | 0.16936
42 | 0.41107 | 0.19909
43 | 0.25959 | 0.12573
44 | 0.35331 | 0.17111
45 | 0.29724 | 0.14396
46 | 0.34667 | 0.1679
47 | 0.41198 | 0.19953
48 | 0.3746 | 0.18143
49 | 0.28227 | 0.13671
50 | 0.28916 | 0.14005
51 | 0.06817 | 0.033016
52 | 0.94417 | 0.45728
53 | 0.069159 | 0.033495
54 | 0.29708 | 0.14388
55 | 0.068355 | 0.033106
56 | 0.069175 | 0.033503
57 | 0.39289 | 0.19029
58 | 0.25884 | 0.12536
59 | 0.35902 | 0.17388
60 | 0.30396 | 0.14721
61 | 0.30191 | 0.14622
62 | 0.09635 | 0.046664
63 | 0.20622 | 0.099876
64 | 0.39911 | 0.1933
65 | 0.21236 | 0.10285
66 | 0.11389 | 0.055162
67 | 0.10679 | 0.051722
68 | 0.096689 | 0.046829
69 | 0.37958 | 0.18384
70 | 0.3035 | 0.14699
71 | 0.339 | 0.16419
72 | 0.069873 | 0.033841
73 | 0.091112 | 0.044127
74 | 0.22277 | 0.10789
75 | 0.08869 | 0.042954
76 | 0.084638 | 0.040992
77 | 0.083389 | 0.040387
78 | 0.13521 | 0.065485

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1