## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_151_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_151_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_151_1_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_151_1_node_6 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_151_1_node_7 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_151_1_node_8 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_151_1_node_9 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_151_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_151_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_151_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_151_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_151_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_151_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_151_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_151_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_151_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_151_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_151_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_151_1_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_151_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_151_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_151_1_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_151_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_151_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_151_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_151_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_151_1_node_25 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_151_1_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_151_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_151_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_151_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_151_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_151_1_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_151_1_node_16 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_151_1_node_17 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_151_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_151_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_151_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_151_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_151_1_node_18 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_151_1_node_20 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_151_1_node_19 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_151_1_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_151_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_151_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_151_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_151_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_151_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_151_1_node_24 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_151_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_151_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_151_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_151_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_151_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_151_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_151_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_151_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_151_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_151_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_151_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_151_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_151_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_151_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_151_1_node_36 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_151_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_151_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_151_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_151_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_151_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_151_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_151_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_151_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_151_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_151_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_151_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_151_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_151_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_151_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_151_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_151_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_151_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_151_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_151_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_151_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_151_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_151_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_151_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_151_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_151_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_151_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_151_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_151_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_151_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_151_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_151_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_151_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_151_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_151_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_151_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_151_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_151_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_151_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_151_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_151_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_151_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_151_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_151_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_151_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_151_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_151_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_151_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_151_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_151_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_151_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_151_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_151_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_151_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_151_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_151_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_151_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_151_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_151_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_151_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_151_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_151_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_151_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_151_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_151_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_151_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_151_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_151_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_151_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_151_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_151_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_151_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_151_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_151_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_151_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_151_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_151_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_151_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_151_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_151_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_151_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_151_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_151_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_151_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_151_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_151_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_151_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_151_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_151_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_151_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_151_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_151_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_151_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_151_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_HV_151_1_node_45 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_151_1_load_153 | 0 | 0.096355 | 0.046667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_151_1_load_5 | 2 | 0.36474 | 0.17665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_151_1_load_137 | 7 | 0.2215 | 0.10728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_151_1_load_65 | 8 | 0.27951 | 0.13538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_151_1_load_163 | 9 | 0.13446 | 0.065122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_151_1_load_178 | 10 | 0.14254 | 0.069034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_151_1_load_144 | 16 | 0.36049 | 0.17459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_151_1_load_11 | 18 | 0.41048 | 0.19881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_151_1_load_179 | 19 | 0.13266 | 0.06425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_151_1_load_12 | 21 | 0.28825 | 0.1396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_151_1_load_149 | 25 | 0.19666 | 0.095245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_151_1_load_182 | 28 | 0.26959 | 0.13057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_151_1_load_54 | 31 | 0.28176 | 0.13646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_151_1_load_15 | 32 | 0.2731 | 0.13227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_151_1_load_147 | 35 | 0.34672 | 0.16792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_151_1_load_148 | 36 | 0.09432 | 0.045681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_151_1_load_18 | 39 | 0.2485 | 0.12035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_151_1_load_157 | 43 | 0.08181 | 0.039623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_151_1_load_139 | 44 | 0.40617 | 0.19672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_151_1_load_23 | 47 | 0.31023 | 0.15025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_151_1_load_170 | 50 | 0.11979 | 0.058019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_151_1_load_183 | 51 | 0.31354 | 0.15185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_151_1_load_171 | 52 | 1.8148 | 0.87897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_151_1_load_27 | 53 | 0.38459 | 0.18627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_151_1_load_31 | 56 | 0.21764 | 0.10541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_151_1_load_175 | 59 | 0.33603 | 0.16275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_151_1_load_34 | 61 | 0.2935 | 0.14215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_151_1_load_150 | 65 | 0.27832 | 0.1348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_151_1_load_176 | 66 | 0.33069 | 0.16016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_151_1_load_142 | 67 | 0.40462 | 0.19597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_151_1_load_124 | 68 | 0.40996 | 0.19855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_151_1_load_43 | 69 | 0.32938 | 0.15953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_151_1_load_46 | 72 | 0.39069 | 0.18922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_151_1_load_160 | 75 | 0.11831 | 0.057299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_151_1_load_159 | 76 | 0.076607 | 0.037103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_151_1_load_50 | 80 | 0.22868 | 0.11075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_151_1_load_55 | 81 | 0.32262 | 0.15625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_151_1_load_78 | 83 | 0.082306 | 0.039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_151_1_load_88 | 86 | 0.36944 | 0.17893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_151_1_load_71 | 87 | 0.28862 | 0.13978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_151_1_load_156 | 91 | 0.086813 | 0.042045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_151_1_load_75 | 92 | 0.3408 | 0.16506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_151_1_load_80 | 94 | 0.38321 | 0.1856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_151_1_load_168 | 99 | 0.075125 | 0.036384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_151_1_load_96 | 100 | 0.22261 | 0.10781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_151_1_load_146 | 102 | 0.33955 | 0.16445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_151_1_load_143 | 103 | 0.40837 | 0.19778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_151_1_load_97 | 105 | 0.28236 | 0.13675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_151_1_load_169 | 106 | 0.22118 | 0.10712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_151_1_load_90 | 110 | 0.076322 | 0.036964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_151_1_load_91 | 113 | 0.23991 | 0.11619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_151_1_load_172 | 115 | 0.077154 | 0.037367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_151_1_load_167 | 116 | 0.20837 | 0.10092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_151_1_load_166 | 117 | 0.075173 | 0.036408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_151_1_load_181 | 120 | 0.23667 | 0.11462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_151_1_load_101 | 121 | 0.33481 | 0.16216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_151_1_load_103 | 124 | 0.27099 | 0.13125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_151_1_load_104 | 125 | 0.10587 | 0.051274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_151_1_load_110 | 127 | 0.12999 | 0.062958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_151_1_load_108 | 128 | 0.16564 | 0.080224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_151_1_load_145 | 129 | 0.35065 | 0.16983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_151_1_load_109 | 131 | 0.11046 | 0.053499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_151_1_load_116 | 132 | 0.40522 | 0.19626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_151_1_load_117 | 137 | 0.088867 | 0.04304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_151_1_load_120 | 138 | 0.090081 | 0.043628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_151_1_load_177 | 139 | 0.22169 | 0.10737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_151_1_load_152 | 140 | 0.071475 | 0.034617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_151_1_load_158 | 144 | 0.06857 | 0.03321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_151_1_load_126 | 145 | 0.3412 | 0.16525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_151_1_load_138 | 146 | 0.231 | 0.11188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_151_1_load_129 | 148 | 0.36826 | 0.17835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_151_1_load_132 | 149 | 0.23842 | 0.11547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_151_1_load_173 | 152 | 0.25517 | 0.12358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_151_1_load_164 | 154 | 0.090958 | 0.044053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_151_1_load_162 | 155 | 0.35198 | 0.17047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_151_1_load_185 | 156 | 0.10486 | 0.050786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_151_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_151_1_line_1 |  | 1 | 130 | 0.36261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_151_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.030551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_151_1_line_3 |  | 3 | 4 | 0.62743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_151_1_line_4 |  | 3 | 5 | 0.65022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_151_1_line_5 |  | 4 | 6 | 0.23169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_151_1_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_151_1_line_7 |  | 5 | 8 | 0.058315 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_151_1_line_8 |  | 5 | 9 | 0.17681 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_151_1_line_9 |  | 6 | 10 | 0.048511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_151_1_line_10 |  | 8 | 14 | 0.015872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_151_1_line_11 |  | 9 | 13 | 0.047467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_151_1_line_12 |  | 10 | 17 | 0.035949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_151_1_line_13 |  | 11 | 12 | 0.2519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_151_1_line_14 |  | 11 | 13 | 0.1671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_151_1_line_15 |  | 12 | 83 | 0.034755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_151_1_line_16 |  | 12 | 84 | 0.31911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_151_1_line_17 |  | 12 | 85 | 0.008024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_151_1_line_18 |  | 14 | 15 | 0.17727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_151_1_line_19 |  | 15 | 16 | 0.025516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_151_1_line_20 |  | 17 | 20 | 0.057003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_151_1_line_21 |  | 18 | 19 | 0.11952 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_151_1_line_22 |  | 19 | 20 | 0.09476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_151_1_line_23 |  | 20 | 135 | 0.085054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_151_1_line_24 |  | 21 | 22 | 0.056346 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_151_1_line_25 |  | 22 | 23 | 0.66759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_151_1_line_26 |  | 22 | 24 | 0.76712 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_151_1_line_27 |  | 22 | 25 | 0.032597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_151_1_line_28 |  | 22 | 26 | 0.34615 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_151_1_line_29 |  | 23 | 66 | 0.029419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_151_1_line_30 |  | 23 | 29 | 0.2765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_151_1_line_31 |  | 24 | 67 | 0.048331 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_151_1_line_32 |  | 24 | 60 | 0.22742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_151_1_line_33 |  | 24 | 64 | 0.57049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_151_1_line_34 |  | 26 | 49 | 0.64398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_151_1_line_35 |  | 26 | 50 | 0.083769 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_151_1_line_36 |  | 26 | 48 | 0.31658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_151_1_line_37 |  | 27 | 28 | 0.03306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_151_1_line_38 |  | 27 | 29 | 0.2752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_151_1_line_39 |  | 28 | 30 | 4.1335 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_151_1_line_40 |  | 29 | 31 | 0.052533 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_151_1_line_41 |  | 30 | 156 | 0.31862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_151_1_line_42 |  | 32 | 33 | 0.024577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_151_1_line_43 |  | 33 | 34 | 0.091302 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_151_1_line_44 |  | 33 | 35 | 0.081792 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_151_1_line_45 |  | 34 | 36 | 0.084636 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_151_1_line_46 |  | 35 | 37 | 0.10025 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_151_1_line_47 |  | 36 | 38 | 0.060963 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_151_1_line_48 |  | 37 | 43 | 0.0091594 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_151_1_line_49 |  | 37 | 41 | 0.21327 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_151_1_line_50 |  | 38 | 119 | 0.090785 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_151_1_line_51 |  | 39 | 40 | 0.028163 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_151_1_line_52 |  | 39 | 41 | 0.029913 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_151_1_line_53 |  | 40 | 42 | 0.081025 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_151_1_line_54 |  | 42 | 44 | 0.013213 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_151_1_line_55 |  | 43 | 45 | 0.075006 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_151_1_line_56 |  | 44 | 46 | 0.013 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_151_1_line_57 |  | 45 | 148 | 0.076551 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_151_1_line_58 |  | 46 | 153 | 0.05729 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_151_1_line_59 |  | 47 | 48 | 0.026986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_151_1_line_60 |  | 49 | 51 | 0.022235 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_151_1_line_61 |  | 50 | 52 | 0.11019 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_151_1_line_62 |  | 52 | 82 | 0.08358 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_151_1_line_63 |  | 53 | 54 | 0.041504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_151_1_line_64 |  | 54 | 55 | 0.20771 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_151_1_line_65 |  | 55 | 56 | 0.024972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_151_1_line_66 |  | 56 | 57 | 0.055755 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_151_1_line_67 |  | 57 | 58 | 0.19072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_151_1_line_68 |  | 58 | 59 | 0.043297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_151_1_line_69 |  | 59 | 60 | 0.079321 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_151_1_line_70 |  | 61 | 62 | 0.040987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_151_1_line_71 |  | 62 | 63 | 0.15239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_151_1_line_72 |  | 62 | 64 | 0.11027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_151_1_line_73 |  | 63 | 65 | 0.030782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_151_1_line_74 |  | 67 | 68 | 0.20209 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_151_1_line_75 |  | 68 | 141 | 0.091144 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_151_1_line_76 |  | 69 | 70 | 0.009921 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_151_1_line_77 |  | 69 | 71 | 0.050791 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_151_1_line_78 |  | 70 | 72 | 0.089244 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_151_1_line_79 |  | 71 | 73 | 0.23758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_151_1_line_80 |  | 72 | 74 | 0.06267 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_151_1_line_81 |  | 73 | 75 | 0.064964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_151_1_line_82 |  | 73 | 76 | 0.039002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_151_1_line_83 |  | 74 | 77 | 0.15613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_151_1_line_84 |  | 74 | 78 | 0.12477 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_151_1_line_85 |  | 75 | 79 | 0.095742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_151_1_line_86 |  | 77 | 80 | 0.026449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_151_1_line_87 |  | 78 | 82 | 0.12992 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_151_1_line_88 |  | 78 | 81 | 0.023473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_151_1_line_89 |  | 79 | 155 | 0.049201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_151_1_line_90 |  | 83 | 89 | 0.014815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_151_1_line_91 |  | 84 | 86 | 0.005011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_151_1_line_92 |  | 85 | 92 | 0.063655 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_151_1_line_93 |  | 86 | 93 | 0.052863 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_151_1_line_94 |  | 87 | 88 | 0.040388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_151_1_line_95 |  | 88 | 89 | 0.18036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_151_1_line_96 |  | 89 | 90 | 0.14987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_151_1_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0085127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_151_1_line_98 |  | 93 | 110 | 0.002307 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_151_1_line_99 |  | 94 | 95 | 0.028297 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_151_1_line_100 |  | 95 | 96 | 0.35558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_151_1_line_101 |  | 95 | 97 | 0.19419 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_151_1_line_102 |  | 96 | 98 | 0.15709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_151_1_line_103 |  | 96 | 99 | 0.048436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_151_1_line_104 |  | 97 | 104 | 0.36766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_151_1_line_105 |  | 97 | 103 | 0.031546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_151_1_line_106 |  | 98 | 100 | 0.030452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_151_1_line_107 |  | 99 | 106 | 0.0021759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_151_1_line_108 |  | 100 | 107 | 0.040259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_151_1_line_109 |  | 101 | 102 | 0.056271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_151_1_line_110 |  | 101 | 103 | 0.18791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_151_1_line_111 |  | 102 | 108 | 0.044972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_151_1_line_112 |  | 104 | 105 | 0.097355 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_151_1_line_113 |  | 105 | 109 | 0.00903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_151_1_line_114 |  | 107 | 113 | 0.037818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_151_1_line_115 |  | 108 | 122 | 0.021762 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_151_1_line_116 |  | 109 | 119 | 0.049718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_151_1_line_117 |  | 110 | 111 | 0.047755 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_151_1_line_118 |  | 111 | 112 | 0.14142 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_151_1_line_119 |  | 112 | 116 | 0.029241 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_151_1_line_120 |  | 112 | 117 | 0.040273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_151_1_line_121 |  | 112 | 114 | 0.12436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_151_1_line_122 |  | 114 | 115 | 0.014267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_151_1_line_123 |  | 116 | 118 | 0.043207 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_151_1_line_124 |  | 118 | 153 | 0.086948 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_151_1_line_125 |  | 119 | 120 | 0.045216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_151_1_line_126 |  | 121 | 122 | 0.065757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_151_1_line_127 |  | 122 | 123 | 0.024724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_151_1_line_128 |  | 123 | 129 | 0.096459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_151_1_line_129 |  | 124 | 125 | 0.023289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_151_1_line_130 |  | 124 | 126 | 0.093764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_151_1_line_131 |  | 126 | 127 | 0.015134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_151_1_line_132 |  | 126 | 128 | 0.12734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_151_1_line_133 |  | 127 | 130 | 0.14227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_151_1_line_134 |  | 128 | 131 | 0.065846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_151_1_line_135 |  | 129 | 131 | 0.17996 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_151_1_line_136 |  | 132 | 133 | 0.045653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_151_1_line_137 |  | 132 | 134 | 0.15467 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_151_1_line_138 |  | 133 | 135 | 0.67504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_151_1_line_139 |  | 133 | 136 | 1.2888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_151_1_line_140 |  | 134 | 138 | 0.034894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_151_1_line_141 |  | 134 | 137 | 0.027838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_151_1_line_142 |  | 135 | 139 | 0.032948 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_151_1_line_143 |  | 136 | 140 | 0.10662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_151_1_line_144 |  | 141 | 142 | 0.094199 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_151_1_line_145 |  | 142 | 143 | 0.12461 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_151_1_line_146 |  | 142 | 144 | 0.040008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_151_1_line_147 |  | 142 | 145 | 0.17915 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_151_1_line_148 |  | 143 | 146 | 0.10423 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_151_1_line_149 |  | 143 | 147 | 0.14389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_151_1_line_150 |  | 146 | 151 | 0.057506 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_151_1_line_151 |  | 147 | 152 | 0.037726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_151_1_line_152 |  | 148 | 149 | 0.12585 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
153 | MV_151_1_line_153 |  | 149 | 150 | 0.06599 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_151_1_line_154 |  | 150 | 151 | 0.25896 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_151_1_line_155 |  | 153 | 154 | 0.031877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_151_1_trafo_45 | 25 MVA 110/20 kV | 157 | 71 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2757953.0155 | 1192385.1951
1 | 2758029.7397 | 1192442.4984
2 | 2759745.3701 | 1193064.6717
3 | 2759745.1641 | 1193034.1282
4 | 2759716.6882 | 1193373.1773
5 | 2759828.4795 | 1192595.0559
6 | 2759892.5745 | 1193287.1879
7 | 2759716.3929 | 1193393.365
8 | 2759771.1418 | 1192605.6897
9 | 2759660.0799 | 1192648.9421
10 | 2759940.6917 | 1193280.8794
11 | 2759660.8681 | 1192434.4297
12 | 2759410.1686 | 1192411.8602
13 | 2759658.306 | 1192601.508
14 | 2759756.3696 | 1192611.6005
15 | 2759676.7821 | 1192689.9564
16 | 2759661.7014 | 1192710.005
17 | 2759976.4971 | 1193284.929
18 | 2759936.7852 | 1193499.3117
19 | 2759998.619 | 1193397.0302
20 | 2760025.6362 | 1193310.5432
21 | 2760466.0993 | 1192218.7873
22 | 2760423.77 | 1192181.5975
23 | 2760581.2756 | 1191735.5507
24 | 2760165.3366 | 1191706.6471
25 | 2760397.629 | 1192166.2278
26 | 2760299.3696 | 1192318.8295
27 | 2760792.7102 | 1192034.6019
28 | 2760824.5461 | 1192043.8432
29 | 2760668.1011 | 1191895.822
30 | 2764439.4784 | 1190039.3289
31 | 2760660.9358 | 1191947.8644
32 | 2759334.1747 | 1191766.5602
33 | 2759342.4126 | 1191743.4037
34 | 2759256.6997 | 1191711.2721
35 | 2759369.8311 | 1191666.344
36 | 2759228.4304 | 1191791.0474
37 | 2759469.5321 | 1191676.8421
38 | 2759208.068 | 1191848.5095
39 | 2759519.6727 | 1191878.5438
40 | 2759521.8684 | 1191906.6158
41 | 2759517.333 | 1191848.722
42 | 2759528.5477 | 1191983.9394
43 | 2759472.1312 | 1191668.0592
44 | 2759519.0313 | 1191991.2366
45 | 2759463.682 | 1191615.8662
46 | 2759511.5023 | 1191982.0834
47 | 2760395.5301 | 1192584.8514
48 | 2760376.4332 | 1192567.4131
49 | 2760057.8865 | 1192793.8398
50 | 2760251.7291 | 1192330.0969
51 | 2760055.2893 | 1192815.9231
52 | 2760168.0236 | 1192401.7637
53 | 2759783.8397 | 1192012.5857
54 | 2759786.9973 | 1191971.2115
55 | 2759708.5217 | 1191865.9468
56 | 2759713.6295 | 1191841.5061
57 | 2759751.1196 | 1191800.2371
58 | 2759913.4785 | 1191782.4905
59 | 2759954.551 | 1191795.0213
60 | 2760033.4676 | 1191803.0156
61 | 2760038.4416 | 1191909.0417
62 | 2760040.3746 | 1191949.9738
63 | 2759981.7146 | 1192066.2411
64 | 2760045.566 | 1192060.1206
65 | 2759969.1266 | 1192046.0535
66 | 2760553.8472 | 1191727.4411
67 | 2760118.8846 | 1191693.3037
68 | 2760101.9085 | 1191491.9282
69 | 2759790.9399 | 1192304.9542
70 | 2759792.7847 | 1192314.7009
71 | 2759740.1781 | 1192309.1806
72 | 2759881.0564 | 1192308.9088
73 | 2759586.094 | 1192231.2237
74 | 2759932.7712 | 1192278.1858
75 | 2759584.0635 | 1192296.1552
76 | 2759588.2114 | 1192192.2801
77 | 2760005.7667 | 1192414.8571
78 | 2760057.4394 | 1192273.1365
79 | 2759586.788 | 1192391.8498
80 | 2760013.7954 | 1192440.0606
81 | 2760055.8923 | 1192249.7189
82 | 2760126.9071 | 1192330.3784
83 | 2759376.0014 | 1192405.5171
84 | 2759365.1624 | 1192244.8263
85 | 2759408.586 | 1192419.7249
86 | 2759360.4325 | 1192243.1322
87 | 2759197.4959 | 1192426.1005
88 | 2759235.6711 | 1192439.6057
89 | 2759361.4586 | 1192402.6882
90 | 2759218.6741 | 1192357.4927
91 | 2759210.6336 | 1192354.6971
92 | 2759398.0339 | 1192482.4989
93 | 2759310.5256 | 1192225.2879
94 | 2759008.764 | 1192145.3152
95 | 2758985.1012 | 1192160.8335
96 | 2759156.128 | 1192101.8052
97 | 2758920.6001 | 1191977.6714
98 | 2759146.9232 | 1192208.0534
99 | 2759175.9175 | 1192057.7479
100 | 2759175.0624 | 1192196.4121
101 | 2758788.678 | 1192137.6764
102 | 2758737.8941 | 1192113.13
103 | 2758888.9824 | 1191978.7774
104 | 2759073.2578 | 1191879.2408
105 | 2759166.7531 | 1191906.3835
106 | 2759176.6845 | 1192055.7116
107 | 2759212.3947 | 1192181.3714
108 | 2758716.3492 | 1192152.6264
109 | 2759175.2848 | 1191909.413
110 | 2759311.0456 | 1192223.0403
111 | 2759320.6117 | 1192176.2579
112 | 2759369.9424 | 1192043.7219
113 | 2759249.4658 | 1192173.3841
114 | 2759282.1136 | 1192051.3905
115 | 2759287.0698 | 1192038.0107
116 | 2759380.8835 | 1192016.6048
117 | 2759407.1167 | 1192059.2135
118 | 2759395.1857 | 1191975.8346
119 | 2759212.7153 | 1191921.7972
120 | 2759256.2315 | 1191934.5217
121 | 2758674.8901 | 1192229.7055
122 | 2758705.3623 | 1192171.407
123 | 2758697.64 | 1192155.1325
124 | 2758442.8919 | 1192371.9135
125 | 2758457.6003 | 1192353.8568
126 | 2758370.194 | 1192312.6961
127 | 2758358.4158 | 1192303.1925
128 | 2758449.7211 | 1192213.092
129 | 2758614.5698 | 1192105.7317
130 | 2758247.6843 | 1192213.8582
131 | 2758439.648 | 1192148.0283
132 | 2760463.5073 | 1193134.4584
133 | 2760495.1865 | 1193114.6683
134 | 2760317.1056 | 1193084.5681
135 | 2760071.8572 | 1193321.2222
136 | 2760215.9921 | 1193965.7371
137 | 2760306.6086 | 1193110.351
138 | 2760330.261 | 1193052.2487
139 | 2760084.4252 | 1193290.765
140 | 2760140.6678 | 1193901.0079
141 | 2760015.1171 | 1191463.3156
142 | 2759927.2552 | 1191429.3487
143 | 2759839.6359 | 1191442.7867
144 | 2759919.0305 | 1191468.5025
145 | 2760021.8365 | 1191277.1985
146 | 2759735.5931 | 1191436.4704
147 | 2759836.0529 | 1191586.2613
148 | 2759538.8858 | 1191601.5688
149 | 2759610.9015 | 1191498.365
150 | 2759590.0598 | 1191435.7433
151 | 2759739.2922 | 1191379.0966
152 | 2759873.7625 | 1191587.3805
153 | 2759463.2311 | 1191986.0784
154 | 2759453.0432 | 1192016.2835
155 | 2759589.3747 | 1192440.973
156 | 2764651.7658 | 1189956.1998
157 | 2759740.1781 | 1192309.1806

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98588 | -0.2377 | 0.096355 | 0.046667
1 | 0.98589 | -0.23782 | 0 | 0
2 | 0.98398 | -0.21557 | 0.36474 | 0.17665
3 | 0.98399 | -0.21571 | 0 | 0
4 | 0.98256 | -0.20478 | 0 | 0
5 | 0.98578 | -0.22925 | 0 | 0
6 | 0.98209 | -0.20122 | 0 | 0
7 | 0.98255 | -0.20473 | 0.2215 | 0.10728
8 | 0.98571 | -0.22974 | 0.27951 | 0.13538
9 | 0.98674 | -0.22155 | 0.13446 | 0.065122
10 | 0.98199 | -0.20046 | 0.14254 | 0.069034
11 | 0.98786 | -0.21538 | 0 | 0
12 | 0.98881 | -0.22273 | 0 | 0
13 | 0.98692 | -0.22295 | 0 | 0
14 | 0.9857 | -0.22968 | 0 | 0
15 | 0.98562 | -0.22892 | 0 | 0
16 | 0.98561 | -0.22881 | 0.36049 | 0.17459
17 | 0.98193 | -0.19996 | 0 | 0
18 | 0.98166 | -0.19915 | 0.41048 | 0.19881
19 | 0.98176 | -0.19853 | 0.13266 | 0.06425
20 | 0.98182 | -0.19916 | 0 | 0
21 | 0.99628 | -0.090659 | 0.28825 | 0.1396
22 | 0.99631 | -0.090461 | 0 | 0
23 | 0.99547 | -0.084009 | 0 | 0
24 | 0.99457 | -0.099374 | 0 | 0
25 | 0.9963 | -0.090384 | 0.19666 | 0.095245
26 | 0.99717 | -0.08586 | 0 | 0
27 | 0.99511 | -0.081273 | 0 | 0
28 | 0.9951 | -0.081151 | 0.26959 | 0.13057
29 | 0.99524 | -0.082227 | 0 | 0
30 | 0.99429 | -0.089984 | 0 | 0
31 | 0.99521 | -0.082408 | 0.28176 | 0.13646
32 | 0.99082 | -0.24322 | 0.2731 | 0.13227
33 | 0.99083 | -0.2433 | 0 | 0
34 | 0.99077 | -0.24357 | 0 | 0
35 | 0.99095 | -0.23642 | 0.34672 | 0.16792
36 | 0.99058 | -0.24566 | 0.09432 | 0.045681
37 | 0.99111 | -0.22733 | 0 | 0
38 | 0.99045 | -0.24714 | 0 | 0
39 | 0.99087 | -0.23143 | 0.2485 | 0.12035
40 | 0.99085 | -0.23156 | 0 | 0
41 | 0.99092 | -0.22835 | 0 | 0
42 | 0.99078 | -0.23192 | 0 | 0
43 | 0.99112 | -0.22726 | 0.08181 | 0.039623
44 | 0.99077 | -0.23198 | 0.40617 | 0.19672
45 | 0.99125 | -0.22664 | 0 | 0
46 | 0.99076 | -0.23203 | 0 | 0
47 | 0.99704 | -0.084667 | 0.31023 | 0.15025
48 | 0.99705 | -0.084767 | 0 | 0
49 | 0.99692 | -0.083747 | 0 | 0
50 | 0.99739 | -0.084686 | 0.11979 | 0.058019
51 | 0.9969 | -0.083831 | 0.31354 | 0.15185
52 | 0.99797 | -0.050395 | 1.8148 | 0.87897
53 | 0.99377 | -0.095658 | 0.38459 | 0.18627
54 | 0.9938 | -0.09585 | 0 | 0
55 | 0.9939 | -0.096772 | 0 | 0
56 | 0.99391 | -0.096878 | 0.21764 | 0.10541
57 | 0.99397 | -0.096436 | 0 | 0
58 | 0.99412 | -0.097719 | 0 | 0
59 | 0.99415 | -0.098002 | 0.33603 | 0.16275
60 | 0.9943 | -0.097009 | 0 | 0
61 | 0.99406 | -0.095104 | 0.2935 | 0.14215
62 | 0.99408 | -0.095248 | 0 | 0
63 | 0.99402 | -0.094759 | 0 | 0
64 | 0.99416 | -0.095965 | 0 | 0
65 | 0.99401 | -0.094656 | 0.27832 | 0.1348
66 | 0.99546 | -0.083892 | 0.33069 | 0.16016
67 | 0.99437 | -0.11095 | 0.40462 | 0.19597
68 | 0.99356 | -0.15783 | 0.40996 | 0.19855
69 | 0.99984 | -0.00081549 | 0.32938 | 0.15953
70 | 0.99981 | -0.00097263 | 0 | 0
71 | 1 | 0 | -19.8816 | -8.964
72 | 0.99954 | -0.0023825 | 0.39069 | 0.18922
73 | 0.99984 | 0.0014218 | 0 | 0
74 | 0.99935 | -0.0033544 | 0 | 0
75 | 0.9998 | 0.0017699 | 0.11831 | 0.057299
76 | 0.99983 | 0.0014564 | 0.076607 | 0.037103
77 | 0.9993 | -0.0029515 | 0 | 0
78 | 0.9986 | -0.047156 | 0 | 0
79 | 0.99975 | 0.0021591 | 0 | 0
80 | 0.9993 | -0.0028796 | 0.22868 | 0.11075
81 | 0.99859 | -0.047066 | 0.32262 | 0.15625
82 | 0.99822 | -0.049132 | 0 | 0
83 | 0.98879 | -0.22256 | 0.082306 | 0.039863
84 | 0.99033 | -0.23478 | 0 | 0
85 | 0.9888 | -0.2227 | 0 | 0
86 | 0.99035 | -0.23497 | 0.36944 | 0.17893
87 | 0.9887 | -0.22176 | 0.28862 | 0.13978
88 | 0.98871 | -0.2219 | 0 | 0
89 | 0.98878 | -0.2225 | 0 | 0
90 | 0.98876 | -0.22236 | 0 | 0
91 | 0.98876 | -0.22235 | 0.086813 | 0.042045
92 | 0.98876 | -0.22297 | 0.3408 | 0.16506
93 | 0.99047 | -0.23357 | 0 | 0
94 | 0.98723 | -0.24027 | 0.38321 | 0.1856
95 | 0.98725 | -0.24014 | 0 | 0
96 | 0.9869 | -0.23709 | 0 | 0
97 | 0.98768 | -0.23712 | 0 | 0
98 | 0.98681 | -0.23625 | 0 | 0
99 | 0.98688 | -0.23692 | 0.075125 | 0.036384
100 | 0.98679 | -0.23608 | 0.22261 | 0.10781
101 | 0.98689 | -0.24121 | 0 | 0
102 | 0.98675 | -0.24 | 0.33955 | 0.16445
103 | 0.98759 | -0.23629 | 0.40837 | 0.19778
104 | 0.98931 | -0.25149 | 0 | 0
105 | 0.98997 | -0.24685 | 0.28236 | 0.13675
106 | 0.98688 | -0.23691 | 0.22118 | 0.10712
107 | 0.98678 | -0.23596 | 0 | 0
108 | 0.98666 | -0.23921 | 0 | 0
109 | 0.99001 | -0.24723 | 0 | 0
110 | 0.99047 | -0.23356 | 0.076322 | 0.036964
111 | 0.99051 | -0.23339 | 0 | 0
112 | 0.9906 | -0.23289 | 0 | 0
113 | 0.98677 | -0.23585 | 0.23991 | 0.11619
114 | 0.99059 | -0.23279 | 0 | 0
115 | 0.99059 | -0.23277 | 0.077154 | 0.037367
116 | 0.99062 | -0.23278 | 0.20837 | 0.10092
117 | 0.9906 | -0.23285 | 0.075173 | 0.036408
118 | 0.99065 | -0.23261 | 0 | 0
119 | 0.99025 | -0.24933 | 0 | 0
120 | 0.99024 | -0.2492 | 0.23667 | 0.11462
121 | 0.98659 | -0.23856 | 0.33481 | 0.16216
122 | 0.98662 | -0.23883 | 0 | 0
123 | 0.98658 | -0.2385 | 0 | 0
124 | 0.98591 | -0.23774 | 0.27099 | 0.13125
125 | 0.98591 | -0.23771 | 0.10587 | 0.051274
126 | 0.98596 | -0.23817 | 0 | 0
127 | 0.98595 | -0.23814 | 0.12999 | 0.062958
128 | 0.98605 | -0.23896 | 0.16564 | 0.080224
129 | 0.98643 | -0.23718 | 0.35065 | 0.16983
130 | 0.98594 | -0.23809 | 0 | 0
131 | 0.98612 | -0.23949 | 0.11046 | 0.053499
132 | 0.98113 | -0.1946 | 0.40522 | 0.19626
133 | 0.98116 | -0.19493 | 0 | 0
134 | 0.98108 | -0.19497 | 0 | 0
135 | 0.98173 | -0.19853 | 0 | 0
136 | 0.98105 | -0.19525 | 0 | 0
137 | 0.98107 | -0.19494 | 0.088867 | 0.04304
138 | 0.98107 | -0.19493 | 0.090081 | 0.043628
139 | 0.98171 | -0.19862 | 0.22169 | 0.10737
140 | 0.98104 | -0.19517 | 0.071475 | 0.034617
141 | 0.99339 | -0.15871 | 0 | 0
142 | 0.99322 | -0.15962 | 0 | 0
143 | 0.99299 | -0.16078 | 0 | 0
144 | 0.99321 | -0.15959 | 0.06857 | 0.03321
145 | 0.9931 | -0.16037 | 0.3412 | 0.16525
146 | 0.99261 | -0.18283 | 0.231 | 0.11188
147 | 0.99294 | -0.16035 | 0 | 0
148 | 0.9915 | -0.21167 | 0.36826 | 0.17835
149 | 0.99194 | -0.18618 | 0.23842 | 0.11547
150 | 0.99206 | -0.18561 | 0 | 0
151 | 0.99251 | -0.18334 | 0 | 0
152 | 0.99292 | -0.16046 | 0.25517 | 0.12358
153 | 0.99072 | -0.23226 | 0 | 0
154 | 0.99072 | -0.23223 | 0.090958 | 0.044053
155 | 0.99973 | 0.0023646 | 0.35198 | 0.17047
156 | 0.99425 | -0.089657 | 0.10486 | 0.050786
157 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.096355 | -0.046667 | 0.096357 | 0.04426 | 1.3479e-06 | -0.0024071 | 0.0031349 | 0.0031048 | 0.0031349 | 0.98588 | -0.2377 | 0.98589 | -0.23782 | 1.4249
1 | -0.096357 | -0.04426 | 0.096361 | 0.035846 | 4.5192e-06 | -0.0084141 | 0.0031048 | 0.0030103 | 0.0031048 | 0.98589 | -0.23782 | 0.98594 | -0.23809 | 1.4113
2 | -0.36474 | -0.17665 | 0.36475 | 0.17595 | 5.7612e-06 | -0.00070455 | 0.01189 | 0.011881 | 0.01189 | 0.98398 | -0.21557 | 0.98399 | -0.21571 | 5.4044
3 | 1.7891 | 0.78753 | -1.7863 | -0.8012 | 0.0027629 | -0.013664 | 0.057347 | 0.057519 | 0.057519 | 0.98399 | -0.21571 | 0.98256 | -0.20478 | 26.1452
4 | -2.1538 | -0.96348 | 2.158 | 0.94965 | 0.0041486 | -0.013829 | 0.069221 | 0.069042 | 0.069221 | 0.98399 | -0.21571 | 0.98578 | -0.22925 | 31.4643
5 | 1.5648 | 0.69439 | -1.564 | -0.69949 | 0.00078348 | -0.0051055 | 0.050298 | 0.050362 | 0.050362 | 0.98256 | -0.20478 | 0.98209 | -0.20122 | 22.8917
6 | 0.2215 | 0.10681 | -0.2215 | -0.10728 | 1.4084e-06 | -0.00046506 | 0.0072248 | 0.0072307 | 0.0072307 | 0.98256 | -0.20478 | 0.98255 | -0.20473 | 3.2867
7 | 0.64009 | 0.30487 | -0.64005 | -0.30491 | 4.4789e-05 | -3.9593e-05 | 0.020762 | 0.020763 | 0.020763 | 0.98578 | -0.22925 | 0.98571 | -0.22974 | 9.887
8 | -2.7981 | -1.2545 | 2.8006 | 1.2559 | 0.0025401 | 0.0013857 | 0.089797 | 0.089795 | 0.089797 | 0.98578 | -0.22925 | 0.98674 | -0.22155 | 42.7606
9 | 1.564 | 0.69949 | -1.5639 | -0.70056 | 0.0001643 | -0.0010683 | 0.050362 | 0.050375 | 0.050375 | 0.98209 | -0.20122 | 0.98199 | -0.20046 | 22.8978
10 | 0.36053 | 0.16953 | -0.36053 | -0.1699 | 2.8857e-06 | -0.00036735 | 0.011668 | 0.011672 | 0.011672 | 0.98571 | -0.22974 | 0.9857 | -0.22968 | 5.3055
11 | -2.9351 | -1.321 | 2.9356 | 1.3201 | 0.0005618 | -0.00093703 | 0.094164 | 0.09415 | 0.094164 | 0.98674 | -0.22155 | 0.98692 | -0.22295 | 42.8017
12 | 1.4213 | 0.63153 | -1.4212 | -0.63232 | 0.00010035 | -0.00079787 | 0.045722 | 0.045732 | 0.045732 | 0.98199 | -0.20046 | 0.98193 | -0.19996 | 20.7871
13 | -2.9383 | -1.3216 | 2.9413 | 1.3166 | 0.0029786 | -0.0049914 | 0.094148 | 0.094078 | 0.094148 | 0.98786 | -0.21538 | 0.98881 | -0.22273 | 42.7946
14 | 2.9383 | 1.3216 | -2.9356 | -1.3201 | 0.002639 | 0.0014585 | 0.094148 | 0.09415 | 0.09415 | 0.98786 | -0.21538 | 0.98692 | -0.22295 | 44.8335
15 | 0.45778 | 0.2117 | -0.45777 | -0.2125 | 1.0066e-05 | -0.00080834 | 0.014724 | 0.014734 | 0.014734 | 0.98881 | -0.22273 | 0.98879 | -0.22256 | 6.6974
16 | -3.7398 | -1.6931 | 3.746 | 1.6874 | 0.0061146 | -0.0056472 | 0.11985 | 0.11976 | 0.11985 | 0.98881 | -0.22273 | 0.99033 | -0.23478 | 54.477
17 | 0.34081 | 0.1648 | -0.34081 | -0.16499 | 1.3087e-06 | -0.00018693 | 0.011052 | 0.011054 | 0.011054 | 0.98881 | -0.22273 | 0.9888 | -0.2227 | 5.0248
18 | 0.36053 | 0.1699 | -0.3605 | -0.174 | 3.2385e-05 | -0.0041025 | 0.011672 | 0.011724 | 0.011724 | 0.9857 | -0.22968 | 0.98562 | -0.22892 | 5.3291
19 | 0.3605 | 0.174 | -0.36049 | -0.17459 | 4.6852e-06 | -0.00059043 | 0.011724 | 0.011732 | 0.011732 | 0.98562 | -0.22892 | 0.98561 | -0.22881 | 5.3325
20 | 1.4212 | 0.63232 | -1.4211 | -0.63359 | 0.00015921 | -0.0012649 | 0.045732 | 0.045747 | 0.045747 | 0.98193 | -0.19996 | 0.98182 | -0.19916 | 20.7942
21 | -0.41048 | -0.19881 | 0.41052 | 0.19869 | 3.8302e-05 | -0.00011352 | 0.013412 | 0.01341 | 0.013412 | 0.98166 | -0.19915 | 0.98176 | -0.19853 | 6.3868
22 | -0.54318 | -0.26294 | 0.54322 | 0.26077 | 3.977e-05 | -0.0021691 | 0.017745 | 0.017717 | 0.017745 | 0.98176 | -0.19853 | 0.98182 | -0.19916 | 8.0657
23 | 0.87787 | 0.37282 | -0.87778 | -0.37475 | 8.936e-05 | -0.0019309 | 0.028042 | 0.028065 | 0.028065 | 0.98182 | -0.19916 | 0.98173 | -0.19853 | 12.7567
24 | -0.28825 | -0.1396 | 0.28825 | 0.13954 | 8.6448e-06 | -6.1353e-05 | 0.00928 | 0.0092792 | 0.00928 | 0.99628 | -0.090659 | 0.99631 | -0.090461 | 4.4191
25 | 0.98809 | 0.43556 | -0.98721 | -0.45111 | 0.00087764 | -0.015548 | 0.031288 | 0.031475 | 0.031475 | 0.99631 | -0.090461 | 0.99547 | -0.084009 | 14.3069
26 | 13.9661 | 6.2558 | -13.9427 | -6.3382 | 0.023361 | -0.082367 | 0.4434 | 0.44454 | 0.44454 | 0.99631 | -0.090461 | 0.99457 | -0.099374 | 34.8387
27 | 0.19666 | 0.094473 | -0.19666 | -0.095245 | 1.7416e-06 | -0.00077203 | 0.0063215 | 0.0063312 | 0.0063312 | 0.99631 | -0.090461 | 0.9963 | -0.090384 | 2.8778
28 | -15.4391 | -6.9254 | 15.4519 | 6.8894 | 0.012842 | -0.035984 | 0.49028 | 0.48977 | 0.49028 | 0.99631 | -0.090461 | 0.99717 | -0.08586 | 38.4235
29 | 0.33069 | 0.15946 | -0.33069 | -0.16016 | 4.4552e-06 | -0.00069473 | 0.010646 | 0.010655 | 0.010655 | 0.99547 | -0.084009 | 0.99546 | -0.083892 | 4.8433
30 | 0.65652 | 0.29164 | -0.65636 | -0.29814 | 0.00016079 | -0.0064928 | 0.020832 | 0.02091 | 0.02091 | 0.99547 | -0.084009 | 0.99524 | -0.082227 | 9.5045
31 | 12.4317 | 5.6454 | -12.4304 | -5.6418 | 0.0013549 | 0.0035112 | 0.39629 | 0.3963 | 0.3963 | 0.99457 | -0.099374 | 0.99437 | -0.11095 | 30.7206
32 | 0.93887 | 0.43714 | -0.9386 | -0.44243 | 0.00027494 | -0.005288 | 0.03006 | 0.030126 | 0.030126 | 0.99457 | -0.099374 | 0.9943 | -0.097009 | 13.6937
33 | 0.57215 | 0.25569 | -0.5719 | -0.26908 | 0.00025423 | -0.013393 | 0.01819 | 0.018353 | 0.018353 | 0.99457 | -0.099374 | 0.99416 | -0.095965 | 8.3421
34 | 0.31363 | 0.13657 | -0.31354 | -0.15183 | 8.5855e-05 | -0.015259 | 0.0099028 | 0.010088 | 0.010088 | 0.99717 | -0.08586 | 0.99692 | -0.083747 | 4.5853
35 | -16.0758 | -7.1681 | 16.0792 | 7.1595 | 0.0033596 | -0.0085777 | 0.50955 | 0.50943 | 0.50955 | 0.99717 | -0.08586 | 0.99739 | -0.084686 | 39.9337
36 | 0.31028 | 0.14211 | -0.31023 | -0.14961 | 4.1635e-05 | -0.0075027 | 0.0098796 | 0.0099722 | 0.0099722 | 0.99717 | -0.08586 | 0.99705 | -0.084767 | 4.5328
37 | 0.37453 | 0.16822 | -0.37453 | -0.169 | 6.266e-06 | -0.00077978 | 0.011911 | 0.01192 | 0.01192 | 0.99511 | -0.081273 | 0.9951 | -0.081151 | 5.4181
38 | -0.37453 | -0.16822 | 0.37459 | 0.16173 | 5.1784e-05 | -0.0064922 | 0.011911 | 0.011834 | 0.011911 | 0.99511 | -0.081273 | 0.99524 | -0.082227 | 5.4139
39 | 0.10494 | 0.038434 | -0.10486 | -0.043267 | 7.8613e-05 | -0.0048331 | 0.0032421 | 0.0032935 | 0.0032935 | 0.9951 | -0.081151 | 0.99429 | -0.089984 | 1.5683
40 | 0.28177 | 0.13641 | -0.28176 | -0.13646 | 7.718e-06 | -5.7283e-05 | 0.0090803 | 0.0090811 | 0.0090811 | 0.99524 | -0.082227 | 0.99521 | -0.082408 | 4.3243
41 | 0.10486 | 0.043267 | -0.10486 | -0.050786 | 4.7357e-06 | -0.007519 | 0.0032935 | 0.0033828 | 0.0033828 | 0.99429 | -0.089984 | 0.99425 | -0.089657 | 1.5376
42 | -0.2731 | -0.13227 | 0.2731 | 0.13169 | 2.5624e-06 | -0.00057532 | 0.0088409 | 0.0088336 | 0.0088409 | 0.99082 | -0.24322 | 0.99083 | -0.2433 | 4.0186
43 | 4.0832 | 1.9007 | -4.0829 | -1.9119 | 0.00024315 | -0.011126 | 0.13122 | 0.13136 | 0.13136 | 0.99083 | -0.2433 | 0.99077 | -0.24357 | 10.2946
44 | -4.3563 | -2.0324 | 4.3566 | 2.033 | 0.00028637 | 0.00054805 | 0.14005 | 0.14005 | 0.14005 | 0.99083 | -0.2433 | 0.99095 | -0.23642 | 10.8568
45 | 4.0829 | 1.9119 | -4.0822 | -1.9142 | 0.00070557 | -0.0023369 | 0.13136 | 0.13139 | 0.13139 | 0.99077 | -0.24357 | 0.99058 | -0.24566 | 36.2967
46 | -4.7033 | -2.2009 | 4.7037 | 2.2017 | 0.00040948 | 0.00082893 | 0.15127 | 0.15127 | 0.15127 | 0.99095 | -0.23642 | 0.99111 | -0.22733 | 11.7265
47 | 3.9879 | 1.8685 | -3.9874 | -1.8702 | 0.0004851 | -0.0016994 | 0.12834 | 0.12837 | 0.12837 | 0.99058 | -0.24566 | 0.99045 | -0.24714 | 35.4601
48 | -10.0052 | -4.5429 | 10.0053 | 4.5418 | 0.00014495 | -0.001049 | 0.32005 | 0.32003 | 0.32005 | 0.99111 | -0.22733 | 0.99112 | -0.22726 | 25.0821
49 | 5.3015 | 2.3411 | -5.3005 | -2.3669 | 0.00094056 | -0.025791 | 0.1688 | 0.16911 | 0.16911 | 0.99111 | -0.22733 | 0.99092 | -0.22835 | 13.2531
50 | 3.9874 | 1.8702 | -3.9867 | -1.8727 | 0.00072275 | -0.0025294 | 0.12837 | 0.1284 | 0.1284 | 0.99045 | -0.24714 | 0.99025 | -0.24933 | 35.4706
51 | 5.0519 | 2.2462 | -5.0517 | -2.2497 | 0.00011292 | -0.0034111 | 0.16107 | 0.16111 | 0.16111 | 0.99087 | -0.23143 | 0.99085 | -0.23156 | 12.6263
52 | -5.3004 | -2.3666 | 5.3005 | 2.3669 | 0.0001527 | 0.00032943 | 0.16911 | 0.16911 | 0.16911 | 0.99087 | -0.23143 | 0.99092 | -0.22835 | 13.1094
53 | 5.0517 | 2.2497 | -5.0514 | -2.2595 | 0.00032518 | -0.0098126 | 0.16111 | 0.16123 | 0.16123 | 0.99085 | -0.23156 | 0.99078 | -0.23192 | 12.6356
54 | 5.0514 | 2.2595 | -5.0514 | -2.2611 | 5.3074e-05 | -0.0016 | 0.16123 | 0.16125 | 0.16125 | 0.99078 | -0.23192 | 0.99077 | -0.23198 | 12.6372
55 | -10.0871 | -4.5814 | 10.0883 | 4.5729 | 0.0012062 | -0.0085808 | 0.32268 | 0.32257 | 0.32268 | 0.99112 | -0.22726 | 0.99125 | -0.22664 | 25.2885
56 | 4.6452 | 2.0644 | -4.6452 | -2.0659 | 4.4064e-05 | -0.0015788 | 0.14811 | 0.14813 | 0.14813 | 0.99077 | -0.23198 | 0.99076 | -0.23203 | 11.6087
57 | -10.0883 | -4.5729 | 10.0897 | 4.5765 | 0.0014218 | 0.0036153 | 0.32257 | 0.32257 | 0.32257 | 0.99125 | -0.22664 | 0.9915 | -0.21167 | 25.0054
58 | 4.6452 | 2.0659 | -4.645 | -2.0729 | 0.00019432 | -0.0069572 | 0.14813 | 0.14821 | 0.14821 | 0.99076 | -0.23203 | 0.99072 | -0.23226 | 11.6152
59 | -0.31023 | -0.15025 | 0.31023 | 0.14961 | 3.5855e-06 | -0.00063945 | 0.0099803 | 0.0099722 | 0.0099803 | 0.99704 | -0.084667 | 0.99705 | -0.084767 | 4.5365
60 | 0.31354 | 0.15183 | -0.31354 | -0.15185 | 4.0316e-06 | -2.3856e-05 | 0.010088 | 0.010088 | 0.010088 | 0.99692 | -0.083747 | 0.9969 | -0.083831 | 4.8038
61 | -16.199 | -7.2175 | 16.2042 | 7.2312 | 0.0051821 | 0.013632 | 0.51328 | 0.51328 | 0.51328 | 0.99739 | -0.084686 | 0.99797 | -0.050395 | 39.7892
62 | -18.019 | -8.1101 | 18.0232 | 8.102 | 0.0042179 | -0.0080879 | 0.57158 | 0.57146 | 0.57158 | 0.99797 | -0.050395 | 0.99822 | -0.049132 | 44.7948
63 | -0.38459 | -0.18627 | 0.3846 | 0.18529 | 8.529e-06 | -0.00097614 | 0.012413 | 0.012401 | 0.012413 | 0.99377 | -0.095658 | 0.9938 | -0.09585 | 5.6423
64 | -0.3846 | -0.18529 | 0.38464 | 0.1804 | 4.2431e-05 | -0.0048859 | 0.012401 | 0.01234 | 0.012401 | 0.9938 | -0.09585 | 0.9939 | -0.096772 | 5.6367
65 | -0.38464 | -0.1804 | 0.38465 | 0.17982 | 5.0732e-06 | -0.00058748 | 0.01234 | 0.012332 | 0.01234 | 0.9939 | -0.096772 | 0.99391 | -0.096878 | 5.6089
66 | -0.60228 | -0.28522 | 0.60232 | 0.28518 | 3.7214e-05 | -4.2447e-05 | 0.019355 | 0.019355 | 0.019355 | 0.99391 | -0.096878 | 0.99397 | -0.096436 | 9.2168
67 | -0.60232 | -0.28518 | 0.60242 | 0.28071 | 9.5104e-05 | -0.0044715 | 0.019355 | 0.019299 | 0.019355 | 0.99397 | -0.096436 | 0.99412 | -0.097719 | 8.7975
68 | -0.60242 | -0.28071 | 0.60244 | 0.27969 | 2.1514e-05 | -0.0010153 | 0.019299 | 0.019286 | 0.019299 | 0.99412 | -0.097719 | 0.99415 | -0.098002 | 8.7723
69 | -0.93847 | -0.44244 | 0.9386 | 0.44243 | 0.00012827 | -1.326e-05 | 0.030127 | 0.030126 | 0.030127 | 0.99415 | -0.098002 | 0.9943 | -0.097009 | 14.3463
70 | -0.2935 | -0.14215 | 0.2935 | 0.14118 | 4.901e-06 | -0.00096558 | 0.0094702 | 0.009458 | 0.0094702 | 0.99406 | -0.095104 | 0.99408 | -0.095248 | 4.3047
71 | 0.27834 | 0.13048 | -0.27833 | -0.13407 | 1.6294e-05 | -0.0035905 | 0.0089271 | 0.0089719 | 0.0089719 | 0.99408 | -0.095248 | 0.99402 | -0.094759 | 4.0781
72 | -0.57185 | -0.27167 | 0.5719 | 0.26908 | 4.967e-05 | -0.0025872 | 0.018385 | 0.018353 | 0.018385 | 0.99408 | -0.095248 | 0.99416 | -0.095965 | 8.3568
73 | 0.27833 | 0.13407 | -0.27832 | -0.1348 | 3.3112e-06 | -0.0007252 | 0.0089719 | 0.0089811 | 0.0089811 | 0.99402 | -0.094759 | 0.99401 | -0.094656 | 4.0823
74 | 12.0257 | 5.4459 | -12.0204 | -5.4322 | 0.0052985 | 0.013696 | 0.38325 | 0.38325 | 0.38325 | 0.99437 | -0.11095 | 0.99356 | -0.15783 | 29.7096
75 | 11.6105 | 5.2336 | -11.6085 | -5.2438 | 0.0019288 | -0.010219 | 0.37002 | 0.37016 | 0.37016 | 0.99356 | -0.15783 | 0.99339 | -0.15871 | 29.0094
76 | 18.9882 | 8.5454 | -18.9877 | -8.5463 | 0.00055401 | -0.00093431 | 0.60119 | 0.6012 | 0.6012 | 0.99984 | -0.00081549 | 0.99981 | -0.00097263 | 47.1163
77 | -19.3176 | -8.7049 | 19.3206 | 8.7002 | 0.0029364 | -0.0047281 | 0.61175 | 0.61168 | 0.61175 | 0.99984 | -0.00081549 | 1 | 0 | 47.9429
78 | 18.9877 | 8.5463 | -18.9827 | -8.5547 | 0.0049848 | -0.0084005 | 0.6012 | 0.60134 | 0.60134 | 0.99981 | -0.00097263 | 0.99954 | -0.0023825 | 47.1267
79 | 0.54704 | 0.2533 | -0.54694 | -0.25895 | 9.6434e-05 | -0.0056429 | 0.017402 | 0.017472 | 0.017472 | 1 | 0 | 0.99984 | 0.0014218 | 7.9417
80 | 18.592 | 8.3655 | -18.5886 | -8.3715 | 0.0033574 | -0.005976 | 0.5888 | 0.5889 | 0.5889 | 0.99954 | -0.0023825 | 0.99935 | -0.0033544 | 46.1519
81 | 0.47033 | 0.22277 | -0.47031 | -0.22432 | 1.9606e-05 | -0.0015447 | 0.015026 | 0.015045 | 0.015045 | 0.99984 | 0.0014218 | 0.9998 | 0.0017699 | 6.8387
82 | 0.076608 | 0.036172 | -0.076607 | -0.037103 | 3.1299e-07 | -0.00093081 | 0.002446 | 0.0024576 | 0.0024576 | 0.99984 | 0.0014218 | 0.99983 | 0.0014564 | 1.1171
83 | 0.22869 | 0.1064 | -0.22868 | -0.11012 | 1.1134e-05 | -0.0037193 | 0.007286 | 0.007332 | 0.007332 | 0.99935 | -0.0033544 | 0.9993 | -0.0029515 | 3.3327
84 | 18.36 | 8.2651 | -18.3524 | -8.2452 | 0.0075339 | 0.019915 | 0.58161 | 0.58162 | 0.58162 | 0.99935 | -0.0033544 | 0.9986 | -0.047156 | 45.0865
85 | 0.35201 | 0.16702 | -0.35199 | -0.1693 | 1.6216e-05 | -0.0022801 | 0.01125 | 0.011278 | 0.011278 | 0.9998 | 0.0017699 | 0.99975 | 0.0021591 | 5.1264
86 | 0.22868 | 0.11012 | -0.22868 | -0.11075 | 1.9002e-06 | -0.00063005 | 0.007332 | 0.00734 | 0.00734 | 0.9993 | -0.0029515 | 0.9993 | -0.0028796 | 3.3363
87 | 18.0298 | 8.0895 | -18.0232 | -8.102 | 0.0065526 | -0.012584 | 0.57126 | 0.57146 | 0.57146 | 0.9986 | -0.047156 | 0.99822 | -0.049132 | 44.7851
88 | 0.32262 | 0.15569 | -0.32262 | -0.15625 | 3.3628e-06 | -0.00055787 | 0.010356 | 0.010363 | 0.010363 | 0.9986 | -0.047156 | 0.99859 | -0.047066 | 4.7103
89 | 0.35199 | 0.1693 | -0.35198 | -0.17047 | 8.3655e-06 | -0.0011716 | 0.011278 | 0.011293 | 0.011293 | 0.99975 | 0.0021591 | 0.99973 | 0.0023646 | 5.1331
90 | 0.37546 | 0.17264 | -0.37546 | -0.17299 | 2.8799e-06 | -0.00034499 | 0.012065 | 0.012069 | 0.012069 | 0.98879 | -0.22256 | 0.98878 | -0.2225 | 5.4859
91 | -3.746 | -1.6874 | 3.7461 | 1.6873 | 9.5945e-05 | -8.8883e-05 | 0.11976 | 0.11976 | 0.11976 | 0.99033 | -0.23478 | 0.99035 | -0.23497 | 54.4362
92 | 0.34081 | 0.16499 | -0.3408 | -0.16506 | 1.386e-05 | -6.5614e-05 | 0.011054 | 0.011055 | 0.011055 | 0.9888 | -0.2227 | 0.98876 | -0.22297 | 5.2645
93 | -4.1155 | -1.8663 | 4.1159 | 1.8648 | 0.00044292 | -0.001457 | 0.13172 | 0.1317 | 0.13172 | 0.99035 | -0.23497 | 0.99047 | -0.23357 | 36.3865
94 | -0.28862 | -0.13978 | 0.28862 | 0.13884 | 4.7209e-06 | -0.00094125 | 0.0093632 | 0.0093512 | 0.0093632 | 0.9887 | -0.22176 | 0.98871 | -0.2219 | 4.256
95 | -0.28862 | -0.13884 | 0.28864 | 0.13464 | 2.0936e-05 | -0.0042037 | 0.0093512 | 0.0092986 | 0.0093512 | 0.98871 | -0.2219 | 0.98878 | -0.2225 | 4.2506
96 | 0.086815 | 0.038349 | -0.086813 | -0.041847 | 1.5594e-06 | -0.0034978 | 0.0027708 | 0.0028137 | 0.0028137 | 0.98878 | -0.2225 | 0.98876 | -0.22236 | 1.2789
97 | 0.086813 | 0.041847 | -0.086813 | -0.042045 | 9.0053e-08 | -0.00019868 | 0.0028137 | 0.0028162 | 0.0028162 | 0.98876 | -0.22236 | 0.98876 | -0.22235 | 1.2801
98 | -4.1159 | -1.8648 | 4.1159 | 1.8645 | 6.1815e-06 | -0.00028092 | 0.1317 | 0.13169 | 0.1317 | 0.99047 | -0.23357 | 0.99047 | -0.23356 | 10.3211
99 | -0.38321 | -0.1856 | 0.38322 | 0.18557 | 7.8153e-06 | -2.803e-05 | 0.012451 | 0.01245 | 0.012451 | 0.98723 | -0.24027 | 0.98725 | -0.24014 | 5.9289
100 | 0.75917 | 0.35199 | -0.75888 | -0.36018 | 0.0002854 | -0.0081873 | 0.024468 | 0.024571 | 0.024571 | 0.98725 | -0.24014 | 0.9869 | -0.23709 | 11.1687
101 | -1.1424 | -0.53756 | 1.1429 | 0.53763 | 0.0004715 | 6.9288e-05 | 0.036917 | 0.036915 | 0.036917 | 0.98725 | -0.24014 | 0.98768 | -0.23712 | 17.5797
102 | 0.46258 | 0.21785 | -0.46253 | -0.22149 | 4.7052e-05 | -0.0036387 | 0.014956 | 0.015002 | 0.015002 | 0.9869 | -0.23709 | 0.98681 | -0.23625 | 6.819
103 | 0.29631 | 0.14233 | -0.2963 | -0.14346 | 5.987e-06 | -0.0011246 | 0.0096153 | 0.0096296 | 0.0096296 | 0.9869 | -0.23709 | 0.98688 | -0.23692 | 4.3771
104 | -3.4582 | -1.629 | 3.4644 | 1.6222 | 0.0061212 | -0.0067617 | 0.11173 | 0.11162 | 0.11173 | 0.98768 | -0.23712 | 0.98931 | -0.25149 | 50.7855
105 | 2.3154 | 1.0913 | -2.3151 | -1.092 | 0.00023574 | -0.00066475 | 0.074814 | 0.074823 | 0.074823 | 0.98768 | -0.23712 | 0.98759 | -0.23629 | 34.0103
106 | 0.46253 | 0.22149 | -0.46252 | -0.22219 | 9.1548e-06 | -0.00070529 | 0.015002 | 0.015011 | 0.015011 | 0.98681 | -0.23625 | 0.98679 | -0.23608 | 6.8231
107 | 0.22118 | 0.10707 | -0.22118 | -0.10712 | 1.5008e-07 | -5.0554e-05 | 0.0071879 | 0.0071886 | 0.0071886 | 0.98688 | -0.23692 | 0.98688 | -0.23691 | 3.2675
108 | 0.23991 | 0.11438 | -0.23991 | -0.11531 | 3.2541e-06 | -0.00093502 | 0.0077752 | 0.0077871 | 0.0077871 | 0.98679 | -0.23608 | 0.98678 | -0.23596 | 3.5396
109 | 1.9055 | 0.89365 | -1.9052 | -0.89487 | 0.00028479 | -0.0012239 | 0.061563 | 0.061579 | 0.061579 | 0.98689 | -0.24121 | 0.98675 | -0.24 | 27.9906
110 | -1.9055 | -0.89365 | 1.9068 | 0.89423 | 0.0012688 | 0.00057612 | 0.061563 | 0.06156 | 0.061563 | 0.98689 | -0.24121 | 0.98759 | -0.23629 | 29.3158
111 | 1.5657 | 0.73042 | -1.5655 | -0.73142 | 0.00015341 | -0.00099989 | 0.050543 | 0.050556 | 0.050556 | 0.98675 | -0.24 | 0.98666 | -0.23921 | 22.98
112 | -3.4644 | -1.6222 | 3.4665 | 1.6235 | 0.0021612 | 0.0012399 | 0.11162 | 0.11162 | 0.11162 | 0.98931 | -0.25149 | 0.98997 | -0.24685 | 53.1532
113 | -3.7489 | -1.7602 | 3.7491 | 1.7601 | 0.00017582 | -0.00015915 | 0.12077 | 0.12077 | 0.12077 | 0.98997 | -0.24685 | 0.99001 | -0.24723 | 54.8946
114 | 0.23991 | 0.11531 | -0.23991 | -0.11619 | 3.0658e-06 | -0.00087831 | 0.0077871 | 0.0077982 | 0.0077982 | 0.98678 | -0.23596 | 0.98677 | -0.23585 | 3.5447
115 | 1.5655 | 0.73142 | -1.5654 | -0.73191 | 7.4263e-05 | -0.00048376 | 0.050556 | 0.050562 | 0.050562 | 0.98666 | -0.23921 | 0.98662 | -0.23883 | 22.9828
116 | -3.7491 | -1.7601 | 3.75 | 1.7592 | 0.00096789 | -0.00087664 | 0.12077 | 0.12075 | 0.12077 | 0.99001 | -0.24723 | 0.99025 | -0.24933 | 54.8934
117 | -4.1923 | -1.9015 | 4.1924 | 1.8957 | 0.00013274 | -0.0058127 | 0.13417 | 0.13409 | 0.13417 | 0.99047 | -0.23356 | 0.99051 | -0.23339 | 10.5145
118 | -4.1924 | -1.8957 | 4.1928 | 1.8784 | 0.00039228 | -0.017217 | 0.13409 | 0.13389 | 0.13409 | 0.99051 | -0.23339 | 0.9906 | -0.23289 | 10.509
119 | -4.3451 | -1.948 | 4.3452 | 1.9445 | 8.6967e-05 | -0.0035569 | 0.13877 | 0.13872 | 0.13877 | 0.9906 | -0.23289 | 0.99062 | -0.23278 | 10.8751
120 | 0.075173 | 0.035464 | -0.075173 | -0.036408 | 3.1698e-07 | -0.00094348 | 0.0024222 | 0.002434 | 0.002434 | 0.9906 | -0.23289 | 0.9906 | -0.23285 | 1.1064
121 | 0.077155 | 0.03412 | -0.077154 | -0.037033 | 1.0178e-06 | -0.0029134 | 0.0024585 | 0.002494 | 0.002494 | 0.9906 | -0.23289 | 0.99059 | -0.23279 | 1.1336
122 | 0.077154 | 0.037033 | -0.077154 | -0.037367 | 1.1868e-07 | -0.00033422 | 0.002494 | 0.0024982 | 0.0024982 | 0.99059 | -0.23279 | 0.99059 | -0.23277 | 1.1356
123 | -4.5536 | -2.0454 | 4.5537 | 2.0401 | 0.0001412 | -0.0052489 | 0.14547 | 0.1454 | 0.14547 | 0.99062 | -0.23278 | 0.99065 | -0.23261 | 11.4002
124 | -4.5537 | -2.0401 | 4.554 | 2.0296 | 0.00028376 | -0.010564 | 0.1454 | 0.14528 | 0.1454 | 0.99065 | -0.23261 | 0.99072 | -0.23226 | 11.3952
125 | 0.23667 | 0.11357 | -0.23667 | -0.11462 | 3.5413e-06 | -0.0010576 | 0.0076527 | 0.0076661 | 0.0076661 | 0.99025 | -0.24933 | 0.99024 | -0.2492 | 3.4846
126 | -0.33481 | -0.16216 | 0.33482 | 0.16063 | 1.0382e-05 | -0.0015252 | 0.010885 | 0.010866 | 0.010885 | 0.98659 | -0.23856 | 0.98662 | -0.23883 | 4.9477
127 | 1.2306 | 0.57128 | -1.2306 | -0.57183 | 5.2023e-05 | -0.00055916 | 0.039697 | 0.039704 | 0.039704 | 0.98662 | -0.23883 | 0.98658 | -0.2385 | 18.0475
128 | 1.2306 | 0.57183 | -1.2304 | -0.57402 | 0.00020314 | -0.0021811 | 0.039704 | 0.039732 | 0.039732 | 0.98658 | -0.2385 | 0.98643 | -0.23718 | 18.0601
129 | 0.10587 | 0.050733 | -0.10587 | -0.051274 | 3.6809e-07 | -0.00054038 | 0.0034374 | 0.0034442 | 0.0034442 | 0.98591 | -0.23774 | 0.98591 | -0.23771 | 1.5656
130 | -0.37686 | -0.18198 | 0.37688 | 0.17981 | 1.8753e-05 | -0.0021706 | 0.012254 | 0.012226 | 0.012254 | 0.98591 | -0.23774 | 0.98596 | -0.23817 | 5.5698
131 | 0.22636 | 0.095152 | -0.22636 | -0.095503 | 1.0448e-06 | -0.00035096 | 0.0071892 | 0.0071932 | 0.0071932 | 0.98596 | -0.23817 | 0.98595 | -0.23814 | 3.2696
132 | -0.60324 | -0.27496 | 0.6033 | 0.27203 | 6.3932e-05 | -0.002937 | 0.01941 | 0.019374 | 0.01941 | 0.98596 | -0.23817 | 0.98605 | -0.23896 | 8.8228
133 | 0.096363 | 0.032544 | -0.096361 | -0.035846 | 1.7023e-06 | -0.0033016 | 0.0029779 | 0.0030103 | 0.0030103 | 0.98595 | -0.23814 | 0.98594 | -0.23809 | 1.3683
134 | -0.76894 | -0.35225 | 0.769 | 0.35074 | 5.3854e-05 | -0.0015127 | 0.024761 | 0.024742 | 0.024761 | 0.98605 | -0.23896 | 0.98612 | -0.23949 | 11.255
135 | 0.87972 | 0.40419 | -0.87946 | -0.40424 | 0.0002574 | -4.7755e-05 | 0.028332 | 0.028335 | 0.028335 | 0.98643 | -0.23718 | 0.98612 | -0.23949 | 13.4926
136 | -0.58418 | -0.28131 | 0.5842 | 0.28027 | 2.2166e-05 | -0.0010427 | 0.019077 | 0.019064 | 0.019077 | 0.98113 | -0.1946 | 0.98116 | -0.19493 | 8.6715
137 | 0.17896 | 0.085055 | -0.17895 | -0.085227 | 9.3696e-06 | -0.00017186 | 0.0058299 | 0.0058321 | 0.0058321 | 0.98113 | -0.1946 | 0.98108 | -0.19497 | 2.7772
138 | -0.65569 | -0.28282 | 0.65608 | 0.26741 | 0.0003944 | -0.015408 | 0.02101 | 0.020833 | 0.02101 | 0.98116 | -0.19493 | 0.98173 | -0.19853 | 9.5498
139 | 0.071484 | 0.0025493 | -0.071476 | -0.032167 | 8.0596e-06 | -0.029618 | 0.0021045 | 0.0023064 | 0.0023064 | 0.98116 | -0.19493 | 0.98105 | -0.19525 | 1.0483
140 | 0.090081 | 0.042826 | -0.090081 | -0.043628 | 4.0264e-07 | -0.00080178 | 0.0029349 | 0.0029451 | 0.0029451 | 0.98108 | -0.19497 | 0.98107 | -0.19493 | 1.3387
141 | 0.088867 | 0.0424 | -0.088867 | -0.04304 | 3.1282e-07 | -0.00063964 | 0.0028972 | 0.0029054 | 0.0029054 | 0.98108 | -0.19497 | 0.98107 | -0.19494 | 1.3206
142 | 0.22169 | 0.10733 | -0.22169 | -0.10737 | 3.0796e-06 | -3.598e-05 | 0.0072427 | 0.0072432 | 0.0072432 | 0.98173 | -0.19853 | 0.98171 | -0.19862 | 3.4491
143 | 0.071476 | 0.032167 | -0.071475 | -0.034617 | 7.6703e-07 | -0.0024499 | 0.0023064 | 0.0023369 | 0.0023369 | 0.98105 | -0.19525 | 0.98104 | -0.19517 | 1.0622
144 | 11.6085 | 5.2438 | -11.6066 | -5.2544 | 0.0019949 | -0.010556 | 0.37016 | 0.3703 | 0.3703 | 0.99339 | -0.15871 | 0.99322 | -0.15962 | 29.0203
145 | 11.1967 | 5.0571 | -11.1943 | -5.0711 | 0.002456 | -0.01406 | 0.35708 | 0.35727 | 0.35727 | 0.99322 | -0.15962 | 0.99299 | -0.16078 | 27.9991
146 | 0.06857 | 0.032268 | -0.06857 | -0.03321 | 2.6051e-07 | -0.00094224 | 0.0022026 | 0.0022144 | 0.0022144 | 0.99322 | -0.15962 | 0.99321 | -0.15959 | 1.0066
147 | 0.34124 | 0.16506 | -0.3412 | -0.16525 | 3.8754e-05 | -0.00018668 | 0.011017 | 0.01102 | 0.01102 | 0.99322 | -0.15962 | 0.9931 | -0.16037 | 5.2476
148 | 10.9391 | 4.951 | -10.9368 | -4.9452 | 0.0022671 | 0.0058125 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.99299 | -0.16078 | 0.99261 | -0.18283 | 27.0599
149 | 0.25519 | 0.12016 | -0.25517 | -0.12354 | 1.2983e-05 | -0.0033835 | 0.0081999 | 0.0082423 | 0.0082423 | 0.99299 | -0.16078 | 0.99294 | -0.16035 | 3.7465
150 | 10.7058 | 4.8333 | -10.7048 | -4.8398 | 0.0010371 | -0.0065353 | 0.34161 | 0.3417 | 0.3417 | 0.99261 | -0.18283 | 0.99251 | -0.18334 | 26.7787
151 | 0.25517 | 0.12354 | -0.25517 | -0.12358 | 4.5668e-06 | -4.1543e-05 | 0.0082423 | 0.0082429 | 0.0082429 | 0.99294 | -0.16035 | 0.99292 | -0.16046 | 3.9252
152 | -10.458 | -4.7548 | 10.4605 | 4.7612 | 0.0025131 | 0.0064157 | 0.33448 | 0.33447 | 0.33448 | 0.9915 | -0.21167 | 0.99194 | -0.18618 | 25.9284
153 | -10.6989 | -4.8767 | 10.7001 | 4.8692 | 0.0011934 | -0.0074884 | 0.34218 | 0.34208 | 0.34218 | 0.99194 | -0.18618 | 0.99206 | -0.18561 | 26.8166
154 | -10.7001 | -4.8692 | 10.7048 | 4.8398 | 0.0046766 | -0.029408 | 0.34208 | 0.3417 | 0.34208 | 0.99206 | -0.18561 | 0.99251 | -0.18334 | 26.8089
155 | 0.090958 | 0.043306 | -0.090958 | -0.044053 | 3.6786e-07 | -0.00074692 | 0.0029354 | 0.0029448 | 0.0029448 | 0.99072 | -0.23226 | 0.99072 | -0.23223 | 1.3386

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.8816 | 8.964

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.096355 | 0.046667
1 | 0.36474 | 0.17665
2 | 0.2215 | 0.10728
3 | 0.27951 | 0.13538
4 | 0.13446 | 0.065122
5 | 0.14254 | 0.069034
6 | 0.36049 | 0.17459
7 | 0.41048 | 0.19881
8 | 0.13266 | 0.06425
9 | 0.28825 | 0.1396
10 | 0.19666 | 0.095245
11 | 0.26959 | 0.13057
12 | 0.28176 | 0.13646
13 | 0.2731 | 0.13227
14 | 0.34672 | 0.16792
15 | 0.09432 | 0.045681
16 | 0.2485 | 0.12035
17 | 0.08181 | 0.039623
18 | 0.40617 | 0.19672
19 | 0.31023 | 0.15025
20 | 0.11979 | 0.058019
21 | 0.31354 | 0.15185
22 | 1.8148 | 0.87897
23 | 0.38459 | 0.18627
24 | 0.21764 | 0.10541
25 | 0.33603 | 0.16275
26 | 0.2935 | 0.14215
27 | 0.27832 | 0.1348
28 | 0.33069 | 0.16016
29 | 0.40462 | 0.19597
30 | 0.40996 | 0.19855
31 | 0.32938 | 0.15953
32 | 0.39069 | 0.18922
33 | 0.11831 | 0.057299
34 | 0.076607 | 0.037103
35 | 0.22868 | 0.11075
36 | 0.32262 | 0.15625
37 | 0.082306 | 0.039863
38 | 0.36944 | 0.17893
39 | 0.28862 | 0.13978
40 | 0.086813 | 0.042045
41 | 0.3408 | 0.16506
42 | 0.38321 | 0.1856
43 | 0.075125 | 0.036384
44 | 0.22261 | 0.10781
45 | 0.33955 | 0.16445
46 | 0.40837 | 0.19778
47 | 0.28236 | 0.13675
48 | 0.22118 | 0.10712
49 | 0.076322 | 0.036964
50 | 0.23991 | 0.11619
51 | 0.077154 | 0.037367
52 | 0.20837 | 0.10092
53 | 0.075173 | 0.036408
54 | 0.23667 | 0.11462
55 | 0.33481 | 0.16216
56 | 0.27099 | 0.13125
57 | 0.10587 | 0.051274
58 | 0.12999 | 0.062958
59 | 0.16564 | 0.080224
60 | 0.35065 | 0.16983
61 | 0.11046 | 0.053499
62 | 0.40522 | 0.19626
63 | 0.088867 | 0.04304
64 | 0.090081 | 0.043628
65 | 0.22169 | 0.10737
66 | 0.071475 | 0.034617
67 | 0.06857 | 0.03321
68 | 0.3412 | 0.16525
69 | 0.231 | 0.11188
70 | 0.36826 | 0.17835
71 | 0.23842 | 0.11547
72 | 0.25517 | 0.12358
73 | 0.090958 | 0.044053
74 | 0.35198 | 0.17047
75 | 0.10486 | 0.050786

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1