## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_157_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_157_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_157_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_157_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_157_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_157_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_157_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_157_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_157_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_157_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_157_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_157_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_157_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_157_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_157_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_157_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_157_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_157_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_157_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_157_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_157_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_157_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_157_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_157_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_157_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_157_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_157_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_157_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_157_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_157_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_157_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_157_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_157_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_157_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_157_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_157_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_157_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_157_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_157_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_157_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_157_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_157_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_157_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_157_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_157_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_157_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_157_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_157_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_157_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_157_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_157_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_157_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_157_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_157_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_157_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_157_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_157_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_157_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_157_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_157_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_157_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_157_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_157_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_157_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_157_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_157_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_157_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_157_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_157_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_157_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_157_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_157_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_157_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_157_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_157_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_157_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_157_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_157_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_157_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_157_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_157_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_157_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_157_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_157_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_157_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_157_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_157_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_157_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_157_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_157_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_157_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_157_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_157_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_157_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_157_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_157_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_157_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_157_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_157_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_157_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_157_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_157_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_157_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_157_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_157_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_157_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_157_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_157_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_157_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_157_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_157_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_157_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_157_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_157_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_157_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_157_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_157_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_157_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_157_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_157_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_157_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_157_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_157_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_157_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_157_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_157_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_157_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_157_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_157_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_157_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_157_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_157_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_157_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_157_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_157_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_157_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_157_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_157_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_157_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_157_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_157_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_157_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_157_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_157_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_157_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_157_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_157_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_157_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_157_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_157_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_157_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_157_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_157_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_157_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_157_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_HV_157_0_node_124 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_157_0_load_0 | 0 | 0.13588 | 0.06581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_157_0_load_33 | 5 | 0.14058 | 0.068085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_157_0_load_56 | 6 | 0.1163 | 0.056327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_157_0_load_32 | 7 | 0.16255 | 0.078728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_157_0_load_4 | 9 | 0.12081 | 0.058512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_157_0_load_13 | 10 | 0.12504 | 0.060562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_157_0_load_10 | 11 | 0.11819 | 0.057241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_157_0_load_14 | 15 | 0.09878 | 0.047841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_157_0_load_5 | 17 | 0.10721 | 0.051924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_157_0_load_9 | 20 | 0.086343 | 0.041818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_157_0_load_20 | 21 | 0.10291 | 0.04984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_157_0_load_31 | 23 | 0.11036 | 0.05345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_157_0_load_25 | 24 | 0.1486 | 0.071972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_157_0_load_29 | 28 | 0.11738 | 0.056848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_157_0_load_21 | 29 | 0.080522 | 0.038999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_157_0_load_151 | 31 | 0.16134 | 0.078138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_157_0_load_24 | 34 | 0.11454 | 0.055474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_157_0_load_147 | 36 | 0.15668 | 0.075884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_157_0_load_44 | 37 | 0.089976 | 0.043577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_157_0_load_57 | 40 | 0.10134 | 0.049082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_157_0_load_35 | 41 | 0.12932 | 0.062634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_157_0_load_38 | 44 | 0.094554 | 0.045795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_157_0_load_41 | 48 | 0.10778 | 0.052201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_157_0_load_157 | 51 | 0.098487 | 0.0477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_157_0_load_144 | 52 | 0.10639 | 0.051526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_157_0_load_146 | 54 | 0.088166 | 0.042701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_157_0_load_53 | 55 | 0.057772 | 0.02798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_157_0_load_58 | 58 | 0.13221 | 0.06403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_157_0_load_47 | 59 | 0.14524 | 0.070344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_157_0_load_50 | 62 | 0.10964 | 0.0531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_157_0_load_150 | 66 | 0.10364 | 0.050197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_157_0_load_122 | 68 | 0.098854 | 0.047877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_157_0_load_60 | 69 | 0.12545 | 0.060761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_157_0_load_127 | 71 | 0.12051 | 0.058367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_157_0_load_128 | 73 | 0.13645 | 0.066084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_157_0_load_101 | 76 | 0.09461 | 0.045822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_157_0_load_104 | 77 | 0.16046 | 0.077713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_157_0_load_105 | 78 | 0.059096 | 0.028621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_157_0_load_62 | 81 | 0.14003 | 0.067822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_157_0_load_65 | 83 | 0.14033 | 0.067966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_157_0_load_136 | 85 | 0.068117 | 0.032991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_157_0_load_67 | 86 | 0.13671 | 0.06621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_157_0_load_76 | 88 | 0.14977 | 0.072535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_157_0_load_68 | 89 | 0.15213 | 0.073678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_157_0_load_130 | 91 | 0.10402 | 0.050378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_157_0_load_69 | 93 | 0.14283 | 0.069173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_157_0_load_70 | 94 | 0.12867 | 0.062317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_157_0_load_72 | 98 | 0.16376 | 0.079311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_157_0_load_80 | 101 | 0.12979 | 0.062861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_157_0_load_82 | 102 | 0.14866 | 0.071998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_157_0_load_135 | 105 | 0.10253 | 0.049657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_157_0_load_149 | 106 | 0.15955 | 0.077274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_157_0_load_142 | 107 | 0.071014 | 0.034394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_157_0_load_155 | 108 | 0.14314 | 0.069328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_157_0_load_140 | 109 | 0.11356 | 0.055001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_157_0_load_85 | 110 | 0.13054 | 0.063224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_157_0_load_113 | 115 | 0.13667 | 0.066194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_157_0_load_152 | 116 | 0.099547 | 0.048213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_157_0_load_88 | 118 | 0.091938 | 0.044528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_157_0_load_90 | 120 | 0.16192 | 0.078422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_157_0_load_91 | 122 | 0.07918 | 0.038349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_157_0_load_153 | 123 | 0.11411 | 0.055268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_157_0_load_120 | 124 | 0.07677 | 0.037182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_157_0_load_121 | 126 | 0.10155 | 0.049184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_157_0_load_92 | 129 | 0.099155 | 0.048023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_157_0_load_110 | 130 | 0.12072 | 0.058468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_157_0_load_141 | 131 | 0.082417 | 0.039916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_157_0_load_96 | 132 | 0.14031 | 0.067954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_157_0_load_156 | 135 | 0.089976 | 0.043577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_157_0_load_148 | 136 | 0.14037 | 0.067986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_157_0_load_102 | 137 | 0.10964 | 0.053103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_157_0_load_129 | 143 | 0.16368 | 0.079272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_157_0_load_112 | 144 | 0.14994 | 0.072619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_157_0_load_139 | 146 | 0.13168 | 0.063774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_157_0_load_133 | 150 | 0.095318 | 0.046165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_157_0_load_125 | 151 | 0.070063 | 0.033933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_157_0_load_118 | 153 | 0.13804 | 0.066856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_157_0_load_132 | 154 | 0.119 | 0.057635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_157_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.069116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_157_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.53013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_157_0_line_2 |  | 2 | 9 | 0.057217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_157_0_line_3 |  | 2 | 10 | 0.28329 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_157_0_line_4 |  | 3 | 4 | 1.3266 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_157_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.029709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_157_0_line_6 |  | 4 | 28 | 0.018964 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_157_0_line_7 |  | 4 | 35 | 0.19096 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_157_0_line_8 |  | 5 | 37 | 1.4155 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_157_0_line_9 |  | 6 | 7 | 1.7419 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_157_0_line_10 |  | 6 | 8 | 0.060308 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_157_0_line_11 |  | 7 | 36 | 0.16869 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_157_0_line_12 |  | 8 | 61 | 0.30158 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_157_0_line_13 |  | 10 | 13 | 0.027348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_157_0_line_14 |  | 11 | 12 | 0.10932 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_157_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.33912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_157_0_line_16 |  | 12 | 19 | 0.53174 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_157_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.081672 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_157_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.085301 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_157_0_line_19 |  | 15 | 22 | 0.029263 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_157_0_line_20 |  | 16 | 23 | 0.20157 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_157_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.018552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_157_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.19846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_157_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.047386 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_157_0_line_24 |  | 20 | 21 | 1.9669 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_157_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.12549 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_157_0_line_26 |  | 23 | 28 | 0.072647 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_157_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.024916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_157_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.10934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_157_0_line_29 |  | 24 | 27 | 0.31282 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_157_0_line_30 |  | 25 | 35 | 0.089073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_157_0_line_31 |  | 26 | 30 | 0.029895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_157_0_line_32 |  | 27 | 29 | 0.08023 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_157_0_line_33 |  | 29 | 32 | 0.10812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_157_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.025447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_157_0_line_35 |  | 32 | 33 | 0.12772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_157_0_line_36 |  | 33 | 34 | 0.026872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_157_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.036319 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_157_0_line_38 |  | 37 | 38 | 0.045054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_157_0_line_39 |  | 38 | 39 | 0.10247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_157_0_line_40 |  | 39 | 40 | 0.042632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_157_0_line_41 |  | 41 | 42 | 0.032908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_157_0_line_42 |  | 42 | 43 | 0.08735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_157_0_line_43 |  | 43 | 44 | 0.026267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_157_0_line_44 |  | 44 | 45 | 0.37792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_157_0_line_45 |  | 44 | 46 | 0.17825 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_157_0_line_46 |  | 45 | 47 | 1.1113 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_157_0_line_47 |  | 46 | 48 | 0.068016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_157_0_line_48 |  | 47 | 52 | 0.032586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_157_0_line_49 |  | 47 | 53 | 0.038676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_157_0_line_50 |  | 48 | 49 | 0.055674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_157_0_line_51 |  | 49 | 50 | 0.34442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_157_0_line_52 |  | 50 | 51 | 0.13426 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_157_0_line_53 |  | 53 | 54 | 0.010114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_157_0_line_54 |  | 54 | 55 | 0.98689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_157_0_line_55 |  | 55 | 61 | 0.018234 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_157_0_line_56 |  | 55 | 59 | 0.8812 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_157_0_line_57 |  | 56 | 57 | 1.5076 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_157_0_line_58 |  | 56 | 58 | 0.088976 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_157_0_line_59 |  | 57 | 62 | 0.009955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_157_0_line_60 |  | 57 | 60 | 0.15801 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_157_0_line_61 |  | 58 | 64 | 2.2316 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_157_0_line_62 |  | 59 | 60 | 0.051356 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_157_0_line_63 |  | 62 | 63 | 0.018894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_157_0_line_64 |  | 63 | 65 | 0.18009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_157_0_line_65 |  | 64 | 67 | 0.69374 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_157_0_line_66 |  | 64 | 68 | 0.30111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_157_0_line_67 |  | 65 | 66 | 0.033721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_157_0_line_68 |  | 67 | 151 | 0.11262 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_157_0_line_69 |  | 69 | 70 | 0.048578 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_157_0_line_70 |  | 69 | 71 | 0.11069 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_157_0_line_71 |  | 70 | 72 | 0.16492 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_157_0_line_72 |  | 71 | 73 | 0.060481 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_157_0_line_73 |  | 72 | 80 | 0.078725 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_157_0_line_74 |  | 73 | 74 | 0.20472 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_157_0_line_75 |  | 74 | 77 | 0.090305 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_157_0_line_76 |  | 74 | 81 | 0.05898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_157_0_line_77 |  | 75 | 76 | 0.11961 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_157_0_line_78 |  | 75 | 77 | 0.72481 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_157_0_line_79 |  | 75 | 78 | 1.0483 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_157_0_line_80 |  | 75 | 79 | 0.25426 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_157_0_line_81 |  | 76 | 137 | 0.10511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_157_0_line_82 |  | 78 | 140 | 0.22584 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_157_0_line_83 |  | 79 | 133 | 0.3228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_157_0_line_84 |  | 79 | 134 | 0.68849 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_157_0_line_85 |  | 79 | 132 | 0.07544 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_157_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.095825 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_157_0_line_87 |  | 82 | 107 | 0.037723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_157_0_line_88 |  | 82 | 88 | 0.042607 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_157_0_line_89 |  | 82 | 95 | 0.10875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_157_0_line_90 |  | 83 | 84 | 0.051609 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_157_0_line_91 |  | 83 | 85 | 0.061684 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_157_0_line_92 |  | 84 | 86 | 0.00961 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_157_0_line_93 |  | 85 | 87 | 0.017226 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_157_0_line_94 |  | 86 | 88 | 0.057973 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_157_0_line_95 |  | 87 | 145 | 0.091983 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_157_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.07333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_157_0_line_97 |  | 89 | 91 | 0.22039 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_157_0_line_98 |  | 90 | 92 | 0.032378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_157_0_line_99 |  | 92 | 142 | 0.20168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_157_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.041229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_157_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.017275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_157_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.030364 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_157_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.03865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_157_0_line_104 |  | 97 | 98 | 0.029638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_157_0_line_105 |  | 97 | 99 | 0.11687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_157_0_line_106 |  | 99 | 100 | 0.35895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_157_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.023331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_157_0_line_108 |  | 100 | 106 | 0.065094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_157_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.2563 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_157_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.023769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_157_0_line_111 |  | 103 | 104 | 0.22078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_157_0_line_112 |  | 104 | 105 | 0.067904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_157_0_line_113 |  | 106 | 108 | 0.15415 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_157_0_line_114 |  | 107 | 109 | 0.031052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_157_0_line_115 |  | 109 | 146 | 0.062671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_157_0_line_116 |  | 110 | 111 | 0.05663 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_157_0_line_117 |  | 110 | 112 | 1.4657 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_157_0_line_118 |  | 111 | 113 | 0.096747 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_157_0_line_119 |  | 112 | 114 | 1.3762 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_157_0_line_120 |  | 112 | 115 | 0.045622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_157_0_line_121 |  | 113 | 116 | 0.031298 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_157_0_line_122 |  | 114 | 147 | 0.095189 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_157_0_line_123 |  | 114 | 150 | 0.1197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_157_0_line_124 |  | 115 | 148 | 0.26297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_157_0_line_125 |  | 116 | 117 | 0.12578 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_157_0_line_126 |  | 117 | 151 | 0.014108 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_157_0_line_127 |  | 118 | 119 | 0.098152 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_157_0_line_128 |  | 118 | 120 | 0.039491 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_157_0_line_129 |  | 119 | 121 | 2.3723 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_157_0_line_130 |  | 120 | 122 | 0.032493 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_157_0_line_131 |  | 121 | 123 | 0.017538 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_157_0_line_132 |  | 122 | 125 | 0.069712 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_157_0_line_133 |  | 123 | 124 | 4.3207 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_157_0_line_134 |  | 124 | 126 | 0.58985 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_157_0_line_135 |  | 125 | 127 | 0.09932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_157_0_line_136 |  | 125 | 128 | 0.12462 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_157_0_line_137 |  | 127 | 129 | 0.058281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_157_0_line_138 |  | 128 | 130 | 0.25712 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_157_0_line_139 |  | 130 | 131 | 1.4687 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_157_0_line_140 |  | 131 | 145 | 0.022922 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_157_0_line_141 |  | 133 | 135 | 0.057505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_157_0_line_142 |  | 134 | 136 | 0.080178 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_157_0_line_143 |  | 136 | 147 | 0.034231 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_157_0_line_144 |  | 137 | 138 | 0.11968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_157_0_line_145 |  | 138 | 139 | 0.15243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_157_0_line_146 |  | 139 | 144 | 0.053963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_157_0_line_147 |  | 140 | 143 | 0.1062 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_157_0_line_148 |  | 140 | 141 | 0.023355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_157_0_line_149 |  | 141 | 142 | 0.28559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_157_0_line_150 |  | 148 | 149 | 1.2268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_157_0_line_151 |  | 149 | 152 | 1.2847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_157_0_line_152 |  | 149 | 153 | 0.10604 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
153 | MV_157_0_line_153 |  | 152 | 154 | 0.024715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_157_0_trafo_124 | 25 MVA 110/20 kV | 155 | 67 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2759576.4741 | 1173435.1202
1 | 2759645.4556 | 1173430.8172
2 | 2759906.5976 | 1173806.0212
3 | 2761429.7386 | 1171634.4069
4 | 2762473.1837 | 1172453.5438
5 | 2761415.9 | 1171608.5015
6 | 2763856.754 | 1171050.9976
7 | 2762663.4328 | 1172319.9346
8 | 2763867.1034 | 1170991.5838
9 | 2759849.5095 | 1173803.4653
10 | 2759948.7694 | 1174086.151
11 | 2760168.8103 | 1174174.8386
12 | 2760246.8475 | 1174251.398
13 | 2759938.0903 | 1174111.3325
14 | 2762250.5034 | 1172750.6347
15 | 2762332.0138 | 1172755.7646
16 | 2762283.672 | 1172673.3755
17 | 2760453.1032 | 1173656.9647
18 | 2760469.4712 | 1173665.7875
19 | 2760572.9488 | 1173831.3965
20 | 2760610.0019 | 1173860.9353
21 | 2762316.0076 | 1172882.0522
22 | 2762360.0159 | 1172764.5293
23 | 2762416.1495 | 1172521.4484
24 | 2762527.4116 | 1172605.3761
25 | 2762530.6596 | 1172580.6871
26 | 2762519.2002 | 1172714.4037
27 | 2762611.4794 | 1172906.6909
28 | 2762463.6247 | 1172469.9326
29 | 2762689.1621 | 1172926.7461
30 | 2762539.0979 | 1172727.9652
31 | 2762564.6187 | 1172728.0339
32 | 2762641.9677 | 1173022.4281
33 | 2762522.0209 | 1173049.5368
34 | 2762497.6216 | 1173060.9418
35 | 2762575.0909 | 1172503.9791
36 | 2762597.0525 | 1172475.0154
37 | 2761005.6922 | 1170253.7397
38 | 2760963.1663 | 1170261.8958
39 | 2760928.0309 | 1170194.5857
40 | 2760922.488 | 1170152.3232
41 | 2766247.8456 | 1170477.3482
42 | 2766279.0832 | 1170487.8221
43 | 2766336.4081 | 1170547.9066
44 | 2766353.8252 | 1170567.5285
45 | 2766172.7584 | 1170808.7064
46 | 2766493.0704 | 1170678.818
47 | 2765065.1534 | 1170899.7885
48 | 2766559.232 | 1170683.2452
49 | 2766600.0636 | 1170719.821
50 | 2766920.818 | 1170738.0648
51 | 2766967.1886 | 1170612.0646
52 | 2765055.3364 | 1170868.7137
53 | 2765040.9928 | 1170888.0921
54 | 2765031.0608 | 1170890.1432
55 | 2764044.3085 | 1170873.3962
56 | 2762622.398 | 1168835.2798
57 | 2763581.467 | 1169998.5353
58 | 2762665.6222 | 1168764.2442
59 | 2763605.0722 | 1170109.4745
60 | 2763623.0823 | 1170064.4593
61 | 2764042.2745 | 1170891.512
62 | 2763591.0802 | 1169995.8504
63 | 2763609.3141 | 1169999.9283
64 | 2763444.3093 | 1166672.9018
65 | 2763716.1625 | 1169899.9526
66 | 2763738.8822 | 1169917.2647
67 | 2763613.1761 | 1166145.6406
68 | 2763321.2471 | 1166434.028
69 | 2765446.0161 | 1163107.4301
70 | 2765477.2968 | 1163070.2028
71 | 2765483.5063 | 1163211.5745
72 | 2765483.1431 | 1162945.8777
73 | 2765501.4696 | 1163269.3302
74 | 2765318.9756 | 1163362.1023
75 | 2764932.7695 | 1164040.0081
76 | 2765052.284 | 1164035.3168
77 | 2765349.6131 | 1163447.0518
78 | 2765845.9156 | 1163525.0759
79 | 2764845.5788 | 1164212.4334
80 | 2765482.5061 | 1162879.3801
81 | 2765297.6003 | 1163308.5125
82 | 2765498.1872 | 1162820.2046
83 | 2765611.8133 | 1162861.8021
84 | 2765571.7441 | 1162893.5264
85 | 2765574.9078 | 1162812.3762
86 | 2765562.1181 | 1162894.0062
87 | 2765565.4462 | 1162797.981
88 | 2765533.9784 | 1162843.3209
89 | 2765797.9617 | 1162967.0783
90 | 2765763.7762 | 1163031.9814
91 | 2766016.8906 | 1162992.4067
92 | 2765746.1845 | 1163059.1869
93 | 2765363.148 | 1162744.3797
94 | 2765394.7826 | 1162770.9282
95 | 2765410.7747 | 1162777.5738
96 | 2765367.1388 | 1162783.4901
97 | 2765303.6365 | 1162807.9545
98 | 2765332.4735 | 1162800.7743
99 | 2765202.4266 | 1162759.9318
100 | 2765000.9704 | 1162908.9084
101 | 2765216.4087 | 1162741.8224
102 | 2765136.6929 | 1162498.2326
103 | 2765144.1848 | 1162475.8411
104 | 2765044.0312 | 1162396.3674
105 | 2765066.9752 | 1162334.1765
106 | 2765004.5297 | 1162973.8624
107 | 2765512.959 | 1162797.4976
108 | 2765155.8625 | 1163003.1863
109 | 2765523.6676 | 1162769.028
110 | 2763638.0879 | 1165732.6842
111 | 2763624.1883 | 1165787.5532
112 | 2763396.7978 | 1164286.9963
113 | 2763620.4755 | 1165882.2117
114 | 2764103.2179 | 1164248.5688
115 | 2763411.7339 | 1164244.4767
116 | 2763648.0568 | 1165897.1532
117 | 2763617.1909 | 1166019.085
118 | 2767049.7913 | 1161319.9766
119 | 2767141.4568 | 1161293.355
120 | 2767012.2467 | 1161332.2226
121 | 2767624.7435 | 1158970.7753
122 | 2766999.1415 | 1161361.9555
123 | 2767619.2159 | 1158954.4292
124 | 2768262.0622 | 1154681.7943
125 | 2766943.5936 | 1161403.8352
126 | 2767810.6169 | 1154302.1656
127 | 2766949.5517 | 1161476.6977
128 | 2766847.2094 | 1161481.7626
129 | 2766905.0091 | 1161513.1936
130 | 2766666.5253 | 1161664.6915
131 | 2765663.177 | 1162737.2135
132 | 2764855.9285 | 1164287.1598
133 | 2765018.2181 | 1164270.1859
134 | 2764292.4657 | 1164305.0636
135 | 2765072.1817 | 1164250.3165
136 | 2764219.9188 | 1164277.0686
137 | 2765028.8091 | 1163932.8946
138 | 2764992.2445 | 1163819.793
139 | 2764984.9234 | 1163694.2497
140 | 2765813.3984 | 1163301.5843
141 | 2765790.0017 | 1163302.5067
142 | 2765613.9068 | 1163102.3469
143 | 2765884.0979 | 1163222.3428
144 | 2764950.6261 | 1163661.7918
145 | 2765643.8465 | 1162749.531
146 | 2765570.2136 | 1162727.0616
147 | 2764197.5524 | 1164258.1191
148 | 2763512.1153 | 1164025.1166
149 | 2763441.7118 | 1163176.2269
150 | 2764077.1859 | 1164145.2245
151 | 2763618.371 | 1166033.1404
152 | 2763357.3254 | 1162652.628
153 | 2763485.85 | 1163079.8103
154 | 2763334.3158 | 1162661.811
155 | 2763613.1761 | 1166145.6406

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98299 | -0.87639 | 0.13588 | 0.06581
1 | 0.983 | -0.87627 | 0 | 0
2 | 0.9831 | -0.87695 | 0 | 0
3 | 0.98409 | -0.80545 | 0 | 0
4 | 0.98495 | -0.79909 | 0 | 0
5 | 0.98408 | -0.80534 | 0.14058 | 0.068085
6 | 0.98796 | -0.6287 | 0.1163 | 0.056327
7 | 0.9853 | -0.7844 | 0.16255 | 0.078728
8 | 0.98805 | -0.62305 | 0 | 0
9 | 0.98309 | -0.87686 | 0.12081 | 0.058512
10 | 0.98324 | -0.87569 | 0.12504 | 0.060562
11 | 0.98339 | -0.87715 | 0.11819 | 0.057241
12 | 0.98342 | -0.87699 | 0 | 0
13 | 0.98325 | -0.8758 | 0 | 0
14 | 0.98477 | -0.80652 | 0 | 0
15 | 0.98472 | -0.8094 | 0.09878 | 0.047841
16 | 0.9848 | -0.80639 | 0 | 0
17 | 0.9837 | -0.86824 | 0.10721 | 0.051924
18 | 0.9837 | -0.86826 | 0 | 0
19 | 0.98373 | -0.86849 | 0 | 0
20 | 0.98374 | -0.86735 | 0.086343 | 0.041818
21 | 0.98465 | -0.81339 | 0.10291 | 0.04984
22 | 0.98471 | -0.80944 | 0 | 0
23 | 0.98492 | -0.79926 | 0.11036 | 0.05345
24 | 0.98496 | -0.79795 | 0.1486 | 0.071972
25 | 0.98498 | -0.79809 | 0 | 0
26 | 0.98493 | -0.79818 | 0 | 0
27 | 0.98485 | -0.79888 | 0 | 0
28 | 0.98494 | -0.79912 | 0.11738 | 0.056848
29 | 0.98481 | -0.79912 | 0.080522 | 0.038999
30 | 0.98492 | -0.79812 | 0 | 0
31 | 0.98492 | -0.79807 | 0.16134 | 0.078138
32 | 0.9848 | -0.799 | 0 | 0
33 | 0.98478 | -0.79884 | 0 | 0
34 | 0.98478 | -0.7988 | 0.11454 | 0.055474
35 | 0.98504 | -0.79859 | 0 | 0
36 | 0.98506 | -0.79846 | 0.15668 | 0.075884
37 | 0.98355 | -0.80937 | 0.089976 | 0.043577
38 | 0.98355 | -0.80932 | 0 | 0
39 | 0.98353 | -0.80921 | 0 | 0
40 | 0.98353 | -0.80916 | 0.10134 | 0.049082
41 | 0.98594 | -0.63802 | 0.12932 | 0.062634
42 | 0.98595 | -0.63807 | 0 | 0
43 | 0.98596 | -0.6382 | 0 | 0
44 | 0.98597 | -0.63824 | 0.094554 | 0.045795
45 | 0.98617 | -0.63977 | 0 | 0
46 | 0.9859 | -0.63887 | 0 | 0
47 | 0.98709 | -0.63149 | 0 | 0
48 | 0.98588 | -0.63874 | 0.10778 | 0.052201
49 | 0.98587 | -0.6387 | 0 | 0
50 | 0.98583 | -0.63838 | 0 | 0
51 | 0.9858 | -0.63855 | 0.098487 | 0.0477
52 | 0.98708 | -0.63145 | 0.10639 | 0.051526
53 | 0.98711 | -0.63168 | 0 | 0
54 | 0.98712 | -0.63173 | 0.088166 | 0.042701
55 | 0.9883 | -0.62175 | 0.057772 | 0.02798
56 | 0.99377 | -0.3125 | 0 | 0
57 | 0.99033 | -0.51437 | 0 | 0
58 | 0.99387 | -0.31198 | 0.13221 | 0.06403
59 | 0.99011 | -0.51555 | 0.14524 | 0.070344
60 | 0.99016 | -0.51526 | 0 | 0
61 | 0.98829 | -0.62183 | 0 | 0
62 | 0.99032 | -0.51435 | 0.10964 | 0.0531
63 | 0.99032 | -0.51433 | 0 | 0
64 | 0.99917 | -0.004338 | 0 | 0
65 | 0.9903 | -0.51414 | 0 | 0
66 | 0.99029 | -0.5141 | 0.10364 | 0.050197
67 | 1 | 0 | -9.2905 | -4.02
68 | 0.99913 | -0.0040503 | 0.098854 | 0.047877
69 | 0.98737 | -0.52689 | 0.12545 | 0.060761
70 | 0.98733 | -0.52713 | 0 | 0
71 | 0.98759 | -0.51397 | 0.12051 | 0.058367
72 | 0.98717 | -0.52792 | 0 | 0
73 | 0.98765 | -0.51366 | 0.13645 | 0.066084
74 | 0.9881 | -0.48773 | 0 | 0
75 | 0.99003 | -0.37587 | 0 | 0
76 | 0.98995 | -0.37649 | 0.09461 | 0.045822
77 | 0.9883 | -0.47581 | 0.16046 | 0.077713
78 | 0.98906 | -0.38349 | 0.059096 | 0.028621
79 | 0.99039 | -0.37406 | 0 | 0
80 | 0.9871 | -0.52828 | 0 | 0
81 | 0.98809 | -0.48763 | 0.14003 | 0.067822
82 | 0.98701 | -0.52872 | 0 | 0
83 | 0.9869 | -0.53411 | 0.14033 | 0.067966
84 | 0.98692 | -0.53401 | 0 | 0
85 | 0.98686 | -0.53653 | 0.068117 | 0.032991
86 | 0.98692 | -0.53399 | 0.13671 | 0.06621
87 | 0.98685 | -0.53656 | 0 | 0
88 | 0.98697 | -0.53109 | 0.14977 | 0.072535
89 | 0.98868 | -0.38332 | 0.15213 | 0.073678
90 | 0.9887 | -0.38355 | 0 | 0
91 | 0.98863 | -0.38361 | 0.10402 | 0.050378
92 | 0.98871 | -0.38364 | 0 | 0
93 | 0.98682 | -0.52712 | 0.14283 | 0.069173
94 | 0.98683 | -0.52719 | 0.12867 | 0.062317
95 | 0.98685 | -0.5274 | 0 | 0
96 | 0.98678 | -0.52757 | 0 | 0
97 | 0.98671 | -0.52702 | 0 | 0
98 | 0.98674 | -0.52722 | 0.16376 | 0.079311
99 | 0.98661 | -0.52618 | 0 | 0
100 | 0.98647 | -0.52499 | 0 | 0
101 | 0.9866 | -0.52609 | 0.12979 | 0.062861
102 | 0.98647 | -0.52705 | 0.14866 | 0.071998
103 | 0.98647 | -0.52703 | 0 | 0
104 | 0.98644 | -0.52681 | 0 | 0
105 | 0.98643 | -0.52673 | 0.10253 | 0.049657
106 | 0.98644 | -0.52475 | 0.15955 | 0.077274
107 | 0.98699 | -0.52858 | 0.071014 | 0.034394
108 | 0.9864 | -0.52502 | 0.14314 | 0.069328
109 | 0.98698 | -0.52848 | 0.11356 | 0.055001
110 | 0.99881 | -0.053244 | 0.13054 | 0.063224
111 | 0.99891 | -0.052616 | 0 | 0
112 | 0.99391 | -0.35395 | 0 | 0
113 | 0.99908 | -0.051536 | 0 | 0
114 | 0.99175 | -0.36684 | 0 | 0
115 | 0.99388 | -0.35393 | 0.13667 | 0.066194
116 | 0.99913 | -0.051185 | 0.099547 | 0.048213
117 | 0.99957 | -0.024411 | 0 | 0
118 | 0.9858 | -0.59445 | 0.091938 | 0.044528
119 | 0.9858 | -0.59451 | 0 | 0
120 | 0.98581 | -0.59385 | 0.16192 | 0.078422
121 | 0.98533 | -0.62173 | 0 | 0
122 | 0.98583 | -0.59316 | 0.07918 | 0.038349
123 | 0.98533 | -0.62174 | 0.11411 | 0.055268
124 | 0.98481 | -0.65186 | 0.07677 | 0.037182
125 | 0.98584 | -0.59309 | 0 | 0
126 | 0.98476 | -0.65419 | 0.10155 | 0.049184
127 | 0.98583 | -0.59298 | 0 | 0
128 | 0.98587 | -0.59292 | 0 | 0
129 | 0.98582 | -0.59291 | 0.099155 | 0.048023
130 | 0.98599 | -0.58557 | 0.12072 | 0.058468
131 | 0.98682 | -0.53675 | 0.082417 | 0.039916
132 | 0.99037 | -0.37419 | 0.14031 | 0.067954
133 | 0.99035 | -0.37379 | 0 | 0
134 | 0.99143 | -0.3686 | 0 | 0
135 | 0.99034 | -0.37385 | 0.089976 | 0.043577
136 | 0.99155 | -0.36794 | 0.14037 | 0.067986
137 | 0.98991 | -0.37622 | 0.10964 | 0.053103
138 | 0.98989 | -0.37605 | 0 | 0
139 | 0.98986 | -0.3758 | 0 | 0
140 | 0.98888 | -0.38495 | 0 | 0
141 | 0.98887 | -0.3849 | 0 | 0
142 | 0.98878 | -0.38421 | 0 | 0
143 | 0.98884 | -0.38517 | 0.16368 | 0.079272
144 | 0.98985 | -0.37571 | 0.14994 | 0.072619
145 | 0.98682 | -0.53671 | 0 | 0
146 | 0.98697 | -0.52859 | 0.13168 | 0.063774
147 | 0.9916 | -0.36765 | 0 | 0
148 | 0.9938 | -0.35418 | 0 | 0
149 | 0.99342 | -0.35396 | 0 | 0
150 | 0.99173 | -0.36671 | 0.095318 | 0.046165
151 | 0.9996 | -0.024251 | 0.070063 | 0.033933
152 | 0.99323 | -0.35341 | 0 | 0
153 | 0.99339 | -0.35414 | 0.13804 | 0.066856
154 | 0.99322 | -0.35337 | 0.119 | 0.057635
155 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13588 | -0.06581 | 0.13588 | 0.065731 | 2.4202e-06 | -7.8212e-05 | 0.0044338 | 0.0044328 | 0.0044338 | 0.98299 | -0.87639 | 0.983 | -0.87627 | 2.1113
1 | -0.13588 | -0.065731 | 0.1359 | 0.053503 | 1.3438e-05 | -0.012228 | 0.0044328 | 0.0042886 | 0.0044328 | 0.983 | -0.87627 | 0.9831 | -0.87695 | 2.0149
2 | 0.12081 | 0.057192 | -0.12081 | -0.058512 | 1.1818e-06 | -0.00132 | 0.003925 | 0.0039417 | 0.0039417 | 0.9831 | -0.87695 | 0.98309 | -0.87686 | 1.7917
3 | -0.25671 | -0.1107 | 0.25674 | 0.11039 | 3.3996e-05 | -0.0003056 | 0.0082089 | 0.0082051 | 0.0082089 | 0.9831 | -0.87695 | 0.98324 | -0.87569 | 3.909
4 | -0.332 | -0.15409 | 0.33227 | 0.15273 | 0.00027199 | -0.0013646 | 0.010737 | 0.010718 | 0.010737 | 0.98409 | -0.80545 | 0.98495 | -0.79909 | 5.1128
5 | 0.332 | 0.15409 | -0.33199 | -0.15478 | 4.5757e-06 | -0.00068558 | 0.010737 | 0.010745 | 0.010745 | 0.98409 | -0.80545 | 0.98408 | -0.80534 | 4.8842
6 | 1.1237 | 0.50131 | -1.1237 | -0.50247 | 7.6237e-06 | -0.0011516 | 0.036063 | 0.036076 | 0.036076 | 0.98495 | -0.79909 | 0.98494 | -0.79912 | 5.6546
7 | -1.456 | -0.65404 | 1.4561 | 0.64247 | 0.00012874 | -0.011568 | 0.04678 | 0.046641 | 0.04678 | 0.98495 | -0.79909 | 0.98504 | -0.79859 | 7.3323
8 | 0.19142 | 0.086693 | -0.19132 | -0.088268 | 9.6138e-05 | -0.0015754 | 0.0061642 | 0.0061841 | 0.0061841 | 0.98408 | -0.80534 | 0.98355 | -0.80937 | 2.9448
9 | 2.2841 | 1.0361 | -2.2807 | -1.0294 | 0.003341 | 0.0066405 | 0.073284 | 0.073313 | 0.073313 | 0.98796 | -0.6287 | 0.9853 | -0.7844 | 11.3663
10 | -2.4004 | -1.0924 | 2.4005 | 1.0927 | 0.00012785 | 0.00026241 | 0.077059 | 0.077058 | 0.077059 | 0.98796 | -0.6287 | 0.98805 | -0.62305 | 11.9471
11 | 2.1182 | 0.95072 | -2.1179 | -0.9502 | 0.00027867 | 0.00052304 | 0.068023 | 0.068026 | 0.068026 | 0.9853 | -0.7844 | 0.98506 | -0.79846 | 10.5466
12 | -2.4005 | -1.0927 | 2.401 | 1.0745 | 0.00055174 | -0.018192 | 0.077058 | 0.076836 | 0.077058 | 0.98805 | -0.62305 | 0.98829 | -0.62183 | 12.0781
13 | -0.38179 | -0.17095 | 0.38179 | 0.17032 | 5.5036e-06 | -0.00062963 | 0.012282 | 0.012274 | 0.012282 | 0.98324 | -0.87569 | 0.98325 | -0.8758 | 5.5825
14 | -0.11819 | -0.057241 | 0.11819 | 0.057116 | 2.8932e-06 | -0.0001244 | 0.0038549 | 0.0038533 | 0.0038549 | 0.98339 | -0.87715 | 0.98342 | -0.87699 | 1.8357
15 | 0.38186 | 0.16251 | -0.38179 | -0.17032 | 6.7689e-05 | -0.0078091 | 0.012182 | 0.012274 | 0.012274 | 0.98342 | -0.87699 | 0.98325 | -0.8758 | 5.5791
16 | -0.50005 | -0.21963 | 0.50018 | 0.21913 | 0.0001254 | -0.00050299 | 0.016032 | 0.016024 | 0.016032 | 0.98342 | -0.87699 | 0.98373 | -0.86849 | 4.5806
17 | 0.89583 | 0.40188 | -0.89581 | -0.40192 | 2.4154e-05 | -4.4524e-05 | 0.028782 | 0.028783 | 0.028783 | 0.98477 | -0.80652 | 0.98472 | -0.8094 | 4.4625
18 | -0.89583 | -0.40188 | 0.89585 | 0.39669 | 2.1787e-05 | -0.0051855 | 0.028782 | 0.02872 | 0.028782 | 0.98477 | -0.80652 | 0.9848 | -0.80639 | 4.5113
19 | 0.79703 | 0.35408 | -0.79702 | -0.35586 | 5.9156e-06 | -0.0017796 | 0.025567 | 0.025588 | 0.025588 | 0.98472 | -0.8094 | 0.98471 | -0.80944 | 4.0107
20 | -0.89585 | -0.39669 | 0.89591 | 0.39658 | 5.9349e-05 | -0.00011067 | 0.02872 | 0.028717 | 0.02872 | 0.9848 | -0.80639 | 0.98492 | -0.79926 | 4.4527
21 | -0.10721 | -0.051924 | 0.10721 | 0.051495 | 3.0219e-07 | -0.00042853 | 0.0034957 | 0.0034903 | 0.0034957 | 0.9837 | -0.86824 | 0.9837 | -0.86826 | 1.589
22 | -0.10721 | -0.051495 | 0.10721 | 0.046911 | 3.1749e-06 | -0.0045845 | 0.0034903 | 0.0034342 | 0.0034903 | 0.9837 | -0.86826 | 0.98373 | -0.86849 | 1.5865
23 | -0.60739 | -0.26604 | 0.6074 | 0.26599 | 6.4052e-06 | -4.6165e-05 | 0.019459 | 0.019458 | 0.019459 | 0.98373 | -0.86849 | 0.98374 | -0.86735 | 3.0168
24 | -0.69374 | -0.30781 | 0.69409 | 0.30611 | 0.0003478 | -0.0016983 | 0.022271 | 0.02224 | 0.022271 | 0.98374 | -0.86735 | 0.98465 | -0.81339 | 3.4529
25 | -0.79699 | -0.35595 | 0.79702 | 0.35586 | 2.9336e-05 | -8.9307e-05 | 0.02559 | 0.025588 | 0.02559 | 0.98465 | -0.81339 | 0.98471 | -0.80944 | 3.9675
26 | -1.0063 | -0.45003 | 1.0063 | 0.44562 | 2.3394e-05 | -0.0044148 | 0.032309 | 0.032256 | 0.032309 | 0.98492 | -0.79926 | 0.98494 | -0.79912 | 5.0641
27 | -0.50504 | -0.23666 | 0.50505 | 0.23608 | 8.884e-06 | -0.00057452 | 0.016346 | 0.016339 | 0.016346 | 0.98496 | -0.79795 | 0.98498 | -0.79809 | 7.4302
28 | 0.16134 | 0.076734 | -0.16134 | -0.076857 | 5.3428e-06 | -0.00012328 | 0.0052362 | 0.0052378 | 0.0052378 | 0.98496 | -0.79795 | 0.98493 | -0.79818 | 2.4942
29 | 0.1951 | 0.087953 | -0.19507 | -0.088302 | 2.1941e-05 | -0.00034852 | 0.0062721 | 0.0062765 | 0.0062765 | 0.98496 | -0.79795 | 0.98485 | -0.79888 | 2.9888
30 | -0.50505 | -0.23608 | 0.50508 | 0.23403 | 3.1696e-05 | -0.002054 | 0.016339 | 0.016314 | 0.016339 | 0.98498 | -0.79809 | 0.98504 | -0.79859 | 7.4269
31 | 0.16134 | 0.076857 | -0.16134 | -0.077549 | 1.0967e-06 | -0.00069208 | 0.0052378 | 0.0052466 | 0.0052466 | 0.98493 | -0.79818 | 0.98492 | -0.79812 | 2.3848
32 | 0.19507 | 0.088302 | -0.19507 | -0.088391 | 5.6322e-06 | -8.9367e-05 | 0.0062765 | 0.0062776 | 0.0062776 | 0.98485 | -0.79888 | 0.98481 | -0.79912 | 2.9893
33 | 0.11455 | 0.049393 | -0.11454 | -0.051896 | 1.9453e-06 | -0.0025031 | 0.0036565 | 0.0036862 | 0.0036862 | 0.98481 | -0.79912 | 0.9848 | -0.799 | 1.6755
34 | 0.16134 | 0.077549 | -0.16134 | -0.078138 | 9.3646e-07 | -0.00058911 | 0.0052466 | 0.0052541 | 0.0052541 | 0.98492 | -0.79812 | 0.98492 | -0.79807 | 2.3882
35 | 0.11454 | 0.051896 | -0.11454 | -0.054852 | 2.3396e-06 | -0.0029567 | 0.0036862 | 0.0037228 | 0.0037228 | 0.9848 | -0.799 | 0.98478 | -0.79884 | 1.6922
36 | 0.11454 | 0.054852 | -0.11454 | -0.055474 | 4.9824e-07 | -0.00062207 | 0.0037228 | 0.0037307 | 0.0037307 | 0.98478 | -0.79884 | 0.98478 | -0.7988 | 1.6958
37 | -1.9612 | -0.8765 | 1.9612 | 0.87431 | 4.4457e-05 | -0.0021892 | 0.062953 | 0.062926 | 0.062953 | 0.98504 | -0.79859 | 0.98506 | -0.79846 | 9.8672
38 | 0.10134 | 0.044691 | -0.10134 | -0.045731 | 6.3807e-07 | -0.0010404 | 0.0032509 | 0.0032633 | 0.0032633 | 0.98355 | -0.80937 | 0.98355 | -0.80932 | 1.4833
39 | 0.10134 | 0.045731 | -0.10134 | -0.048098 | 1.4696e-06 | -0.0023661 | 0.0032633 | 0.0032925 | 0.0032925 | 0.98355 | -0.80932 | 0.98353 | -0.80921 | 1.4966
40 | 0.10134 | 0.048098 | -0.10134 | -0.049082 | 6.1931e-07 | -0.00098445 | 0.0032925 | 0.003305 | 0.003305 | 0.98353 | -0.80921 | 0.98353 | -0.80916 | 1.5023
41 | -0.12932 | -0.062634 | 0.12932 | 0.061871 | 7.7584e-07 | -0.00076355 | 0.0042072 | 0.0041975 | 0.0042072 | 0.98594 | -0.63802 | 0.98595 | -0.63807 | 1.9124
42 | -0.12932 | -0.061871 | 0.12933 | 0.059844 | 2.0422e-06 | -0.0020268 | 0.0041975 | 0.0041722 | 0.0041975 | 0.98595 | -0.63807 | 0.98596 | -0.6382 | 1.908
43 | -0.12933 | -0.059844 | 0.12933 | 0.059235 | 6.0933e-07 | -0.00060949 | 0.0041722 | 0.0041648 | 0.0041722 | 0.98596 | -0.6382 | 0.98597 | -0.63824 | 1.8965
44 | -0.43018 | -0.19372 | 0.43027 | 0.18497 | 9.5537e-05 | -0.0087453 | 0.013813 | 0.01371 | 0.013813 | 0.98597 | -0.63824 | 0.98617 | -0.63977 | 6.2787
45 | 0.2063 | 0.088689 | -0.20628 | -0.088887 | 1.3733e-05 | -0.00019825 | 0.0065745 | 0.0065769 | 0.0065769 | 0.98597 | -0.63824 | 0.9859 | -0.63887 | 3.1319
46 | -0.43027 | -0.18497 | 0.43064 | 0.18391 | 0.00037176 | -0.0010586 | 0.01371 | 0.013695 | 0.01371 | 0.98617 | -0.63977 | 0.98709 | -0.63149 | 6.5284
47 | 0.20628 | 0.088887 | -0.20628 | -0.090464 | 3.9387e-06 | -0.0015773 | 0.0065769 | 0.0065953 | 0.0065953 | 0.9859 | -0.63887 | 0.98588 | -0.63874 | 2.9979
48 | 0.10639 | 0.050768 | -0.10639 | -0.051526 | 5.1846e-07 | -0.0007579 | 0.0034474 | 0.003457 | 0.003457 | 0.98709 | -0.63149 | 0.98708 | -0.63145 | 1.5714
49 | -0.53703 | -0.23468 | 0.53705 | 0.23379 | 1.5159e-05 | -0.00089527 | 0.01714 | 0.017129 | 0.01714 | 0.98709 | -0.63149 | 0.98711 | -0.63168 | 7.7908
50 | 0.098495 | 0.038263 | -0.098494 | -0.039554 | 7.1468e-07 | -0.0012918 | 0.003094 | 0.0031079 | 0.0031079 | 0.98588 | -0.63874 | 0.98587 | -0.6387 | 1.4127
51 | 0.098494 | 0.039554 | -0.09849 | -0.047545 | 4.5722e-06 | -0.0079909 | 0.0031079 | 0.0032025 | 0.0032025 | 0.98587 | -0.6387 | 0.98583 | -0.63838 | 1.4557
52 | 0.09849 | 0.047545 | -0.098487 | -0.0477 | 2.4549e-06 | -0.00015423 | 0.0032025 | 0.0032045 | 0.0032045 | 0.98583 | -0.63838 | 0.9858 | -0.63855 | 1.5259
53 | -0.53705 | -0.23379 | 0.53705 | 0.23355 | 3.961e-06 | -0.00023413 | 0.017129 | 0.017126 | 0.017129 | 0.98711 | -0.63168 | 0.98712 | -0.63173 | 7.786
54 | -0.62522 | -0.27625 | 0.62592 | 0.27554 | 0.00070211 | -0.0007096 | 0.019989 | 0.019976 | 0.019989 | 0.98712 | -0.63173 | 0.9883 | -0.62175 | 9.5187
55 | 2.4011 | 1.0734 | -2.401 | -1.0745 | 3.3258e-05 | -0.0011003 | 0.076822 | 0.076836 | 0.076836 | 0.9883 | -0.62175 | 0.98829 | -0.62183 | 12.0432
56 | -3.0848 | -1.3769 | 3.0878 | 1.384 | 0.0030624 | 0.0070432 | 0.098672 | 0.098658 | 0.098672 | 0.9883 | -0.62175 | 0.99011 | -0.51555 | 15.298
57 | 3.4536 | 1.5549 | -3.447 | -1.5394 | 0.0065164 | 0.015472 | 0.11002 | 0.11004 | 0.11004 | 0.99377 | -0.3125 | 0.99033 | -0.51437 | 17.0611
58 | -3.4536 | -1.5549 | 3.4539 | 1.5495 | 0.00033259 | -0.0053343 | 0.11002 | 0.10995 | 0.11002 | 0.99377 | -0.3125 | 0.99387 | -0.31198 | 17.2445
59 | 0.21329 | 0.097617 | -0.21329 | -0.09785 | 6.2156e-07 | -0.00023293 | 0.0068374 | 0.0068403 | 0.0068403 | 0.99033 | -0.51437 | 0.99032 | -0.51435 | 3.1092
60 | 3.2338 | 1.4418 | -3.2332 | -1.4512 | 0.00052066 | -0.0094422 | 0.10321 | 0.10332 | 0.10332 | 0.99033 | -0.51437 | 0.99016 | -0.51526 | 16.1948
61 | -3.5861 | -1.6136 | 3.5965 | 1.6384 | 0.01039 | 0.024877 | 0.11422 | 0.11418 | 0.11422 | 0.99387 | -0.31198 | 0.99917 | -0.004338 | 17.7084
62 | -3.2331 | -1.4543 | 3.2332 | 1.4512 | 0.00016947 | -0.003068 | 0.10336 | 0.10332 | 0.10336 | 0.99011 | -0.51555 | 0.99016 | -0.51526 | 16.2008
63 | 0.10365 | 0.044749 | -0.10365 | -0.045192 | 2.7358e-07 | -0.00044234 | 0.0032909 | 0.003296 | 0.003296 | 0.99032 | -0.51435 | 0.99032 | -0.51433 | 1.4982
64 | 0.10365 | 0.045192 | -0.10364 | -0.049408 | 2.6517e-06 | -0.0042162 | 0.003296 | 0.003347 | 0.003347 | 0.99032 | -0.51433 | 0.9903 | -0.51414 | 1.5214
65 | -3.6954 | -1.6792 | 3.6983 | 1.6373 | 0.002935 | -0.0419 | 0.11727 | 0.11675 | 0.11727 | 0.99917 | -0.004338 | 1 | 0 | 18.3808
66 | 0.098858 | 0.040701 | -0.098854 | -0.047877 | 3.9373e-06 | -0.0071759 | 0.0030888 | 0.0031735 | 0.0031735 | 0.99917 | -0.004338 | 0.99913 | -0.0040503 | 1.4425
67 | 0.10364 | 0.049408 | -0.10364 | -0.050197 | 5.0581e-07 | -0.00078942 | 0.003347 | 0.003357 | 0.003357 | 0.9903 | -0.51414 | 0.99029 | -0.5141 | 1.5259
68 | 5.5783 | 2.3722 | -5.577 | -2.3691 | 0.0012311 | 0.003155 | 0.17499 | 0.17499 | 0.17499 | 1 | 0 | 0.9996 | -0.024251 | 27.13
69 | 2.8601 | 1.2881 | -2.86 | -1.291 | 0.0001263 | -0.0029044 | 0.09171 | 0.091745 | 0.091745 | 0.98737 | -0.52689 | 0.98733 | -0.52713 | 14.3802
70 | -2.9856 | -1.3488 | 2.986 | 1.3497 | 0.00036252 | 0.00082566 | 0.095784 | 0.095782 | 0.095784 | 0.98737 | -0.52689 | 0.98759 | -0.51397 | 14.8502
71 | 2.86 | 1.291 | -2.8596 | -1.3008 | 0.00042952 | -0.0098579 | 0.091745 | 0.091867 | 0.091867 | 0.98733 | -0.52713 | 0.98717 | -0.52792 | 14.3993
72 | -3.1065 | -1.408 | 3.1067 | 1.4044 | 0.00018566 | -0.0036021 | 0.099694 | 0.09965 | 0.099694 | 0.98759 | -0.51397 | 0.98765 | -0.51366 | 15.6261
73 | 2.8596 | 1.3008 | -2.8594 | -1.3055 | 0.00020543 | -0.0047043 | 0.091867 | 0.091926 | 0.091926 | 0.98717 | -0.52792 | 0.9871 | -0.52828 | 14.4084
74 | -3.2431 | -1.4705 | 3.2439 | 1.4724 | 0.00079168 | 0.0018527 | 0.10408 | 0.10408 | 0.10408 | 0.98765 | -0.51366 | 0.9881 | -0.48773 | 16.1364
75 | -3.3839 | -1.5388 | 3.3843 | 1.5397 | 0.00038025 | 0.00090062 | 0.1086 | 0.1086 | 0.1086 | 0.9881 | -0.48773 | 0.9883 | -0.47581 | 16.8378
76 | 0.14004 | 0.066448 | -0.14003 | -0.067822 | 1.6208e-06 | -0.0013744 | 0.0045284 | 0.0045458 | 0.0045458 | 0.9881 | -0.48773 | 0.98809 | -0.48763 | 2.0663
77 | 0.35424 | 0.16134 | -0.35421 | -0.16146 | 2.7456e-05 | -0.00012274 | 0.01135 | 0.011352 | 0.011352 | 0.99003 | -0.37587 | 0.98995 | -0.37649 | 5.4055
78 | 3.5481 | 1.6255 | -3.5448 | -1.6174 | 0.0033512 | 0.0080313 | 0.1138 | 0.11381 | 0.11381 | 0.99003 | -0.37587 | 0.9883 | -0.47581 | 17.6447
79 | 0.47949 | 0.21603 | -0.47905 | -0.21698 | 0.00043964 | -0.00095009 | 0.015335 | 0.015349 | 0.015349 | 0.99003 | -0.37587 | 0.98906 | -0.38349 | 7.3092
80 | -4.3818 | -2.0028 | 4.3834 | 1.988 | 0.0015484 | -0.014792 | 0.14048 | 0.14029 | 0.14048 | 0.99003 | -0.37587 | 0.99039 | -0.37406 | 22.019
81 | 0.2596 | 0.11564 | -0.25959 | -0.1181 | 9.6716e-06 | -0.0024565 | 0.0082873 | 0.0083168 | 0.0083168 | 0.98995 | -0.37649 | 0.98991 | -0.37622 | 3.7804
82 | 0.41996 | 0.18836 | -0.41988 | -0.18858 | 7.2633e-05 | -0.0002182 | 0.013434 | 0.013437 | 0.013437 | 0.98906 | -0.38349 | 0.98888 | -0.38495 | 6.3985
83 | 0.089981 | 0.035952 | -0.089977 | -0.043511 | 3.5423e-06 | -0.0075586 | 0.0028243 | 0.0029133 | 0.0029133 | 0.99039 | -0.37406 | 0.99035 | -0.37379 | 1.3242
84 | -4.6137 | -2.0919 | 4.6183 | 2.052 | 0.0046223 | -0.039873 | 0.14765 | 0.14715 | 0.14765 | 0.99039 | -0.37406 | 0.99143 | -0.3686 | 23.1434
85 | 0.14031 | 0.067868 | -0.14031 | -0.067954 | 2.7748e-06 | -8.6598e-05 | 0.004543 | 0.0045441 | 0.0045441 | 0.99039 | -0.37406 | 0.99037 | -0.37419 | 2.1639
86 | 2.8594 | 1.3055 | -2.8591 | -1.3113 | 0.00025041 | -0.005725 | 0.091926 | 0.091997 | 0.091997 | 0.9871 | -0.52828 | 0.98701 | -0.52872 | 14.4196
87 | 0.31626 | 0.1515 | -0.31626 | -0.15238 | 5.3034e-06 | -0.00087585 | 0.010256 | 0.010268 | 0.010268 | 0.98701 | -0.52872 | 0.98699 | -0.52858 | 4.6671
88 | 1.4234 | 0.64404 | -1.4234 | -0.64401 | 3.1761e-05 | 2.8035e-05 | 0.045695 | 0.045696 | 0.045696 | 0.98701 | -0.52872 | 0.98697 | -0.53109 | 7.0846
89 | 1.1194 | 0.51573 | -1.1192 | -0.5182 | 0.00018881 | -0.002473 | 0.036048 | 0.036079 | 0.036079 | 0.98701 | -0.52872 | 0.98685 | -0.5274 | 16.3994
90 | -1.1369 | -0.50898 | 1.1369 | 0.50583 | 2.1148e-05 | -0.0031464 | 0.036435 | 0.036398 | 0.036435 | 0.9869 | -0.53411 | 0.98692 | -0.53401 | 5.7109
91 | 0.99655 | 0.44101 | -0.99653 | -0.44104 | 2.2377e-05 | -2.2869e-05 | 0.031877 | 0.031878 | 0.031878 | 0.9869 | -0.53411 | 0.98686 | -0.53653 | 4.9423
92 | -1.1369 | -0.50583 | 1.1369 | 0.50525 | 3.9332e-06 | -0.0005859 | 0.036398 | 0.036391 | 0.036398 | 0.98692 | -0.53401 | 0.98692 | -0.53399 | 5.705
93 | 0.92841 | 0.40805 | -0.9284 | -0.4091 | 4.6862e-06 | -0.0010514 | 0.029665 | 0.029678 | 0.029678 | 0.98686 | -0.53653 | 0.98685 | -0.53656 | 4.6517
94 | -1.2736 | -0.57146 | 1.2736 | 0.57147 | 3.4504e-05 | 1.4728e-05 | 0.040831 | 0.040831 | 0.040831 | 0.98692 | -0.53399 | 0.98697 | -0.53109 | 6.3305
95 | 0.9284 | 0.4091 | -0.92838 | -0.41471 | 2.509e-05 | -0.0056142 | 0.029678 | 0.029744 | 0.029744 | 0.98685 | -0.53656 | 0.98682 | -0.53671 | 4.6621
96 | -0.25615 | -0.1238 | 0.25615 | 0.12209 | 6.7374e-06 | -0.0017094 | 0.0083068 | 0.0082851 | 0.0083068 | 0.98868 | -0.38332 | 0.9887 | -0.38355 | 3.7758
97 | 0.10402 | 0.050123 | -0.10402 | -0.050378 | 4.4676e-06 | -0.00025437 | 0.0033714 | 0.0033747 | 0.0033747 | 0.98868 | -0.38332 | 0.98863 | -0.38361 | 1.607
98 | -0.25615 | -0.12209 | 0.25616 | 0.12134 | 2.9637e-06 | -0.00075482 | 0.0082851 | 0.0082757 | 0.0082851 | 0.9887 | -0.38355 | 0.98871 | -0.38364 | 3.766
99 | -0.25616 | -0.12134 | 0.25617 | 0.11663 | 1.831e-05 | -0.0047022 | 0.0082757 | 0.0082178 | 0.0082757 | 0.98871 | -0.38364 | 0.98878 | -0.38421 | 3.7617
100 | -0.14283 | -0.069173 | 0.14283 | 0.068215 | 1.1831e-06 | -0.00095827 | 0.0046423 | 0.0046301 | 0.0046423 | 0.98682 | -0.52712 | 0.98683 | -0.52719 | 2.1101
101 | -1.1192 | -0.51859 | 1.1192 | 0.5182 | 3.0023e-05 | -0.00039277 | 0.036084 | 0.036079 | 0.036084 | 0.98683 | -0.52719 | 0.98685 | -0.5274 | 16.4016
102 | 0.8477 | 0.38806 | -0.84766 | -0.38807 | 4.0239e-05 | -1.0094e-05 | 0.027272 | 0.027273 | 0.027273 | 0.98683 | -0.52719 | 0.98678 | -0.52757 | 12.9871
103 | 0.84766 | 0.38807 | -0.84762 | -0.38896 | 3.8394e-05 | -0.00088714 | 0.027273 | 0.027284 | 0.027284 | 0.98678 | -0.52757 | 0.98674 | -0.52722 | 12.4017
104 | -0.68385 | -0.31033 | 0.68387 | 0.30965 | 1.9092e-05 | -0.00068331 | 0.021971 | 0.021962 | 0.021971 | 0.98671 | -0.52702 | 0.98674 | -0.52722 | 9.9866
105 | 0.68385 | 0.31033 | -0.68377 | -0.31303 | 7.5422e-05 | -0.002694 | 0.021971 | 0.022003 | 0.022003 | 0.98671 | -0.52702 | 0.98661 | -0.52618 | 10.0016
106 | 0.30275 | 0.13659 | -0.30271 | -0.14492 | 4.5732e-05 | -0.0083276 | 0.0097182 | 0.0098211 | 0.0098211 | 0.98661 | -0.52618 | 0.98647 | -0.52499 | 4.4641
107 | 0.38102 | 0.17644 | -0.38101 | -0.17698 | 4.7037e-06 | -0.00054083 | 0.012286 | 0.012292 | 0.012292 | 0.98661 | -0.52618 | 0.9866 | -0.52609 | 5.5874
108 | 0.30271 | 0.14492 | -0.3027 | -0.14643 | 8.3982e-06 | -0.0015099 | 0.0098211 | 0.0098403 | 0.0098403 | 0.98647 | -0.52499 | 0.98644 | -0.52475 | 4.4729
109 | 0.25122 | 0.11412 | -0.25119 | -0.1144 | 2.9778e-05 | -0.00027914 | 0.0080734 | 0.008077 | 0.008077 | 0.9866 | -0.52609 | 0.98647 | -0.52705 | 3.8462
110 | 0.10253 | 0.042398 | -0.10253 | -0.042951 | 3.3516e-07 | -0.00055216 | 0.0032469 | 0.0032531 | 0.0032531 | 0.98647 | -0.52705 | 0.98647 | -0.52703 | 1.4787
111 | 0.10253 | 0.042951 | -0.10253 | -0.048079 | 3.1764e-06 | -0.0051286 | 0.0032531 | 0.003314 | 0.003314 | 0.98647 | -0.52703 | 0.98644 | -0.52681 | 1.5063
112 | 0.10253 | 0.048079 | -0.10253 | -0.049657 | 1.0015e-06 | -0.0015773 | 0.003314 | 0.0033338 | 0.0033338 | 0.98644 | -0.52681 | 0.98643 | -0.52673 | 1.5154
113 | 0.14315 | 0.069153 | -0.14314 | -0.069328 | 5.9475e-06 | -0.00017533 | 0.0046524 | 0.0046547 | 0.0046547 | 0.98644 | -0.52475 | 0.9864 | -0.52502 | 2.2165
114 | 0.24524 | 0.11798 | -0.24524 | -0.1187 | 2.6295e-06 | -0.00072145 | 0.0079598 | 0.0079689 | 0.0079689 | 0.98699 | -0.52858 | 0.98698 | -0.52848 | 3.6222
115 | 0.13168 | 0.063702 | -0.13168 | -0.063774 | 2.0444e-06 | -7.1601e-05 | 0.0042784 | 0.0042793 | 0.0042793 | 0.98698 | -0.52848 | 0.98697 | -0.52859 | 2.0378
116 | -5.4043 | -2.295 | 5.4048 | 2.2917 | 0.00050377 | -0.0032664 | 0.16969 | 0.16965 | 0.16969 | 0.99881 | -0.053244 | 0.99891 | -0.052616 | 26.5978
117 | 5.2738 | 2.2317 | -5.2594 | -2.1952 | 0.014335 | 0.036537 | 0.16551 | 0.16553 | 0.16553 | 0.99881 | -0.053244 | 0.99391 | -0.35395 | 25.6635
118 | -5.4048 | -2.2917 | 5.4057 | 2.2861 | 0.0008601 | -0.0055823 | 0.16965 | 0.16959 | 0.16965 | 0.99891 | -0.052616 | 0.99908 | -0.051536 | 26.5915
119 | 4.8656 | 2.0716 | -4.8555 | -2.1512 | 0.010096 | -0.079548 | 0.15359 | 0.15458 | 0.15458 | 0.99391 | -0.35395 | 0.99175 | -0.36684 | 24.2291
120 | 0.39387 | 0.12357 | -0.39386 | -0.12464 | 8.762e-06 | -0.0010734 | 0.01199 | 0.011999 | 0.011999 | 0.99391 | -0.35395 | 0.99388 | -0.35393 | 5.4541
121 | -5.4057 | -2.2861 | 5.4059 | 2.2843 | 0.0002781 | -0.0018064 | 0.16959 | 0.16956 | 0.16959 | 0.99908 | -0.051536 | 0.99913 | -0.051185 | 26.5808
122 | 4.7601 | 2.1078 | -4.7595 | -2.1133 | 0.00067571 | -0.0055012 | 0.15153 | 0.1516 | 0.1516 | 0.99175 | -0.36684 | 0.9916 | -0.36765 | 23.7622
123 | 0.09532 | 0.043354 | -0.095318 | -0.046165 | 1.5014e-06 | -0.0028106 | 0.0030481 | 0.0030828 | 0.0030828 | 0.99175 | -0.36684 | 0.99173 | -0.36671 | 1.4013
124 | 0.25719 | 0.058445 | -0.25717 | -0.06464 | 2.0712e-05 | -0.0061954 | 0.0076606 | 0.0077025 | 0.0077025 | 0.99388 | -0.35393 | 0.9938 | -0.35418 | 3.5011
125 | -5.5055 | -2.3325 | 5.5068 | 2.336 | 0.0013401 | 0.0034299 | 0.17276 | 0.17275 | 0.17276 | 0.99913 | -0.051185 | 0.99957 | -0.024411 | 26.7837
126 | -5.5068 | -2.336 | 5.507 | 2.3351 | 0.00013009 | -0.00081244 | 0.17275 | 0.17274 | 0.17275 | 0.99957 | -0.024411 | 0.9996 | -0.024251 | 27.0773
127 | 0.29257 | 0.12515 | -0.29257 | -0.13114 | 2.6532e-06 | -0.0059917 | 0.0093182 | 0.0093887 | 0.0093887 | 0.9858 | -0.59445 | 0.9858 | -0.59451 | 1.4716
128 | -0.38451 | -0.16967 | 0.38451 | 0.16963 | 2.1353e-06 | -4.7309e-05 | 0.012307 | 0.012307 | 0.012307 | 0.9858 | -0.59445 | 0.98581 | -0.59385 | 1.9081
129 | 0.29257 | 0.13114 | -0.29249 | -0.13412 | 7.4959e-05 | -0.0029837 | 0.0093887 | 0.0094272 | 0.0094272 | 0.9858 | -0.59451 | 0.98533 | -0.62173 | 1.4616
130 | -0.54643 | -0.24805 | 0.54643 | 0.24801 | 3.5819e-06 | -3.4018e-05 | 0.017573 | 0.017572 | 0.017573 | 0.98581 | -0.59385 | 0.98583 | -0.59316 | 2.7244
131 | 0.29249 | 0.13412 | -0.29249 | -0.13519 | 4.8227e-07 | -0.0010696 | 0.0094272 | 0.0094403 | 0.0094403 | 0.98533 | -0.62173 | 0.98533 | -0.62174 | 1.4797
132 | -0.62561 | -0.28636 | 0.62562 | 0.28211 | 8.7215e-06 | -0.004252 | 0.020148 | 0.020096 | 0.020148 | 0.98583 | -0.59316 | 0.98584 | -0.59309 | 3.1579
133 | 0.17838 | 0.079923 | -0.17833 | -0.085581 | 5.1209e-05 | -0.0056578 | 0.0057266 | 0.005798 | 0.005798 | 0.98533 | -0.62174 | 0.98481 | -0.65186 | 0.89892
134 | 0.10155 | 0.0484 | -0.10155 | -0.049184 | 2.2969e-06 | -0.00078455 | 0.0032977 | 0.0033077 | 0.0033077 | 0.98481 | -0.65186 | 0.98476 | -0.65419 | 0.51282
135 | 0.099157 | 0.044367 | -0.099156 | -0.046671 | 1.3534e-06 | -0.0023043 | 0.0031809 | 0.0032091 | 0.0032091 | 0.98584 | -0.59309 | 0.98583 | -0.59298 | 1.4587
136 | -0.72478 | -0.32648 | 0.7248 | 0.31888 | 2.0782e-05 | -0.0075983 | 0.023277 | 0.023186 | 0.023277 | 0.98584 | -0.59309 | 0.98587 | -0.59292 | 3.6484
137 | 0.099156 | 0.046671 | -0.099155 | -0.048023 | 8.0549e-07 | -0.0013521 | 0.0032091 | 0.0032261 | 0.0032261 | 0.98583 | -0.59298 | 0.98582 | -0.59291 | 1.4664
138 | -0.7248 | -0.31888 | 0.72485 | 0.31867 | 4.9338e-05 | -0.00021281 | 0.023186 | 0.023182 | 0.023186 | 0.98587 | -0.59292 | 0.98599 | -0.58557 | 3.5948
139 | -0.84557 | -0.37713 | 0.84596 | 0.37619 | 0.00038493 | -0.00094022 | 0.027107 | 0.027084 | 0.027107 | 0.98599 | -0.58557 | 0.98682 | -0.53675 | 4.2026
140 | -0.92837 | -0.41611 | 0.92838 | 0.41471 | 6.2699e-06 | -0.001399 | 0.029761 | 0.029744 | 0.029761 | 0.98682 | -0.53675 | 0.98682 | -0.53671 | 4.6647
141 | 0.089977 | 0.043511 | -0.089976 | -0.043577 | 8.6982e-07 | -6.6787e-05 | 0.0029133 | 0.0029141 | 0.0029141 | 0.99035 | -0.37379 | 0.99034 | -0.37385 | 1.3877
142 | -4.6183 | -2.052 | 4.6188 | 2.0473 | 0.00053623 | -0.0046504 | 0.14715 | 0.14709 | 0.14715 | 0.99143 | -0.3686 | 0.99155 | -0.36794 | 23.064
143 | -4.7592 | -2.1153 | 4.7595 | 2.1133 | 0.00024314 | -0.0019778 | 0.15163 | 0.1516 | 0.15163 | 0.99155 | -0.36794 | 0.9916 | -0.36765 | 23.7661
144 | 0.14995 | 0.064994 | -0.14995 | -0.067793 | 3.6539e-06 | -0.0027989 | 0.0047659 | 0.0047989 | 0.0047989 | 0.98991 | -0.37622 | 0.98989 | -0.37605 | 2.1813
145 | 0.14995 | 0.067793 | -0.14994 | -0.071357 | 4.7287e-06 | -0.0035646 | 0.0047989 | 0.0048427 | 0.0048427 | 0.98989 | -0.37605 | 0.98986 | -0.3758 | 2.2012
146 | 0.14994 | 0.071357 | -0.14994 | -0.072619 | 1.695e-06 | -0.0012619 | 0.0048427 | 0.0048587 | 0.0048587 | 0.98986 | -0.3758 | 0.98985 | -0.37571 | 2.2085
147 | 0.16368 | 0.079151 | -0.16368 | -0.079272 | 5.3316e-06 | -0.00012063 | 0.0053075 | 0.0053091 | 0.0053091 | 0.98888 | -0.38495 | 0.98884 | -0.38517 | 2.5282
148 | 0.2562 | 0.10943 | -0.2562 | -0.10997 | 2.0638e-06 | -0.00054467 | 0.0081328 | 0.008139 | 0.008139 | 0.98888 | -0.38495 | 0.98887 | -0.3849 | 3.6996
149 | 0.2562 | 0.10997 | -0.25617 | -0.11663 | 2.5498e-05 | -0.0066596 | 0.008139 | 0.0082178 | 0.0082178 | 0.98887 | -0.3849 | 0.98878 | -0.38421 | 3.7353
150 | 0.25717 | 0.06464 | -0.25707 | -0.093528 | 0.00010004 | -0.028888 | 0.0077025 | 0.0079492 | 0.0079492 | 0.9938 | -0.35418 | 0.99342 | -0.35396 | 3.6133
151 | 0.11902 | 0.026795 | -0.119 | -0.057053 | 2.3063e-05 | -0.030258 | 0.0035453 | 0.0038356 | 0.0038356 | 0.99342 | -0.35396 | 0.99323 | -0.35341 | 1.7435
152 | 0.13804 | 0.066734 | -0.13804 | -0.066856 | 3.752e-06 | -0.00012258 | 0.0044555 | 0.0044571 | 0.0044571 | 0.99342 | -0.35396 | 0.99339 | -0.35414 | 2.1224
153 | 0.119 | 0.057053 | -0.119 | -0.057635 | 4.8635e-07 | -0.00058199 | 0.0038356 | 0.003843 | 0.003843 | 0.99323 | -0.35341 | 0.99322 | -0.35337 | 1.7468

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.2905 | 4.02

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13588 | 0.06581
1 | 0.14058 | 0.068085
2 | 0.1163 | 0.056327
3 | 0.16255 | 0.078728
4 | 0.12081 | 0.058512
5 | 0.12504 | 0.060562
6 | 0.11819 | 0.057241
7 | 0.09878 | 0.047841
8 | 0.10721 | 0.051924
9 | 0.086343 | 0.041818
10 | 0.10291 | 0.04984
11 | 0.11036 | 0.05345
12 | 0.1486 | 0.071972
13 | 0.11738 | 0.056848
14 | 0.080522 | 0.038999
15 | 0.16134 | 0.078138
16 | 0.11454 | 0.055474
17 | 0.15668 | 0.075884
18 | 0.089976 | 0.043577
19 | 0.10134 | 0.049082
20 | 0.12932 | 0.062634
21 | 0.094554 | 0.045795
22 | 0.10778 | 0.052201
23 | 0.098487 | 0.0477
24 | 0.10639 | 0.051526
25 | 0.088166 | 0.042701
26 | 0.057772 | 0.02798
27 | 0.13221 | 0.06403
28 | 0.14524 | 0.070344
29 | 0.10964 | 0.0531
30 | 0.10364 | 0.050197
31 | 0.098854 | 0.047877
32 | 0.12545 | 0.060761
33 | 0.12051 | 0.058367
34 | 0.13645 | 0.066084
35 | 0.09461 | 0.045822
36 | 0.16046 | 0.077713
37 | 0.059096 | 0.028621
38 | 0.14003 | 0.067822
39 | 0.14033 | 0.067966
40 | 0.068117 | 0.032991
41 | 0.13671 | 0.06621
42 | 0.14977 | 0.072535
43 | 0.15213 | 0.073678
44 | 0.10402 | 0.050378
45 | 0.14283 | 0.069173
46 | 0.12867 | 0.062317
47 | 0.16376 | 0.079311
48 | 0.12979 | 0.062861
49 | 0.14866 | 0.071998
50 | 0.10253 | 0.049657
51 | 0.15955 | 0.077274
52 | 0.071014 | 0.034394
53 | 0.14314 | 0.069328
54 | 0.11356 | 0.055001
55 | 0.13054 | 0.063224
56 | 0.13667 | 0.066194
57 | 0.099547 | 0.048213
58 | 0.091938 | 0.044528
59 | 0.16192 | 0.078422
60 | 0.07918 | 0.038349
61 | 0.11411 | 0.055268
62 | 0.07677 | 0.037182
63 | 0.10155 | 0.049184
64 | 0.099155 | 0.048023
65 | 0.12072 | 0.058468
66 | 0.082417 | 0.039916
67 | 0.14031 | 0.067954
68 | 0.089976 | 0.043577
69 | 0.14037 | 0.067986
70 | 0.10964 | 0.053103
71 | 0.16368 | 0.079272
72 | 0.14994 | 0.072619
73 | 0.13168 | 0.063774
74 | 0.095318 | 0.046165
75 | 0.070063 | 0.033933
76 | 0.13804 | 0.066856
77 | 0.119 | 0.057635

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1