## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_15_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_15_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_15_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_15_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_15_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_15_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_15_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_15_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_15_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_15_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_15_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_15_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_15_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_15_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_15_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_15_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_15_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_15_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_15_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_15_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_15_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_15_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_15_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_15_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_15_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_15_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_15_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_15_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_15_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_15_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_15_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_15_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_15_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_15_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_15_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_15_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_15_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_15_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_15_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_15_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_15_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_15_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_15_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_15_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_15_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_15_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_15_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_15_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_15_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_15_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_15_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_15_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_15_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_15_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_15_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_15_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_15_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_15_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_15_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_15_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_15_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_15_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_15_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_15_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_15_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_15_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_15_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_15_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_15_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_15_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_15_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_15_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_15_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_15_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_15_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_15_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_15_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_15_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_15_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_15_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_15_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_15_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_15_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_15_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_15_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_15_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_15_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_15_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_15_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_15_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_15_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_15_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_15_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_15_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_15_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_15_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_15_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_15_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_15_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_15_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_15_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_15_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_15_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_15_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_15_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_15_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_15_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_15_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_15_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_15_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_15_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_15_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_15_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_15_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_15_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_15_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_15_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_15_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_15_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_15_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_15_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_15_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_15_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_15_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_15_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_15_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_15_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_15_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_15_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_15_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_15_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_15_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_15_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_15_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_15_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_15_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_15_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_15_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_15_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_15_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_15_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_15_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_15_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_15_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_15_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_15_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_15_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_15_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_15_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_15_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_15_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_15_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_15_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_15_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_15_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_15_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_HV_15_0_node_91 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_15_0_load_0 | 0 | 0.35187 | 0.17042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_15_0_load_162 | 1 | 0.33324 | 0.1614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_15_0_load_139 | 3 | 0.11398 | 0.055201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_15_0_load_71 | 6 | 0.36083 | 0.17476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_15_0_load_1 | 9 | 0.28127 | 0.13622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_15_0_load_33 | 12 | 0.16021 | 0.077591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_15_0_load_20 | 13 | 0.40969 | 0.19842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_15_0_load_16 | 16 | 0.22464 | 0.1088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_15_0_load_122 | 17 | 0.18202 | 0.088155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_15_0_load_32 | 20 | 0.1755 | 0.084998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_15_0_load_24 | 25 | 0.07824 | 0.037893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_15_0_load_29 | 26 | 0.33109 | 0.16035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_15_0_load_5 | 27 | 0.41412 | 0.20057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_15_0_load_144 | 32 | 0.34652 | 0.16783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_15_0_load_145 | 33 | 1.4477 | 0.70117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_15_0_load_104 | 36 | 0.070323 | 0.034059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_15_0_load_129 | 38 | 0.38991 | 0.18884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_15_0_load_14 | 40 | 0.24788 | 0.12005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_15_0_load_141 | 41 | 0.097522 | 0.047232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_15_0_load_15 | 42 | 0.39094 | 0.18934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_15_0_load_150 | 44 | 0.29342 | 0.14211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_15_0_load_151 | 46 | 0.45509 | 0.22041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_15_0_load_147 | 47 | 0.10287 | 0.049824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_15_0_load_132 | 50 | 0.24474 | 0.11853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_15_0_load_130 | 51 | 0.18574 | 0.089958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_15_0_load_160 | 54 | 0.2497 | 0.12093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_15_0_load_26 | 55 | 0.39748 | 0.19251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_15_0_load_34 | 56 | 0.081272 | 0.039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_15_0_load_164 | 58 | 0.23875 | 0.11563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_15_0_load_37 | 59 | 0.41482 | 0.20091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_15_0_load_159 | 63 | 0.33968 | 0.16451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_15_0_load_143 | 64 | 0.081468 | 0.039457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_15_0_load_41 | 66 | 0.36789 | 0.17818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_15_0_load_44 | 69 | 0.40433 | 0.19583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_15_0_load_156 | 71 | 0.354 | 0.17145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_15_0_load_103 | 74 | 0.24484 | 0.11858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_15_0_load_105 | 75 | 0.30044 | 0.14551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_15_0_load_77 | 77 | 0.18843 | 0.091259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_15_0_load_57 | 80 | 0.25385 | 0.12295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_15_0_load_76 | 82 | 0.31642 | 0.15325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_15_0_load_62 | 83 | 0.13449 | 0.065137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_15_0_load_157 | 84 | 0.17994 | 0.087148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_15_0_load_152 | 86 | 0.28969 | 0.1403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_15_0_load_61 | 88 | 0.17931 | 0.086845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_15_0_load_52 | 89 | 0.18359 | 0.088916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_15_0_load_69 | 92 | 0.30648 | 0.14843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_15_0_load_133 | 93 | 0.26147 | 0.12664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_15_0_load_136 | 95 | 0.083597 | 0.040488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_15_0_load_72 | 97 | 0.30575 | 0.14808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_15_0_load_63 | 99 | 0.25234 | 0.12221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_15_0_load_155 | 105 | 0.30723 | 0.1488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_15_0_load_154 | 106 | 0.28389 | 0.13749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_15_0_load_75 | 107 | 0.1806 | 0.087469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_15_0_load_140 | 110 | 0.15815 | 0.076595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_15_0_load_78 | 111 | 0.25094 | 0.12154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_15_0_load_102 | 115 | 0.30327 | 0.14688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_15_0_load_98 | 119 | 0.24985 | 0.12101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_15_0_load_106 | 120 | 0.17581 | 0.085147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_15_0_load_158 | 123 | 0.19227 | 0.093122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_15_0_load_120 | 124 | 0.35345 | 0.17118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_15_0_load_165 | 125 | 0.077279 | 0.037428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_15_0_load_123 | 129 | 0.38134 | 0.18469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_15_0_load_88 | 130 | 0.32699 | 0.15837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_15_0_load_89 | 132 | 0.072642 | 0.035182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_15_0_load_92 | 137 | 0.41123 | 0.19917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_15_0_load_146 | 138 | 0.11162 | 0.054058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_15_0_load_142 | 139 | 0.10498 | 0.050844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_15_0_load_153 | 142 | 0.28778 | 0.13938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_15_0_load_121 | 143 | 0.18366 | 0.088951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_15_0_load_109 | 146 | 0.39124 | 0.18949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_15_0_load_125 | 150 | 0.20679 | 0.10015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_15_0_load_114 | 151 | 0.32023 | 0.1551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_15_0_load_116 | 152 | 0.075311 | 0.036475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_15_0_load_119 | 155 | 0.36957 | 0.17899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 133 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_15_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.10392 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_15_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.3944 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_15_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.058783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_15_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.19363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_15_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.077721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_15_0_line_5 |  | 4 | 109 | 0.042603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_15_0_line_6 |  | 4 | 94 | 0.010062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_15_0_line_7 |  | 4 | 95 | 0.026264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_15_0_line_8 |  | 5 | 6 | 0.10459 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_15_0_line_9 |  | 5 | 7 | 0.69243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_15_0_line_10 |  | 5 | 8 | 0.27542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_15_0_line_11 |  | 7 | 57 | 0.44947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_15_0_line_12 |  | 8 | 92 | 0.057938 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_15_0_line_13 |  | 8 | 91 | 0.26569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_15_0_line_14 |  | 9 | 10 | 0.12929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_15_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.063387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_15_0_line_16 |  | 10 | 12 | 0.1916 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_15_0_line_17 |  | 11 | 20 | 0.13241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_15_0_line_18 |  | 12 | 23 | 0.092599 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_15_0_line_19 |  | 13 | 14 | 0.007162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_15_0_line_20 |  | 13 | 15 | 0.1124 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_15_0_line_21 |  | 13 | 16 | 0.66015 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_15_0_line_22 |  | 14 | 45 | 0.28893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_15_0_line_23 |  | 15 | 21 | 0.006985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_15_0_line_24 |  | 15 | 22 | 0.040887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_15_0_line_25 |  | 16 | 48 | 0.036695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_15_0_line_26 |  | 17 | 18 | 0.81114 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_15_0_line_27 |  | 17 | 19 | 0.004223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_15_0_line_28 |  | 18 | 42 | 0.02305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_15_0_line_29 |  | 19 | 135 | 0.21181 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_15_0_line_30 |  | 21 | 25 | 0.013657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_15_0_line_31 |  | 22 | 26 | 0.13703 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_15_0_line_32 |  | 23 | 24 | 0.072571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_15_0_line_33 |  | 24 | 54 | 0.30648 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_15_0_line_34 |  | 24 | 26 | 0.08073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_15_0_line_35 |  | 27 | 28 | 0.043847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_15_0_line_36 |  | 27 | 29 | 0.052956 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_15_0_line_37 |  | 28 | 30 | 0.2185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_15_0_line_38 |  | 29 | 31 | 0.28933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_15_0_line_39 |  | 30 | 36 | 0.17182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_15_0_line_40 |  | 31 | 39 | 0.21988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_15_0_line_41 |  | 31 | 40 | 0.0080488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_15_0_line_42 |  | 32 | 33 | 0.17963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_15_0_line_43 |  | 32 | 34 | 0.095359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_15_0_line_44 |  | 32 | 35 | 0.10225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_15_0_line_45 |  | 32 | 36 | 0.52089 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_15_0_line_46 |  | 32 | 37 | 0.42367 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_15_0_line_47 |  | 32 | 38 | 0.11479 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_15_0_line_48 |  | 33 | 113 | 0.095249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_15_0_line_49 |  | 34 | 47 | 0.026551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_15_0_line_50 |  | 34 | 43 | 0.10889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_15_0_line_51 |  | 35 | 46 | 0.016395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_15_0_line_52 |  | 37 | 150 | 0.11637 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_15_0_line_53 |  | 39 | 41 | 0.10583 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_15_0_line_54 |  | 41 | 45 | 0.14616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_15_0_line_55 |  | 43 | 44 | 0.052404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_15_0_line_56 |  | 45 | 53 | 0.2596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_15_0_line_57 |  | 48 | 49 | 0.77116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_15_0_line_58 |  | 49 | 50 | 0.10627 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_15_0_line_59 |  | 50 | 52 | 0.074246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_15_0_line_60 |  | 51 | 52 | 0.037098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_15_0_line_61 |  | 53 | 55 | 0.032561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_15_0_line_62 |  | 56 | 57 | 0.024411 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_15_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.40918 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_15_0_line_64 |  | 59 | 60 | 0.03048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_15_0_line_65 |  | 60 | 61 | 0.31136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_15_0_line_66 |  | 61 | 64 | 0.061099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_15_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.24413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_15_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.045112 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_15_0_line_69 |  | 64 | 65 | 0.072266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_15_0_line_70 |  | 65 | 133 | 0.074815 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_15_0_line_71 |  | 65 | 134 | 0.16976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_15_0_line_72 |  | 65 | 128 | 0.075704 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_15_0_line_73 |  | 65 | 131 | 0.072492 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_15_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.14686 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_15_0_line_75 |  | 67 | 68 | 0.57024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_15_0_line_76 |  | 67 | 69 | 0.009965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_15_0_line_77 |  | 68 | 81 | 0.24681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_15_0_line_78 |  | 68 | 82 | 0.10736 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_15_0_line_79 |  | 68 | 72 | 0.73876 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_15_0_line_80 |  | 68 | 76 | 0.21722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_15_0_line_81 |  | 68 | 78 | 0.72989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_15_0_line_82 |  | 70 | 71 | 0.020578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_15_0_line_83 |  | 70 | 72 | 0.10816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_15_0_line_84 |  | 72 | 73 | 0.17317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_15_0_line_85 |  | 72 | 74 | 0.074434 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_15_0_line_86 |  | 73 | 75 | 0.021425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_15_0_line_87 |  | 74 | 85 | 0.03329 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_15_0_line_88 |  | 76 | 77 | 0.012617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_15_0_line_89 |  | 78 | 79 | 0.12604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_15_0_line_90 |  | 78 | 80 | 0.024634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_15_0_line_91 |  | 79 | 86 | 0.11566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_15_0_line_92 |  | 80 | 87 | 0.029198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_15_0_line_93 |  | 81 | 83 | 0.096577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_15_0_line_94 |  | 81 | 84 | 0.034966 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_15_0_line_95 |  | 83 | 88 | 0.15187 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_15_0_line_96 |  | 84 | 91 | 0.020653 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_15_0_line_97 |  | 85 | 116 | 0.46826 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_15_0_line_98 |  | 87 | 96 | 0.27735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_15_0_line_99 |  | 89 | 90 | 0.018126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_15_0_line_100 |  | 90 | 91 | 0.12838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_15_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.025357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_15_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.017092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_15_0_line_103 |  | 97 | 98 | 0.053073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_15_0_line_104 |  | 98 | 108 | 0.12116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_15_0_line_105 |  | 99 | 100 | 0.023219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_15_0_line_106 |  | 99 | 101 | 0.034215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_15_0_line_107 |  | 100 | 102 | 0.1036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_15_0_line_108 |  | 101 | 103 | 0.37322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_15_0_line_109 |  | 101 | 104 | 0.60007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_15_0_line_110 |  | 102 | 107 | 0.08133 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_15_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.032927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_15_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.12364 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_15_0_line_113 |  | 107 | 108 | 0.077686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_15_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.036248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_15_0_line_115 |  | 111 | 112 | 0.063468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_15_0_line_116 |  | 112 | 113 | 0.39995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_15_0_line_117 |  | 112 | 114 | 0.31066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_15_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.06912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_15_0_line_119 |  | 116 | 117 | 0.66519 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_15_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.35058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_15_0_line_121 |  | 116 | 119 | 0.084644 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_15_0_line_122 |  | 117 | 120 | 0.02982 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_15_0_line_123 |  | 118 | 125 | 0.003474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_15_0_line_124 |  | 118 | 126 | 0.019894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_15_0_line_125 |  | 118 | 121 | 0.24582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_15_0_line_126 |  | 119 | 127 | 0.057164 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_15_0_line_127 |  | 120 | 128 | 0.017022 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_15_0_line_128 |  | 121 | 122 | 0.35844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_15_0_line_129 |  | 121 | 123 | 0.060554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_15_0_line_130 |  | 122 | 124 | 0.11022 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_15_0_line_131 |  | 126 | 129 | 0.016602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_15_0_line_132 |  | 127 | 140 | 0.25751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_15_0_line_133 |  | 127 | 141 | 0.25039 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_15_0_line_134 |  | 130 | 131 | 0.056466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_15_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.054111 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_15_0_line_136 |  | 133 | 135 | 0.090805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_15_0_line_137 |  | 134 | 138 | 0.036647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_15_0_line_138 |  | 135 | 136 | 0.1138 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_15_0_line_139 |  | 135 | 137 | 0.049231 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_15_0_line_140 |  | 136 | 139 | 0.061966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_15_0_line_141 |  | 140 | 142 | 0.08738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_15_0_line_142 |  | 141 | 143 | 0.082045 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_15_0_line_143 |  | 142 | 144 | 0.022594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_15_0_line_144 |  | 143 | 145 | 0.051122 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_15_0_line_145 |  | 144 | 153 | 0.1829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_15_0_line_146 |  | 145 | 148 | 0.17995 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_15_0_line_147 |  | 146 | 147 | 0.07985 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_15_0_line_148 |  | 146 | 148 | 0.073283 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_15_0_line_149 |  | 147 | 149 | 0.21839 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_15_0_line_150 |  | 149 | 150 | 0.045655 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_15_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.043239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_15_0_line_152 |  | 151 | 153 | 0.25915 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
153 | MV_15_0_line_153 |  | 153 | 154 | 0.44593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_15_0_line_154 |  | 154 | 155 | 0.061058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_15_0_trafo_91 | 25 MVA 110/20 kV | 156 | 133 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698893.6944 | 1226997.461
1 | 2698911.9892 | 1226895.1687
2 | 2698705.8368 | 1227344.2486
3 | 2698695.558 | 1227401.6662
4 | 2698577.2293 | 1227393.6745
5 | 2698654.7449 | 1228169.3889
6 | 2698725.4172 | 1228246.4951
7 | 2698677.8716 | 1227477.3479
8 | 2698417.4249 | 1228167.0343
9 | 2697140.1058 | 1225707.393
10 | 2697010.6935 | 1225710.5289
11 | 2697036.4846 | 1225653.9754
12 | 2696882.0297 | 1225852.5014
13 | 2696445.3041 | 1225695.4737
14 | 2696439.9796 | 1225700.2798
15 | 2696533.5418 | 1225625.8433
16 | 2696817.41 | 1225150.1918
17 | 2697091.1137 | 1227180.1071
18 | 2696810.7064 | 1226418.9803
19 | 2697092.0927 | 1227184.215
20 | 2696920.9476 | 1225614.6758
21 | 2696529.3254 | 1225620.2932
22 | 2696565.3444 | 1225651.2774
23 | 2696793.6611 | 1225824.8327
24 | 2696744.7672 | 1225771.2215
25 | 2696525.5713 | 1225607.2786
26 | 2696679.2135 | 1225727.5028
27 | 2696104.9706 | 1226428.348
28 | 2696093.552 | 1226470.6828
29 | 2696060.1611 | 1226400.1265
30 | 2696161.4509 | 1226592.7225
31 | 2696034.6519 | 1226162.0779
32 | 2696209.024 | 1227262.7613
33 | 2696373.693 | 1227298.7633
34 | 2696159.682 | 1227181.1602
35 | 2696203.621 | 1227160.6558
36 | 2696119.9741 | 1226749.5425
37 | 2695884.6044 | 1227535.2529
38 | 2696128.539 | 1227344.6077
39 | 2696218.9899 | 1226141.8743
40 | 2696042.0845 | 1226158.9891
41 | 2696224.7099 | 1226036.1979
42 | 2696787.6189 | 1226417.8039
43 | 2696183.5014 | 1227080.6731
44 | 2696136.4191 | 1227103.6434
45 | 2696328.2625 | 1225938.4853
46 | 2696208.5282 | 1227145.0128
47 | 2696141.1785 | 1227184.8286
48 | 2696846.6693 | 1225127.9408
49 | 2697589.5444 | 1224980.8131
50 | 2697689.3859 | 1224944.4025
51 | 2697751.0767 | 1224887.8106
52 | 2697760.8624 | 1224923.5944
53 | 2696346.0436 | 1226086.2122
54 | 2696456.8967 | 1225876.391
55 | 2696363.3754 | 1226112.823
56 | 2698352.342 | 1227324.2693
57 | 2698333.1492 | 1227309.1857
58 | 2698396.997 | 1226905.0154
59 | 2697579.3207 | 1227696.5245
60 | 2697560.6195 | 1227718.5421
61 | 2697298.4245 | 1227603.521
62 | 2697248.2479 | 1227784.2867
63 | 2697240.2079 | 1227828.6763
64 | 2697264.6723 | 1227571.6137
65 | 2697218.1274 | 1227524.2958
66 | 2697681.8299 | 1228050.0596
67 | 2697739.2188 | 1227914.8821
68 | 2697923.554 | 1228296.0005
69 | 2697735.5208 | 1227905.6257
70 | 2697447.1645 | 1227974.2898
71 | 2697467.7185 | 1227976.1501
72 | 2697405.6529 | 1228073.3817
73 | 2697357.2547 | 1228222.3861
74 | 2697338.7893 | 1228040.6765
75 | 2697339.1056 | 1228233.853
76 | 2698061.5428 | 1228380.6459
77 | 2698057.6767 | 1228392.6575
78 | 2697497.3369 | 1228520.0512
79 | 2697427.9008 | 1228498.1088
80 | 2697521.2751 | 1228526.148
81 | 2698108.8589 | 1228183.8722
82 | 2697829.6401 | 1228243.9843
83 | 2698019.4987 | 1228152.5876
84 | 2698139.5333 | 1228200.6569
85 | 2697308.8883 | 1228026.0417
86 | 2697315.0188 | 1228477.0237
87 | 2697498.7622 | 1228530.1819
88 | 2698071.9002 | 1228010.0479
89 | 2698257.9305 | 1228162.4279
90 | 2698247.9495 | 1228147.2854
91 | 2698159.4352 | 1228195.1368
92 | 2698458.4533 | 1228207.9429
93 | 2698549.7491 | 1227396.0538
94 | 2698574.0694 | 1227403.2291
95 | 2698552.1383 | 1227385.9126
96 | 2697699.6426 | 1228624.0234
97 | 2697716.285 | 1228628.122
98 | 2697766.3814 | 1228645.7912
99 | 2698073.4015 | 1228907.5907
100 | 2698058.364 | 1228889.8632
101 | 2698099.0174 | 1228884.9077
102 | 2697989.269 | 1228812.6686
103 | 2698401.0475 | 1228944.8399
104 | 2698337.8916 | 1229292.6487
105 | 2698396.3857 | 1228977.4309
106 | 2698382.0273 | 1229408.1404
107 | 2697932.1148 | 1228754.8076
108 | 2697870.4616 | 1228707.3251
109 | 2698591.9786 | 1227393.2742
110 | 2698603.0681 | 1227358.7639
111 | 2696720.7266 | 1227552.9099
112 | 2696760.0486 | 1227503.0911
113 | 2696415.0503 | 1227380.2357
114 | 2696899.5835 | 1227778.1935
115 | 2696907.5243 | 1227846.6834
116 | 2696970.5015 | 1228046.7983
117 | 2697150.9506 | 1227593.8487
118 | 2697165.9233 | 1228055.5375
119 | 2696889.0808 | 1228023.1547
120 | 2697156.6889 | 1227564.5879
121 | 2697064.0829 | 1228216.8249
122 | 2697111.7083 | 1228307.6789
123 | 2697003.5322 | 1228216.2036
124 | 2697052.9453 | 1228400.9318
125 | 2697168.926 | 1228057.2989
126 | 2697168.7287 | 1228041.084
127 | 2696835.336 | 1228039.6249
128 | 2697173.6434 | 1227565.0985
129 | 2697153.4594 | 1228034.4632
130 | 2697297.7661 | 1227461.7302
131 | 2697241.9328 | 1227455.8243
132 | 2697350.7388 | 1227472.7721
133 | 2697162.3073 | 1227474.4814
134 | 2697301.7821 | 1227376.5789
135 | 2697121.1076 | 1227394.0285
136 | 2697021.5656 | 1227449.1887
137 | 2697081.9919 | 1227364.1353
138 | 2697316.9872 | 1227343.2348
139 | 2696987.5665 | 1227499.6534
140 | 2696662.6426 | 1228101.7391
141 | 2696599.4747 | 1227966.8715
142 | 2696590.5351 | 1228148.1125
143 | 2696523.1132 | 1227936.299
144 | 2696580.9024 | 1228168.1817
145 | 2696475.4672 | 1227917.4348
146 | 2696248.8613 | 1227806.1289
147 | 2696181.0095 | 1227763.7123
148 | 2696311.1735 | 1227844.6984
149 | 2696014.1043 | 1227625.9953
150 | 2695972.0107 | 1227608.0255
151 | 2696328.9257 | 1228399.4215
152 | 2696318.0485 | 1228357.5735
153 | 2696575.2192 | 1228318.8203
154 | 2696487.7646 | 1228605.4303
155 | 2696455.5011 | 1228651.885
156 | 2697162.3073 | 1227474.4814

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98858 | -0.066862 | 0.35187 | 0.17042
1 | 0.98851 | -0.06729 | 0.33324 | 0.1614
2 | 0.98911 | -0.06351 | 0 | 0
3 | 0.9892 | -0.06433 | 0.11398 | 0.055201
4 | 0.98899 | -0.062389 | 0 | 0
5 | 0.99151 | -0.050287 | 0 | 0
6 | 0.99144 | -0.050751 | 0.36083 | 0.17476
7 | 0.98933 | -0.065514 | 0 | 0
8 | 0.99221 | -0.056474 | 0 | 0
9 | 0.98134 | -0.15585 | 0.28127 | 0.13622
10 | 0.98139 | -0.15629 | 0 | 0
11 | 0.98137 | -0.15617 | 0 | 0
12 | 0.98156 | -0.15506 | 0.16021 | 0.077591
13 | 0.98248 | -0.15205 | 0.40969 | 0.19842
14 | 0.98251 | -0.15225 | 0 | 0
15 | 0.9822 | -0.15398 | 0 | 0
16 | 0.98164 | -0.15874 | 0.22464 | 0.1088
17 | 0.99964 | -0.00031276 | 0.18202 | 0.088155
18 | 0.99902 | -0.0042212 | 0 | 0
19 | 0.99964 | -0.00034133 | 0 | 0
20 | 0.98134 | -0.15589 | 0.1755 | 0.084998
21 | 0.9822 | -0.15398 | 0 | 0
22 | 0.98214 | -0.15341 | 0 | 0
23 | 0.98167 | -0.15428 | 0 | 0
24 | 0.98173 | -0.1548 | 0 | 0
25 | 0.9822 | -0.15396 | 0.07824 | 0.037893
26 | 0.98182 | -0.15561 | 0.33109 | 0.16035
27 | 0.98675 | -0.17452 | 0.41412 | 0.20057
28 | 0.98695 | -0.17622 | 0 | 0
29 | 0.98643 | -0.17686 | 0 | 0
30 | 0.98794 | -0.18464 | 0 | 0
31 | 0.98528 | -0.16702 | 0 | 0
32 | 0.99233 | -0.16466 | 0.34652 | 0.16783
33 | 0.99187 | -0.16055 | 1.4477 | 0.70117
34 | 0.99226 | -0.16516 | 0 | 0
35 | 0.99224 | -0.16524 | 0 | 0
36 | 0.98871 | -0.19121 | 0.070323 | 0.034059
37 | 0.9954 | -0.061922 | 0 | 0
38 | 0.99224 | -0.16521 | 0.38991 | 0.18884
39 | 0.98448 | -0.16011 | 0 | 0
40 | 0.98528 | -0.167 | 0.24788 | 0.12005
41 | 0.98389 | -0.16435 | 0.097522 | 0.047232
42 | 0.99901 | -0.0041136 | 0.39094 | 0.18934
43 | 0.99222 | -0.16479 | 0 | 0
44 | 0.9922 | -0.16461 | 0.29342 | 0.14211
45 | 0.98338 | -0.15989 | 0 | 0
46 | 0.99223 | -0.16514 | 0.45509 | 0.22041
47 | 0.99225 | -0.16513 | 0.10287 | 0.049824
48 | 0.98162 | -0.15859 | 0 | 0
49 | 0.9812 | -0.15506 | 0 | 0
50 | 0.98111 | -0.15566 | 0.24474 | 0.11853
51 | 0.98108 | -0.15541 | 0.18574 | 0.089958
52 | 0.98109 | -0.15549 | 0 | 0
53 | 0.98325 | -0.15868 | 0 | 0
54 | 0.98158 | -0.15576 | 0.2497 | 0.12093
55 | 0.98323 | -0.15852 | 0.39748 | 0.19251
56 | 0.98914 | -0.063948 | 0.081272 | 0.039362
57 | 0.98915 | -0.063924 | 0 | 0
58 | 0.98896 | -0.065139 | 0.23875 | 0.11563
59 | 0.99922 | -0.024264 | 0.41482 | 0.20091
60 | 0.99923 | -0.024415 | 0 | 0
61 | 0.9994 | -0.025874 | 0 | 0
62 | 0.99929 | -0.024927 | 0 | 0
63 | 0.99926 | -0.025113 | 0.33968 | 0.16451
64 | 0.99946 | -0.026369 | 0.081468 | 0.039457
65 | 0.99953 | -0.027017 | 0 | 0
66 | 0.99354 | -0.06512 | 0.36789 | 0.17818
67 | 0.99365 | -0.064458 | 0 | 0
68 | 0.99421 | -0.069529 | 0 | 0
69 | 0.99364 | -0.064409 | 0.40433 | 0.19583
70 | 0.99661 | -0.041013 | 0 | 0
71 | 0.9966 | -0.040925 | 0.354 | 0.17145
72 | 0.99666 | -0.041461 | 0 | 0
73 | 0.99659 | -0.040863 | 0 | 0
74 | 0.99674 | -0.041073 | 0.24484 | 0.11858
75 | 0.99658 | -0.040786 | 0.30044 | 0.14551
76 | 0.99416 | -0.069074 | 0 | 0
77 | 0.99415 | -0.069045 | 0.18843 | 0.091259
78 | 0.99247 | -0.055552 | 0 | 0
79 | 0.99242 | -0.055143 | 0 | 0
80 | 0.99242 | -0.055143 | 0.25385 | 0.12295
81 | 0.99327 | -0.061353 | 0 | 0
82 | 0.99414 | -0.069945 | 0.31642 | 0.15325
83 | 0.99323 | -0.060994 | 0.13449 | 0.065137
84 | 0.99309 | -0.062614 | 0.17994 | 0.087148
85 | 0.99678 | -0.040893 | 0 | 0
86 | 0.99238 | -0.054746 | 0.28969 | 0.1403
87 | 0.99237 | -0.054747 | 0 | 0
88 | 0.99318 | -0.061329 | 0.17931 | 0.086845
89 | 0.99296 | -0.063003 | 0.18359 | 0.088916
90 | 0.99296 | -0.063043 | 0 | 0
91 | 0.99299 | -0.063313 | 0 | 0
92 | 0.99218 | -0.056693 | 0.30648 | 0.14843
93 | 0.98897 | -0.062276 | 0.26147 | 0.12664
94 | 0.98898 | -0.062357 | 0 | 0
95 | 0.98898 | -0.062362 | 0.083597 | 0.040488
96 | 0.9919 | -0.050917 | 0 | 0
97 | 0.99187 | -0.050677 | 0.30575 | 0.14808
98 | 0.9918 | -0.050127 | 0 | 0
99 | 0.99127 | -0.047963 | 0.25234 | 0.12221
100 | 0.9913 | -0.048165 | 0 | 0
101 | 0.99124 | -0.048282 | 0 | 0
102 | 0.99141 | -0.049057 | 0 | 0
103 | 0.99109 | -0.047011 | 0 | 0
104 | 0.99102 | -0.046487 | 0 | 0
105 | 0.99108 | -0.046888 | 0.30723 | 0.1488
106 | 0.99095 | -0.04692 | 0.28389 | 0.13749
107 | 0.99154 | -0.048025 | 0.1806 | 0.087469
108 | 0.99164 | -0.048853 | 0 | 0
109 | 0.98898 | -0.06231 | 0 | 0
110 | 0.98897 | -0.062241 | 0.15815 | 0.076595
111 | 0.99149 | -0.15789 | 0.25094 | 0.12154
112 | 0.99152 | -0.15769 | 0 | 0
113 | 0.9918 | -0.16003 | 0 | 0
114 | 0.9914 | -0.15665 | 0 | 0
115 | 0.99137 | -0.1564 | 0.30327 | 0.14688
116 | 0.99731 | -0.038251 | 0 | 0
117 | 0.99919 | -0.028807 | 0 | 0
118 | 0.99687 | -0.034455 | 0 | 0
119 | 0.99719 | -0.038865 | 0.24985 | 0.12101
120 | 0.99927 | -0.028375 | 0.17581 | 0.085147
121 | 0.9967 | -0.033022 | 0 | 0
122 | 0.99654 | -0.031597 | 0 | 0
123 | 0.99667 | -0.033164 | 0.19227 | 0.093122
124 | 0.99646 | -0.032072 | 0.35345 | 0.17118
125 | 0.99687 | -0.034452 | 0.077279 | 0.037428
126 | 0.99686 | -0.034364 | 0 | 0
127 | 0.9971 | -0.039267 | 0 | 0
128 | 0.99932 | -0.028126 | 0 | 0
129 | 0.99685 | -0.034288 | 0.38134 | 0.18469
130 | 0.99945 | -0.027109 | 0.32699 | 0.15837
131 | 0.99948 | -0.027377 | 0 | 0
132 | 0.99944 | -0.027157 | 0.072642 | 0.035182
133 | 1 | 0 | -20.0347 | -9.0881
134 | 0.9995 | -0.02726 | 0 | 0
135 | 0.99987 | 0.0011573 | 0 | 0
136 | 0.99985 | 0.00099794 | 0 | 0
137 | 0.99984 | 0.0009125 | 0.41123 | 0.19917
138 | 0.99949 | -0.027212 | 0.11162 | 0.054058
139 | 0.99984 | 0.0010729 | 0.10498 | 0.050844
140 | 0.99676 | -0.036389 | 0 | 0
141 | 0.99678 | -0.040793 | 0 | 0
142 | 0.99664 | -0.035389 | 0.28778 | 0.13938
143 | 0.99667 | -0.04128 | 0.18366 | 0.088951
144 | 0.99662 | -0.035206 | 0 | 0
145 | 0.99661 | -0.041575 | 0 | 0
146 | 0.99618 | -0.053521 | 0.39124 | 0.18949
147 | 0.99609 | -0.053947 | 0 | 0
148 | 0.99638 | -0.042595 | 0 | 0
149 | 0.99582 | -0.055082 | 0 | 0
150 | 0.99577 | -0.055314 | 0.20679 | 0.10015
151 | 0.99624 | -0.034976 | 0.32023 | 0.1551
152 | 0.99624 | -0.034938 | 0.075311 | 0.036475
153 | 0.99644 | -0.033702 | 0 | 0
154 | 0.99623 | -0.031909 | 0 | 0
155 | 0.9962 | -0.03164 | 0.36957 | 0.17899
156 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.33326 | 0.16129 | -0.33324 | -0.1614 | 2.1644e-05 | -0.00010767 | 0.010811 | 0.010813 | 0.010813 | 0.98858 | -0.066862 | 0.98851 | -0.06729 | 5.149
1 | -0.68513 | -0.33171 | 0.68548 | 0.33146 | 0.0003471 | -0.00024298 | 0.022228 | 0.022222 | 0.022228 | 0.98858 | -0.066862 | 0.98911 | -0.06351 | 10.5847
2 | -1.1888 | -0.5674 | 1.1889 | 0.56606 | 0.00011593 | -0.0013388 | 0.038444 | 0.038427 | 0.038444 | 0.98911 | -0.06351 | 0.9892 | -0.06433 | 17.4745
3 | 0.50329 | 0.23594 | -0.50322 | -0.24044 | 6.8265e-05 | -0.0045021 | 0.016223 | 0.016279 | 0.016279 | 0.98911 | -0.06351 | 0.98899 | -0.062389 | 7.3996
4 | -1.3029 | -0.62126 | 1.303 | 0.6195 | 0.000184 | -0.0017615 | 0.042122 | 0.0421 | 0.042122 | 0.9892 | -0.06433 | 0.98933 | -0.065514 | 19.1465
5 | 0.15815 | 0.074754 | -0.15815 | -0.075749 | 1.4864e-06 | -0.00099446 | 0.005106 | 0.0051185 | 0.0051185 | 0.98899 | -0.062389 | 0.98898 | -0.06231 | 2.3266
6 | 0.26147 | 0.12581 | -0.26147 | -0.12604 | 9.6394e-07 | -0.00023469 | 0.0084697 | 0.0084726 | 0.0084726 | 0.98899 | -0.062389 | 0.98898 | -0.062357 | 3.8512
7 | 0.083597 | 0.039874 | -0.083597 | -0.040488 | 2.57e-07 | -0.00061327 | 0.0027035 | 0.0027112 | 0.0027112 | 0.98899 | -0.062389 | 0.98898 | -0.062362 | 1.2324
8 | 0.36085 | 0.17465 | -0.36083 | -0.17476 | 2.5391e-05 | -0.00010684 | 0.011672 | 0.011673 | 0.011673 | 0.99151 | -0.050287 | 0.99144 | -0.050751 | 5.5588
9 | 1.6266 | 0.76484 | -1.6232 | -0.76353 | 0.0033791 | 0.0013057 | 0.052331 | 0.052341 | 0.052341 | 0.99151 | -0.050287 | 0.98933 | -0.065514 | 24.9241
10 | -1.9874 | -0.93949 | 1.9889 | 0.93346 | 0.0015042 | -0.0060232 | 0.064002 | 0.063922 | 0.064002 | 0.99151 | -0.050287 | 0.99221 | -0.056474 | 29.0918
11 | 0.32013 | 0.14403 | -0.32007 | -0.15451 | 6.3742e-05 | -0.010483 | 0.010243 | 0.010372 | 0.010372 | 0.98933 | -0.065514 | 0.98915 | -0.063924 | 4.7147
12 | 0.30649 | 0.14837 | -0.30648 | -0.14843 | 1.0132e-05 | -6.1745e-05 | 0.0099069 | 0.0099078 | 0.0099078 | 0.99221 | -0.056474 | 0.99218 | -0.056693 | 4.718
13 | -2.2954 | -1.0818 | 2.2973 | 1.0762 | 0.0019313 | -0.0056773 | 0.073828 | 0.073751 | 0.073828 | 0.99221 | -0.056474 | 0.99299 | -0.063313 | 33.5582
14 | -0.28127 | -0.13622 | 0.28128 | 0.13325 | 1.4527e-05 | -0.0029686 | 0.0091932 | 0.0091554 | 0.0091932 | 0.98134 | -0.15585 | 0.98139 | -0.15629 | 4.1787
15 | 0.17551 | 0.080498 | -0.17551 | -0.081955 | 2.7384e-06 | -0.0014568 | 0.0056797 | 0.0056977 | 0.0056977 | 0.98139 | -0.15629 | 0.98137 | -0.15617 | 2.5899
16 | -0.45679 | -0.21375 | 0.45686 | 0.21358 | 7.5113e-05 | -0.00017329 | 0.014835 | 0.014832 | 0.014835 | 0.98139 | -0.15629 | 0.98156 | -0.15506 | 7.0642
17 | 0.17551 | 0.081955 | -0.1755 | -0.084998 | 5.7773e-06 | -0.003043 | 0.0056977 | 0.0057362 | 0.0057362 | 0.98137 | -0.15617 | 0.98134 | -0.15589 | 2.6074
18 | -0.61707 | -0.29117 | 0.61714 | 0.29111 | 6.6431e-05 | -6.4907e-05 | 0.020067 | 0.020065 | 0.020067 | 0.98156 | -0.15506 | 0.98167 | -0.15428 | 9.5556
19 | -2.3427 | -1.0993 | 2.3428 | 1.0992 | 5.5276e-05 | -0.00014867 | 0.076036 | 0.076034 | 0.076036 | 0.98248 | -0.15205 | 0.98251 | -0.15225 | 34.5617
20 | 1.2771 | 0.60524 | -1.2768 | -0.60515 | 0.00034534 | 8.6821e-05 | 0.041525 | 0.041527 | 0.041527 | 0.98248 | -0.15205 | 0.9822 | -0.15398 | 19.7746
21 | 0.65589 | 0.29568 | -0.65536 | -0.29611 | 0.00052583 | -0.00043071 | 0.021139 | 0.021148 | 0.021148 | 0.98248 | -0.15205 | 0.98164 | -0.15874 | 10.0707
22 | -2.3428 | -1.0992 | 2.345 | 1.0932 | 0.0022274 | -0.0060044 | 0.076034 | 0.075951 | 0.076034 | 0.98251 | -0.15225 | 0.98338 | -0.15989 | 34.5608
23 | 0.07824 | 0.037418 | -0.07824 | -0.037579 | 6.0636e-08 | -0.00016087 | 0.002549 | 0.002551 | 0.002551 | 0.9822 | -0.15398 | 0.9822 | -0.15398 | 1.1595
24 | 1.1985 | 0.56773 | -1.1985 | -0.56865 | 8.2954e-05 | -0.00091712 | 0.038978 | 0.03899 | 0.03899 | 0.9822 | -0.15398 | 0.98214 | -0.15341 | 17.7226
25 | 0.43073 | 0.18732 | -0.43072 | -0.18816 | 9.3528e-06 | -0.00084147 | 0.013812 | 0.013822 | 0.013822 | 0.98164 | -0.15874 | 0.98162 | -0.15859 | 6.2829
26 | 0.39117 | 0.18797 | -0.39095 | -0.18879 | 0.00022722 | -0.00082472 | 0.012533 | 0.012545 | 0.012545 | 0.99964 | -0.00031276 | 0.99902 | -0.0042212 | 5.9738
27 | -0.57319 | -0.27612 | 0.57319 | 0.27602 | 1.903e-06 | -0.00010019 | 0.018373 | 0.018372 | 0.018373 | 0.99964 | -0.00031276 | 0.99964 | -0.00034133 | 8.3514
28 | 0.39095 | 0.18879 | -0.39094 | -0.18934 | 4.8454e-06 | -0.00054783 | 0.012545 | 0.012552 | 0.012552 | 0.99902 | -0.0042212 | 0.99901 | -0.0041136 | 5.7054
29 | -0.57319 | -0.27602 | 0.57332 | 0.27585 | 0.00012735 | -0.00017297 | 0.018372 | 0.018369 | 0.018372 | 0.99964 | -0.00034133 | 0.99987 | 0.0011573 | 8.7485
30 | 0.07824 | 0.037579 | -0.07824 | -0.037893 | 1.1884e-07 | -0.00031454 | 0.002551 | 0.002555 | 0.002555 | 0.9822 | -0.15398 | 0.9822 | -0.15396 | 1.1614
31 | 1.1985 | 0.56865 | -1.1981 | -0.56857 | 0.00037116 | 7.4742e-05 | 0.03899 | 0.038992 | 0.038992 | 0.98214 | -0.15341 | 0.98182 | -0.15561 | 18.5674
32 | -0.61714 | -0.29111 | 0.61717 | 0.28945 | 3.8966e-05 | -0.0016583 | 0.020065 | 0.020045 | 0.020065 | 0.98167 | -0.15428 | 0.98173 | -0.1548 | 9.1207
33 | 0.24973 | 0.1206 | -0.2497 | -0.12093 | 3.6334e-05 | -0.00032982 | 0.0081548 | 0.0081594 | 0.0081594 | 0.98173 | -0.1548 | 0.98158 | -0.15576 | 3.8854
34 | -0.86691 | -0.41005 | 0.86699 | 0.40822 | 8.563e-05 | -0.0018325 | 0.028199 | 0.028176 | 0.028199 | 0.98173 | -0.1548 | 0.98182 | -0.15561 | 12.8178
35 | -3.5125 | -1.6352 | 3.5132 | 1.6344 | 0.00075196 | -0.00079649 | 0.11335 | 0.11333 | 0.11335 | 0.98675 | -0.17452 | 0.98695 | -0.17622 | 51.5214
36 | 3.0984 | 1.4346 | -3.0974 | -1.4341 | 0.00094141 | 0.00052813 | 0.099888 | 0.099888 | 0.099888 | 0.98675 | -0.17452 | 0.98643 | -0.17686 | 47.5659
37 | -3.5132 | -1.6344 | 3.517 | 1.6304 | 0.0037447 | -0.003976 | 0.11333 | 0.11327 | 0.11333 | 0.98695 | -0.17622 | 0.98794 | -0.18464 | 51.5157
38 | 3.0974 | 1.4341 | -3.0936 | -1.4397 | 0.0038572 | -0.00557 | 0.099888 | 0.099971 | 0.099971 | 0.98643 | -0.17686 | 0.98528 | -0.16702 | 45.4414
39 | -3.517 | -1.6304 | 3.5199 | 1.6273 | 0.0029418 | -0.0031345 | 0.11327 | 0.11322 | 0.11327 | 0.98794 | -0.18464 | 0.98871 | -0.19121 | 51.4872
40 | 2.8457 | 1.3198 | -2.8432 | -1.3242 | 0.0024811 | -0.0043564 | 0.091905 | 0.091968 | 0.091968 | 0.98528 | -0.16702 | 0.98448 | -0.16011 | 41.8036
41 | 0.24788 | 0.11987 | -0.24788 | -0.12005 | 6.9949e-07 | -0.00018635 | 0.0080672 | 0.0080695 | 0.0080695 | 0.98528 | -0.16702 | 0.98528 | -0.167 | 3.668
42 | 2.0032 | 0.94512 | -2.0022 | -0.94905 | 0.00099644 | -0.0039258 | 0.064435 | 0.064487 | 0.064487 | 0.99233 | -0.16466 | 0.99187 | -0.16055 | 29.3124
43 | 0.39634 | 0.18743 | -0.39632 | -0.18752 | 2.764e-05 | -9.478e-05 | 0.012754 | 0.012755 | 0.012755 | 0.99233 | -0.16466 | 0.99226 | -0.16516 | 6.074
44 | 0.45514 | 0.21993 | -0.4551 | -0.22003 | 3.9397e-05 | -9.5512e-05 | 0.014705 | 0.014707 | 0.014707 | 0.99233 | -0.16466 | 0.99224 | -0.16524 | 7.0031
45 | 3.6026 | 1.6685 | -3.5902 | -1.6613 | 0.012381 | 0.0071447 | 0.1155 | 0.1155 | 0.1155 | 0.99233 | -0.16466 | 0.98871 | -0.19121 | 55.0018
46 | -7.1938 | -3.3775 | 7.2099 | 3.4004 | 0.016141 | 0.022827 | 0.23119 | 0.23118 | 0.23119 | 0.99233 | -0.16466 | 0.9954 | -0.061922 | 56.3874
47 | 0.38994 | 0.18873 | -0.38991 | -0.18884 | 3.2486e-05 | -0.00011458 | 0.012602 | 0.012604 | 0.012604 | 0.99233 | -0.16466 | 0.99224 | -0.16521 | 6.002
48 | 0.55447 | 0.24788 | -0.55443 | -0.25011 | 3.9792e-05 | -0.0022254 | 0.017677 | 0.017703 | 0.017703 | 0.99187 | -0.16055 | 0.9918 | -0.16003 | 8.047
49 | 0.10287 | 0.0492 | -0.10287 | -0.049824 | 3.9105e-07 | -0.00062405 | 0.0033175 | 0.0033254 | 0.0033254 | 0.99226 | -0.16516 | 0.99225 | -0.16513 | 1.5115
50 | 0.29344 | 0.13833 | -0.29343 | -0.14088 | 1.2993e-05 | -0.0025559 | 0.009438 | 0.00947 | 0.00947 | 0.99226 | -0.16516 | 0.99222 | -0.16479 | 4.3045
51 | 0.4551 | 0.22003 | -0.45509 | -0.22041 | 4.7353e-06 | -0.00038398 | 0.014707 | 0.014711 | 0.014711 | 0.99224 | -0.16524 | 0.99223 | -0.16514 | 6.687
52 | -7.2099 | -3.4004 | 7.2122 | 3.398 | 0.0022757 | -0.0023171 | 0.23118 | 0.23113 | 0.23118 | 0.9954 | -0.061922 | 0.99577 | -0.055314 | 54.9126
53 | 2.8432 | 1.3242 | -2.8416 | -1.3233 | 0.0015949 | 0.0008766 | 0.091968 | 0.091969 | 0.091969 | 0.98448 | -0.16011 | 0.98389 | -0.16435 | 43.7949
54 | 2.7441 | 1.2761 | -2.7425 | -1.279 | 0.001539 | -0.0029199 | 0.088791 | 0.088832 | 0.088832 | 0.98389 | -0.16435 | 0.98338 | -0.15989 | 40.3783
55 | 0.29343 | 0.14088 | -0.29342 | -0.14211 | 6.2843e-06 | -0.0012299 | 0.00947 | 0.0094855 | 0.0094855 | 0.99222 | -0.16479 | 0.9922 | -0.16461 | 4.3116
56 | 0.39755 | 0.18578 | -0.39749 | -0.19176 | 5.7843e-05 | -0.0059759 | 0.012882 | 0.012957 | 0.012957 | 0.98338 | -0.15989 | 0.98325 | -0.15868 | 5.8896
57 | 0.43072 | 0.18816 | -0.43052 | -0.20583 | 0.00019974 | -0.017675 | 0.013822 | 0.014039 | 0.014039 | 0.98162 | -0.15859 | 0.9812 | -0.15506 | 6.3815
58 | 0.43052 | 0.20583 | -0.43048 | -0.20593 | 3.7325e-05 | -9.8753e-05 | 0.014039 | 0.014041 | 0.014041 | 0.9812 | -0.15506 | 0.98111 | -0.15566 | 6.6861
59 | 0.18575 | 0.087401 | -0.18574 | -0.089106 | 3.6289e-06 | -0.0017052 | 0.0060401 | 0.0060616 | 0.0060616 | 0.98111 | -0.15566 | 0.98109 | -0.15549 | 2.7553
60 | -0.18574 | -0.089958 | 0.18574 | 0.089106 | 1.823e-06 | -0.00085202 | 0.0060725 | 0.0060616 | 0.0060725 | 0.98108 | -0.15541 | 0.98109 | -0.15549 | 2.7602
61 | 0.39749 | 0.19176 | -0.39748 | -0.19251 | 7.3032e-06 | -0.00074942 | 0.012957 | 0.012967 | 0.012967 | 0.98325 | -0.15868 | 0.98323 | -0.15852 | 5.894
62 | -0.081272 | -0.039362 | 0.081272 | 0.039333 | 3.0203e-07 | -2.8323e-05 | 0.0026354 | 0.002635 | 0.0026354 | 0.98914 | -0.063948 | 0.98915 | -0.063924 | 1.255
63 | 0.23879 | 0.11518 | -0.23875 | -0.11563 | 4.368e-05 | -0.00045049 | 0.0077374 | 0.0077434 | 0.0077434 | 0.98915 | -0.063924 | 0.98896 | -0.065139 | 3.6874
64 | -0.41482 | -0.20091 | 0.41483 | 0.20018 | 7.21e-06 | -0.00072447 | 0.013316 | 0.013307 | 0.013316 | 0.99922 | -0.024264 | 0.99923 | -0.024415 | 6.0527
65 | -0.41483 | -0.20018 | 0.4149 | 0.19278 | 7.3091e-05 | -0.0074023 | 0.013307 | 0.013215 | 0.013307 | 0.99923 | -0.024415 | 0.9994 | -0.025874 | 6.0485
66 | -0.75463 | -0.35144 | 0.75468 | 0.34999 | 4.7125e-05 | -0.0014432 | 0.024045 | 0.024028 | 0.024045 | 0.9994 | -0.025874 | 0.99946 | -0.026369 | 10.9297
67 | 0.33973 | 0.15866 | -0.33969 | -0.16447 | 3.8482e-05 | -0.0058098 | 0.01083 | 0.010903 | 0.010903 | 0.9994 | -0.025874 | 0.99929 | -0.024927 | 4.9557
68 | 0.33969 | 0.16447 | -0.33968 | -0.16451 | 9.5545e-06 | -4.7792e-05 | 0.010903 | 0.010903 | 0.010903 | 0.99929 | -0.024927 | 0.99926 | -0.025113 | 5.192
69 | -0.83615 | -0.38945 | 0.83621 | 0.38775 | 6.8422e-05 | -0.0017034 | 0.026642 | 0.026621 | 0.026642 | 0.99946 | -0.026369 | 0.99953 | -0.027017 | 12.1099
70 | -18.9262 | -8.5428 | 18.931 | 8.5555 | 0.004803 | 0.012709 | 0.59971 | 0.59971 | 0.59971 | 0.99953 | -0.027017 | 1 | 0 | 46.4891
71 | 0.11162 | 0.052984 | -0.11162 | -0.053184 | 3.8542e-06 | -0.00020005 | 0.0035684 | 0.0035709 | 0.0035709 | 0.99953 | -0.027017 | 0.9995 | -0.02726 | 1.7005
72 | 17.5787 | 7.91 | -17.575 | -7.9174 | 0.0036258 | -0.0074606 | 0.55672 | 0.55683 | 0.55683 | 0.99953 | -0.027017 | 0.99932 | -0.028126 | 43.6389
73 | 0.39966 | 0.19207 | -0.39964 | -0.19214 | 2.1184e-05 | -7.3186e-05 | 0.012806 | 0.012807 | 0.012807 | 0.99953 | -0.027017 | 0.99948 | -0.027377 | 6.0988
74 | -0.36789 | -0.17818 | 0.36793 | 0.17803 | 3.6901e-05 | -0.00014996 | 0.011877 | 0.011875 | 0.011877 | 0.99354 | -0.06512 | 0.99365 | -0.064458 | 5.6556
75 | -0.77226 | -0.37362 | 0.77273 | 0.36031 | 0.00046968 | -0.013311 | 0.024923 | 0.024756 | 0.024923 | 0.99365 | -0.064458 | 0.99421 | -0.069529 | 11.3288
76 | 0.40433 | 0.19559 | -0.40433 | -0.19583 | 2.2657e-06 | -0.00023424 | 0.013049 | 0.013052 | 0.013052 | 0.99365 | -0.064458 | 0.99364 | -0.064409 | 5.9326
77 | 2.9784 | 1.3938 | -2.9754 | -1.3987 | 0.0030061 | -0.0049277 | 0.09548 | 0.095551 | 0.095551 | 0.99421 | -0.069529 | 0.99327 | -0.061353 | 43.4325
78 | 0.31644 | 0.15314 | -0.31642 | -0.15325 | 1.9933e-05 | -0.00011419 | 0.010207 | 0.010209 | 0.010209 | 0.99421 | -0.069529 | 0.99414 | -0.069945 | 4.8614
79 | -6.1345 | -2.8381 | 6.1482 | 2.8229 | 0.013722 | -0.015141 | 0.19626 | 0.19595 | 0.19626 | 0.99421 | -0.069529 | 0.99666 | -0.041461 | 54.2147
80 | 0.18844 | 0.085838 | -0.18843 | -0.090962 | 1.0592e-05 | -0.0051231 | 0.0060123 | 0.0060756 | 0.0060756 | 0.99421 | -0.069529 | 0.99416 | -0.069074 | 2.7616
81 | 1.8785 | 0.84504 | -1.875 | -0.8612 | 0.0034975 | -0.016158 | 0.059808 | 0.060015 | 0.060015 | 0.99421 | -0.069529 | 0.99247 | -0.055552 | 27.2795
82 | 0.354 | 0.17096 | -0.354 | -0.17145 | 3.564e-06 | -0.00048694 | 0.011387 | 0.011393 | 0.011393 | 0.99661 | -0.041013 | 0.9966 | -0.040925 | 5.1787
83 | -0.354 | -0.17096 | 0.35402 | 0.1684 | 1.867e-05 | -0.0025596 | 0.011387 | 0.011355 | 0.011387 | 0.99661 | -0.041013 | 0.99666 | -0.041461 | 5.1759
84 | 0.30046 | 0.1409 | -0.30044 | -0.145 | 2.1473e-05 | -0.0041005 | 0.009612 | 0.0096632 | 0.0096632 | 0.99666 | -0.041461 | 0.99659 | -0.040863 | 4.3923
85 | -6.8027 | -3.1322 | 6.8032 | 3.1232 | 0.00054084 | -0.0089874 | 0.21692 | 0.21681 | 0.21692 | 0.99666 | -0.041461 | 0.99674 | -0.041073 | 16.9999
86 | 0.30044 | 0.145 | -0.30044 | -0.14551 | 2.6726e-06 | -0.00050727 | 0.0096632 | 0.0096696 | 0.0096696 | 0.99659 | -0.040863 | 0.99658 | -0.040786 | 4.3953
87 | -7.0481 | -3.2418 | 7.0483 | 3.2378 | 0.00025959 | -0.0040101 | 0.22468 | 0.22463 | 0.22468 | 0.99674 | -0.041073 | 0.99678 | -0.040893 | 17.6084
88 | 0.18843 | 0.090962 | -0.18843 | -0.091259 | 6.2212e-07 | -0.00029755 | 0.0060756 | 0.0060793 | 0.0060793 | 0.99416 | -0.069074 | 0.99415 | -0.069045 | 2.7633
89 | 0.28972 | 0.13463 | -0.2897 | -0.13759 | 1.4586e-05 | -0.0029598 | 0.0092923 | 0.0093289 | 0.0093289 | 0.99247 | -0.055552 | 0.99242 | -0.055143 | 4.2404
90 | 1.5853 | 0.72657 | -1.5852 | -0.72713 | 8.4621e-05 | -0.00055421 | 0.050723 | 0.05073 | 0.05073 | 0.99247 | -0.055552 | 0.99242 | -0.055143 | 23.0589
91 | 0.2897 | 0.13759 | -0.28969 | -0.1403 | 1.3487e-05 | -0.0027157 | 0.0093289 | 0.0093632 | 0.0093632 | 0.99242 | -0.055143 | 0.99238 | -0.054746 | 4.256
92 | 1.3313 | 0.60418 | -1.3313 | -0.60485 | 7.0511e-05 | -0.00066566 | 0.042527 | 0.042536 | 0.042536 | 0.99242 | -0.055143 | 0.99237 | -0.054747 | 19.3343
93 | 0.31383 | 0.14954 | -0.31381 | -0.15181 | 1.3198e-05 | -0.002271 | 0.010103 | 0.010132 | 0.010132 | 0.99327 | -0.061353 | 0.99323 | -0.060994 | 4.6054
94 | 2.6616 | 1.2491 | -2.6611 | -1.2489 | 0.00045488 | 0.00024375 | 0.085448 | 0.085449 | 0.085449 | 0.99327 | -0.061353 | 0.99309 | -0.062614 | 40.6899
95 | 0.17932 | 0.086672 | -0.17931 | -0.086845 | 9.0705e-06 | -0.00017316 | 0.0057887 | 0.005791 | 0.005791 | 0.99323 | -0.060994 | 0.99318 | -0.061329 | 2.7576
96 | 2.4812 | 1.1618 | -2.4809 | -1.1616 | 0.00023338 | 0.00012187 | 0.079638 | 0.079638 | 0.079638 | 0.99309 | -0.062614 | 0.99299 | -0.063313 | 37.9228
97 | -7.0483 | -3.2378 | 7.052 | 3.1814 | 0.0036391 | -0.056447 | 0.22463 | 0.22393 | 0.22463 | 0.99678 | -0.040893 | 0.99731 | -0.038251 | 17.6045
98 | 1.3313 | 0.60485 | -1.3306 | -0.61116 | 0.00067116 | -0.0063193 | 0.042536 | 0.042614 | 0.042614 | 0.99237 | -0.054747 | 0.9919 | -0.050917 | 19.3702
99 | -0.18359 | -0.088916 | 0.18359 | 0.08849 | 8.5026e-07 | -0.00042646 | 0.0059304 | 0.005925 | 0.0059304 | 0.99296 | -0.063003 | 0.99296 | -0.063043 | 2.6956
100 | -0.18359 | -0.08849 | 0.1836 | 0.085469 | 5.9784e-06 | -0.0030207 | 0.005925 | 0.0058874 | 0.005925 | 0.99296 | -0.063043 | 0.99299 | -0.063313 | 2.6932
101 | -0.26147 | -0.12664 | 0.26147 | 0.12604 | 2.4322e-06 | -0.00059142 | 0.0084802 | 0.0084726 | 0.0084802 | 0.98897 | -0.062276 | 0.98898 | -0.062357 | 3.8546
102 | 1.3306 | 0.61116 | -1.3306 | -0.61155 | 4.1442e-05 | -0.0003892 | 0.042614 | 0.042619 | 0.042619 | 0.9919 | -0.050917 | 0.99187 | -0.050677 | 19.3724
103 | 1.0248 | 0.46347 | -1.0247 | -0.4647 | 7.5957e-05 | -0.001224 | 0.032735 | 0.03275 | 0.03275 | 0.99187 | -0.050677 | 0.9918 | -0.050127 | 14.8862
104 | 1.0247 | 0.4647 | -1.0246 | -0.46749 | 0.00017366 | -0.0027935 | 0.03275 | 0.032784 | 0.032784 | 0.9918 | -0.050127 | 0.99164 | -0.048853 | 14.9018
105 | -0.84362 | -0.38478 | 0.84364 | 0.38424 | 2.2596e-05 | -0.00053806 | 0.027002 | 0.026996 | 0.027002 | 0.99127 | -0.047963 | 0.9913 | -0.048165 | 12.2738
106 | 0.59128 | 0.26257 | -0.59126 | -0.26259 | 2.164e-05 | -2.6581e-05 | 0.01884 | 0.018841 | 0.018841 | 0.99127 | -0.047963 | 0.99124 | -0.048282 | 8.9719
107 | -0.84364 | -0.38424 | 0.84374 | 0.38184 | 0.00010069 | -0.0024012 | 0.026996 | 0.026967 | 0.026996 | 0.9913 | -0.048165 | 0.99141 | -0.049057 | 12.2708
108 | 0.30729 | 0.13929 | -0.30724 | -0.14803 | 4.8624e-05 | -0.0087397 | 0.0098255 | 0.0099335 | 0.0099335 | 0.99124 | -0.048282 | 0.99109 | -0.047011 | 4.5152
109 | 0.28397 | 0.1233 | -0.2839 | -0.13736 | 6.6332e-05 | -0.014054 | 0.009016 | 0.009187 | 0.009187 | 0.99124 | -0.048282 | 0.99102 | -0.046487 | 4.1759
110 | -0.84374 | -0.38184 | 0.84385 | 0.38181 | 0.00010537 | -2.9443e-05 | 0.026967 | 0.026965 | 0.026967 | 0.99141 | -0.049057 | 0.99154 | -0.048025 | 12.8412
111 | 0.30724 | 0.14803 | -0.30723 | -0.1488 | 4.3417e-06 | -0.00077092 | 0.0099335 | 0.0099433 | 0.0099433 | 0.99109 | -0.047011 | 0.99108 | -0.046888 | 4.5197
112 | 0.2839 | 0.13736 | -0.28389 | -0.13749 | 1.8596e-05 | -0.0001333 | 0.009187 | 0.0091888 | 0.0091888 | 0.99102 | -0.046487 | 0.99095 | -0.04692 | 4.3756
113 | -1.0245 | -0.46928 | 1.0246 | 0.46749 | 0.00011154 | -0.0017907 | 0.032806 | 0.032784 | 0.032806 | 0.99154 | -0.048025 | 0.99164 | -0.048853 | 14.9118
114 | 0.15815 | 0.075749 | -0.15815 | -0.076595 | 1.2704e-06 | -0.00084611 | 0.0051185 | 0.0051292 | 0.0051292 | 0.98898 | -0.06231 | 0.98897 | -0.062241 | 2.3315
115 | -0.25094 | -0.12154 | 0.25095 | 0.12147 | 7.4515e-06 | -6.9819e-05 | 0.0081181 | 0.0081171 | 0.0081181 | 0.99149 | -0.15789 | 0.99152 | -0.15769 | 3.8658
116 | -0.55426 | -0.25945 | 0.55443 | 0.25011 | 0.00016841 | -0.0093408 | 0.017817 | 0.017703 | 0.017817 | 0.99152 | -0.15769 | 0.9918 | -0.16003 | 8.0988
117 | 0.30331 | 0.13798 | -0.30328 | -0.14526 | 3.9394e-05 | -0.0072796 | 0.0097016 | 0.0097914 | 0.0097914 | 0.99152 | -0.15769 | 0.9914 | -0.15665 | 4.4506
118 | 0.30328 | 0.14526 | -0.30327 | -0.14688 | 8.8651e-06 | -0.0016194 | 0.0097914 | 0.0098119 | 0.0098119 | 0.9914 | -0.15665 | 0.99137 | -0.1564 | 4.46
119 | -17.3657 | -7.9026 | 17.397 | 7.8369 | 0.031288 | -0.06568 | 0.55225 | 0.55126 | 0.55225 | 0.99731 | -0.038251 | 0.99919 | -0.028807 | 43.2801
120 | 1.005 | 0.46283 | -1.0045 | -0.47101 | 0.00048158 | -0.0081789 | 0.032027 | 0.032128 | 0.032128 | 0.99731 | -0.038251 | 0.99687 | -0.034455 | 14.6038
121 | 9.3087 | 4.2584 | -9.3076 | -4.2683 | 0.0011486 | -0.0099315 | 0.2963 | 0.29643 | 0.29643 | 0.99731 | -0.038251 | 0.99719 | -0.038865 | 23.2309
122 | -17.397 | -7.8369 | 17.3984 | 7.834 | 0.0014 | -0.0029532 | 0.55126 | 0.55122 | 0.55126 | 0.99919 | -0.028807 | 0.99927 | -0.028375 | 43.2023
123 | 0.077279 | 0.037346 | -0.077279 | -0.037428 | 2.868e-08 | -8.2418e-05 | 0.0024855 | 0.0024865 | 0.0024865 | 0.99687 | -0.034455 | 0.99687 | -0.034452 | 1.1302
124 | 0.38134 | 0.18383 | -0.38134 | -0.1843 | 3.9933e-06 | -0.00047083 | 0.012259 | 0.012265 | 0.012265 | 0.99687 | -0.034455 | 0.99686 | -0.034364 | 5.575
125 | 0.54591 | 0.24984 | -0.54581 | -0.25564 | 9.9595e-05 | -0.005802 | 0.017385 | 0.017456 | 0.017456 | 0.99687 | -0.034455 | 0.9967 | -0.033022 | 7.9347
126 | 9.0577 | 4.1473 | -9.057 | -4.1541 | 0.00073476 | -0.0067287 | 0.28839 | 0.28848 | 0.28848 | 0.99719 | -0.038865 | 0.9971 | -0.039267 | 22.608
127 | -17.5742 | -7.9191 | 17.575 | 7.9174 | 0.00081547 | -0.0016768 | 0.55686 | 0.55683 | 0.55686 | 0.99927 | -0.028375 | 0.99932 | -0.028126 | 43.6409
128 | 0.35353 | 0.16259 | -0.35347 | -0.17107 | 6.1344e-05 | -0.0084821 | 0.01127 | 0.011375 | 0.011375 | 0.9967 | -0.033022 | 0.99654 | -0.031597 | 5.1707
129 | 0.19228 | 0.093053 | -0.19227 | -0.093122 | 4.1303e-06 | -6.9224e-05 | 0.0061868 | 0.0061877 | 0.0061877 | 0.9967 | -0.033022 | 0.99667 | -0.033164 | 2.9465
130 | 0.35347 | 0.17107 | -0.35345 | -0.17118 | 2.5416e-05 | -0.00011475 | 0.011375 | 0.011377 | 0.011377 | 0.99654 | -0.031597 | 0.99646 | -0.032072 | 5.4177
131 | 0.38134 | 0.1843 | -0.38134 | -0.18469 | 3.3355e-06 | -0.00039291 | 0.012265 | 0.01227 | 0.01227 | 0.99686 | -0.034364 | 0.99685 | -0.034288 | 5.5773
132 | 1.0538 | 0.48382 | -1.0534 | -0.48981 | 0.00038826 | -0.0059955 | 0.03357 | 0.033644 | 0.033644 | 0.9971 | -0.039267 | 0.99676 | -0.036389 | 15.2926
133 | 8.0033 | 3.6702 | -8.0007 | -3.7001 | 0.0025175 | -0.029856 | 0.25491 | 0.25529 | 0.25529 | 0.9971 | -0.039267 | 0.99678 | -0.040793 | 20.0068
134 | -0.39963 | -0.19348 | 0.39964 | 0.19214 | 1.2381e-05 | -0.0013431 | 0.012824 | 0.012807 | 0.012824 | 0.99945 | -0.027109 | 0.99948 | -0.027377 | 5.8293
135 | 0.072642 | 0.035118 | -0.072642 | -0.035182 | 5.238e-07 | -6.4198e-05 | 0.0023305 | 0.0023313 | 0.0023313 | 0.99945 | -0.027109 | 0.99944 | -0.027157 | 1.1101
136 | 1.0897 | 0.52208 | -1.0896 | -0.5242 | 0.00014761 | -0.002124 | 0.034881 | 0.034908 | 0.034908 | 1 | 0 | 0.99987 | 0.0011573 | 15.8673
137 | 0.11162 | 0.053184 | -0.11162 | -0.054058 | 6.2577e-07 | -0.00087392 | 0.0035709 | 0.0035819 | 0.0035819 | 0.9995 | -0.02726 | 0.99949 | -0.027212 | 1.6281
138 | 0.10498 | 0.049231 | -0.10498 | -0.049365 | 2.2735e-06 | -0.0001344 | 0.0033477 | 0.0033494 | 0.0033494 | 0.99987 | 0.0011573 | 0.99985 | 0.00099794 | 1.5949
139 | 0.41125 | 0.19912 | -0.41123 | -0.19917 | 1.5265e-05 | -4.9193e-05 | 0.013192 | 0.013193 | 0.013193 | 0.99987 | 0.0011573 | 0.99984 | 0.0009125 | 6.2822
140 | 0.10498 | 0.049365 | -0.10498 | -0.050844 | 9.331e-07 | -0.0014788 | 0.0033494 | 0.0033678 | 0.0033678 | 0.99985 | 0.00099794 | 0.99984 | 0.0010729 | 1.5308
141 | 1.0534 | 0.48981 | -1.0532 | -0.49185 | 0.00013214 | -0.0020334 | 0.033644 | 0.033669 | 0.033669 | 0.99676 | -0.036389 | 0.99664 | -0.035389 | 15.3041
142 | 8.0007 | 3.7001 | -7.9999 | -3.7099 | 0.00082651 | -0.0097772 | 0.25529 | 0.25541 | 0.25541 | 0.99678 | -0.040793 | 0.99667 | -0.04128 | 20.0166
143 | 0.76545 | 0.35247 | -0.76543 | -0.353 | 1.7975e-05 | -0.0005305 | 0.024409 | 0.024415 | 0.024415 | 0.99664 | -0.035389 | 0.99662 | -0.035206 | 11.0978
144 | 7.8162 | 3.6209 | -7.8158 | -3.627 | 0.00049183 | -0.0061041 | 0.2495 | 0.24958 | 0.24958 | 0.99667 | -0.04128 | 0.99661 | -0.041575 | 19.5595
145 | 0.76543 | 0.353 | -0.76529 | -0.35729 | 0.00014586 | -0.0042933 | 0.024415 | 0.024468 | 0.024468 | 0.99662 | -0.035206 | 0.99644 | -0.033702 | 11.1218
146 | 7.8158 | 3.627 | -7.814 | -3.6485 | 0.0017337 | -0.021479 | 0.24958 | 0.24985 | 0.24985 | 0.99661 | -0.041575 | 0.99638 | -0.042595 | 19.581
147 | 7.422 | 3.457 | -7.4213 | -3.4666 | 0.00069483 | -0.0095656 | 0.23726 | 0.23738 | 0.23738 | 0.99618 | -0.053521 | 0.99609 | -0.053947 | 18.6037
148 | -7.8132 | -3.6465 | 7.814 | 3.6485 | 0.00081662 | 0.0019949 | 0.24986 | 0.24985 | 0.24986 | 0.99618 | -0.053521 | 0.99638 | -0.042595 | 19.3687
149 | 7.4213 | 3.4666 | -7.4194 | -3.4927 | 0.001904 | -0.026149 | 0.23738 | 0.23772 | 0.23772 | 0.99609 | -0.053947 | 0.99582 | -0.055082 | 18.6299
150 | 7.4194 | 3.4927 | -7.419 | -3.4982 | 0.00039872 | -0.0054645 | 0.23772 | 0.23779 | 0.23779 | 0.99582 | -0.055082 | 0.99577 | -0.055314 | 18.6354
151 | 0.075311 | 0.03545 | -0.075311 | -0.036475 | 3.3757e-07 | -0.0010245 | 0.0024119 | 0.0024247 | 0.0024247 | 0.99624 | -0.034976 | 0.99624 | -0.034938 | 1.1021
152 | -0.39555 | -0.19055 | 0.39562 | 0.19029 | 7.4708e-05 | -0.00026032 | 0.012722 | 0.012718 | 0.012722 | 0.99624 | -0.034976 | 0.99644 | -0.033702 | 6.0581
153 | 0.36967 | 0.167 | -0.36958 | -0.17755 | 8.311e-05 | -0.010545 | 0.011752 | 0.011881 | 0.011881 | 0.99644 | -0.033702 | 0.99623 | -0.031909 | 5.4004
154 | 0.36958 | 0.17755 | -0.36957 | -0.17899 | 1.1524e-05 | -0.0014434 | 0.011881 | 0.011899 | 0.011899 | 0.99623 | -0.031909 | 0.9962 | -0.03164 | 5.4087

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.0347 | 9.0881

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35187 | 0.17042
1 | 0.33324 | 0.1614
2 | 0.11398 | 0.055201
3 | 0.36083 | 0.17476
4 | 0.28127 | 0.13622
5 | 0.16021 | 0.077591
6 | 0.40969 | 0.19842
7 | 0.22464 | 0.1088
8 | 0.18202 | 0.088155
9 | 0.1755 | 0.084998
10 | 0.07824 | 0.037893
11 | 0.33109 | 0.16035
12 | 0.41412 | 0.20057
13 | 0.34652 | 0.16783
14 | 1.4477 | 0.70117
15 | 0.070323 | 0.034059
16 | 0.38991 | 0.18884
17 | 0.24788 | 0.12005
18 | 0.097522 | 0.047232
19 | 0.39094 | 0.18934
20 | 0.29342 | 0.14211
21 | 0.45509 | 0.22041
22 | 0.10287 | 0.049824
23 | 0.24474 | 0.11853
24 | 0.18574 | 0.089958
25 | 0.2497 | 0.12093
26 | 0.39748 | 0.19251
27 | 0.081272 | 0.039362
28 | 0.23875 | 0.11563
29 | 0.41482 | 0.20091
30 | 0.33968 | 0.16451
31 | 0.081468 | 0.039457
32 | 0.36789 | 0.17818
33 | 0.40433 | 0.19583
34 | 0.354 | 0.17145
35 | 0.24484 | 0.11858
36 | 0.30044 | 0.14551
37 | 0.18843 | 0.091259
38 | 0.25385 | 0.12295
39 | 0.31642 | 0.15325
40 | 0.13449 | 0.065137
41 | 0.17994 | 0.087148
42 | 0.28969 | 0.1403
43 | 0.17931 | 0.086845
44 | 0.18359 | 0.088916
45 | 0.30648 | 0.14843
46 | 0.26147 | 0.12664
47 | 0.083597 | 0.040488
48 | 0.30575 | 0.14808
49 | 0.25234 | 0.12221
50 | 0.30723 | 0.1488
51 | 0.28389 | 0.13749
52 | 0.1806 | 0.087469
53 | 0.15815 | 0.076595
54 | 0.25094 | 0.12154
55 | 0.30327 | 0.14688
56 | 0.24985 | 0.12101
57 | 0.17581 | 0.085147
58 | 0.19227 | 0.093122
59 | 0.35345 | 0.17118
60 | 0.077279 | 0.037428
61 | 0.38134 | 0.18469
62 | 0.32699 | 0.15837
63 | 0.072642 | 0.035182
64 | 0.41123 | 0.19917
65 | 0.11162 | 0.054058
66 | 0.10498 | 0.050844
67 | 0.28778 | 0.13938
68 | 0.18366 | 0.088951
69 | 0.39124 | 0.18949
70 | 0.20679 | 0.10015
71 | 0.32023 | 0.1551
72 | 0.075311 | 0.036475
73 | 0.36957 | 0.17899

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1