## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_170_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_170_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_170_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_170_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_170_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_170_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_170_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_170_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_170_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_170_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_170_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_170_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_170_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_170_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_170_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_170_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_170_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_170_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_170_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_170_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_170_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_170_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_170_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_170_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_170_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_170_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_170_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_170_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_170_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_170_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_170_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_170_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_170_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_170_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_170_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_170_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_170_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_170_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_170_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_170_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_170_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_170_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_170_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_170_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_170_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_170_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_170_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_170_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_170_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_170_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_170_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_170_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_170_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_170_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_170_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_170_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_170_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_170_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_170_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_170_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_170_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_170_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_170_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_170_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_170_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_170_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_170_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_170_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_170_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_170_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_170_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_170_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_170_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_170_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_170_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_170_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_170_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_170_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_170_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_170_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_170_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_170_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_170_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_170_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_170_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_170_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_170_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_170_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_170_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_170_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_170_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_170_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_170_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_170_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_170_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_170_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_170_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_170_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_170_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_170_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_170_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_170_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_170_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_170_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_170_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_170_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_170_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_170_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_170_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_170_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_170_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_170_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_170_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_170_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_170_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_170_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_170_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_170_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_170_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_170_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_170_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_170_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_170_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_170_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_170_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_170_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_170_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_170_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_170_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_170_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_170_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_170_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_170_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_170_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_170_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_170_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_170_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_170_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_170_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_170_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_170_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_170_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_170_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_170_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_170_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_170_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_170_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_170_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_170_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_170_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_170_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_170_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_170_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_170_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_170_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_170_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_HV_170_0_node_135 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_170_0_load_0 | 0 | 0.14687 | 0.071131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_170_0_load_138 | 3 | 0.15814 | 0.076592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_170_0_load_151 | 4 | 0.10477 | 0.050742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_170_0_load_143 | 7 | 0.13477 | 0.065271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_170_0_load_121 | 10 | 0.138 | 0.066838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_170_0_load_114 | 12 | 0.14149 | 0.068525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_170_0_load_158 | 13 | 0.1314 | 0.06364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_170_0_load_6 | 17 | 0.16166 | 0.078295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_170_0_load_111 | 18 | 0.12252 | 0.05934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_170_0_load_115 | 19 | 0.13695 | 0.066326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_170_0_load_11 | 21 | 0.14147 | 0.068519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_170_0_load_14 | 25 | 0.097878 | 0.047404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_170_0_load_139 | 29 | 0.09838 | 0.047648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_170_0_load_29 | 31 | 0.15596 | 0.075534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_170_0_load_103 | 32 | 0.12899 | 0.062474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_170_0_load_48 | 34 | 0.11806 | 0.057177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_170_0_load_18 | 35 | 0.09654 | 0.046757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_170_0_load_38 | 39 | 0.13037 | 0.063143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_170_0_load_162 | 41 | 0.12301 | 0.059578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_170_0_load_148 | 44 | 0.13683 | 0.066268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_170_0_load_161 | 45 | 0.14735 | 0.071365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_170_0_load_21 | 47 | 0.082861 | 0.040131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_170_0_load_88 | 48 | 0.091324 | 0.04423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_170_0_load_22 | 50 | 0.053466 | 0.025895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_170_0_load_87 | 51 | 0.10748 | 0.052057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_170_0_load_163 | 52 | 0.1062 | 0.051437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_170_0_load_37 | 53 | 0.15036 | 0.072824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_170_0_load_23 | 55 | 0.10239 | 0.049591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_170_0_load_96 | 61 | 0.13842 | 0.06704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_170_0_load_97 | 62 | 0.12123 | 0.058717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_170_0_load_40 | 63 | 0.16252 | 0.07871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_170_0_load_43 | 69 | 0.11897 | 0.05762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_170_0_load_71 | 71 | 0.065667 | 0.031804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_170_0_load_31 | 72 | 0.099283 | 0.048085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_170_0_load_39 | 74 | 0.15418 | 0.074673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_170_0_load_35 | 75 | 0.090115 | 0.043645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_170_0_load_91 | 77 | 0.14123 | 0.0684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_170_0_load_93 | 79 | 0.21321 | 0.10326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_170_0_load_144 | 80 | 0.12367 | 0.059897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_170_0_load_79 | 82 | 0.086328 | 0.04181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_170_0_load_141 | 83 | 0.11785 | 0.057076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_170_0_load_140 | 85 | 0.14105 | 0.068316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_170_0_load_145 | 87 | 0.15594 | 0.075524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_170_0_load_149 | 89 | 0.13606 | 0.065899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_170_0_load_100 | 91 | 0.059153 | 0.028649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_170_0_load_49 | 92 | 0.06887 | 0.033355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_170_0_load_106 | 94 | 0.13706 | 0.06638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_170_0_load_77 | 96 | 0.12138 | 0.058787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_170_0_load_75 | 97 | 0.10671 | 0.051684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_170_0_load_69 | 100 | 0.12437 | 0.060233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_170_0_load_142 | 101 | 0.11298 | 0.054718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_170_0_load_76 | 104 | 0.10012 | 0.048489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_170_0_load_74 | 105 | 0.13582 | 0.065783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_170_0_load_107 | 106 | 0.082271 | 0.039846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_170_0_load_66 | 107 | 0.16349 | 0.079184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_170_0_load_56 | 108 | 0.14164 | 0.068599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_170_0_load_59 | 111 | 0.083976 | 0.040671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_170_0_load_80 | 114 | 0.085956 | 0.04163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_170_0_load_118 | 116 | 0.11415 | 0.055287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_170_0_load_160 | 119 | 0.10821 | 0.052411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_170_0_load_62 | 120 | 0.13476 | 0.065266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_170_0_load_64 | 122 | 0.14059 | 0.068092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_170_0_load_65 | 123 | 0.20636 | 0.099944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_170_0_load_109 | 124 | 0.10709 | 0.051866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_170_0_load_95 | 127 | 0.12404 | 0.060076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_170_0_load_81 | 129 | 0.14539 | 0.070418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_170_0_load_110 | 132 | 0.15967 | 0.077332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_170_0_load_94 | 133 | 0.15288 | 0.074044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_170_0_load_156 | 136 | 0.12845 | 0.062213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_170_0_load_105 | 137 | 0.12059 | 0.058405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_170_0_load_153 | 139 | 0.14034 | 0.06797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_170_0_load_117 | 141 | 0.12504 | 0.06056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_170_0_load_123 | 142 | 0.062927 | 0.030477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_170_0_load_137 | 143 | 0.071216 | 0.034492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_170_0_load_125 | 145 | 0.15723 | 0.076148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_170_0_load_133 | 149 | 0.11858 | 0.05743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_170_0_load_136 | 150 | 0.080594 | 0.039034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_170_0_load_129 | 151 | 0.12837 | 0.062172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_170_0_load_159 | 152 | 0.094545 | 0.04579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_170_0_load_130 | 154 | 0.12988 | 0.062905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 131 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_170_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_170_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.010013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_170_0_line_2 |  | 2 | 11 | 0.047232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_170_0_line_3 |  | 2 | 12 | 0.032296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_170_0_line_4 |  | 3 | 4 | 2.7532 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_170_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.10591 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_170_0_line_6 |  | 4 | 24 | 0.083155 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_170_0_line_7 |  | 4 | 23 | 0.041291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_170_0_line_8 |  | 5 | 125 | 0.19546 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_170_0_line_9 |  | 6 | 7 | 0.030957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_170_0_line_10 |  | 6 | 8 | 0.10528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_170_0_line_11 |  | 6 | 9 | 0.10571 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_170_0_line_12 |  | 8 | 10 | 0.086397 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_170_0_line_13 |  | 9 | 13 | 0.054088 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_170_0_line_14 |  | 9 | 14 | 0.02367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_170_0_line_15 |  | 10 | 15 | 0.012637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_170_0_line_16 |  | 11 | 16 | 0.094533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_170_0_line_17 |  | 11 | 17 | 0.022852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_170_0_line_18 |  | 12 | 18 | 0.083162 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_170_0_line_19 |  | 14 | 17 | 0.020718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_170_0_line_20 |  | 15 | 142 | 0.006161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_170_0_line_21 |  | 16 | 19 | 0.012455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_170_0_line_22 |  | 19 | 20 | 0.031319 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_170_0_line_23 |  | 20 | 141 | 0.050169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_170_0_line_24 |  | 21 | 22 | 0.010551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_170_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.24413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_170_0_line_26 |  | 24 | 138 | 0.21945 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_170_0_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_170_0_line_28 |  | 26 | 27 | 0.20545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_170_0_line_29 |  | 26 | 28 | 0.24168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_170_0_line_30 |  | 27 | 29 | 0.048228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_170_0_line_31 |  | 28 | 30 | 0.52265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_170_0_line_32 |  | 28 | 31 | 0.068599 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_170_0_line_33 |  | 29 | 32 | 0.1194 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_170_0_line_34 |  | 30 | 33 | 0.12788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_170_0_line_35 |  | 30 | 34 | 0.011226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_170_0_line_36 |  | 32 | 137 | 0.11194 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_170_0_line_37 |  | 33 | 70 | 0.2249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_170_0_line_38 |  | 33 | 71 | 0.067046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_170_0_line_39 |  | 33 | 67 | 0.46987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_170_0_line_40 |  | 35 | 36 | 0.005931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_170_0_line_41 |  | 36 | 37 | 0.71359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_170_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.22956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_170_0_line_43 |  | 37 | 39 | 0.085054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_170_0_line_44 |  | 38 | 45 | 0.065649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_170_0_line_45 |  | 38 | 40 | 0.42271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_170_0_line_46 |  | 38 | 43 | 0.21994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_170_0_line_47 |  | 39 | 46 | 0.2266 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_170_0_line_48 |  | 40 | 41 | 0.027669 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_170_0_line_49 |  | 40 | 42 | 0.20358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_170_0_line_50 |  | 42 | 73 | 0.28962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_170_0_line_51 |  | 42 | 72 | 0.040529 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_170_0_line_52 |  | 43 | 44 | 0.057565 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_170_0_line_53 |  | 46 | 53 | 0.009893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_170_0_line_54 |  | 46 | 75 | 0.037844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_170_0_line_55 |  | 47 | 48 | 7.949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_170_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.55916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_170_0_line_57 |  | 49 | 134 | 0.9726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_170_0_line_58 |  | 50 | 51 | 0.37982 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_170_0_line_59 |  | 50 | 52 | 0.79908 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_170_0_line_60 |  | 50 | 53 | 1.6789 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_170_0_line_61 |  | 52 | 54 | 0.038865 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_170_0_line_62 |  | 54 | 135 | 0.24304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_170_0_line_63 |  | 55 | 56 | 0.1582 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_170_0_line_64 |  | 55 | 57 | 0.081522 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_170_0_line_65 |  | 56 | 58 | 1.075 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_170_0_line_66 |  | 57 | 59 | 0.08473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_170_0_line_67 |  | 57 | 60 | 0.10201 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_170_0_line_68 |  | 58 | 63 | 0.23601 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_170_0_line_69 |  | 59 | 61 | 0.054903 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_170_0_line_70 |  | 60 | 62 | 0.014262 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_170_0_line_71 |  | 62 | 64 | 0.05005 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_170_0_line_72 |  | 63 | 66 | 0.15015 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_170_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.030445 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_170_0_line_74 |  | 65 | 91 | 0.006625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_170_0_line_75 |  | 65 | 81 | 0.11792 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_170_0_line_76 |  | 65 | 86 | 0.19203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_170_0_line_77 |  | 66 | 76 | 0.19108 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_170_0_line_78 |  | 67 | 68 | 0.14528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_170_0_line_79 |  | 67 | 69 | 0.010774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_170_0_line_80 |  | 68 | 80 | 0.058757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_170_0_line_81 |  | 68 | 81 | 0.22004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_170_0_line_82 |  | 70 | 83 | 0.009001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_170_0_line_83 |  | 70 | 84 | 0.1942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_170_0_line_84 |  | 73 | 74 | 0.006823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_170_0_line_85 |  | 76 | 77 | 0.027203 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_170_0_line_86 |  | 77 | 78 | 0.092125 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_170_0_line_87 |  | 78 | 79 | 0.0013646 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_170_0_line_88 |  | 79 | 134 | 0.034405 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_170_0_line_89 |  | 81 | 82 | 0.032359 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_170_0_line_90 |  | 82 | 90 | 0.020607 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_170_0_line_91 |  | 84 | 85 | 0.032966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_170_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.018391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_170_0_line_93 |  | 86 | 88 | 0.14216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_170_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.021929 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_170_0_line_95 |  | 89 | 133 | 0.17963 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_170_0_line_96 |  | 90 | 112 | 0.025256 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_170_0_line_97 |  | 92 | 93 | 0.013054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_170_0_line_98 |  | 92 | 94 | 0.093968 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_170_0_line_99 |  | 93 | 95 | 0.082351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_170_0_line_100 |  | 95 | 96 | 0.068929 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_170_0_line_101 |  | 95 | 97 | 0.037324 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_170_0_line_102 |  | 96 | 102 | 0.16651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_170_0_line_103 |  | 96 | 103 | 0.05981 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_170_0_line_104 |  | 97 | 104 | 0.042337 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_170_0_line_105 |  | 97 | 105 | 0.054005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_170_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.12339 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_170_0_line_107 |  | 98 | 100 | 0.009408 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_170_0_line_108 |  | 99 | 106 | 0.024584 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_170_0_line_109 |  | 100 | 107 | 0.07243 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_170_0_line_110 |  | 101 | 102 | 0.049195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_170_0_line_111 |  | 103 | 110 | 0.008592 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_170_0_line_112 |  | 104 | 123 | 0.034247 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_170_0_line_113 |  | 106 | 128 | 0.070204 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_170_0_line_114 |  | 107 | 124 | 0.1036 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_170_0_line_115 |  | 107 | 122 | 0.017801 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_170_0_line_116 |  | 108 | 109 | 0.030778 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_170_0_line_117 |  | 108 | 110 | 0.032387 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_170_0_line_118 |  | 108 | 111 | 0.057111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_170_0_line_119 |  | 109 | 112 | 0.05107 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_170_0_line_120 |  | 111 | 113 | 0.084586 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_170_0_line_121 |  | 112 | 114 | 0.015485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_170_0_line_122 |  | 113 | 115 | 0.1289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_170_0_line_123 |  | 115 | 116 | 0.028104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_170_0_line_124 |  | 116 | 117 | 0.073368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_170_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.062395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_170_0_line_126 |  | 118 | 119 | 0.02987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_170_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.026101 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_170_0_line_128 |  | 120 | 122 | 0.039421 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_170_0_line_129 |  | 121 | 123 | 0.012086 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_170_0_line_130 |  | 124 | 125 | 0.006283 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_170_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.22539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_170_0_line_132 |  | 126 | 127 | 0.077713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_170_0_line_133 |  | 128 | 132 | 0.061824 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_170_0_line_134 |  | 129 | 130 | 0.028992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_170_0_line_135 |  | 130 | 131 | 0.1457 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_170_0_line_136 |  | 131 | 132 | 0.0077436 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_170_0_line_137 |  | 134 | 135 | 1.5342 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_170_0_line_138 |  | 135 | 136 | 0.042436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_170_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.074664 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_170_0_line_140 |  | 139 | 140 | 0.0289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_170_0_line_141 |  | 140 | 141 | 0.047952 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_170_0_line_142 |  | 142 | 143 | 1.6897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_170_0_line_143 |  | 143 | 144 | 1.9199 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_170_0_line_144 |  | 144 | 151 | 1.5699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_170_0_line_145 |  | 144 | 149 | 0.16907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_170_0_line_146 |  | 145 | 146 | 0.074948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_170_0_line_147 |  | 146 | 147 | 0.024881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_170_0_line_148 |  | 146 | 148 | 0.076076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_170_0_line_149 |  | 147 | 149 | 0.19148 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_170_0_line_150 |  | 148 | 150 | 0.011212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_170_0_line_151 |  | 151 | 152 | 1.6784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_170_0_line_152 |  | 152 | 153 | 0.014712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_170_0_line_153 |  | 153 | 155 | 0.078705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_170_0_line_154 |  | 154 | 155 | 0.026401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_170_0_trafo_135 | 25 MVA 110/20 kV | 156 | 131 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2821231.7718 | 1189275.3381
1 | 2821235.4846 | 1189247.008
2 | 2821225.4834 | 1189246.1042
3 | 2818982.7108 | 1187039.8129
4 | 2820746.1692 | 1189154.11
5 | 2818881.0048 | 1187069.3648
6 | 2821381.3939 | 1189264.7093
7 | 2821405.6379 | 1189245.3823
8 | 2821386.624 | 1189328.0897
9 | 2821297.2042 | 1189200.7772
10 | 2821444.8741 | 1189391.8973
11 | 2821232.585 | 1189199.6554
12 | 2821193.5148 | 1189245.3115
13 | 2821318.5622 | 1189151.0846
14 | 2821275.3736 | 1189192.4384
15 | 2821454.6809 | 1189399.9028
16 | 2821189.0156 | 1189133.6005
17 | 2821255.3114 | 1189197.6117
18 | 2821127.9549 | 1189194.1462
19 | 2821178.5607 | 1189126.7841
20 | 2821173.5253 | 1189095.8723
21 | 2820878.6874 | 1189263.2034
22 | 2820877.6316 | 1189252.7075
23 | 2820727.566 | 1189188.0538
24 | 2820814.1746 | 1189132.6021
25 | 2817527.9945 | 1186654.4044
26 | 2817536.7222 | 1186675.546
27 | 2817728.8963 | 1186727.0418
28 | 2817562.0352 | 1186507.5461
29 | 2817772.0264 | 1186748.3341
30 | 2817996.6054 | 1186650.0296
31 | 2817630.0699 | 1186516.327
32 | 2817737.0472 | 1186862.4967
33 | 2817912.7724 | 1186576.8611
34 | 2818006.4534 | 1186655.4721
35 | 2813817.2639 | 1186222.133
36 | 2813822.9423 | 1186220.3669
37 | 2814267.4693 | 1186313.675
38 | 2814352.2789 | 1186355.7011
39 | 2814259.3459 | 1186229.0094
40 | 2814661.5085 | 1186480.27
41 | 2814645.8988 | 1186503.115
42 | 2814842.6173 | 1186525.9358
43 | 2814395.484 | 1186185.651
44 | 2814341.2768 | 1186166.2784
45 | 2814390.2376 | 1186397.3848
46 | 2814118.6941 | 1186051.3443
47 | 2821288.5269 | 1177921.1459
48 | 2817883.4821 | 1185103.9038
49 | 2817590.0037 | 1185374.2581
50 | 2814998.5567 | 1184611.9428
51 | 2815114.5507 | 1184250.2654
52 | 2815770.1392 | 1184819.7648
53 | 2814118.2499 | 1186041.5506
54 | 2815808.9421 | 1184821.9532
55 | 2818446.8125 | 1186551.3318
56 | 2818331.9553 | 1186447.6349
57 | 2818431.2024 | 1186631.3457
58 | 2817796.2364 | 1185795.3087
59 | 2818353.9633 | 1186660.0532
60 | 2818405.5155 | 1186713.6728
61 | 2818308.0287 | 1186690.1259
62 | 2818403.0017 | 1186727.7088
63 | 2817571.9605 | 1185722.4546
64 | 2818413.2155 | 1186776.7054
65 | 2818402.466 | 1186805.1915
66 | 2817429.5173 | 1185674.9739
67 | 2818137.6304 | 1186796.8788
68 | 2818214.5977 | 1186855.1609
69 | 2818129.8285 | 1186794.4141
70 | 2817919.2233 | 1186364.0128
71 | 2817846.6252 | 1186572.9179
72 | 2814807.2129 | 1186506.2104
73 | 2814959.6923 | 1186664.25
74 | 2814953.198 | 1186666.3973
75 | 2814087.8131 | 1186073.3329
76 | 2817239.4265 | 1185682.3444
77 | 2817216.2861 | 1185684.9753
78 | 2817125.2705 | 1185699.2271
79 | 2817123.9163 | 1185699.3948
80 | 2818158.18 | 1186838.1866
81 | 2818369.2414 | 1186866.3302
82 | 2818359.2946 | 1186886.6472
83 | 2817926.4267 | 1186358.5906
84 | 2817858.6439 | 1186333.8191
85 | 2817846.2405 | 1186303.2657
86 | 2818523.0945 | 1186760.8486
87 | 2818513.1242 | 1186745.3779
88 | 2818572.6096 | 1186844.0302
89 | 2818593.4752 | 1186837.2835
90 | 2818348.3967 | 1186904.1373
91 | 2818400.1312 | 1186811.3915
92 | 2818530.4984 | 1187043.885
93 | 2818519.4479 | 1187036.8849
94 | 2818482.448 | 1187124.6388
95 | 2818444.6939 | 1187002.4518
96 | 2818377.2153 | 1186994.7163
97 | 2818456.2187 | 1186966.9524
98 | 2818584.8308 | 1187043.2106
99 | 2818619.9497 | 1187138.5375
100 | 2818587.4293 | 1187034.1836
101 | 2818421.5731 | 1187197.6386
102 | 2818389.8883 | 1187160.7401
103 | 2818322.9589 | 1186969.4315
104 | 2818498.4398 | 1186963.8226
105 | 2818409.5551 | 1186939.7671
106 | 2818642.5316 | 1187140.1968
107 | 2818600.1938 | 1186962.8876
108 | 2818283.2977 | 1186958.685
109 | 2818293.7426 | 1186929.7315
110 | 2818314.6457 | 1186967.1704
111 | 2818245.7128 | 1187001.188
112 | 2818326.3523 | 1186891.6971
113 | 2818208.7602 | 1187077.276
114 | 2818313.8304 | 1186882.592
115 | 2818162.8526 | 1187154.0723
116 | 2818135.3439 | 1187160.1556
117 | 2818075.7898 | 1187123.0441
118 | 2818078.0084 | 1187061.7418
119 | 2818082.0301 | 1187032.298
120 | 2818557.6008 | 1186945.4835
121 | 2818531.6126 | 1186943.7077
122 | 2818597.0215 | 1186945.3734
123 | 2818521.6228 | 1186938.6152
124 | 2818690.5 | 1187013.665
125 | 2818696.7871 | 1187014.0839
126 | 2818859.7969 | 1186966.6245
127 | 2818909.5786 | 1186921.4231
128 | 2818620.2974 | 1187202.6256
129 | 2818836.2609 | 1187152.5284
130 | 2818810.4308 | 1187139.2138
131 | 2818685.1497 | 1187213.5942
132 | 2818677.8146 | 1187211.1123
133 | 2818767.9713 | 1186794.6239
134 | 2817089.7721 | 1185703.624
135 | 2815899.9626 | 1184735.1195
136 | 2815921.1253 | 1184703.4896
137 | 2817793.7331 | 1186959.0256
138 | 2821014.0253 | 1189170.3738
139 | 2821052.9074 | 1189106.6325
140 | 2821080.8384 | 1189100.3558
141 | 2821125.1668 | 1189082.0703
142 | 2821459.4619 | 1189403.8065
143 | 2823137.4264 | 1189204.6436
144 | 2824038.981 | 1190899.6798
145 | 2824430.5974 | 1191107.8429
146 | 2824376.3131 | 1191056.0009
147 | 2824358.5935 | 1191038.4823
148 | 2824442.5859 | 1191020.3078
149 | 2824192.4899 | 1190943.2227
150 | 2824451.9668 | 1191014.1668
151 | 2823048.779 | 1192117.9228
152 | 2824537.3661 | 1191342.5543
153 | 2824531.5602 | 1191329.0312
154 | 2824523.0253 | 1191256.8342
155 | 2824542.7957 | 1191274.397
156 | 2818685.1497 | 1187213.5942

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99239 | -0.32015 | 0.14687 | 0.071131
1 | 0.99239 | -0.3202 | 0 | 0
2 | 0.99239 | -0.32022 | 0 | 0
3 | 0.99809 | -0.053726 | 0.15814 | 0.076592
4 | 0.99352 | -0.31485 | 0.10477 | 0.050742
5 | 0.99828 | -0.043093 | 0 | 0
6 | 0.99208 | -0.32114 | 0 | 0
7 | 0.99207 | -0.32109 | 0.13477 | 0.065271
8 | 0.99194 | -0.32002 | 0 | 0
9 | 0.99231 | -0.31948 | 0 | 0
10 | 0.99178 | -0.32121 | 0.138 | 0.066838
11 | 0.99242 | -0.32045 | 0 | 0
12 | 0.99238 | -0.32012 | 0.14149 | 0.068525
13 | 0.99229 | -0.31957 | 0.1314 | 0.06364
14 | 0.99234 | -0.31981 | 0 | 0
15 | 0.99177 | -0.32109 | 0 | 0
16 | 0.99264 | -0.32237 | 0 | 0
17 | 0.99238 | -0.32009 | 0.16166 | 0.078295
18 | 0.99236 | -0.32024 | 0.12252 | 0.05934
19 | 0.99267 | -0.32262 | 0.13695 | 0.066326
20 | 0.99279 | -0.32179 | 0 | 0
21 | 0.99346 | -0.31441 | 0.14147 | 0.068519
22 | 0.99346 | -0.31442 | 0 | 0
23 | 0.99351 | -0.31479 | 0 | 0
24 | 0.99346 | -0.31512 | 0 | 0
25 | 0.99569 | -0.047998 | 0.097878 | 0.047404
26 | 0.9957 | -0.048026 | 0 | 0
27 | 0.99561 | -0.047214 | 0 | 0
28 | 0.99583 | -0.049175 | 0 | 0
29 | 0.99558 | -0.047014 | 0.09838 | 0.047648
30 | 0.99623 | -0.052336 | 0 | 0
31 | 0.99581 | -0.049306 | 0.15596 | 0.075534
32 | 0.99553 | -0.047379 | 0.12899 | 0.062474
33 | 0.99635 | -0.053226 | 0 | 0
34 | 0.99623 | -0.052321 | 0.11806 | 0.057177
35 | 0.98609 | -0.22611 | 0.09654 | 0.046757
36 | 0.98609 | -0.22612 | 0 | 0
37 | 0.98618 | -0.22657 | 0 | 0
38 | 0.98599 | -0.22517 | 0 | 0
39 | 0.9863 | -0.2254 | 0.13037 | 0.063143
40 | 0.98579 | -0.22367 | 0 | 0
41 | 0.98578 | -0.22371 | 0.12301 | 0.059578
42 | 0.98572 | -0.22316 | 0 | 0
43 | 0.98595 | -0.22484 | 0 | 0
44 | 0.98593 | -0.22494 | 0.13683 | 0.066268
45 | 0.98598 | -0.22505 | 0.14735 | 0.071365
46 | 0.98669 | -0.2219 | 0 | 0
47 | 0.99401 | -0.11461 | 0.082861 | 0.040131
48 | 0.99525 | -0.10336 | 0.091324 | 0.04423
49 | 0.99537 | -0.10397 | 0 | 0
50 | 0.99033 | -0.19085 | 0.053466 | 0.025895
51 | 0.99025 | -0.19136 | 0.10748 | 0.052057
52 | 0.99231 | -0.17441 | 0.1062 | 0.051437
53 | 0.9867 | -0.22198 | 0.15036 | 0.072824
54 | 0.99242 | -0.17356 | 0 | 0
55 | 0.99711 | -0.076146 | 0.10239 | 0.049591
56 | 0.997 | -0.077045 | 0 | 0
57 | 0.99723 | -0.068666 | 0 | 0
58 | 0.99624 | -0.082543 | 0 | 0
59 | 0.99721 | -0.068531 | 0 | 0
60 | 0.99731 | -0.068043 | 0 | 0
61 | 0.9972 | -0.068623 | 0.13842 | 0.06704
62 | 0.99732 | -0.067955 | 0.12123 | 0.058717
63 | 0.99607 | -0.083608 | 0.16252 | 0.07871
64 | 0.9974 | -0.062865 | 0 | 0
65 | 0.99742 | -0.062673 | 0 | 0
66 | 0.99587 | -0.095661 | 0 | 0
67 | 0.99697 | -0.057738 | 0 | 0
68 | 0.99718 | -0.05927 | 0 | 0
69 | 0.99697 | -0.057723 | 0.11897 | 0.05762
70 | 0.99627 | -0.052644 | 0 | 0
71 | 0.99634 | -0.053176 | 0.065667 | 0.031804
72 | 0.98571 | -0.22321 | 0.099283 | 0.048085
73 | 0.98566 | -0.22268 | 0 | 0
74 | 0.98566 | -0.22266 | 0.15418 | 0.074673
75 | 0.98668 | -0.22186 | 0.090115 | 0.043645
76 | 0.99574 | -0.09645 | 0 | 0
77 | 0.99573 | -0.09656 | 0.14123 | 0.0684
78 | 0.99561 | -0.10344 | 0 | 0
79 | 0.99561 | -0.10346 | 0.21321 | 0.10326
80 | 0.99717 | -0.059185 | 0.12367 | 0.059897
81 | 0.99754 | -0.061834 | 0 | 0
82 | 0.99758 | -0.061523 | 0.086328 | 0.04181
83 | 0.99627 | -0.052631 | 0.11785 | 0.057076
84 | 0.99624 | -0.052352 | 0 | 0
85 | 0.99623 | -0.052297 | 0.14105 | 0.068316
86 | 0.99731 | -0.061723 | 0 | 0
87 | 0.99731 | -0.061689 | 0.15594 | 0.075524
88 | 0.99726 | -0.061246 | 0 | 0
89 | 0.99725 | -0.061324 | 0.13606 | 0.065899
90 | 0.99761 | -0.061323 | 0 | 0
91 | 0.99742 | -0.062668 | 0.059153 | 0.028649
92 | 0.99802 | -0.058204 | 0.06887 | 0.033355
93 | 0.99802 | -0.058236 | 0 | 0
94 | 0.99799 | -0.058361 | 0.13706 | 0.06638
95 | 0.99804 | -0.058432 | 0 | 0
96 | 0.99793 | -0.059192 | 0.12138 | 0.058787
97 | 0.99811 | -0.058009 | 0.10671 | 0.051684
98 | 0.99912 | -0.004918 | 0 | 0
99 | 0.9995 | -0.0028238 | 0 | 0
100 | 0.99909 | -0.0050772 | 0.12437 | 0.060233
101 | 0.99789 | -0.059373 | 0.11298 | 0.054718
102 | 0.99789 | -0.059438 | 0 | 0
103 | 0.99783 | -0.05983 | 0 | 0
104 | 0.99826 | -0.048676 | 0.10012 | 0.048489
105 | 0.9981 | -0.057923 | 0.13582 | 0.065783
106 | 0.99957 | -0.002405 | 0.082271 | 0.039846
107 | 0.99865 | -0.030979 | 0.16349 | 0.079184
108 | 0.99777 | -0.060265 | 0.14164 | 0.068599
109 | 0.99772 | -0.060571 | 0 | 0
110 | 0.99782 | -0.059921 | 0 | 0
111 | 0.99775 | -0.060086 | 0.083976 | 0.040671
112 | 0.99765 | -0.061076 | 0 | 0
113 | 0.99771 | -0.06037 | 0 | 0
114 | 0.99765 | -0.061061 | 0.085956 | 0.04163
115 | 0.99767 | -0.060076 | 0 | 0
116 | 0.99767 | -0.060009 | 0.11415 | 0.055287
117 | 0.99766 | -0.059928 | 0 | 0
118 | 0.99765 | -0.059852 | 0 | 0
119 | 0.99764 | -0.059814 | 0.10821 | 0.052411
120 | 0.99846 | -0.040541 | 0.13476 | 0.065266
121 | 0.99841 | -0.040854 | 0 | 0
122 | 0.99862 | -0.031199 | 0.14059 | 0.068092
123 | 0.99839 | -0.040999 | 0.20636 | 0.099944
124 | 0.99846 | -0.042312 | 0.10709 | 0.051866
125 | 0.99845 | -0.042338 | 0 | 0
126 | 0.99842 | -0.042068 | 0 | 0
127 | 0.9984 | -0.041957 | 0.12404 | 0.060076
128 | 0.99979 | -0.0011998 | 0 | 0
129 | 0.99995 | -0.00021586 | 0.14539 | 0.070418
130 | 0.99996 | -0.00026565 | 0 | 0
131 | 1 | 0 | -9.8466 | -4.3529
132 | 0.99998 | -0.00013502 | 0.15967 | 0.077332
133 | 0.9972 | -0.061659 | 0.15288 | 0.074044
134 | 0.99558 | -0.10388 | 0 | 0
135 | 0.99285 | -0.1768 | 0 | 0
136 | 0.99284 | -0.17673 | 0.12845 | 0.062213
137 | 0.9955 | -0.047544 | 0.12059 | 0.058405
138 | 0.99329 | -0.31583 | 0 | 0
139 | 0.99318 | -0.32221 | 0.14034 | 0.06797
140 | 0.9931 | -0.32153 | 0 | 0
141 | 0.99291 | -0.32289 | 0.12504 | 0.06056
142 | 0.99176 | -0.32104 | 0.062927 | 0.030477
143 | 0.9892 | -0.33996 | 0.071216 | 0.034492
144 | 0.98656 | -0.35952 | 0 | 0
145 | 0.98637 | -0.35929 | 0.15723 | 0.076148
146 | 0.98638 | -0.35943 | 0 | 0
147 | 0.98639 | -0.3595 | 0 | 0
148 | 0.98637 | -0.35936 | 0 | 0
149 | 0.98648 | -0.35886 | 0.11858 | 0.05743
150 | 0.98637 | -0.35935 | 0.080594 | 0.039034
151 | 0.98548 | -0.36718 | 0.12837 | 0.062172
152 | 0.98474 | -0.37242 | 0.094545 | 0.04579
153 | 0.98474 | -0.3724 | 0 | 0
154 | 0.98472 | -0.37224 | 0.12988 | 0.062905
155 | 0.98473 | -0.37228 | 0 | 0
156 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.14687 | -0.071131 | 0.14687 | 0.070457 | 8.6053e-07 | -0.00067361 | 0.0047469 | 0.0047384 | 0.0047469 | 0.99239 | -0.32015 | 0.99239 | -0.3202 | 2.1577
1 | -0.14687 | -0.070457 | 0.14687 | 0.070222 | 2.9993e-07 | -0.00023536 | 0.0047384 | 0.0047354 | 0.0047384 | 0.99239 | -0.3202 | 0.99239 | -0.32022 | 2.1538
2 | -0.41088 | -0.19723 | 0.41089 | 0.19613 | 1.1071e-05 | -0.0011074 | 0.013258 | 0.013244 | 0.013258 | 0.99239 | -0.32022 | 0.99242 | -0.32045 | 6.0263
3 | 0.26401 | 0.12701 | -0.26401 | -0.12777 | 3.135e-06 | -0.00075848 | 0.0085223 | 0.0085319 | 0.0085319 | 0.99239 | -0.32022 | 0.99238 | -0.32012 | 3.8782
4 | 2.482 | 1.1548 | -2.4758 | -1.142 | 0.0061648 | 0.012804 | 0.079174 | 0.07922 | 0.07922 | 0.99809 | -0.053726 | 0.99352 | -0.31485 | 12.2822
5 | -2.6401 | -1.2314 | 2.6404 | 1.2319 | 0.00026841 | 0.00057591 | 0.084255 | 0.084254 | 0.084255 | 0.99809 | -0.053726 | 0.99828 | -0.043093 | 13.0629
6 | 2.2295 | 1.0297 | -2.2294 | -1.0348 | 0.00013095 | -0.0050832 | 0.071356 | 0.071419 | 0.071419 | 0.99352 | -0.31485 | 0.99346 | -0.31512 | 11.1942
7 | 0.14148 | 0.061547 | -0.14148 | -0.06252 | 1.1106e-06 | -0.00097279 | 0.004483 | 0.0044944 | 0.0044944 | 0.99352 | -0.31485 | 0.99351 | -0.31479 | 2.0429
8 | -2.6404 | -1.2319 | 2.6408 | 1.2199 | 0.00042797 | -0.012 | 0.084254 | 0.084105 | 0.084254 | 0.99828 | -0.043093 | 0.99845 | -0.042338 | 13.2059
9 | 0.13477 | 0.064544 | -0.13477 | -0.065271 | 7.8296e-07 | -0.00072723 | 0.004348 | 0.0043572 | 0.0043572 | 0.99208 | -0.32114 | 0.99207 | -0.32109 | 1.9806
10 | 0.98593 | 0.45582 | -0.98579 | -0.45826 | 0.00014053 | -0.0024319 | 0.031606 | 0.031637 | 0.031637 | 0.99208 | -0.32114 | 0.99194 | -0.32002 | 14.3803
11 | -1.1207 | -0.52037 | 1.1209 | 0.5204 | 0.00024347 | 2.8263e-05 | 0.035954 | 0.035953 | 0.035954 | 0.99208 | -0.32114 | 0.99231 | -0.31948 | 17.121
12 | 0.98579 | 0.45826 | -0.98564 | -0.45826 | 0.00015408 | -4.9616e-06 | 0.031637 | 0.031638 | 0.031638 | 0.99194 | -0.32002 | 0.99178 | -0.32121 | 15.0657
13 | 0.1314 | 0.063578 | -0.1314 | -0.06364 | 1.7382e-06 | -6.2491e-05 | 0.0042466 | 0.0042474 | 0.0042474 | 0.99231 | -0.31948 | 0.99229 | -0.31957 | 2.0226
14 | -1.2523 | -0.58397 | 1.2524 | 0.58343 | 5.1054e-05 | -0.00054136 | 0.040199 | 0.040192 | 0.040199 | 0.99231 | -0.31948 | 0.99234 | -0.31981 | 18.2721
15 | 0.84763 | 0.39142 | -0.84762 | -0.39172 | 1.2461e-05 | -0.00029308 | 0.027175 | 0.027179 | 0.027179 | 0.99178 | -0.32121 | 0.99177 | -0.32109 | 12.3541
16 | -1.8251 | -0.85686 | 1.8255 | 0.85476 | 0.00043387 | -0.0020948 | 0.058647 | 0.05862 | 0.058647 | 0.99242 | -0.32045 | 0.99264 | -0.32237 | 26.6578
17 | 1.4142 | 0.66073 | -1.4141 | -0.66125 | 6.29e-05 | -0.00051869 | 0.045404 | 0.04541 | 0.04541 | 0.99242 | -0.32045 | 0.99238 | -0.32009 | 20.6411
18 | 0.12252 | 0.059244 | -0.12252 | -0.05934 | 2.323e-06 | -9.6316e-05 | 0.0039589 | 0.0039601 | 0.0039601 | 0.99238 | -0.32012 | 0.99236 | -0.32024 | 1.8858
19 | -1.2524 | -0.58343 | 1.2524 | 0.58296 | 4.4673e-05 | -0.00047389 | 0.040192 | 0.040186 | 0.040192 | 0.99234 | -0.31981 | 0.99238 | -0.32009 | 18.269
20 | 0.84762 | 0.39172 | -0.84761 | -0.39186 | 6.0761e-06 | -0.00014288 | 0.027179 | 0.027181 | 0.027181 | 0.99177 | -0.32109 | 0.99176 | -0.32104 | 12.3549
21 | -1.8255 | -0.85476 | 1.8255 | 0.85449 | 5.7133e-05 | -0.00027608 | 0.05862 | 0.058616 | 0.05862 | 0.99264 | -0.32237 | 0.99267 | -0.32262 | 26.6453
22 | -1.9625 | -0.92082 | 1.9627 | 0.92092 | 0.00022176 | 0.00010206 | 0.063041 | 0.06304 | 0.063041 | 0.99267 | -0.32262 | 0.99279 | -0.32179 | 30.0194
23 | -1.9627 | -0.92092 | 1.963 | 0.91982 | 0.00026611 | -0.0011018 | 0.06304 | 0.063026 | 0.06304 | 0.99279 | -0.32179 | 0.99291 | -0.32289 | 28.6547
24 | -0.14147 | -0.068519 | 0.14148 | 0.068271 | 2.9368e-07 | -0.00024855 | 0.0045677 | 0.0045645 | 0.0045677 | 0.99346 | -0.31441 | 0.99346 | -0.31442 | 2.0762
25 | -0.14148 | -0.068271 | 0.14148 | 0.06252 | 6.6845e-06 | -0.0057511 | 0.0045645 | 0.0044944 | 0.0045645 | 0.99346 | -0.31442 | 0.99351 | -0.31479 | 2.0748
26 | 2.2294 | 1.0348 | -2.2291 | -1.0482 | 0.00034668 | -0.013411 | 0.071419 | 0.071586 | 0.071586 | 0.99346 | -0.31512 | 0.99329 | -0.31583 | 11.2204
27 | -0.097878 | -0.047404 | 0.097878 | 0.046853 | 3.0855e-07 | -0.00055144 | 0.003153 | 0.0031461 | 0.003153 | 0.99569 | -0.047998 | 0.9957 | -0.048026 | 1.4332
28 | 0.34802 | 0.16227 | -0.34799 | -0.16713 | 3.4177e-05 | -0.0048526 | 0.011133 | 0.011193 | 0.011193 | 0.9957 | -0.048026 | 0.99561 | -0.047214 | 5.0878
29 | -0.4459 | -0.20913 | 0.44597 | 0.20342 | 6.546e-05 | -0.0057022 | 0.014279 | 0.014209 | 0.014279 | 0.9957 | -0.048026 | 0.99583 | -0.049175 | 6.4904
30 | 0.34799 | 0.16713 | -0.34798 | -0.16826 | 8.077e-06 | -0.001139 | 0.011193 | 0.011208 | 0.011208 | 0.99561 | -0.047214 | 0.99558 | -0.047014 | 5.0944
31 | -0.60193 | -0.27888 | 0.60219 | 0.26657 | 0.00025604 | -0.012304 | 0.019231 | 0.019083 | 0.019231 | 0.99583 | -0.049175 | 0.99623 | -0.052336 | 8.7412
32 | 0.15596 | 0.075455 | -0.15596 | -0.075534 | 3.0836e-06 | -7.928e-05 | 0.0050224 | 0.0050234 | 0.0050234 | 0.99583 | -0.049175 | 0.99581 | -0.049306 | 2.3921
33 | 0.2496 | 0.12062 | -0.24959 | -0.12075 | 1.3748e-05 | -0.00013267 | 0.0080381 | 0.0080399 | 0.0080399 | 0.99558 | -0.047014 | 0.99553 | -0.047379 | 3.8285
34 | -0.72024 | -0.32349 | 0.72033 | 0.32048 | 8.9217e-05 | -0.0030041 | 0.022879 | 0.022843 | 0.022879 | 0.99623 | -0.052336 | 0.99635 | -0.053226 | 10.3994
35 | 0.11806 | 0.056911 | -0.11806 | -0.057177 | 2.1633e-07 | -0.00026595 | 0.0037976 | 0.003801 | 0.003801 | 0.99623 | -0.052336 | 0.99623 | -0.052321 | 1.7277
36 | 0.12059 | 0.058275 | -0.12059 | -0.058405 | 3.0097e-06 | -0.00013056 | 0.0038838 | 0.0038855 | 0.0038855 | 0.99553 | -0.047379 | 0.9955 | -0.047544 | 1.8502
37 | 0.25893 | 0.11447 | -0.25891 | -0.1198 | 2.0356e-05 | -0.0053241 | 0.0082025 | 0.0082662 | 0.0082662 | 0.99635 | -0.053226 | 0.99627 | -0.052644 | 3.7573
38 | 0.065667 | 0.030215 | -0.065667 | -0.031804 | 3.9625e-07 | -0.001589 | 0.0020943 | 0.002114 | 0.002114 | 0.99635 | -0.053226 | 0.99634 | -0.053176 | 0.9609
39 | -1.0449 | -0.46517 | 1.0456 | 0.45423 | 0.00068617 | -0.01094 | 0.033139 | 0.033009 | 0.033139 | 0.99635 | -0.053226 | 0.99697 | -0.057738 | 15.0634
40 | -0.09654 | -0.046757 | 0.096541 | 0.046619 | 7.8033e-08 | -0.00013768 | 0.0031402 | 0.0031384 | 0.0031402 | 0.98609 | -0.22611 | 0.98609 | -0.22612 | 1.4274
41 | -0.096541 | -0.046619 | 0.096549 | 0.030053 | 8.8088e-06 | -0.016566 | 0.0031384 | 0.0029599 | 0.0031384 | 0.98609 | -0.22612 | 0.98618 | -0.22657 | 1.4266
42 | 0.66091 | 0.28653 | -0.66077 | -0.29182 | 0.00013666 | -0.0052889 | 0.021086 | 0.021149 | 0.021149 | 0.98618 | -0.22657 | 0.98599 | -0.22517 | 9.613
43 | -0.75746 | -0.31659 | 0.75755 | 0.31654 | 8.751e-05 | -4.395e-05 | 0.024031 | 0.02403 | 0.024031 | 0.98618 | -0.22657 | 0.9863 | -0.2254 | 11.4434
44 | 0.14735 | 0.069841 | -0.14735 | -0.071365 | 2.0056e-06 | -0.0015232 | 0.0047742 | 0.0047935 | 0.0047935 | 0.98599 | -0.22517 | 0.98598 | -0.22505 | 2.1788
45 | 0.37659 | 0.16088 | -0.37651 | -0.17067 | 8.1897e-05 | -0.0097856 | 0.01199 | 0.012105 | 0.012105 | 0.98599 | -0.22517 | 0.98579 | -0.22367 | 5.5024
46 | 0.13683 | 0.0611 | -0.13683 | -0.066203 | 5.7321e-06 | -0.0051032 | 0.0043875 | 0.0044505 | 0.0044505 | 0.98599 | -0.22517 | 0.98595 | -0.22484 | 2.0229
47 | -0.88792 | -0.37969 | 0.88825 | 0.37962 | 0.0003225 | -6.1258e-05 | 0.028264 | 0.028261 | 0.028264 | 0.9863 | -0.2254 | 0.98669 | -0.2219 | 13.4592
48 | 0.12301 | 0.059546 | -0.12301 | -0.059578 | 7.8967e-07 | -3.1604e-05 | 0.0040021 | 0.0040025 | 0.0040025 | 0.98579 | -0.22367 | 0.98578 | -0.22371 | 1.906
49 | 0.25349 | 0.11112 | -0.25348 | -0.11584 | 1.7978e-05 | -0.0047179 | 0.0081051 | 0.0081616 | 0.0081616 | 0.98579 | -0.22367 | 0.98572 | -0.22316 | 3.7098
50 | 0.15419 | 0.067799 | -0.15418 | -0.074515 | 9.5631e-06 | -0.0067157 | 0.0049328 | 0.0050153 | 0.0050153 | 0.98572 | -0.22316 | 0.98566 | -0.22268 | 2.2797
51 | 0.099284 | 0.048039 | -0.099283 | -0.048085 | 7.5353e-07 | -4.6539e-05 | 0.0032301 | 0.0032307 | 0.0032307 | 0.98572 | -0.22316 | 0.98571 | -0.22321 | 1.5384
52 | 0.13683 | 0.066203 | -0.13683 | -0.066268 | 2.0318e-06 | -6.553e-05 | 0.0044505 | 0.0044513 | 0.0044513 | 0.98595 | -0.22484 | 0.98593 | -0.22494 | 2.1197
53 | -0.97836 | -0.42239 | 0.97837 | 0.42216 | 1.2837e-05 | -0.00022615 | 0.031178 | 0.031175 | 0.031178 | 0.98669 | -0.2219 | 0.9867 | -0.22198 | 14.1716
54 | 0.090116 | 0.042765 | -0.090115 | -0.043645 | 4.3191e-07 | -0.00087954 | 0.0029183 | 0.0029295 | 0.0029295 | 0.98669 | -0.2219 | 0.98668 | -0.22186 | 1.3316
55 | -0.082861 | -0.040131 | 0.082958 | 0.030804 | 9.702e-05 | -0.0093271 | 0.0026738 | 0.0025667 | 0.0026738 | 0.99401 | -0.11461 | 0.99525 | -0.10336 | 1.2732
56 | -0.17428 | -0.075034 | 0.1743 | 0.061815 | 2.2016e-05 | -0.013219 | 0.0055037 | 0.0053636 | 0.0055037 | 0.99525 | -0.10336 | 0.99537 | -0.10397 | 2.5017
57 | -0.1743 | -0.061815 | 0.17434 | 0.038813 | 3.5944e-05 | -0.023002 | 0.0053636 | 0.0051789 | 0.0053636 | 0.99537 | -0.10397 | 0.99558 | -0.10388 | 2.438
58 | 0.10749 | 0.051617 | -0.10748 | -0.052057 | 8.1892e-06 | -0.00043955 | 0.0034758 | 0.0034815 | 0.0034815 | 0.99033 | -0.19085 | 0.99025 | -0.19136 | 1.6578
59 | -1.2936 | -0.57297 | 1.296 | 0.57355 | 0.0024208 | 0.00057882 | 0.04124 | 0.041229 | 0.04124 | 0.99033 | -0.19085 | 0.99231 | -0.17441 | 19.6382
60 | 1.1326 | 0.49546 | -1.1287 | -0.49499 | 0.0038869 | 0.00047612 | 0.036036 | 0.036059 | 0.036059 | 0.99033 | -0.19085 | 0.9867 | -0.22198 | 17.1709
61 | -1.4022 | -0.62499 | 1.4023 | 0.62503 | 0.00013811 | 4.0817e-05 | 0.04466 | 0.04466 | 0.04466 | 0.99231 | -0.17441 | 0.99242 | -0.17356 | 21.2668
62 | -1.4023 | -0.62503 | 1.403 | 0.61951 | 0.00064614 | -0.0055259 | 0.04466 | 0.044592 | 0.04466 | 0.99242 | -0.17356 | 0.99285 | -0.1768 | 20.2999
63 | 2.229 | 0.86737 | -2.2287 | -0.87712 | 0.00023474 | -0.0097492 | 0.069245 | 0.069349 | 0.069349 | 0.99711 | -0.076146 | 0.997 | -0.077045 | 10.8698
64 | -2.3314 | -0.91696 | 2.3315 | 0.91726 | 0.00015309 | 0.00029963 | 0.072529 | 0.072528 | 0.072529 | 0.99711 | -0.076146 | 0.99723 | -0.068666 | 11.2448
65 | 2.2287 | 0.87712 | -2.2271 | -0.9433 | 0.0016142 | -0.066178 | 0.069349 | 0.070084 | 0.070084 | 0.997 | -0.077045 | 0.99624 | -0.082543 | 10.985
66 | 0.13842 | 0.064964 | -0.13842 | -0.066976 | 2.2288e-06 | -0.0020111 | 0.0044264 | 0.0044515 | 0.0044515 | 0.99723 | -0.068666 | 0.99721 | -0.068531 | 2.0234
67 | -2.4699 | -0.98222 | 2.4701 | 0.97595 | 0.00018646 | -0.0062694 | 0.076946 | 0.076878 | 0.076946 | 0.99723 | -0.068666 | 0.99731 | -0.068043 | 12.0604
68 | 2.2271 | 0.9433 | -2.2268 | -0.95781 | 0.00035906 | -0.014513 | 0.070084 | 0.070252 | 0.070252 | 0.99624 | -0.082543 | 0.99607 | -0.083608 | 11.0112
69 | 0.13842 | 0.066976 | -0.13842 | -0.06704 | 1.9387e-06 | -6.3963e-05 | 0.0044515 | 0.0044523 | 0.0044523 | 0.99721 | -0.068531 | 0.9972 | -0.068623 | 2.1201
70 | -2.4701 | -0.97595 | 2.4702 | 0.97508 | 2.6043e-05 | -0.00087663 | 0.076878 | 0.076868 | 0.076878 | 0.99731 | -0.068043 | 0.99732 | -0.067955 | 12.0498
71 | -2.5914 | -1.0338 | 2.5915 | 1.034 | 0.00011653 | 0.00024453 | 0.080757 | 0.080756 | 0.080757 | 0.99732 | -0.067955 | 0.9974 | -0.062865 | 12.5204
72 | 2.0643 | 0.8791 | -2.064 | -0.8787 | 0.00022665 | 0.00040359 | 0.065024 | 0.065026 | 0.065026 | 0.99607 | -0.083608 | 0.99587 | -0.095661 | 10.0816
73 | -2.5915 | -1.034 | 2.5916 | 1.0322 | 6.1336e-05 | -0.0018685 | 0.080756 | 0.080736 | 0.080756 | 0.9974 | -0.062865 | 0.99742 | -0.062673 | 12.6577
74 | 0.059154 | 0.028492 | -0.059153 | -0.028649 | 3.1971e-08 | -0.00015736 | 0.0019003 | 0.0019023 | 0.0019023 | 0.99742 | -0.062673 | 0.99742 | -0.062668 | 0.86466
75 | -3.0957 | -1.2675 | 3.096 | 1.2604 | 0.00034124 | -0.0071795 | 0.096815 | 0.096735 | 0.096815 | 0.99742 | -0.062673 | 0.99754 | -0.061834 | 15.1748
76 | 0.44496 | 0.20688 | -0.44491 | -0.21143 | 5.1912e-05 | -0.0045454 | 0.014202 | 0.014258 | 0.014258 | 0.99742 | -0.062673 | 0.99731 | -0.061723 | 6.481
77 | 2.064 | 0.8787 | -2.0638 | -0.89046 | 0.00025019 | -0.011765 | 0.065026 | 0.065162 | 0.065162 | 0.99587 | -0.095661 | 0.99574 | -0.09645 | 10.2135
78 | -1.1646 | -0.51159 | 1.1648 | 0.50822 | 0.00026282 | -0.0033706 | 0.036831 | 0.036791 | 0.036831 | 0.99697 | -0.057738 | 0.99718 | -0.05927 | 16.7414
79 | 0.11897 | 0.057364 | -0.11897 | -0.05762 | 2.1055e-07 | -0.00025562 | 0.0038244 | 0.0038276 | 0.0038276 | 0.99697 | -0.057738 | 0.99697 | -0.057723 | 1.7398
80 | 0.12367 | 0.058503 | -0.12367 | -0.059897 | 1.2358e-06 | -0.0013946 | 0.0039606 | 0.003978 | 0.003978 | 0.99718 | -0.05927 | 0.99717 | -0.059185 | 1.8082
81 | -1.2885 | -0.56673 | 1.289 | 0.56164 | 0.00048707 | -0.0050815 | 0.04075 | 0.040689 | 0.04075 | 0.99718 | -0.05927 | 0.99754 | -0.061834 | 18.5228
82 | 0.11785 | 0.056863 | -0.11785 | -0.057076 | 1.7285e-07 | -0.00021326 | 0.0037914 | 0.0037941 | 0.0037941 | 0.99627 | -0.052644 | 0.99627 | -0.052631 | 1.7246
83 | 0.14106 | 0.062935 | -0.14106 | -0.067535 | 5.2574e-06 | -0.0046005 | 0.0044757 | 0.0045316 | 0.0045316 | 0.99627 | -0.052644 | 0.99624 | -0.052352 | 2.0598
84 | 0.15418 | 0.074515 | -0.15418 | -0.074673 | 2.292e-07 | -0.0001582 | 0.0050153 | 0.0050173 | 0.0050173 | 0.98566 | -0.22268 | 0.98566 | -0.22266 | 2.2806
85 | 2.0638 | 0.89046 | -2.0637 | -0.89213 | 3.5703e-05 | -0.0016746 | 0.065162 | 0.065182 | 0.065182 | 0.99574 | -0.09645 | 0.99573 | -0.09656 | 10.2166
86 | 1.9225 | 0.82373 | -1.9224 | -0.82354 | 0.00012093 | 0.00019894 | 0.060637 | 0.060638 | 0.060638 | 0.99573 | -0.09656 | 0.99561 | -0.10344 | 9.4013
87 | 1.9224 | 0.82354 | -1.9224 | -0.82358 | 2.4232e-06 | -4.4643e-05 | 0.060638 | 0.060639 | 0.060639 | 0.99561 | -0.10344 | 0.99561 | -0.10346 | 16.7511
88 | 1.7092 | 0.72032 | -1.7091 | -0.72145 | 4.8072e-05 | -0.001135 | 0.053778 | 0.053791 | 0.053791 | 0.99561 | -0.10346 | 0.99558 | -0.10388 | 14.8595
89 | -4.385 | -1.822 | 4.3852 | 1.8201 | 0.00018878 | -0.001917 | 0.13742 | 0.13739 | 0.13742 | 0.99754 | -0.061834 | 0.99758 | -0.061523 | 21.5385
90 | -4.4716 | -1.8619 | 4.4717 | 1.8607 | 0.00012509 | -0.0012182 | 0.14016 | 0.14015 | 0.14016 | 0.99758 | -0.061523 | 0.99761 | -0.061323 | 21.9693
91 | 0.14106 | 0.067535 | -0.14105 | -0.068316 | 9.0572e-07 | -0.00078092 | 0.0045316 | 0.0045414 | 0.0045414 | 0.99624 | -0.052352 | 0.99623 | -0.052297 | 2.0643
92 | 0.15594 | 0.075087 | -0.15594 | -0.075524 | 6.1685e-07 | -0.00043657 | 0.0050097 | 0.0050152 | 0.0050152 | 0.99731 | -0.061723 | 0.99731 | -0.061689 | 2.2796
93 | 0.28897 | 0.13634 | -0.28896 | -0.13971 | 1.6307e-05 | -0.003371 | 0.0092487 | 0.0092908 | 0.0092908 | 0.99731 | -0.061723 | 0.99726 | -0.061246 | 4.2231
94 | 0.28896 | 0.13971 | -0.28895 | -0.13973 | 3.3727e-06 | -2.3923e-05 | 0.0092908 | 0.0092911 | 0.0092911 | 0.99726 | -0.061246 | 0.99725 | -0.061324 | 4.4243
95 | 0.15289 | 0.073836 | -0.15288 | -0.074044 | 7.7353e-06 | -0.00020841 | 0.0049148 | 0.0049175 | 0.0049175 | 0.99725 | -0.061324 | 0.9972 | -0.061659 | 2.3417
96 | -4.4717 | -1.8607 | 4.4718 | 1.8592 | 0.00015327 | -0.0014931 | 0.14015 | 0.14013 | 0.14015 | 0.99761 | -0.061323 | 0.99765 | -0.061076 | 21.9671
97 | -0.20593 | -0.099626 | 0.20593 | 0.099316 | 7.6259e-07 | -0.00031022 | 0.006617 | 0.0066131 | 0.006617 | 0.99802 | -0.058204 | 0.99802 | -0.058236 | 3.0077
98 | 0.13706 | 0.066271 | -0.13706 | -0.06638 | 3.2476e-06 | -0.0001097 | 0.0044036 | 0.004405 | 0.004405 | 0.99802 | -0.058204 | 0.99799 | -0.058361 | 2.0976
99 | -0.20593 | -0.099316 | 0.20594 | 0.097359 | 4.7901e-06 | -0.0019571 | 0.0066131 | 0.0065887 | 0.0066131 | 0.99802 | -0.058236 | 0.99804 | -0.058432 | 3.0059
100 | 5.242 | 2.2058 | -5.2414 | -2.2097 | 0.00057651 | -0.0039889 | 0.1645 | 0.16455 | 0.16455 | 0.99804 | -0.058432 | 0.99793 | -0.059192 | 25.7908
101 | -5.448 | -2.3031 | 5.4483 | 2.301 | 0.0003375 | -0.0021461 | 0.17108 | 0.17105 | 0.17108 | 0.99804 | -0.058432 | 0.99811 | -0.058009 | 26.815
102 | 0.11298 | 0.053353 | -0.11298 | -0.053549 | 3.8782e-06 | -0.00019552 | 0.0036144 | 0.0036168 | 0.0036168 | 0.99793 | -0.059192 | 0.99789 | -0.059438 | 1.7223
103 | 5.0071 | 2.0976 | -5.0066 | -2.1011 | 0.00045589 | -0.0034854 | 0.15704 | 0.15708 | 0.15708 | 0.99793 | -0.059192 | 0.99783 | -0.05983 | 24.6207
104 | -5.6908 | -2.4172 | 5.6913 | 2.4184 | 0.00048332 | 0.0012414 | 0.17882 | 0.17882 | 0.17882 | 0.99811 | -0.058009 | 0.99826 | -0.048676 | 27.7245
105 | 0.13583 | 0.064498 | -0.13582 | -0.065783 | 1.3685e-06 | -0.0012841 | 0.0043488 | 0.0043648 | 0.0043648 | 0.99811 | -0.058009 | 0.9981 | -0.057923 | 1.984
106 | -9.4373 | -4.1693 | 9.4407 | 4.1635 | 0.003387 | -0.0058349 | 0.2981 | 0.29801 | 0.2981 | 0.99912 | -0.004918 | 0.9995 | -0.0028238 | 46.7234
107 | 9.4373 | 4.1693 | -9.4371 | -4.1697 | 0.00025833 | -0.0004446 | 0.2981 | 0.2981 | 0.2981 | 0.99912 | -0.004918 | 0.99909 | -0.0050772 | 46.7245
108 | -9.4407 | -4.1635 | 9.4414 | 4.1623 | 0.00067458 | -0.0011634 | 0.29801 | 0.29799 | 0.29801 | 0.9995 | -0.0028238 | 0.99957 | -0.002405 | 46.7093
109 | 9.3127 | 4.1095 | -9.3105 | -4.1036 | 0.0022367 | 0.0059148 | 0.29411 | 0.29411 | 0.29411 | 0.99909 | -0.0050772 | 0.99865 | -0.030979 | 45.599
110 | -0.11298 | -0.054718 | 0.11298 | 0.053549 | 8.6259e-07 | -0.0011694 | 0.0036315 | 0.0036168 | 0.0036315 | 0.99789 | -0.059373 | 0.99789 | -0.059438 | 1.6507
111 | 5.0066 | 2.1011 | -5.0066 | -2.1016 | 6.5511e-05 | -0.00050062 | 0.15708 | 0.15709 | 0.15709 | 0.99783 | -0.05983 | 0.99782 | -0.059921 | 24.6217
112 | -5.7914 | -2.4669 | 5.7918 | 2.4679 | 0.00040514 | 0.0010423 | 0.18204 | 0.18203 | 0.18204 | 0.99826 | -0.048676 | 0.99839 | -0.040999 | 28.2225
113 | -9.5237 | -4.2021 | 9.5256 | 4.1988 | 0.0019602 | -0.0033044 | 0.30063 | 0.30057 | 0.30063 | 0.99957 | -0.002405 | 0.99979 | -0.0011998 | 47.12
114 | 2.8723 | 1.325 | -2.8719 | -1.3243 | 0.00030922 | 0.00068872 | 0.091435 | 0.091436 | 0.091436 | 0.99865 | -0.030979 | 0.99846 | -0.042312 | 14.1762
115 | 6.2747 | 2.6994 | -6.2745 | -2.7004 | 0.00021446 | -0.00099466 | 0.19745 | 0.19746 | 0.19746 | 0.99865 | -0.030979 | 0.99862 | -0.031199 | 30.9506
116 | 4.5583 | 1.8956 | -4.5581 | -1.8974 | 0.00019405 | -0.0018159 | 0.14283 | 0.14285 | 0.14285 | 0.99777 | -0.060265 | 0.99772 | -0.060571 | 22.3906
117 | -5.0063 | -2.1035 | 5.0066 | 2.1016 | 0.00024698 | -0.0018869 | 0.15711 | 0.15709 | 0.15711 | 0.99777 | -0.060265 | 0.99782 | -0.059921 | 24.6252
118 | 0.30637 | 0.13925 | -0.30636 | -0.14061 | 7.2401e-06 | -0.0013553 | 0.0097366 | 0.009753 | 0.009753 | 0.99777 | -0.060265 | 0.99775 | -0.060086 | 4.4332
119 | 4.5581 | 1.8974 | -4.5578 | -1.9005 | 0.00032211 | -0.0030126 | 0.14285 | 0.14289 | 0.14289 | 0.99772 | -0.060571 | 0.99765 | -0.061076 | 22.3962
120 | 0.22239 | 0.099938 | -0.22238 | -0.10003 | 7.5006e-06 | -9.5823e-05 | 0.0070542 | 0.0070553 | 0.0070553 | 0.99775 | -0.060086 | 0.99771 | -0.06037 | 3.3597
121 | 0.085956 | 0.041263 | -0.085956 | -0.04163 | 1.5761e-07 | -0.00036794 | 0.0027589 | 0.0027635 | 0.0027635 | 0.99765 | -0.061076 | 0.99765 | -0.061061 | 1.2562
122 | 0.22238 | 0.10003 | -0.22237 | -0.1031 | 8.6106e-06 | -0.003061 | 0.0070553 | 0.0070922 | 0.0070922 | 0.99771 | -0.06037 | 0.99767 | -0.060076 | 3.2237
123 | 0.22237 | 0.1031 | -0.22237 | -0.10376 | 1.8893e-06 | -0.00066733 | 0.0070922 | 0.0071003 | 0.0071003 | 0.99767 | -0.060076 | 0.99767 | -0.060009 | 3.2274
124 | 0.10822 | 0.048476 | -0.10822 | -0.050219 | 1.16e-06 | -0.0017432 | 0.0034311 | 0.003452 | 0.003452 | 0.99767 | -0.060009 | 0.99766 | -0.059928 | 1.5691
125 | 0.10822 | 0.050219 | -0.10822 | -0.051701 | 9.9784e-07 | -0.0014825 | 0.003452 | 0.0034703 | 0.0034703 | 0.99766 | -0.059928 | 0.99765 | -0.059852 | 1.5774
126 | 0.10822 | 0.051701 | -0.10821 | -0.052411 | 4.8146e-07 | -0.00070968 | 0.0034703 | 0.0034792 | 0.0034792 | 0.99765 | -0.059852 | 0.99764 | -0.059814 | 1.5815
127 | 5.9986 | 2.5657 | -5.9983 | -2.5672 | 0.000287 | -0.0014733 | 0.18863 | 0.18865 | 0.18865 | 0.99846 | -0.040541 | 0.99841 | -0.040854 | 29.5687
128 | -6.1334 | -2.631 | 6.1339 | 2.6323 | 0.00052396 | 0.0013546 | 0.19295 | 0.19295 | 0.19295 | 0.99846 | -0.040541 | 0.99862 | -0.031199 | 29.9154
129 | 5.9983 | 2.5672 | -5.9982 | -2.5679 | 0.00013291 | -0.00068212 | 0.18865 | 0.18866 | 0.18866 | 0.99841 | -0.040854 | 0.99839 | -0.040999 | 29.5701
130 | 2.7649 | 1.2724 | -2.7648 | -1.2728 | 1.5034e-05 | -0.00038509 | 0.087997 | 0.088002 | 0.088002 | 0.99846 | -0.042312 | 0.99845 | -0.042338 | 13.7933
131 | 0.12405 | 0.052864 | -0.12404 | -0.058227 | 4.6464e-06 | -0.0053631 | 0.0038986 | 0.003962 | 0.003962 | 0.99845 | -0.042338 | 0.99842 | -0.042068 | 1.8009
132 | 0.12404 | 0.058227 | -0.12404 | -0.060076 | 1.638e-06 | -0.0018491 | 0.003962 | 0.003985 | 0.003985 | 0.99842 | -0.042068 | 0.9984 | -0.041957 | 1.8114
133 | -9.5256 | -4.1988 | 9.5273 | 4.1959 | 0.0017256 | -0.0029119 | 0.30057 | 0.30053 | 0.30057 | 0.99979 | -0.0011998 | 0.99998 | -0.00013502 | 47.1119
134 | -0.14539 | -0.070418 | 0.1454 | 0.069726 | 8.4028e-07 | -0.00069191 | 0.0046638 | 0.0046551 | 0.0046638 | 0.99995 | -0.00021586 | 0.99996 | -0.00026565 | 2.1199
135 | -0.1454 | -0.069726 | 0.1454 | 0.069556 | 5.6226e-06 | -0.00017041 | 0.0046551 | 0.0046529 | 0.0046551 | 0.99996 | -0.00026565 | 1 | 0 | 2.2167
136 | 9.6872 | 4.2729 | -9.687 | -4.2732 | 0.00022353 | -0.00036066 | 0.30564 | 0.30565 | 0.30565 | 1 | 0 | 0.99998 | -0.00013502 | 47.9071
137 | 1.5348 | 0.68264 | -1.5314 | -0.68072 | 0.0033425 | 0.0019175 | 0.048705 | 0.048728 | 0.048728 | 0.99558 | -0.10388 | 0.99285 | -0.1768 | 13.9223
138 | 0.12845 | 0.061215 | -0.12845 | -0.062213 | 9.7266e-07 | -0.00099847 | 0.0041373 | 0.0041499 | 0.0041499 | 0.99285 | -0.1768 | 0.99284 | -0.17673 | 1.8863
139 | 2.2291 | 1.0482 | -2.2289 | -1.0479 | 0.0001366 | 0.00026551 | 0.071586 | 0.071588 | 0.071588 | 0.99329 | -0.31583 | 0.99318 | -0.32221 | 11.0989
140 | 2.0886 | 0.97993 | -2.0884 | -0.98056 | 0.0001735 | -0.00062912 | 0.067056 | 0.067064 | 0.067064 | 0.99318 | -0.32221 | 0.9931 | -0.32153 | 30.4837
141 | 2.0884 | 0.98056 | -2.088 | -0.98038 | 0.00038426 | 0.00018424 | 0.067064 | 0.067065 | 0.067065 | 0.9931 | -0.32153 | 0.99291 | -0.32289 | 31.9356
142 | 0.78469 | 0.36138 | -0.78278 | -0.36217 | 0.0019055 | -0.00078545 | 0.025146 | 0.02517 | 0.02517 | 0.99176 | -0.32104 | 0.9892 | -0.33996 | 11.9858
143 | 0.71157 | 0.32768 | -0.70978 | -0.32879 | 0.0017899 | -0.0011156 | 0.022861 | 0.022889 | 0.022889 | 0.9892 | -0.33996 | 0.98656 | -0.35952 | 10.8994
144 | 0.35332 | 0.16465 | -0.35296 | -0.16625 | 0.00036462 | -0.0015937 | 0.011406 | 0.011429 | 0.011429 | 0.98656 | -0.35952 | 0.98548 | -0.36718 | 5.4422
145 | 0.35645 | 0.16414 | -0.35642 | -0.16806 | 2.9887e-05 | -0.0039198 | 0.011483 | 0.011531 | 0.011531 | 0.98656 | -0.35952 | 0.98648 | -0.35886 | 5.2415
146 | -0.15723 | -0.076148 | 0.15723 | 0.074408 | 2.6042e-06 | -0.0017403 | 0.0051128 | 0.0050908 | 0.0051128 | 0.98637 | -0.35929 | 0.98638 | -0.35943 | 2.324
147 | -0.23782 | -0.11141 | 0.23783 | 0.11084 | 1.9604e-06 | -0.00057741 | 0.0076861 | 0.0076789 | 0.0076861 | 0.98638 | -0.35943 | 0.98639 | -0.3595 | 3.4937
148 | 0.080595 | 0.037006 | -0.080594 | -0.038773 | 6.8991e-07 | -0.001767 | 0.0025955 | 0.0026175 | 0.0026175 | 0.98638 | -0.35943 | 0.98637 | -0.35936 | 1.1898
149 | -0.23783 | -0.11084 | 0.23785 | 0.11063 | 2.011e-05 | -0.00020983 | 0.0076789 | 0.0076762 | 0.0076789 | 0.98639 | -0.3595 | 0.98648 | -0.35886 | 3.6566
150 | 0.080594 | 0.038773 | -0.080594 | -0.039034 | 1.0269e-07 | -0.00026043 | 0.0026175 | 0.0026208 | 0.0026208 | 0.98637 | -0.35936 | 0.98637 | -0.35935 | 1.1913
151 | 0.22459 | 0.10408 | -0.22443 | -0.10592 | 0.00015775 | -0.0018457 | 0.0072509 | 0.0072751 | 0.0072751 | 0.98548 | -0.36718 | 0.98474 | -0.37242 | 3.4643
152 | 0.12989 | 0.060132 | -0.12988 | -0.060472 | 3.4611e-07 | -0.00034052 | 0.0041958 | 0.0042 | 0.0042 | 0.98474 | -0.37242 | 0.98474 | -0.3724 | 1.9091
153 | 0.12988 | 0.060472 | -0.12988 | -0.062294 | 1.8635e-06 | -0.0018217 | 0.0042 | 0.0042228 | 0.0042228 | 0.98474 | -0.3724 | 0.98473 | -0.37228 | 1.9195
154 | -0.12988 | -0.062905 | 0.12988 | 0.062294 | 6.2966e-07 | -0.00061105 | 0.0042306 | 0.0042228 | 0.0042306 | 0.98472 | -0.37224 | 0.98473 | -0.37228 | 1.923

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.8466 | 4.3529

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14687 | 0.071131
1 | 0.15814 | 0.076592
2 | 0.10477 | 0.050742
3 | 0.13477 | 0.065271
4 | 0.138 | 0.066838
5 | 0.14149 | 0.068525
6 | 0.1314 | 0.06364
7 | 0.16166 | 0.078295
8 | 0.12252 | 0.05934
9 | 0.13695 | 0.066326
10 | 0.14147 | 0.068519
11 | 0.097878 | 0.047404
12 | 0.09838 | 0.047648
13 | 0.15596 | 0.075534
14 | 0.12899 | 0.062474
15 | 0.11806 | 0.057177
16 | 0.09654 | 0.046757
17 | 0.13037 | 0.063143
18 | 0.12301 | 0.059578
19 | 0.13683 | 0.066268
20 | 0.14735 | 0.071365
21 | 0.082861 | 0.040131
22 | 0.091324 | 0.04423
23 | 0.053466 | 0.025895
24 | 0.10748 | 0.052057
25 | 0.1062 | 0.051437
26 | 0.15036 | 0.072824
27 | 0.10239 | 0.049591
28 | 0.13842 | 0.06704
29 | 0.12123 | 0.058717
30 | 0.16252 | 0.07871
31 | 0.11897 | 0.05762
32 | 0.065667 | 0.031804
33 | 0.099283 | 0.048085
34 | 0.15418 | 0.074673
35 | 0.090115 | 0.043645
36 | 0.14123 | 0.0684
37 | 0.21321 | 0.10326
38 | 0.12367 | 0.059897
39 | 0.086328 | 0.04181
40 | 0.11785 | 0.057076
41 | 0.14105 | 0.068316
42 | 0.15594 | 0.075524
43 | 0.13606 | 0.065899
44 | 0.059153 | 0.028649
45 | 0.06887 | 0.033355
46 | 0.13706 | 0.06638
47 | 0.12138 | 0.058787
48 | 0.10671 | 0.051684
49 | 0.12437 | 0.060233
50 | 0.11298 | 0.054718
51 | 0.10012 | 0.048489
52 | 0.13582 | 0.065783
53 | 0.082271 | 0.039846
54 | 0.16349 | 0.079184
55 | 0.14164 | 0.068599
56 | 0.083976 | 0.040671
57 | 0.085956 | 0.04163
58 | 0.11415 | 0.055287
59 | 0.10821 | 0.052411
60 | 0.13476 | 0.065266
61 | 0.14059 | 0.068092
62 | 0.20636 | 0.099944
63 | 0.10709 | 0.051866
64 | 0.12404 | 0.060076
65 | 0.14539 | 0.070418
66 | 0.15967 | 0.077332
67 | 0.15288 | 0.074044
68 | 0.12845 | 0.062213
69 | 0.12059 | 0.058405
70 | 0.14034 | 0.06797
71 | 0.12504 | 0.06056
72 | 0.062927 | 0.030477
73 | 0.071216 | 0.034492
74 | 0.15723 | 0.076148
75 | 0.11858 | 0.05743
76 | 0.080594 | 0.039034
77 | 0.12837 | 0.062172
78 | 0.094545 | 0.04579
79 | 0.12988 | 0.062905

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1