## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_177_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_177_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_177_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_177_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_177_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_177_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_177_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_177_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_177_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_177_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_177_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_177_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_177_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_177_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_177_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_177_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_177_1_node_247 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_177_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_177_1_node_191 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_177_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_177_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_177_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_177_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_177_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_177_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_177_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_177_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_177_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_177_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_177_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_177_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_177_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_177_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_177_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_177_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_177_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_177_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_177_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_177_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_177_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_177_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_177_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_177_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_177_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_177_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_177_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_177_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_177_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_177_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_177_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_177_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_177_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_177_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_177_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_177_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_177_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_177_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_177_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_177_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_177_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_177_1_node_246 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_177_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_177_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_177_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_177_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_177_1_node_219 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_177_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_177_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_177_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_177_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_177_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_177_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_177_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_177_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_177_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_177_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_177_1_node_213 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_177_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_177_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_177_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_177_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_177_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_177_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_177_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_177_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_177_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_177_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_177_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_177_1_node_212 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_177_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_177_1_node_225 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_177_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_HV_177_1_node_183 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_177_1_load_129 | 0 | 0.38706 | 0.18746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_177_1_load_204 | 3 | 0.30091 | 0.14574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_177_1_load_192 | 4 | 0.21087 | 0.10213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_177_1_load_132 | 5 | 0.25515 | 0.12358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_177_1_load_209 | 6 | 0.24458 | 0.11846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_177_1_load_208 | 10 | 0.072315 | 0.035024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_177_1_load_136 | 11 | 0.31587 | 0.15298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_177_1_load_169 | 15 | 0.39925 | 0.19337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_177_1_load_247 | 16 | 0.10501 | 0.050861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_177_1_load_191 | 18 | 0.31265 | 0.15142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_177_1_load_141 | 19 | 0.10028 | 0.048567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_177_1_load_222 | 22 | 0.26869 | 0.13013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_177_1_load_144 | 24 | 0.21903 | 0.10608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_177_1_load_233 | 27 | 0.12508 | 0.060579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_177_1_load_147 | 29 | 0.10315 | 0.049957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_177_1_load_205 | 33 | 0.11168 | 0.054091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_177_1_load_184 | 35 | 0.41474 | 0.20087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_177_1_load_151 | 38 | 0.33934 | 0.16435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_177_1_load_153 | 39 | 0.070335 | 0.034065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_177_1_load_182 | 44 | 0.11444 | 0.055426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_177_1_load_183 | 45 | 0.12732 | 0.061666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_177_1_load_210 | 46 | 0.27363 | 0.13253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_177_1_load_197 | 47 | 0.15931 | 0.077157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_177_1_load_160 | 48 | 0.23544 | 0.11403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_177_1_load_196 | 53 | 0.40573 | 0.1965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_177_1_load_181 | 55 | 0.10273 | 0.049757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_177_1_load_206 | 56 | 0.070925 | 0.034351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_177_1_load_167 | 57 | 0.38493 | 0.18643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_177_1_load_246 | 60 | 0.20968 | 0.10155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_177_1_load_171 | 61 | 0.20949 | 0.10146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_177_1_load_219 | 65 | 0.35222 | 0.17059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_177_1_load_175 | 67 | 0.32985 | 0.15975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_177_1_load_179 | 70 | 0.34794 | 0.16851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_177_1_load_186 | 71 | 0.39573 | 0.19166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_177_1_load_187 | 72 | 0.19985 | 0.096794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_177_1_load_213 | 76 | 0.26183 | 0.12681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_177_1_load_221 | 77 | 0.29394 | 0.14236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_177_1_load_193 | 78 | 0.26469 | 0.1282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_177_1_load_198 | 80 | 0.17421 | 0.084375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_177_1_load_207 | 86 | 0.099717 | 0.048295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_177_1_load_226 | 89 | 0.29643 | 0.14357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_177_1_load_225 | 90 | 0.066638 | 0.032274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_177_1_load_228 | 91 | 0.20875 | 0.1011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_177_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_177_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.31655 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_177_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.27605 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_177_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019405 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_177_1_line_4 |  | 3 | 85 | 0.14329 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_177_1_line_5 |  | 4 | 52 | 0.054315 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_177_1_line_6 |  | 5 | 6 | 0.17079 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_177_1_line_7 |  | 6 | 8 | 0.028681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_177_1_line_8 |  | 6 | 20 | 1.3162 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_177_1_line_9 |  | 7 | 8 | 0.1639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_177_1_line_10 |  | 7 | 9 | 0.50219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_177_1_line_11 |  | 9 | 10 | 0.052134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_177_1_line_12 |  | 10 | 84 | 0.034736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_177_1_line_13 |  | 11 | 12 | 0.097934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_177_1_line_14 |  | 12 | 13 | 0.17054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_177_1_line_15 |  | 12 | 14 | 0.16835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_177_1_line_16 |  | 13 | 15 | 0.070305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_177_1_line_17 |  | 14 | 16 | 0.018292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_177_1_line_18 |  | 14 | 17 | 0.6209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_177_1_line_19 |  | 15 | 58 | 0.12294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_177_1_line_20 |  | 17 | 18 | 0.042511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_177_1_line_21 |  | 19 | 20 | 0.31326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_177_1_line_22 |  | 20 | 21 | 1.1605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_177_1_line_23 |  | 21 | 22 | 0.092673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_177_1_line_24 |  | 21 | 23 | 0.40955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_177_1_line_25 |  | 23 | 89 | 0.012916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_177_1_line_26 |  | 24 | 25 | 0.016571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_177_1_line_27 |  | 25 | 26 | 1.0037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_177_1_line_28 |  | 26 | 27 | 0.079492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_177_1_line_29 |  | 26 | 28 | 0.34326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_177_1_line_30 |  | 28 | 53 | 0.054284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_177_1_line_31 |  | 28 | 49 | 0.54343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_177_1_line_32 |  | 29 | 30 | 0.076627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_177_1_line_33 |  | 29 | 31 | 0.17815 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_177_1_line_34 |  | 30 | 32 | 0.063801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_177_1_line_35 |  | 31 | 47 | 0.061741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_177_1_line_36 |  | 31 | 40 | 0.26727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_177_1_line_37 |  | 32 | 33 | 0.051232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_177_1_line_38 |  | 34 | 35 | 0.044659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_177_1_line_39 |  | 34 | 36 | 0.064413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_177_1_line_40 |  | 34 | 37 | 0.22176 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_177_1_line_41 |  | 35 | 51 | 0.029203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_177_1_line_42 |  | 36 | 71 | 0.072742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_177_1_line_43 |  | 36 | 69 | 0.061203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_177_1_line_44 |  | 37 | 78 | 0.026306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_177_1_line_45 |  | 38 | 39 | 0.016857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_177_1_line_46 |  | 38 | 40 | 0.084116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_177_1_line_47 |  | 38 | 41 | 0.067288 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_177_1_line_48 |  | 41 | 42 | 0.21977 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_177_1_line_49 |  | 41 | 43 | 0.21637 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_177_1_line_50 |  | 42 | 44 | 0.046823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_177_1_line_51 |  | 42 | 45 | 0.022422 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_177_1_line_52 |  | 43 | 46 | 0.052887 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_177_1_line_53 |  | 46 | 87 | 0.081846 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_177_1_line_54 |  | 47 | 79 | 3.3649 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_177_1_line_55 |  | 48 | 49 | 0.014987 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_177_1_line_56 |  | 48 | 50 | 0.080637 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_177_1_line_57 |  | 49 | 51 | 0.20609 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_177_1_line_58 |  | 50 | 52 | 0.28449 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_177_1_line_59 |  | 51 | 54 | 0.26361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_177_1_line_60 |  | 54 | 55 | 0.0093992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_177_1_line_61 |  | 54 | 56 | 0.018182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_177_1_line_62 |  | 55 | 70 | 0.020698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_177_1_line_63 |  | 56 | 86 | 0.0023406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_177_1_line_64 |  | 57 | 58 | 0.064109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_177_1_line_65 |  | 58 | 59 | 0.1416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_177_1_line_66 |  | 59 | 60 | 0.061275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_177_1_line_67 |  | 60 | 63 | 0.025751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_177_1_line_68 |  | 61 | 62 | 0.049283 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_177_1_line_69 |  | 62 | 63 | 0.11813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_177_1_line_70 |  | 62 | 64 | 0.20427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_177_1_line_71 |  | 64 | 65 | 0.068587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_177_1_line_72 |  | 64 | 66 | 0.068203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_177_1_line_73 |  | 66 | 67 | 0.045373 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_177_1_line_74 |  | 67 | 68 | 0.07263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_177_1_line_75 |  | 68 | 69 | 0.11862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_177_1_line_76 |  | 72 | 73 | 0.1001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_177_1_line_77 |  | 73 | 74 | 0.070595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_177_1_line_78 |  | 74 | 75 | 0.15557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_177_1_line_79 |  | 74 | 76 | 0.048517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_177_1_line_80 |  | 75 | 77 | 0.010064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_177_1_line_81 |  | 76 | 83 | 0.079084 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_177_1_line_82 |  | 76 | 88 | 0.086685 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_177_1_line_83 |  | 79 | 90 | 0.10122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_177_1_line_84 |  | 80 | 81 | 0.013971 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_177_1_line_85 |  | 80 | 82 | 0.055689 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_177_1_line_86 |  | 81 | 83 | 0.005498 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_177_1_line_87 |  | 81 | 84 | 0.10647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_177_1_line_88 |  | 82 | 85 | 0.040445 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_177_1_line_89 |  | 87 | 88 | 0.023311 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_177_1_line_90 |  | 89 | 91 | 0.53915 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_177_1_trafo_183 | 25 MVA 110/20 kV | 92 | 45 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2783499.2193 | 1186846.5357
1 | 2783517.6735 | 1186835.9351
2 | 2783573.4628 | 1186637.8608
3 | 2783657.1216 | 1187074.1761
4 | 2783554.0691 | 1186639.4793
5 | 2784127.7882 | 1187556.9784
6 | 2784297.9334 | 1187542.1155
7 | 2784236.8384 | 1187424.6231
8 | 2784315.8757 | 1187520.616
9 | 2783860.1763 | 1187345.3831
10 | 2783808.097 | 1187347.7791
11 | 2782341.2359 | 1186085.7684
12 | 2782429.4174 | 1186128.3721
13 | 2782514.463 | 1186254.2407
14 | 2782566.019 | 1186091.8306
15 | 2782584.4531 | 1186260.1284
16 | 2782583.0514 | 1186098.3115
17 | 2782865.0411 | 1185928.5455
18 | 2782887.6288 | 1185893.445
19 | 2784825.9192 | 1188888.0318
20 | 2784985.8236 | 1188664.2802
21 | 2784320.063 | 1188936.9452
22 | 2784260.1175 | 1188995.0691
23 | 2784466.2004 | 1189258.519
24 | 2784292.7496 | 1185795.375
25 | 2784291.8406 | 1185809.7668
26 | 2783588.8841 | 1185955.7967
27 | 2783660.2769 | 1185977.8397
28 | 2783508.8758 | 1186259.833
29 | 2783132.2484 | 1187010.4227
30 | 2783091.825 | 1186946.1685
31 | 2783013.7502 | 1187143.454
32 | 2783142.8014 | 1186984.7312
33 | 2783181.0869 | 1187018.62
34 | 2783027.1748 | 1186684.2473
35 | 2783071.3428 | 1186676.8452
36 | 2783002.7808 | 1186624.6326
37 | 2782805.966 | 1186668.6335
38 | 2783323.761 | 1187147.2258
39 | 2783339.9693 | 1187142.5951
40 | 2783263.1711 | 1187205.7293
41 | 2783284.3488 | 1187092.6885
42 | 2783168.3922 | 1186926.3007
43 | 2783416.7856 | 1187141.9571
44 | 2783152.3571 | 1186945.1589
45 | 2783186.69 | 1186913.3416
46 | 2783452.5002 | 1187181.0558
47 | 2782985.9357 | 1187190.5282
48 | 2783264.8878 | 1186660.9287
49 | 2783249.9589 | 1186659.6114
50 | 2783339.791 | 1186681.7705
51 | 2783076.5046 | 1186705.5755
52 | 2783499.8314 | 1186644.5004
53 | 2783521.2929 | 1186312.6764
54 | 2783145.5882 | 1186834.5246
55 | 2783137.211 | 1186838.7871
56 | 2783153.1756 | 1186850.7534
57 | 2782683.8043 | 1186327.0174
58 | 2782707.1863 | 1186267.3165
59 | 2782718.6939 | 1186141.0329
60 | 2782780.0374 | 1186144.0291
61 | 2782918.4392 | 1186119.6291
62 | 2782892.0705 | 1186161.2648
63 | 2782804.5775 | 1186151.7409
64 | 2782979.5044 | 1186307.8669
65 | 2783038.7133 | 1186272.9747
66 | 2783001.9389 | 1186371.926
67 | 2783015.1989 | 1186415.318
68 | 2783033.8556 | 1186485.5122
69 | 2783058.0425 | 1186601.5983
70 | 2783118.7635 | 1186848.1736
71 | 2782932.817 | 1186645.2271
72 | 2783457.5357 | 1187373.9885
73 | 2783554.1421 | 1187397.9716
74 | 2783583.2453 | 1187333.6558
75 | 2783670.5925 | 1187442.6295
76 | 2783601.8393 | 1187288.8371
77 | 2783671.8591 | 1187452.6115
78 | 2782781.125 | 1186661.0904
79 | 2780524.3637 | 1189484.7095
80 | 2783683.1821 | 1187296.6607
81 | 2783678.6227 | 1187309.8673
82 | 2783701.0052 | 1187243.8998
83 | 2783676.6856 | 1187315.0129
84 | 2783773.5017 | 1187346.1019
85 | 2783714.1224 | 1187205.6422
86 | 2783154.5008 | 1186852.6827
87 | 2783505.6916 | 1187243.3685
88 | 2783521.1684 | 1187257.1117
89 | 2784460.731 | 1189269.7839
90 | 2780546.4684 | 1189580.5691
91 | 2784284.8634 | 1189779.4406
92 | 2783186.69 | 1186913.3416

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99554 | -0.13638 | 0.38706 | 0.18746
1 | 0.99555 | -0.13648 | 0 | 0
2 | 0.99498 | -0.13928 | 0 | 0
3 | 0.99664 | -0.07382 | 0.30091 | 0.14574
4 | 0.99495 | -0.13945 | 0.21087 | 0.10213
5 | 0.99581 | -0.027737 | 0.25515 | 0.12358
6 | 0.9959 | -0.027204 | 0.24458 | 0.11846
7 | 0.99623 | -0.029765 | 0 | 0
8 | 0.99595 | -0.02759 | 0 | 0
9 | 0.99711 | -0.03617 | 0 | 0
10 | 0.9972 | -0.036812 | 0.072315 | 0.035024
11 | 0.99009 | -0.12761 | 0.31587 | 0.15298
12 | 0.99015 | -0.12723 | 0 | 0
13 | 0.99031 | -0.12851 | 0 | 0
14 | 0.99006 | -0.12656 | 0 | 0
15 | 0.99037 | -0.12902 | 0.39925 | 0.19337
16 | 0.99005 | -0.12654 | 0.10501 | 0.050861
17 | 0.98981 | -0.12453 | 0 | 0
18 | 0.98979 | -0.12437 | 0.31265 | 0.15142
19 | 0.99367 | -0.046447 | 0.10028 | 0.048567
20 | 0.99371 | -0.046753 | 0 | 0
21 | 0.99257 | -0.037838 | 0 | 0
22 | 0.99254 | -0.037542 | 0.26869 | 0.13013
23 | 0.99231 | -0.035477 | 0 | 0
24 | 0.99325 | -0.13686 | 0.21903 | 0.10608
25 | 0.99326 | -0.1369 | 0 | 0
26 | 0.99353 | -0.13878 | 0 | 0
27 | 0.99352 | -0.13866 | 0.12508 | 0.060579
28 | 0.99368 | -0.13954 | 0 | 0
29 | 0.99886 | -0.0036742 | 0.10315 | 0.049957
30 | 0.99885 | -0.0035894 | 0 | 0
31 | 0.99893 | -0.0031397 | 0 | 0
32 | 0.99884 | -0.0035121 | 0 | 0
33 | 0.99883 | -0.0034454 | 0.11168 | 0.054091
34 | 0.99339 | -0.14557 | 0 | 0
35 | 0.99357 | -0.14719 | 0.41474 | 0.20087
36 | 0.99301 | -0.14826 | 0 | 0
37 | 0.99327 | -0.1463 | 0 | 0
38 | 0.99913 | -0.0046184 | 0.33934 | 0.16435
39 | 0.99912 | -0.0046044 | 0.070335 | 0.034065
40 | 0.99908 | -0.0042816 | 0 | 0
41 | 0.99924 | -0.0038024 | 0 | 0
42 | 0.99993 | -0.00035711 | 0 | 0
43 | 0.99861 | -0.0068719 | 0 | 0
44 | 0.99992 | -0.00029466 | 0.11444 | 0.055426
45 | 1 | 0 | -9.8789 | -4.4854
46 | 0.99846 | -0.0076161 | 0.27363 | 0.13253
47 | 0.99891 | -0.0030006 | 0.15931 | 0.077157
48 | 0.99422 | -0.1429 | 0.23544 | 0.11403
49 | 0.9942 | -0.14302 | 0 | 0
50 | 0.99436 | -0.14225 | 0 | 0
51 | 0.99371 | -0.14839 | 0 | 0
52 | 0.99485 | -0.1399 | 0 | 0
53 | 0.99365 | -0.13928 | 0.40573 | 0.1965
54 | 0.9935 | -0.14648 | 0 | 0
55 | 0.9935 | -0.14643 | 0.10273 | 0.049757
56 | 0.9935 | -0.14644 | 0.070925 | 0.034351
57 | 0.99052 | -0.13021 | 0.38493 | 0.18643
58 | 0.99055 | -0.13051 | 0 | 0
59 | 0.99082 | -0.13283 | 0 | 0
60 | 0.99094 | -0.13383 | 0.20968 | 0.10155
61 | 0.99124 | -0.13665 | 0.20949 | 0.10146
62 | 0.99126 | -0.13652 | 0 | 0
63 | 0.991 | -0.13432 | 0 | 0
64 | 0.99177 | -0.1408 | 0 | 0
65 | 0.99174 | -0.14051 | 0.35222 | 0.17059
66 | 0.99197 | -0.14249 | 0 | 0
67 | 0.99217 | -0.14103 | 0.32985 | 0.15975
68 | 0.99241 | -0.14312 | 0 | 0
69 | 0.99281 | -0.14652 | 0 | 0
70 | 0.99349 | -0.14634 | 0.34794 | 0.16851
71 | 0.99297 | -0.14791 | 0.39573 | 0.19166
72 | 0.9976 | -0.036932 | 0.19985 | 0.096794
73 | 0.99762 | -0.037165 | 0 | 0
74 | 0.99764 | -0.03732 | 0 | 0
75 | 0.99758 | -0.036791 | 0 | 0
76 | 0.99767 | -0.037581 | 0.26183 | 0.12681
77 | 0.99758 | -0.036756 | 0.29394 | 0.14236
78 | 0.99326 | -0.14622 | 0.26469 | 0.1282
79 | 0.99849 | -0.0069835 | 0 | 0
80 | 0.99743 | -0.038791 | 0.17421 | 0.084375
81 | 0.99746 | -0.038653 | 0 | 0
82 | 0.99731 | -0.039329 | 0 | 0
83 | 0.99747 | -0.038584 | 0 | 0
84 | 0.99726 | -0.037268 | 0 | 0
85 | 0.99723 | -0.039717 | 0 | 0
86 | 0.9935 | -0.14644 | 0.099717 | 0.048295
87 | 0.99823 | -0.0087371 | 0 | 0
88 | 0.99817 | -0.0090553 | 0 | 0
89 | 0.9923 | -0.035398 | 0.29643 | 0.14357
90 | 0.99848 | -0.0069103 | 0.066638 | 0.032274
91 | 0.99208 | -0.036795 | 0.20875 | 0.1011
92 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.38706 | -0.18746 | 0.38706 | 0.18696 | 4.4072e-06 | -0.00050129 | 0.012471 | 0.012464 | 0.012471 | 0.99554 | -0.13638 | 0.99555 | -0.13648 | 5.6684
1 | 5.5298 | 2.511 | -5.5267 | -2.529 | 0.0030374 | -0.017991 | 0.1761 | 0.17634 | 0.17634 | 0.99555 | -0.13648 | 0.99498 | -0.13928 | 27.6392
2 | -5.9168 | -2.6979 | 5.9203 | 2.707 | 0.0035039 | 0.0090437 | 0.18856 | 0.18856 | 0.18856 | 0.99555 | -0.13648 | 0.99664 | -0.07382 | 29.2344
3 | 5.5267 | 2.529 | -5.5266 | -2.5301 | 0.00018647 | -0.001102 | 0.17634 | 0.17635 | 0.17635 | 0.99498 | -0.13928 | 0.99495 | -0.13945 | 27.6415
4 | -6.2213 | -2.8527 | 6.2233 | 2.8579 | 0.0020103 | 0.005209 | 0.19824 | 0.19824 | 0.19824 | 0.99664 | -0.07382 | 0.99723 | -0.039717 | 30.7348
5 | 5.3157 | 2.4279 | -5.3152 | -2.4311 | 0.00048263 | -0.0031062 | 0.16956 | 0.1696 | 0.1696 | 0.99495 | -0.13945 | 0.99485 | -0.1399 | 26.5826
6 | -0.25515 | -0.12358 | 0.25517 | 0.12339 | 2.0547e-05 | -0.00018934 | 0.0082184 | 0.0082159 | 0.0082184 | 0.99581 | -0.027737 | 0.9959 | -0.027204 | 3.9135
7 | -1.3769 | -0.61768 | 1.3769 | 0.61702 | 7.3248e-05 | -0.00065749 | 0.043742 | 0.043734 | 0.043742 | 0.9959 | -0.027204 | 0.99595 | -0.02759 | 19.8828
8 | 0.8771 | 0.37583 | -0.8753 | -0.37627 | 0.0017953 | -0.00043052 | 0.02766 | 0.027678 | 0.027678 | 0.9959 | -0.027204 | 0.99371 | -0.046753 | 13.1798
9 | 1.3773 | 0.61326 | -1.3769 | -0.61702 | 0.00041805 | -0.0037586 | 0.043688 | 0.043734 | 0.043734 | 0.99623 | -0.029765 | 0.99595 | -0.02759 | 19.8791
10 | -1.3773 | -0.61326 | 1.3786 | 0.60173 | 0.0012755 | -0.011532 | 0.043688 | 0.043549 | 0.043688 | 0.99623 | -0.029765 | 0.99711 | -0.03617 | 19.8583
11 | -1.3786 | -0.60173 | 1.3788 | 0.60053 | 0.00013195 | -0.0011985 | 0.043549 | 0.043535 | 0.043549 | 0.99711 | -0.03617 | 0.9972 | -0.036812 | 19.795
12 | -1.4511 | -0.63555 | 1.4512 | 0.63476 | 9.7504e-05 | -0.00079586 | 0.045859 | 0.045849 | 0.045859 | 0.9972 | -0.036812 | 0.99726 | -0.037268 | 20.845
13 | -0.31587 | -0.15298 | 0.31589 | 0.15288 | 1.8269e-05 | -0.00010317 | 0.010233 | 0.010232 | 0.010233 | 0.99009 | -0.12761 | 0.99015 | -0.12723 | 4.8728
14 | -0.73368 | -0.33531 | 0.7338 | 0.33135 | 0.00012567 | -0.0039554 | 0.023518 | 0.02347 | 0.023518 | 0.99015 | -0.12723 | 0.99031 | -0.12851 | 10.6901
15 | 0.41779 | 0.18243 | -0.41775 | -0.18636 | 3.9841e-05 | -0.0039285 | 0.013291 | 0.013338 | 0.013338 | 0.99015 | -0.12723 | 0.99006 | -0.12656 | 6.0625
16 | -0.7338 | -0.33135 | 0.73386 | 0.32972 | 5.1657e-05 | -0.001631 | 0.02347 | 0.02345 | 0.02347 | 0.99031 | -0.12851 | 0.99037 | -0.12902 | 10.6683
17 | 0.10501 | 0.050433 | -0.10501 | -0.050861 | 2.822e-07 | -0.00042802 | 0.0033967 | 0.0034022 | 0.0034022 | 0.99006 | -0.12656 | 0.99005 | -0.12654 | 1.5464
18 | 0.31274 | 0.13593 | -0.31265 | -0.15043 | 8.3371e-05 | -0.014503 | 0.0099427 | 0.010119 | 0.010119 | 0.99006 | -0.12656 | 0.98981 | -0.12453 | 4.5995
19 | -1.1331 | -0.52309 | 1.1333 | 0.52027 | 0.00021699 | -0.0028153 | 0.036377 | 0.036342 | 0.036377 | 0.99037 | -0.12902 | 0.99055 | -0.13051 | 16.5352
20 | 0.31265 | 0.15043 | -0.31265 | -0.15142 | 5.8183e-06 | -0.00099267 | 0.010119 | 0.010132 | 0.010132 | 0.98981 | -0.12453 | 0.98979 | -0.12437 | 4.6053
21 | -0.10028 | -0.048567 | 0.10028 | 0.041183 | 4.26e-06 | -0.0073842 | 0.0032369 | 0.0031493 | 0.0032369 | 0.99367 | -0.046447 | 0.99371 | -0.046753 | 1.4713
22 | 0.77502 | 0.33508 | -0.77408 | -0.36213 | 0.00094432 | -0.027049 | 0.024529 | 0.024855 | 0.024855 | 0.99371 | -0.046753 | 0.99257 | -0.037838 | 11.2976
23 | 0.2687 | 0.12795 | -0.26869 | -0.13013 | 9.298e-06 | -0.0021771 | 0.0086555 | 0.0086829 | 0.0086829 | 0.99257 | -0.037838 | 0.99254 | -0.037542 | 3.9468
24 | 0.50538 | 0.23418 | -0.50524 | -0.24376 | 0.00014453 | -0.0095884 | 0.016199 | 0.016319 | 0.016319 | 0.99257 | -0.037838 | 0.99231 | -0.035477 | 7.4178
25 | 0.50524 | 0.24376 | -0.50523 | -0.24407 | 4.5932e-06 | -0.00030229 | 0.016319 | 0.016323 | 0.016323 | 0.99231 | -0.035477 | 0.9923 | -0.035398 | 7.4196
26 | -0.21903 | -0.10608 | 0.21903 | 0.10569 | 1.106e-06 | -0.00039001 | 0.0070731 | 0.0070682 | 0.0070731 | 0.99325 | -0.13686 | 0.99326 | -0.1369 | 3.215
27 | -0.21903 | -0.10569 | 0.21909 | 0.082061 | 6.4272e-05 | -0.02363 | 0.0070682 | 0.0067978 | 0.0070682 | 0.99326 | -0.1369 | 0.99353 | -0.13878 | 3.2128
28 | 0.12508 | 0.058706 | -0.12508 | -0.060579 | 1.7204e-06 | -0.001873 | 0.0040147 | 0.0040381 | 0.0040381 | 0.99353 | -0.13878 | 0.99352 | -0.13866 | 1.8355
29 | -0.34418 | -0.14077 | 0.34423 | 0.13269 | 5.3058e-05 | -0.0080755 | 0.010804 | 0.010718 | 0.010804 | 0.99353 | -0.13878 | 0.99368 | -0.13954 | 4.911
30 | 0.40574 | 0.19523 | -0.40573 | -0.1965 | 1.2415e-05 | -0.001276 | 0.013081 | 0.013097 | 0.013097 | 0.99368 | -0.13954 | 0.99365 | -0.13928 | 5.9531
31 | -0.74997 | -0.32792 | 0.75038 | 0.31522 | 0.00040767 | -0.012697 | 0.023779 | 0.023632 | 0.023779 | 0.99368 | -0.13954 | 0.9942 | -0.14302 | 10.8086
32 | 0.11169 | 0.049526 | -0.11169 | -0.051351 | 1.2832e-06 | -0.001825 | 0.0035309 | 0.0035526 | 0.0035526 | 0.99886 | -0.0036742 | 0.99885 | -0.0035894 | 1.6148
33 | -0.21483 | -0.099483 | 0.21485 | 0.09928 | 1.4855e-05 | -0.00020291 | 0.0068422 | 0.0068397 | 0.0068422 | 0.99886 | -0.0036742 | 0.99893 | -0.0031397 | 3.2582
34 | 0.11169 | 0.051351 | -0.11168 | -0.052871 | 1.0806e-06 | -0.0015195 | 0.0035526 | 0.0035712 | 0.0035712 | 0.99885 | -0.0035894 | 0.99884 | -0.0035121 | 1.6233
35 | 0.22598 | 0.10156 | -0.22598 | -0.10303 | 4.2355e-06 | -0.0014697 | 0.0071597 | 0.0071772 | 0.0071772 | 0.99893 | -0.0031397 | 0.99891 | -0.0030006 | 3.2624
36 | -0.44083 | -0.20084 | 0.4409 | 0.19449 | 6.9546e-05 | -0.0063479 | 0.013999 | 0.013924 | 0.013999 | 0.99893 | -0.0031397 | 0.99908 | -0.0042816 | 6.3632
37 | 0.11168 | 0.052871 | -0.11168 | -0.054091 | 8.7597e-07 | -0.0012201 | 0.0035712 | 0.0035864 | 0.0035864 | 0.99884 | -0.0035121 | 0.99883 | -0.0034454 | 1.6302
38 | -3.2867 | -1.5361 | 3.2874 | 1.5352 | 0.00066258 | -0.00085589 | 0.10543 | 0.10541 | 0.10543 | 0.99339 | -0.14557 | 0.99357 | -0.14719 | 47.9211
39 | 3.022 | 1.4087 | -3.0209 | -1.4081 | 0.0010774 | 0.00059899 | 0.09689 | 0.096891 | 0.096891 | 0.99339 | -0.14557 | 0.99301 | -0.14826 | 46.1388
40 | 0.26472 | 0.12733 | -0.2647 | -0.12758 | 2.8803e-05 | -0.00024318 | 0.0085365 | 0.0085398 | 0.0085398 | 0.99339 | -0.14557 | 0.99327 | -0.1463 | 4.0666
41 | -3.7021 | -1.7361 | 3.7026 | 1.7356 | 0.0005502 | -0.00052521 | 0.1188 | 0.11879 | 0.1188 | 0.99357 | -0.14719 | 0.99371 | -0.14839 | 54.0006
42 | 0.39575 | 0.18995 | -0.39573 | -0.19166 | 1.5841e-05 | -0.0017078 | 0.012761 | 0.012783 | 0.012783 | 0.99301 | -0.14826 | 0.99297 | -0.14791 | 5.8104
43 | 2.6251 | 1.2182 | -2.6246 | -1.2195 | 0.00057844 | -0.0012691 | 0.084131 | 0.084149 | 0.084149 | 0.99301 | -0.14826 | 0.99281 | -0.14652 | 38.2494
44 | 0.2647 | 0.12758 | -0.26469 | -0.1282 | 2.5635e-06 | -0.0006189 | 0.0085398 | 0.0085476 | 0.0085476 | 0.99327 | -0.1463 | 0.99326 | -0.14622 | 3.8853
45 | 0.070335 | 0.033663 | -0.070335 | -0.034065 | 1.1448e-07 | -0.00040174 | 0.0022529 | 0.002258 | 0.002258 | 0.99913 | -0.0046184 | 0.99912 | -0.0046044 | 1.0263
46 | 0.44092 | 0.1925 | -0.4409 | -0.19449 | 2.1735e-05 | -0.0019983 | 0.013901 | 0.013924 | 0.013924 | 0.99913 | -0.0046184 | 0.99908 | -0.0042816 | 6.329
47 | -0.8506 | -0.39051 | 0.85069 | 0.39049 | 8.7669e-05 | -2.5284e-05 | 0.027042 | 0.027041 | 0.027042 | 0.99913 | -0.0046184 | 0.99924 | -0.0038024 | 12.8773
48 | -9.7433 | -4.4317 | 9.7498 | 4.4216 | 0.0064903 | -0.010143 | 0.30923 | 0.30906 | 0.30923 | 0.99924 | -0.0038024 | 0.99993 | -0.00035711 | 48.4685
49 | 8.8926 | 4.0412 | -8.8873 | -4.0518 | 0.005327 | -0.010566 | 0.28219 | 0.28235 | 0.28235 | 0.99924 | -0.0038024 | 0.99861 | -0.0068719 | 44.2556
50 | 0.11444 | 0.054308 | -0.11444 | -0.055426 | 8.3914e-07 | -0.0011175 | 0.003657 | 0.0036709 | 0.0036709 | 0.99993 | -0.00035711 | 0.99992 | -0.00029466 | 1.6686
51 | -9.8642 | -4.4759 | 9.8649 | 4.4749 | 0.00067752 | -0.0010272 | 0.31272 | 0.3127 | 0.31272 | 0.99993 | -0.00035711 | 1 | 0 | 49.0158
52 | 8.8873 | 4.0518 | -8.886 | -4.0544 | 0.001303 | -0.0025795 | 0.28235 | 0.28239 | 0.28239 | 0.99861 | -0.0068719 | 0.99846 | -0.0076161 | 44.2618
53 | 8.6123 | 3.9219 | -8.6104 | -3.9259 | 0.0018936 | -0.0040592 | 0.2736 | 0.27366 | 0.27366 | 0.99846 | -0.0076161 | 0.99823 | -0.0087371 | 42.894
54 | 0.066665 | 0.025875 | -0.066639 | -0.029865 | 2.6143e-05 | -0.0039903 | 0.0020666 | 0.0021112 | 0.0021112 | 0.99891 | -0.0030006 | 0.99849 | -0.0069835 | 1.0053
55 | 5.0765 | 2.3379 | -5.0764 | -2.3388 | 0.00012196 | -0.0008621 | 0.16228 | 0.16229 | 0.16229 | 0.99422 | -0.1429 | 0.9942 | -0.14302 | 25.4372
56 | -5.312 | -2.4519 | 5.3127 | 2.4473 | 0.00071876 | -0.0046042 | 0.16987 | 0.16981 | 0.16987 | 0.99422 | -0.1429 | 0.99436 | -0.14225 | 26.6257
57 | 4.326 | 2.0235 | -4.3241 | -2.0291 | 0.0019154 | -0.0055931 | 0.13867 | 0.13876 | 0.13876 | 0.9942 | -0.14302 | 0.99371 | -0.14839 | 38.3312
58 | -5.3127 | -2.4473 | 5.3152 | 2.4311 | 0.0025317 | -0.016257 | 0.16981 | 0.1696 | 0.16981 | 0.99436 | -0.14225 | 0.99485 | -0.1399 | 26.6162
59 | 0.62146 | 0.29355 | -0.62132 | -0.29973 | 0.00014084 | -0.0061721 | 0.019966 | 0.020044 | 0.020044 | 0.99371 | -0.14839 | 0.9935 | -0.14648 | 9.111
60 | 0.45068 | 0.21756 | -0.45068 | -0.21778 | 2.6537e-06 | -0.00022072 | 0.014541 | 0.014544 | 0.014544 | 0.9935 | -0.14648 | 0.9935 | -0.14643 | 6.6109
61 | 0.17064 | 0.082162 | -0.17064 | -0.08259 | 7.358e-07 | -0.00042828 | 0.005503 | 0.0055085 | 0.0055085 | 0.9935 | -0.14648 | 0.9935 | -0.14644 | 2.5038
62 | 0.34794 | 0.16803 | -0.34794 | -0.16851 | 3.4849e-06 | -0.00048675 | 0.011227 | 0.011233 | 0.011233 | 0.9935 | -0.14643 | 0.99349 | -0.14634 | 5.106
63 | 0.099717 | 0.04824 | -0.099717 | -0.048295 | 3.2386e-08 | -5.515e-05 | 0.0032187 | 0.0032193 | 0.0032193 | 0.9935 | -0.14644 | 0.9935 | -0.14644 | 1.4633
64 | -0.38493 | -0.18643 | 0.38495 | 0.18493 | 1.3278e-05 | -0.0014979 | 0.012465 | 0.012446 | 0.012465 | 0.99052 | -0.13021 | 0.99055 | -0.13051 | 5.6659
65 | -1.5183 | -0.70521 | 1.5187 | 0.70202 | 0.00044955 | -0.0031848 | 0.048787 | 0.048746 | 0.048787 | 0.99055 | -0.13051 | 0.99082 | -0.13283 | 22.1759
66 | -1.5187 | -0.70202 | 1.5189 | 0.70064 | 0.00019431 | -0.0013788 | 0.048746 | 0.048729 | 0.048746 | 0.99082 | -0.13283 | 0.99094 | -0.13383 | 22.1574
67 | -1.7286 | -0.8022 | 1.7287 | 0.80163 | 0.00010593 | -0.00057236 | 0.055515 | 0.055507 | 0.055515 | 0.99094 | -0.13383 | 0.991 | -0.13432 | 25.234
68 | -0.20949 | -0.10146 | 0.20949 | 0.10141 | 4.0345e-06 | -5.5283e-05 | 0.0067788 | 0.006778 | 0.0067788 | 0.99124 | -0.13665 | 0.99126 | -0.13652 | 3.228
69 | 1.7292 | 0.799 | -1.7287 | -0.80163 | 0.00048559 | -0.0026266 | 0.055473 | 0.055507 | 0.055507 | 0.99126 | -0.13652 | 0.991 | -0.13432 | 25.2306
70 | -1.9387 | -0.90041 | 1.9397 | 0.89592 | 0.0010558 | -0.0044816 | 0.062251 | 0.062192 | 0.062251 | 0.99126 | -0.13652 | 0.99177 | -0.1408 | 28.2957
71 | 0.35223 | 0.16898 | -0.35222 | -0.17059 | 1.1861e-05 | -0.0016072 | 0.011371 | 0.011392 | 0.011392 | 0.99177 | -0.1408 | 0.99174 | -0.14051 | 5.178
72 | -2.292 | -1.0649 | 2.2925 | 1.0634 | 0.00049258 | -0.0014559 | 0.073562 | 0.073542 | 0.073562 | 0.99177 | -0.1408 | 0.99197 | -0.14249 | 33.4373
73 | -2.2925 | -1.0634 | 2.2929 | 1.0637 | 0.00043722 | 0.00022055 | 0.073542 | 0.073542 | 0.073542 | 0.99197 | -0.14249 | 0.99217 | -0.14103 | 35.0202
74 | -2.6227 | -1.2234 | 2.6234 | 1.2219 | 0.00068731 | -0.0015036 | 0.084204 | 0.084183 | 0.084204 | 0.99217 | -0.14103 | 0.99241 | -0.14312 | 38.2745
75 | -2.6234 | -1.2219 | 2.6246 | 1.2195 | 0.0011217 | -0.0024576 | 0.084183 | 0.084149 | 0.084183 | 0.99241 | -0.14312 | 0.99281 | -0.14652 | 38.2649
76 | -0.19985 | -0.096794 | 0.19986 | 0.094417 | 5.4919e-06 | -0.0023768 | 0.0064257 | 0.006396 | 0.0064257 | 0.9976 | -0.036932 | 0.99762 | -0.037165 | 2.9208
77 | -0.19986 | -0.094417 | 0.19986 | 0.09274 | 3.843e-06 | -0.0016764 | 0.006396 | 0.0063755 | 0.006396 | 0.99762 | -0.037165 | 0.99764 | -0.03732 | 2.9073
78 | 0.29396 | 0.13843 | -0.29394 | -0.14212 | 1.8448e-05 | -0.0036911 | 0.0094019 | 0.009448 | 0.009448 | 0.99764 | -0.03732 | 0.99758 | -0.036791 | 4.2945
79 | -0.49382 | -0.23117 | 0.49384 | 0.23002 | 1.6108e-05 | -0.0011482 | 0.015777 | 0.015763 | 0.015777 | 0.99764 | -0.03732 | 0.99767 | -0.037581 | 7.1715
80 | 0.29394 | 0.14212 | -0.29394 | -0.14236 | 1.1997e-06 | -0.00023877 | 0.009448 | 0.009451 | 0.009451 | 0.99758 | -0.036791 | 0.99758 | -0.036756 | 4.2959
81 | 7.8519 | 3.5641 | -7.8504 | -3.5682 | 0.0015216 | -0.004088 | 0.2495 | 0.24956 | 0.24956 | 0.99767 | -0.037581 | 0.99747 | -0.038584 | 39.1166
82 | -8.6076 | -3.921 | 8.6099 | 3.9271 | 0.002318 | 0.0061138 | 0.27368 | 0.27368 | 0.27368 | 0.99767 | -0.037581 | 0.99817 | -0.0090553 | 42.4314
83 | 0.066639 | 0.029865 | -0.066638 | -0.032274 | 6.106e-07 | -0.0024093 | 0.0021112 | 0.0021407 | 0.0021407 | 0.99849 | -0.0069835 | 0.99848 | -0.0069103 | 0.97303
84 | -6.3987 | -2.937 | 6.3988 | 2.9362 | 0.00017924 | -0.00077241 | 0.20377 | 0.20376 | 0.20377 | 0.99743 | -0.038791 | 0.99746 | -0.038653 | 31.9382
85 | 6.2244 | 2.8526 | -6.2238 | -2.8557 | 0.00067588 | -0.0031001 | 0.19816 | 0.19821 | 0.19821 | 0.99743 | -0.038791 | 0.99731 | -0.039329 | 31.0669
86 | -7.8503 | -3.5685 | 7.8504 | 3.5682 | 0.00010581 | -0.00028412 | 0.24957 | 0.24956 | 0.24957 | 0.99746 | -0.038653 | 0.99747 | -0.038584 | 39.1173
87 | 1.4515 | 0.63232 | -1.4512 | -0.63476 | 0.00029861 | -0.0024401 | 0.04582 | 0.045849 | 0.045849 | 0.99746 | -0.038653 | 0.99726 | -0.037268 | 20.8406
88 | 6.2238 | 2.8557 | -6.2233 | -2.8579 | 0.00049105 | -0.0022509 | 0.19821 | 0.19824 | 0.19824 | 0.99731 | -0.039329 | 0.99723 | -0.039717 | 31.0716
89 | 8.6104 | 3.9259 | -8.6099 | -3.9271 | 0.00053949 | -0.0011556 | 0.27366 | 0.27368 | 0.27368 | 0.99823 | -0.0087371 | 0.99817 | -0.0090553 | 42.8968
90 | 0.2088 | 0.1005 | -0.20875 | -0.1011 | 4.3705e-05 | -0.00060625 | 0.0067412 | 0.0067492 | 0.0067492 | 0.9923 | -0.035398 | 0.99208 | -0.036795 | 3.2139

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.0062 | 4.547

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38706 | 0.18746
1 | 0.30091 | 0.14574
2 | 0.21087 | 0.10213
3 | 0.25515 | 0.12358
4 | 0.24458 | 0.11846
5 | 0.072315 | 0.035024
6 | 0.31587 | 0.15298
7 | 0.39925 | 0.19337
8 | 0.10501 | 0.050861
9 | 0.31265 | 0.15142
10 | 0.10028 | 0.048567
11 | 0.26869 | 0.13013
12 | 0.21903 | 0.10608
13 | 0.12508 | 0.060579
14 | 0.10315 | 0.049957
15 | 0.11168 | 0.054091
16 | 0.41474 | 0.20087
17 | 0.33934 | 0.16435
18 | 0.070335 | 0.034065
19 | 0.11444 | 0.055426
20 | 0.12732 | 0.061666
21 | 0.27363 | 0.13253
22 | 0.15931 | 0.077157
23 | 0.23544 | 0.11403
24 | 0.40573 | 0.1965
25 | 0.10273 | 0.049757
26 | 0.070925 | 0.034351
27 | 0.38493 | 0.18643
28 | 0.20968 | 0.10155
29 | 0.20949 | 0.10146
30 | 0.35222 | 0.17059
31 | 0.32985 | 0.15975
32 | 0.34794 | 0.16851
33 | 0.39573 | 0.19166
34 | 0.19985 | 0.096794
35 | 0.26183 | 0.12681
36 | 0.29394 | 0.14236
37 | 0.26469 | 0.1282
38 | 0.17421 | 0.084375
39 | 0.099717 | 0.048295
40 | 0.29643 | 0.14357
41 | 0.066638 | 0.032274
42 | 0.20875 | 0.1011

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1