## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_179_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_179_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_179_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_179_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_179_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_179_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_179_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_179_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_179_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_179_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_179_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_179_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_179_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_179_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_179_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_179_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_179_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_179_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_179_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_179_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_179_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_179_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_179_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_179_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_179_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_179_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_179_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_179_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_179_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_179_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_179_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_179_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_179_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_179_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_179_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_179_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_179_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_179_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_179_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_179_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_179_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_179_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_179_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_179_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_179_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_179_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_179_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_179_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_179_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_179_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_179_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_179_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_179_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_179_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_179_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_179_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_179_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_179_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_179_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_179_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_179_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_179_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_179_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_179_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_179_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_179_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_179_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_179_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_179_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_179_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_179_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_179_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_179_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_179_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_179_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_179_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_179_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_179_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_179_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_179_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_179_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_179_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_179_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_179_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_179_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_179_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_179_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_179_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_179_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_179_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_179_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_179_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_179_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_179_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_179_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_179_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_179_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_179_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_179_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_179_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_179_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_179_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_179_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_179_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_179_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_179_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_179_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_179_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_179_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_179_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_179_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_179_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_179_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_179_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_179_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_179_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_179_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_179_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_179_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_179_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_179_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_179_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_179_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_179_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_179_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_179_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_179_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_179_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_179_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_179_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_179_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_179_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_179_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_179_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_179_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_179_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_179_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_179_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_179_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_179_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_179_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_179_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_179_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_179_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_179_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_179_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_179_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_179_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_179_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_179_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_179_0_node_32 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_179_0_load_0 | 0 | 0.077482 | 0.037526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_179_0_load_28 | 3 | 0.050326 | 0.024374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_179_0_load_33 | 4 | 0.10237 | 0.049581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_179_0_load_99 | 8 | 0.085471 | 0.041395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_179_0_load_102 | 12 | 0.076011 | 0.036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_179_0_load_144 | 13 | 0.089166 | 0.043185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_179_0_load_96 | 15 | 0.051741 | 0.025059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_179_0_load_3 | 16 | 0.12655 | 0.061291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_179_0_load_138 | 20 | 0.12297 | 0.059555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_179_0_load_16 | 21 | 0.16205 | 0.078484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_179_0_load_7 | 23 | 0.13922 | 0.067425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_179_0_load_142 | 27 | 0.10957 | 0.053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_179_0_load_145 | 29 | 0.13747 | 0.066579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_179_0_load_43 | 33 | 0.15667 | 0.075877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_179_0_load_10 | 35 | 0.12031 | 0.058267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_179_0_load_13 | 38 | 0.15342 | 0.074305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_179_0_load_24 | 40 | 0.073091 | 0.0354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_179_0_load_20 | 41 | 0.13748 | 0.066585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_179_0_load_17 | 42 | 0.13675 | 0.066233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_179_0_load_34 | 46 | 0.16138 | 0.078158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_179_0_load_127 | 48 | 0.16392 | 0.079392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_179_0_load_37 | 50 | 0.14854 | 0.071943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_179_0_load_41 | 53 | 0.12003 | 0.058131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_179_0_load_151 | 54 | 0.065987 | 0.031959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_179_0_load_26 | 55 | 0.13457 | 0.065177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_179_0_load_23 | 56 | 0.11559 | 0.055984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_179_0_load_137 | 58 | 0.098958 | 0.047928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_179_0_load_42 | 60 | 0.093961 | 0.045507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_179_0_load_128 | 61 | 0.092995 | 0.04504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_179_0_load_140 | 65 | 0.1563 | 0.075697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_179_0_load_46 | 66 | 0.14325 | 0.069378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_179_0_load_67 | 71 | 0.0795 | 0.038504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_179_0_load_49 | 73 | 0.11512 | 0.055755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_179_0_load_61 | 75 | 0.11894 | 0.057606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_179_0_load_58 | 76 | 0.085569 | 0.041443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_179_0_load_55 | 80 | 0.1526 | 0.073906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_179_0_load_64 | 83 | 0.06918 | 0.033505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_179_0_load_68 | 85 | 0.14685 | 0.071121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_179_0_load_95 | 87 | 0.07957 | 0.038538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_179_0_load_94 | 88 | 0.15678 | 0.075934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_179_0_load_63 | 89 | 0.094247 | 0.045646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_179_0_load_62 | 90 | 0.074158 | 0.035916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_179_0_load_69 | 92 | 0.15989 | 0.07744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_179_0_load_93 | 96 | 0.14147 | 0.068517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_179_0_load_147 | 97 | 0.1513 | 0.073277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_179_0_load_80 | 99 | 0.13932 | 0.067474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_179_0_load_85 | 101 | 0.12801 | 0.061997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_179_0_load_83 | 103 | 0.087528 | 0.042392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_179_0_load_87 | 105 | 0.13486 | 0.065314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_179_0_load_152 | 107 | 0.062425 | 0.030234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_179_0_load_84 | 108 | 0.067484 | 0.032684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_179_0_load_133 | 111 | 0.068153 | 0.033008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_179_0_load_76 | 112 | 0.075703 | 0.036665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_179_0_load_79 | 114 | 0.057114 | 0.027662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_179_0_load_89 | 115 | 0.16222 | 0.078564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_179_0_load_149 | 118 | 0.1064 | 0.051533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_179_0_load_104 | 121 | 0.16138 | 0.07816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_179_0_load_129 | 125 | 0.11022 | 0.053383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_179_0_load_153 | 126 | 0.14078 | 0.068182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_179_0_load_114 | 128 | 0.12458 | 0.060339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_179_0_load_132 | 131 | 0.15873 | 0.076878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_179_0_load_107 | 132 | 0.10108 | 0.048957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_179_0_load_125 | 138 | 0.11542 | 0.055899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_179_0_load_135 | 139 | 0.10049 | 0.048671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_179_0_load_126 | 140 | 0.114 | 0.05521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_179_0_load_112 | 141 | 0.11584 | 0.056104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_179_0_load_119 | 143 | 0.13882 | 0.067232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_179_0_load_134 | 148 | 0.12985 | 0.062887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_179_0_load_136 | 149 | 0.1082 | 0.052405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_179_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.15054 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_179_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.1129 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_179_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.33027 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_179_0_line_3 |  | 2 | 10 | 0.36505 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_179_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.24211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_179_0_line_5 |  | 3 | 14 | 0.022044 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_179_0_line_6 |  | 4 | 5 | 1.1585 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_179_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.12779 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_179_0_line_8 |  | 5 | 22 | 0.35611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_179_0_line_9 |  | 5 | 35 | 0.047916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_179_0_line_10 |  | 6 | 57 | 0.34091 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_179_0_line_11 |  | 6 | 14 | 0.10084 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_179_0_line_12 |  | 7 | 8 | 0.22468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_179_0_line_13 |  | 7 | 9 | 0.25752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_179_0_line_14 |  | 9 | 15 | 0.32009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_179_0_line_15 |  | 10 | 11 | 0.13073 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_179_0_line_16 |  | 10 | 12 | 0.15228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_179_0_line_17 |  | 11 | 13 | 0.33448 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_179_0_line_18 |  | 13 | 120 | 0.058005 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_179_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.022945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_179_0_line_20 |  | 17 | 18 | 0.27219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_179_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.079986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_179_0_line_22 |  | 18 | 20 | 0.046166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_179_0_line_23 |  | 19 | 21 | 0.022413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_179_0_line_24 |  | 21 | 22 | 0.030027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_179_0_line_25 |  | 22 | 36 | 0.058012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_179_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.11066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_179_0_line_27 |  | 23 | 25 | 0.35559 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_179_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.43907 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_179_0_line_29 |  | 25 | 27 | 0.60337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_179_0_line_30 |  | 26 | 31 | 0.038729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_179_0_line_31 |  | 27 | 32 | 0.029995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_179_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.014901 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_179_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.18156 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_179_0_line_34 |  | 29 | 63 | 2.3739 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_179_0_line_35 |  | 30 | 33 | 0.067004 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_179_0_line_36 |  | 31 | 56 | 0.033494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_179_0_line_37 |  | 31 | 39 | 0.061837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_179_0_line_38 |  | 32 | 64 | 0.099583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_179_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.06126 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_179_0_line_40 |  | 34 | 57 | 0.82369 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_179_0_line_41 |  | 36 | 37 | 0.12145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_179_0_line_42 |  | 36 | 38 | 0.039868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_179_0_line_43 |  | 37 | 39 | 0.19583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_179_0_line_44 |  | 37 | 40 | 0.056115 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_179_0_line_45 |  | 39 | 41 | 0.07632 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_179_0_line_46 |  | 41 | 55 | 0.24943 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_179_0_line_47 |  | 42 | 43 | 0.063229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_179_0_line_48 |  | 43 | 44 | 0.31549 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_179_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.83765 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_179_0_line_50 |  | 44 | 46 | 0.23753 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_179_0_line_51 |  | 45 | 54 | 0.32528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_179_0_line_52 |  | 45 | 52 | 0.057748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_179_0_line_53 |  | 46 | 47 | 0.043106 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_179_0_line_54 |  | 47 | 59 | 0.27085 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_179_0_line_55 |  | 48 | 49 | 0.11671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_179_0_line_56 |  | 49 | 62 | 0.33707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_179_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.037299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_179_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.45789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_179_0_line_59 |  | 52 | 53 | 0.094615 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_179_0_line_60 |  | 57 | 58 | 0.066614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_179_0_line_61 |  | 59 | 60 | 0.088201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_179_0_line_62 |  | 59 | 61 | 2.0296 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_179_0_line_63 |  | 61 | 62 | 0.06563 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_179_0_line_64 |  | 62 | 124 | 0.43382 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_179_0_line_65 |  | 62 | 127 | 0.21128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_179_0_line_66 |  | 63 | 99 | 0.068752 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_179_0_line_67 |  | 64 | 65 | 0.074775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_179_0_line_68 |  | 66 | 67 | 0.023206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_179_0_line_69 |  | 67 | 68 | 0.094963 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_179_0_line_70 |  | 67 | 69 | 0.86307 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_179_0_line_71 |  | 68 | 70 | 0.023846 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_179_0_line_72 |  | 69 | 77 | 0.32874 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_179_0_line_73 |  | 69 | 76 | 0.015502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_179_0_line_74 |  | 70 | 71 | 0.013161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_179_0_line_75 |  | 70 | 72 | 1.3108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_179_0_line_76 |  | 71 | 82 | 0.038199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_179_0_line_77 |  | 72 | 83 | 0.094921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_179_0_line_78 |  | 73 | 74 | 0.1551 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_179_0_line_79 |  | 73 | 75 | 1.3226 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_179_0_line_80 |  | 74 | 78 | 0.3284 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_179_0_line_81 |  | 74 | 79 | 0.21175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_179_0_line_82 |  | 75 | 77 | 0.02517 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_179_0_line_83 |  | 78 | 84 | 1.0477 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_179_0_line_84 |  | 78 | 85 | 0.041925 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_179_0_line_85 |  | 79 | 89 | 0.008241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_179_0_line_86 |  | 79 | 90 | 0.090633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_179_0_line_87 |  | 80 | 81 | 0.053611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_179_0_line_88 |  | 81 | 82 | 0.20602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_179_0_line_89 |  | 84 | 86 | 0.18963 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_179_0_line_90 |  | 84 | 87 | 0.092133 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_179_0_line_91 |  | 86 | 88 | 0.012875 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_179_0_line_92 |  | 88 | 91 | 0.35382 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_179_0_line_93 |  | 91 | 119 | 0.60393 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_179_0_line_94 |  | 92 | 93 | 0.062644 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_179_0_line_95 |  | 93 | 94 | 0.11099 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_179_0_line_96 |  | 93 | 95 | 0.099219 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_179_0_line_97 |  | 94 | 96 | 0.027908 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_179_0_line_98 |  | 95 | 97 | 0.028245 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_179_0_line_99 |  | 95 | 98 | 0.18751 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_179_0_line_100 |  | 96 | 109 | 0.10127 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_179_0_line_101 |  | 97 | 110 | 0.029591 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_179_0_line_102 |  | 98 | 111 | 0.057301 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_179_0_line_103 |  | 98 | 106 | 0.14047 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_179_0_line_104 |  | 99 | 100 | 0.015742 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_179_0_line_105 |  | 100 | 101 | 1.3942 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_179_0_line_106 |  | 101 | 102 | 0.027803 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_179_0_line_107 |  | 101 | 103 | 0.74452 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_179_0_line_108 |  | 102 | 104 | 0.64754 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_179_0_line_109 |  | 104 | 107 | 0.23083 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_179_0_line_110 |  | 104 | 108 | 0.33177 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_179_0_line_111 |  | 104 | 106 | 0.20842 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_179_0_line_112 |  | 105 | 106 | 0.046077 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_179_0_line_113 |  | 109 | 113 | 0.070625 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_179_0_line_114 |  | 109 | 112 | 0.088695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_179_0_line_115 |  | 110 | 117 | 0.2675 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_179_0_line_116 |  | 113 | 114 | 0.048553 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_179_0_line_117 |  | 115 | 116 | 0.019232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_179_0_line_118 |  | 116 | 117 | 0.057447 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_179_0_line_119 |  | 117 | 118 | 0.048347 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_179_0_line_120 |  | 118 | 119 | 0.041237 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_179_0_line_121 |  | 120 | 144 | 1.3128 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_179_0_line_122 |  | 121 | 122 | 0.025401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_179_0_line_123 |  | 122 | 123 | 0.35158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_179_0_line_124 |  | 123 | 124 | 0.13968 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_179_0_line_125 |  | 123 | 125 | 0.071699 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_179_0_line_126 |  | 124 | 126 | 0.013255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_179_0_line_127 |  | 125 | 129 | 0.009481 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_179_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.066712 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_179_0_line_129 |  | 129 | 130 | 0.1122 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_179_0_line_130 |  | 130 | 131 | 0.1531 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_179_0_line_131 |  | 131 | 134 | 0.049639 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_179_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.019255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_179_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.5344 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_179_0_line_134 |  | 133 | 135 | 0.33 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_179_0_line_135 |  | 133 | 136 | 1.2657 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_179_0_line_136 |  | 135 | 137 | 0.22851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_179_0_line_137 |  | 135 | 138 | 0.031257 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_179_0_line_138 |  | 136 | 139 | 0.017129 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_179_0_line_139 |  | 136 | 140 | 0.14933 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_179_0_line_140 |  | 137 | 141 | 0.43867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_179_0_line_141 |  | 139 | 142 | 0.02022 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_179_0_line_142 |  | 142 | 147 | 0.17306 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_179_0_line_143 |  | 143 | 144 | 0.035344 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_179_0_line_144 |  | 143 | 145 | 0.043708 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_179_0_line_145 |  | 145 | 146 | 0.087235 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_179_0_line_146 |  | 146 | 147 | 0.12468 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_179_0_line_147 |  | 146 | 148 | 0.06593 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_179_0_line_148 |  | 147 | 149 | 0.028208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_179_0_trafo_32 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 34 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724045.1185 | 1179408.8971
1 | 2723906.1275 | 1179351.0488
2 | 2724707.0269 | 1178514.1776
3 | 2723588.7647 | 1179442.4884
4 | 2723638.7305 | 1179581.6629
5 | 2723989.7782 | 1180685.7296
6 | 2723532.7182 | 1179510.3158
7 | 2724538.8935 | 1178177.7527
8 | 2724585.3386 | 1178397.5758
9 | 2724426.1278 | 1178132.3576
10 | 2725000.9402 | 1178562.3082
11 | 2725106.3189 | 1178634.7576
12 | 2725123.3194 | 1178524.4546
13 | 2725434.3664 | 1178664.9643
14 | 2723569.6233 | 1179453.513
15 | 2724160.0257 | 1177994.6891
16 | 2724300.7594 | 1180822.4896
17 | 2724278.3424 | 1180826.1831
18 | 2724030.3517 | 1180884.1788
19 | 2723980.0592 | 1180928.3261
20 | 2724042.5961 | 1180839.6666
21 | 2723957.7503 | 1180926.9403
22 | 2723927.9396 | 1180930.4613
23 | 2723358.3343 | 1181366.8294
24 | 2723401.6991 | 1181454.2405
25 | 2723109.6554 | 1181112.657
26 | 2723723.0973 | 1181155.1041
27 | 2723512.5327 | 1181007.3338
28 | 2722779.1493 | 1179830.5147
29 | 2722765.2549 | 1179825.0263
30 | 2722932.1281 | 1179753.26
31 | 2723761.3309 | 1181159.741
32 | 2723542.5143 | 1181009.0861
33 | 2722996.3865 | 1179734.2751
34 | 2722974.4062 | 1179677.439
35 | 2724032.8809 | 1180690.9035
36 | 2723929.8414 | 1180987.742
37 | 2723940.8863 | 1181108.2685
38 | 2723890.7862 | 1180979.1953
39 | 2723781.5919 | 1181216.3112
40 | 2723973.6821 | 1181153.8017
41 | 2723808.136 | 1181287.8665
42 | 2728241.529 | 1181978.4981
43 | 2728180.0637 | 1181986.1812
44 | 2727917.5042 | 1181812.2001
45 | 2727742.6331 | 1182700.5373
46 | 2727702.8311 | 1181710.5261
47 | 2727659.7939 | 1181706.4399
48 | 2728582.578 | 1179833.934
49 | 2728665.8568 | 1179752.1599
50 | 2728113.9623 | 1183044.0017
51 | 2728092.8513 | 1183013.298
52 | 2727750.3632 | 1182730.2462
53 | 2727808.5934 | 1182804.8203
54 | 2727426.3094 | 1182624.715
55 | 2723987.2161 | 1181461.4929
56 | 2723766.1791 | 1181126.606
57 | 2723239.2571 | 1179450.2127
58 | 2723285.8918 | 1179403.2597
59 | 2727495.2366 | 1181579.956
60 | 2727427.0811 | 1181632.9015
61 | 2728348.6389 | 1179738.479
62 | 2728409.0515 | 1179741.7367
63 | 2720481.1477 | 1179178.2208
64 | 2723596.851 | 1181032.0225
65 | 2723654.5139 | 1181079.6014
66 | 2714740.4262 | 1176326.6705
67 | 2714748.1603 | 1176304.8701
68 | 2714658.0889 | 1176280.7984
69 | 2715299.2141 | 1175640.6206
70 | 2714635.0568 | 1176286.9737
71 | 2714627.9816 | 1176276.3312
72 | 2714559.824 | 1176966.0033
73 | 2716038.5368 | 1176963.0962
74 | 2716184.2496 | 1177016.2418
75 | 2715545.2158 | 1175735.929
76 | 2715287.1994 | 1175630.783
77 | 2715521.2454 | 1175743.8173
78 | 2716478.5176 | 1177016.7702
79 | 2716194.0991 | 1177105.6278
80 | 2714361.0876 | 1176204.178
81 | 2714414.5771 | 1176200.573
82 | 2714594.4108 | 1176258.6668
83 | 2714645.4253 | 1177005.0319
84 | 2717203.3652 | 1177506.4716
85 | 2716438.0833 | 1177027.8486
86 | 2717339.3005 | 1177620.9865
87 | 2717144.9022 | 1177577.6793
88 | 2717349.7077 | 1177628.6065
89 | 2716202.0194 | 1177107.9717
90 | 2716184.8535 | 1177191.3971
91 | 2717685.1439 | 1177741.1671
92 | 2718462.54 | 1178027.8247
93 | 2718405.3911 | 1178002.1673
94 | 2718443.0168 | 1177897.9148
95 | 2718364.2071 | 1178062.1743
96 | 2718448.188 | 1177870.6311
97 | 2718336.9875 | 1178069.965
98 | 2718494.5867 | 1178196.9429
99 | 2720415.413 | 1179159.0093
100 | 2720399.7292 | 1179157.2043
101 | 2719260.6692 | 1178353.3352
102 | 2719233.0474 | 1178357.1332
103 | 2719788.8015 | 1177828.5667
104 | 2718734.0402 | 1178284.0835
105 | 2718593.0516 | 1178131.8987
106 | 2718587.1032 | 1178177.5798
107 | 2718551.9342 | 1178351.1842
108 | 2718961.7753 | 1178042.8262
109 | 2718402.096 | 1177780.458
110 | 2718307.6966 | 1178074.268
111 | 2718538.722 | 1178222.4427
112 | 2718343.7686 | 1177847.2761
113 | 2718450.9111 | 1177730.4978
114 | 2718494.2113 | 1177752.3016
115 | 2718105.3213 | 1178053.5878
116 | 2718106.1966 | 1178034.3805
117 | 2718161.8263 | 1178020.0438
118 | 2718178.467 | 1177974.6509
119 | 2718139.0097 | 1177962.6653
120 | 2725471.7938 | 1178620.8373
121 | 2728685.9235 | 1179480.6792
122 | 2728697.9592 | 1179458.2987
123 | 2728393.9596 | 1179284.0544
124 | 2728417.779 | 1179394.7236
125 | 2728335.3469 | 1179242.7584
126 | 2728411.446 | 1179406.3744
127 | 2728273.2796 | 1179580.2567
128 | 2728218.3777 | 1179618.1549
129 | 2728335.9316 | 1179233.2973
130 | 2728283.7625 | 1179190.4941
131 | 2728152.7159 | 1179114.292
132 | 2727823.7716 | 1178742.5473
133 | 2727808.0545 | 1178731.4232
134 | 2728120.281 | 1179076.7159
135 | 2727575.591 | 1178543.7923
136 | 2727103.7929 | 1178937.4192
137 | 2727520.5077 | 1178335.6464
138 | 2727598.2697 | 1178565.3016
139 | 2727086.6147 | 1178937.2773
140 | 2727136.5474 | 1179083.1089
141 | 2727132.1899 | 1178184.8378
142 | 2727066.9541 | 1178933.8138
143 | 2726814.1254 | 1178663.3542
144 | 2726784.3716 | 1178644.1445
145 | 2726848.3575 | 1178690.5312
146 | 2726908.7432 | 1178753.4879
147 | 2726940.0403 | 1178866.8663
148 | 2726867.708 | 1178805.0908
149 | 2726943.3869 | 1178894.702
150 | 2722974.4062 | 1179677.439

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99551 | -0.078581 | 0.077482 | 0.037526
1 | 0.99575 | -0.075194 | 0 | 0
2 | 0.99184 | -0.1857 | 0 | 0
3 | 0.99686 | -0.042736 | 0.050326 | 0.024374
4 | 0.99666 | -0.043129 | 0.10237 | 0.049581
5 | 0.99321 | -0.070706 | 0 | 0
6 | 0.99706 | -0.039932 | 0 | 0
7 | 0.99178 | -0.18597 | 0 | 0
8 | 0.9918 | -0.18556 | 0.085471 | 0.041395
9 | 0.99177 | -0.18598 | 0 | 0
10 | 0.99131 | -0.19331 | 0 | 0
11 | 0.99112 | -0.19595 | 0 | 0
12 | 0.99129 | -0.19319 | 0.076011 | 0.036814
13 | 0.99064 | -0.20264 | 0.089166 | 0.043185
14 | 0.9969 | -0.042234 | 0 | 0
15 | 0.99175 | -0.18586 | 0.051741 | 0.025059
16 | 0.99247 | -0.064901 | 0.12655 | 0.061291
17 | 0.99247 | -0.064936 | 0 | 0
18 | 0.99252 | -0.065288 | 0 | 0
19 | 0.99254 | -0.06549 | 0 | 0
20 | 0.99251 | -0.065358 | 0.12297 | 0.059555
21 | 0.99255 | -0.065544 | 0.16205 | 0.078484
22 | 0.99256 | -0.065676 | 0 | 0
23 | 0.9917 | -0.064743 | 0.13922 | 0.067425
24 | 0.99176 | -0.06514 | 0 | 0
25 | 0.99153 | -0.066495 | 0 | 0
26 | 0.9921 | -0.062111 | 0 | 0
27 | 0.99132 | -0.065007 | 0.10957 | 0.053069
28 | 0.99938 | -0.011747 | 0 | 0
29 | 0.99935 | -0.012067 | 0.13747 | 0.066579
30 | 0.99967 | -0.0078395 | 0 | 0
31 | 0.99212 | -0.062244 | 0 | 0
32 | 0.99132 | -0.064958 | 0 | 0
33 | 0.9999 | -0.0013767 | 0.15667 | 0.075877
34 | 1 | 0 | -8.0389 | -3.3569
35 | 0.9932 | -0.070638 | 0.12031 | 0.058267
36 | 0.99249 | -0.065089 | 0 | 0
37 | 0.99236 | -0.064064 | 0 | 0
38 | 0.99248 | -0.065016 | 0.15342 | 0.074305
39 | 0.99216 | -0.062536 | 0 | 0
40 | 0.99235 | -0.064114 | 0.073091 | 0.0354
41 | 0.99212 | -0.062793 | 0.13748 | 0.066585
42 | 0.98128 | -0.42174 | 0.13675 | 0.066233
43 | 0.98129 | -0.42184 | 0 | 0
44 | 0.98137 | -0.42082 | 0 | 0
45 | 0.98096 | -0.43078 | 0 | 0
46 | 0.9815 | -0.41718 | 0.16138 | 0.078158
47 | 0.98151 | -0.41699 | 0 | 0
48 | 0.98324 | -0.3672 | 0.16392 | 0.079392
49 | 0.98328 | -0.36696 | 0 | 0
50 | 0.98084 | -0.42991 | 0.14854 | 0.071943
51 | 0.98085 | -0.42997 | 0 | 0
52 | 0.98094 | -0.43063 | 0 | 0
53 | 0.98091 | -0.43078 | 0.12003 | 0.058131
54 | 0.98091 | -0.43106 | 0.065987 | 0.031959
55 | 0.99205 | -0.063208 | 0.13457 | 0.065177
56 | 0.99211 | -0.062198 | 0.11559 | 0.055984
57 | 0.99791 | -0.028472 | 0 | 0
58 | 0.9979 | -0.028396 | 0.098958 | 0.047928
59 | 0.9816 | -0.41579 | 0 | 0
60 | 0.98159 | -0.41569 | 0.093961 | 0.045507
61 | 0.98332 | -0.36793 | 0.092995 | 0.04504
62 | 0.98335 | -0.36756 | 0 | 0
63 | 0.9916 | -0.23261 | 0 | 0
64 | 0.9913 | -0.064788 | 0 | 0
65 | 0.99128 | -0.06465 | 0.1563 | 0.075697
66 | 0.98147 | -0.48296 | 0.14325 | 0.069378
67 | 0.98147 | -0.48301 | 0 | 0
68 | 0.98146 | -0.48326 | 0 | 0
69 | 0.98191 | -0.46983 | 0 | 0
70 | 0.98145 | -0.48352 | 0 | 0
71 | 0.98145 | -0.48349 | 0.0795 | 0.038504
72 | 0.98134 | -0.48389 | 0 | 0
73 | 0.98298 | -0.43926 | 0.11512 | 0.055755
74 | 0.98311 | -0.43531 | 0 | 0
75 | 0.982 | -0.46832 | 0.11894 | 0.057606
76 | 0.9819 | -0.46981 | 0.085569 | 0.041443
77 | 0.982 | -0.46843 | 0 | 0
78 | 0.98328 | -0.433 | 0 | 0
79 | 0.98307 | -0.43494 | 0 | 0
80 | 0.98138 | -0.48317 | 0.1526 | 0.073906
81 | 0.9814 | -0.48307 | 0 | 0
82 | 0.98144 | -0.48343 | 0 | 0
83 | 0.98133 | -0.48381 | 0.06918 | 0.033505
84 | 0.98387 | -0.42417 | 0 | 0
85 | 0.98326 | -0.43308 | 0.14685 | 0.071121
86 | 0.98399 | -0.42239 | 0 | 0
87 | 0.98386 | -0.42426 | 0.07957 | 0.038538
88 | 0.984 | -0.42227 | 0.15678 | 0.075934
89 | 0.98307 | -0.43493 | 0.094247 | 0.045646
90 | 0.98306 | -0.43486 | 0.074158 | 0.035916
91 | 0.98452 | -0.4065 | 0 | 0
92 | 0.98531 | -0.39218 | 0.15989 | 0.07744
93 | 0.98533 | -0.39206 | 0 | 0
94 | 0.98531 | -0.39225 | 0 | 0
95 | 0.98535 | -0.39178 | 0 | 0
96 | 0.98531 | -0.3923 | 0.14147 | 0.068517
97 | 0.98533 | -0.39216 | 0.1513 | 0.073277
98 | 0.98582 | -0.37831 | 0 | 0
99 | 0.99149 | -0.23406 | 0.13932 | 0.067474
100 | 0.99147 | -0.23437 | 0 | 0
101 | 0.98714 | -0.35944 | 0.12801 | 0.061997
102 | 0.98711 | -0.35998 | 0 | 0
103 | 0.98702 | -0.36028 | 0.087528 | 0.042392
104 | 0.98625 | -0.37226 | 0 | 0
105 | 0.98598 | -0.37599 | 0.13486 | 0.065314
106 | 0.98599 | -0.37595 | 0 | 0
107 | 0.98624 | -0.37236 | 0.062425 | 0.030234
108 | 0.9862 | -0.37254 | 0.067484 | 0.032684
109 | 0.98529 | -0.39272 | 0 | 0
110 | 0.9853 | -0.39254 | 0 | 0
111 | 0.98582 | -0.37833 | 0.068153 | 0.033008
112 | 0.98528 | -0.3928 | 0.075703 | 0.036665
113 | 0.98529 | -0.39274 | 0 | 0
114 | 0.98529 | -0.39276 | 0.057114 | 0.027662
115 | 0.98506 | -0.39596 | 0.16222 | 0.078564
116 | 0.98506 | -0.396 | 0 | 0
117 | 0.98508 | -0.39588 | 0 | 0
118 | 0.985 | -0.39823 | 0.1064 | 0.051533
119 | 0.98494 | -0.4001 | 0 | 0
120 | 0.99056 | -0.20376 | 0 | 0
121 | 0.98362 | -0.36223 | 0.16138 | 0.07816
122 | 0.98363 | -0.36228 | 0 | 0
123 | 0.9837 | -0.36288 | 0 | 0
124 | 0.98361 | -0.36413 | 0 | 0
125 | 0.98382 | -0.35958 | 0.11022 | 0.053383
126 | 0.9836 | -0.3641 | 0.14078 | 0.068182
127 | 0.98331 | -0.36727 | 0 | 0
128 | 0.9833 | -0.36737 | 0.12458 | 0.060339
129 | 0.98383 | -0.35948 | 0 | 0
130 | 0.98392 | -0.35826 | 0 | 0
131 | 0.98404 | -0.35659 | 0.15873 | 0.076878
132 | 0.98462 | -0.34739 | 0.10108 | 0.048957
133 | 0.98462 | -0.34742 | 0 | 0
134 | 0.98414 | -0.35389 | 0 | 0
135 | 0.98452 | -0.34689 | 0 | 0
136 | 0.98597 | -0.32808 | 0 | 0
137 | 0.98449 | -0.34676 | 0 | 0
138 | 0.98452 | -0.34694 | 0.11542 | 0.055899
139 | 0.98599 | -0.3278 | 0.10049 | 0.048671
140 | 0.98594 | -0.3283 | 0.114 | 0.05521
141 | 0.98442 | -0.34628 | 0.11584 | 0.056104
142 | 0.98601 | -0.32746 | 0 | 0
143 | 0.98661 | -0.31707 | 0.13882 | 0.067232
144 | 0.98666 | -0.31638 | 0 | 0
145 | 0.98649 | -0.32065 | 0 | 0
146 | 0.98637 | -0.32228 | 0 | 0
147 | 0.98622 | -0.3245 | 0 | 0
148 | 0.98635 | -0.32239 | 0.12985 | 0.062887
149 | 0.98621 | -0.32447 | 0.1082 | 0.052405
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -3.0098 | -1.2226 | 3.0105 | 1.218 | 0.00064488 | -0.0046508 | 0.094204 | 0.094148 | 0.094204 | 0.99551 | -0.078581 | 0.99575 | -0.075194 | 26.0232
1 | 2.9323 | 1.1851 | -2.9238 | -1.1766 | 0.008595 | 0.00845 | 0.091713 | 0.091728 | 0.091728 | 0.99551 | -0.078581 | 0.99184 | -0.1857 | 26.2079
2 | -3.0105 | -1.218 | 3.0132 | 1.2206 | 0.0026873 | 0.0026617 | 0.094148 | 0.094144 | 0.094148 | 0.99575 | -0.075194 | 0.99686 | -0.042736 | 26.8994
3 | 2.7865 | 1.1297 | -2.7852 | -1.141 | 0.0013524 | -0.011331 | 0.087513 | 0.087648 | 0.087648 | 0.99184 | -0.1857 | 0.99131 | -0.19331 | 24.2122
4 | 0.13722 | 0.046942 | -0.13721 | -0.052627 | 5.834e-06 | -0.0056848 | 0.004221 | 0.0042775 | 0.0042775 | 0.99184 | -0.1857 | 0.9918 | -0.18556 | 1.9443
5 | -3.0635 | -1.245 | 3.0636 | 1.2443 | 9.7625e-05 | -0.00068059 | 0.095759 | 0.095751 | 0.095759 | 0.99686 | -0.042736 | 0.9969 | -0.042234 | 26.4529
6 | 1.5579 | 0.69813 | -1.5528 | -0.69634 | 0.0050484 | 0.0017931 | 0.049446 | 0.049463 | 0.049463 | 0.99666 | -0.043129 | 0.99321 | -0.070706 | 23.5536
7 | -1.6602 | -0.74771 | 1.6609 | 0.74796 | 0.00063325 | 0.00024505 | 0.05274 | 0.052738 | 0.05274 | 0.99666 | -0.043129 | 0.99706 | -0.039932 | 25.1141
8 | 1.4325 | 0.6392 | -1.4315 | -0.64729 | 0.00099036 | -0.0080881 | 0.045592 | 0.045692 | 0.045692 | 0.99321 | -0.070706 | 0.99256 | -0.065676 | 20.7692
9 | 0.12031 | 0.057139 | -0.12031 | -0.058267 | 9.6207e-07 | -0.0011283 | 0.003871 | 0.0038852 | 0.0038852 | 0.99321 | -0.070706 | 0.9932 | -0.070638 | 1.766
10 | -4.7249 | -1.9892 | 4.7285 | 1.9801 | 0.0036244 | -0.0090028 | 0.14843 | 0.1483 | 0.14843 | 0.99706 | -0.039932 | 0.99791 | -0.028472 | 41.0018
11 | 3.064 | 1.2412 | -3.0636 | -1.2443 | 0.00044639 | -0.0031143 | 0.095714 | 0.095751 | 0.095751 | 0.99706 | -0.039932 | 0.9969 | -0.042234 | 26.4506
12 | -0.051743 | -0.011495 | 0.051744 | 0.011232 | 9.5178e-07 | -0.00026324 | 0.0015428 | 0.0015411 | 0.0015428 | 0.99178 | -0.18597 | 0.9918 | -0.18556 | 0.73466
13 | 0.051743 | 0.011495 | -0.051742 | -0.017543 | 8.4119e-07 | -0.0060476 | 0.0015428 | 0.0015903 | 0.0015903 | 0.99178 | -0.18597 | 0.99177 | -0.18598 | 0.72285
14 | 0.051742 | 0.017543 | -0.051741 | -0.025059 | 1.1335e-06 | -0.0075166 | 0.0015903 | 0.0016734 | 0.0016734 | 0.99177 | -0.18598 | 0.99175 | -0.18586 | 0.76064
15 | 2.7092 | 1.1078 | -2.7087 | -1.1118 | 0.00045897 | -0.0040729 | 0.085233 | 0.085282 | 0.085282 | 0.99131 | -0.19331 | 0.99112 | -0.19595 | 23.5585
16 | 0.076012 | 0.033241 | -0.076011 | -0.036814 | 1.2076e-06 | -0.0035725 | 0.0024159 | 0.0024595 | 0.0024595 | 0.99131 | -0.19331 | 0.99129 | -0.19319 | 1.1179
17 | 2.7087 | 1.1118 | -2.7075 | -1.1223 | 0.0011767 | -0.010411 | 0.085282 | 0.085407 | 0.085407 | 0.99112 | -0.19595 | 0.99064 | -0.20264 | 23.5931
18 | 2.6184 | 1.0791 | -2.6182 | -1.0809 | 0.00019085 | -0.001814 | 0.082525 | 0.082547 | 0.082547 | 0.99064 | -0.20264 | 0.99056 | -0.20376 | 22.8029
19 | -0.12655 | -0.061291 | 0.12655 | 0.060751 | 5.1152e-07 | -0.00053947 | 0.0040899 | 0.0040831 | 0.0040899 | 0.99247 | -0.064901 | 0.99247 | -0.064936 | 1.859
20 | -0.12655 | -0.060751 | 0.12656 | 0.054351 | 5.9416e-06 | -0.0064 | 0.0040831 | 0.004006 | 0.0040831 | 0.99247 | -0.064936 | 0.99252 | -0.065288 | 1.8559
21 | -0.24952 | -0.11385 | 0.24953 | 0.11197 | 6.7758e-06 | -0.0018793 | 0.0079772 | 0.0079546 | 0.0079772 | 0.99252 | -0.065288 | 0.99254 | -0.06549 | 3.626
22 | 0.12297 | 0.059501 | -0.12297 | -0.059555 | 1.2987e-06 | -5.3477e-05 | 0.0039732 | 0.0039739 | 0.0039739 | 0.99252 | -0.065288 | 0.99251 | -0.065358 | 1.8923
23 | -0.24953 | -0.11197 | 0.24953 | 0.11145 | 1.8918e-06 | -0.00052663 | 0.0079546 | 0.0079484 | 0.0079546 | 0.99254 | -0.06549 | 0.99255 | -0.065544 | 3.6157
24 | -0.41158 | -0.18993 | 0.41159 | 0.18923 | 6.9628e-06 | -0.00070424 | 0.013184 | 0.013175 | 0.013184 | 0.99255 | -0.065544 | 0.99256 | -0.065676 | 5.9926
25 | 1.0199 | 0.45806 | -1.0198 | -0.4594 | 8.1933e-05 | -0.0013402 | 0.032518 | 0.032534 | 0.032534 | 0.99256 | -0.065676 | 0.99249 | -0.065089 | 14.7882
26 | -0.40519 | -0.17687 | 0.40522 | 0.17427 | 2.4411e-05 | -0.0025914 | 0.012869 | 0.012839 | 0.012869 | 0.9917 | -0.064743 | 0.99176 | -0.06514 | 5.8498
27 | 0.26598 | 0.10944 | -0.26593 | -0.10983 | 4.4432e-05 | -0.00038959 | 0.0083721 | 0.0083768 | 0.0083768 | 0.9917 | -0.064743 | 0.99153 | -0.066495 | 3.9889
28 | -0.40522 | -0.17427 | 0.40535 | 0.17384 | 0.0001289 | -0.00043499 | 0.012839 | 0.012833 | 0.012839 | 0.99176 | -0.06514 | 0.9921 | -0.062111 | 6.114
29 | 0.26593 | 0.10983 | -0.26588 | -0.12397 | 5.7618e-05 | -0.014143 | 0.0083768 | 0.0085427 | 0.0085427 | 0.99153 | -0.066495 | 0.99132 | -0.065007 | 3.883
30 | -0.40535 | -0.17384 | 0.40535 | 0.17293 | 8.5085e-06 | -0.00090764 | 0.012833 | 0.012823 | 0.012833 | 0.9921 | -0.062111 | 0.99212 | -0.062244 | 5.8334
31 | 0.1563 | 0.070905 | -0.1563 | -0.071608 | 1.002e-06 | -0.00070349 | 0.004998 | 0.0050065 | 0.0050065 | 0.99132 | -0.065007 | 0.99132 | -0.064958 | 2.2757
32 | 3.03 | 1.2726 | -3.0299 | -1.2731 | 6.4861e-05 | -0.00046341 | 0.094929 | 0.094935 | 0.094935 | 0.99938 | -0.011747 | 0.99935 | -0.012067 | 26.225
33 | -3.03 | -1.2726 | 3.0308 | 1.267 | 0.00078969 | -0.005649 | 0.094929 | 0.094859 | 0.094929 | 0.99938 | -0.011747 | 0.99967 | -0.0078395 | 26.2235
34 | 2.8924 | 1.2065 | -2.8746 | -1.189 | 0.017867 | 0.017479 | 0.090529 | 0.090562 | 0.090562 | 0.99935 | -0.012067 | 0.9916 | -0.23261 | 25.8748
35 | -3.0308 | -1.267 | 3.0313 | 1.2675 | 0.00055348 | 0.0005489 | 0.094859 | 0.094859 | 0.094859 | 0.99967 | -0.0078395 | 0.9999 | -0.0013767 | 27.1027
36 | 0.11559 | 0.055197 | -0.11559 | -0.055984 | 6.2282e-07 | -0.00078696 | 0.0037272 | 0.0037371 | 0.0037371 | 0.99212 | -0.062244 | 0.99211 | -0.062198 | 1.6987
37 | -0.52095 | -0.22813 | 0.52097 | 0.22668 | 2.2582e-05 | -0.0014466 | 0.016548 | 0.016531 | 0.016548 | 0.99212 | -0.062244 | 0.99216 | -0.062536 | 7.5217
38 | 0.1563 | 0.071608 | -0.1563 | -0.073944 | 3.3512e-06 | -0.0023355 | 0.0050065 | 0.0050352 | 0.0050352 | 0.99132 | -0.064958 | 0.9913 | -0.064788 | 2.2887
39 | -3.188 | -1.3434 | 3.1883 | 1.3415 | 0.00029509 | -0.0018869 | 0.099877 | 0.099853 | 0.099877 | 0.9999 | -0.0013767 | 1 | 0 | 27.5903
40 | 4.8366 | 2.0049 | -4.8275 | -2.0265 | 0.009107 | -0.021581 | 0.15114 | 0.15145 | 0.15145 | 1 | 0 | 0.99791 | -0.028472 | 41.8383
41 | 0.86643 | 0.38603 | -0.8663 | -0.38885 | 0.00012357 | -0.0028194 | 0.027589 | 0.027623 | 0.027623 | 0.99249 | -0.065089 | 0.99236 | -0.064064 | 12.5559
42 | 0.15342 | 0.073368 | -0.15342 | -0.074305 | 1.3053e-06 | -0.00093725 | 0.0049464 | 0.0049583 | 0.0049583 | 0.99249 | -0.065089 | 0.99248 | -0.065016 | 2.2538
43 | 0.79321 | 0.35352 | -0.79304 | -0.35807 | 0.00016721 | -0.004554 | 0.025262 | 0.025317 | 0.025317 | 0.99236 | -0.064064 | 0.99216 | -0.062536 | 11.5078
44 | 0.073091 | 0.035334 | -0.073091 | -0.0354 | 5.5781e-07 | -6.562e-05 | 0.0023616 | 0.0023625 | 0.0023625 | 0.99236 | -0.064064 | 0.99235 | -0.064114 | 1.125
45 | 0.27207 | 0.13139 | -0.27206 | -0.13147 | 1.051e-05 | -8.3101e-05 | 0.0087909 | 0.0087921 | 0.0087921 | 0.99216 | -0.062536 | 0.99212 | -0.062793 | 4.1867
46 | 0.13458 | 0.064889 | -0.13457 | -0.065177 | 8.4062e-06 | -0.00028781 | 0.0043473 | 0.004351 | 0.004351 | 0.99212 | -0.062793 | 0.99205 | -0.063208 | 2.0719
47 | -0.13675 | -0.066233 | 0.13676 | 0.06478 | 1.6796e-06 | -0.0014532 | 0.0044701 | 0.0044516 | 0.0044701 | 0.98128 | -0.42174 | 0.98129 | -0.42184 | 2.0318
48 | -0.47143 | -0.21273 | 0.47146 | 0.20233 | 3.4987e-05 | -0.010397 | 0.015215 | 0.015092 | 0.015215 | 0.98129 | -0.42184 | 0.98137 | -0.42082 | 4.203
49 | 0.33467 | 0.14795 | -0.33458 | -0.14886 | 8.9203e-05 | -0.00091122 | 0.010765 | 0.010777 | 0.010777 | 0.98129 | -0.42184 | 0.98096 | -0.43078 | 3.079
50 | -0.47146 | -0.20233 | 0.47151 | 0.2021 | 4.9652e-05 | -0.00023072 | 0.015092 | 0.015088 | 0.015092 | 0.98137 | -0.42082 | 0.9815 | -0.41718 | 4.3119
51 | 0.065989 | 0.031587 | -0.065987 | -0.031959 | 2.6923e-06 | -0.00037197 | 0.0021529 | 0.0021577 | 0.0021577 | 0.98096 | -0.43078 | 0.98091 | -0.43106 | 1.0275
52 | 0.26859 | 0.11727 | -0.26859 | -0.1186 | 5.745e-06 | -0.001325 | 0.0086247 | 0.0086404 | 0.0086404 | 0.98096 | -0.43078 | 0.98094 | -0.43063 | 3.9275
53 | -0.63289 | -0.28026 | 0.6329 | 0.27884 | 8.6215e-06 | -0.0014183 | 0.020358 | 0.020341 | 0.020358 | 0.9815 | -0.41718 | 0.98151 | -0.41699 | 5.6237
54 | -0.6329 | -0.27884 | 0.63295 | 0.26992 | 5.3847e-05 | -0.0089132 | 0.020341 | 0.020236 | 0.020341 | 0.98151 | -0.41699 | 0.9816 | -0.41579 | 5.619
55 | -0.16392 | -0.079392 | 0.16393 | 0.079261 | 5.9445e-06 | -0.00013099 | 0.0053475 | 0.0053457 | 0.0053475 | 0.98324 | -0.3672 | 0.98328 | -0.36696 | 2.5464
56 | -0.16393 | -0.079261 | 0.16394 | 0.071483 | 1.2626e-05 | -0.0077777 | 0.0053457 | 0.0052503 | 0.0053457 | 0.98328 | -0.36696 | 0.98335 | -0.36756 | 2.4299
57 | -0.14854 | -0.071943 | 0.14855 | 0.071087 | 1.1723e-06 | -0.00085643 | 0.0048576 | 0.0048467 | 0.0048576 | 0.98084 | -0.42991 | 0.98085 | -0.42997 | 2.208
58 | -0.14855 | -0.071087 | 0.14856 | 0.060572 | 1.3978e-05 | -0.010515 | 0.0048467 | 0.0047213 | 0.0048467 | 0.98085 | -0.42997 | 0.98094 | -0.43063 | 2.203
59 | 0.12003 | 0.058024 | -0.12003 | -0.058131 | 2.5958e-06 | -0.00010706 | 0.0039234 | 0.0039247 | 0.0039247 | 0.98094 | -0.43063 | 0.98091 | -0.43078 | 1.8689
60 | 0.098959 | 0.046344 | -0.098958 | -0.047928 | 8.9412e-07 | -0.0015836 | 0.0031611 | 0.0031808 | 0.0031808 | 0.99791 | -0.028472 | 0.9979 | -0.028396 | 1.4458
61 | 0.093962 | 0.043479 | -0.093961 | -0.045507 | 1.1007e-06 | -0.0020288 | 0.0030448 | 0.0030703 | 0.0030703 | 0.9816 | -0.41579 | 0.98159 | -0.41569 | 1.3956
62 | -0.72691 | -0.3134 | 0.72792 | 0.31209 | 0.0010085 | -0.0013083 | 0.02328 | 0.023251 | 0.02328 | 0.9816 | -0.41579 | 0.98332 | -0.36793 | 6.6513
63 | -0.82092 | -0.35713 | 0.82094 | 0.35497 | 2.1874e-05 | -0.0021612 | 0.026282 | 0.026256 | 0.026282 | 0.98332 | -0.36793 | 0.98335 | -0.36756 | 7.2601
64 | -1.1095 | -0.48184 | 1.1097 | 0.46764 | 0.00026296 | -0.014204 | 0.035509 | 0.035343 | 0.035509 | 0.98335 | -0.36756 | 0.98361 | -0.36413 | 9.8091
65 | 0.12459 | 0.055387 | -0.12459 | -0.060263 | 4.5861e-06 | -0.0048764 | 0.0040027 | 0.004063 | 0.004063 | 0.98335 | -0.36756 | 0.98331 | -0.36727 | 1.8468
66 | 2.8746 | 1.189 | -2.8743 | -1.1912 | 0.00027243 | -0.0021209 | 0.090562 | 0.090588 | 0.090588 | 0.9916 | -0.23261 | 0.99149 | -0.23406 | 25.0242
67 | 0.1563 | 0.073944 | -0.1563 | -0.075697 | 2.5419e-06 | -0.0017536 | 0.0050352 | 0.0050573 | 0.0050573 | 0.9913 | -0.064788 | 0.99128 | -0.06465 | 2.2988
68 | -0.14325 | -0.069378 | 0.14325 | 0.068844 | 6.7796e-07 | -0.00053353 | 0.0046814 | 0.0046746 | 0.0046814 | 0.98147 | -0.48296 | 0.98147 | -0.48301 | 2.1279
69 | 0.3013 | 0.10445 | -0.3013 | -0.10759 | 4.0482e-06 | -0.0031352 | 0.0093795 | 0.0094101 | 0.0094101 | 0.98147 | -0.48301 | 0.98146 | -0.48326 | 2.5995
70 | -0.44455 | -0.1733 | 0.44471 | 0.17243 | 0.00015591 | -0.00086688 | 0.014034 | 0.014023 | 0.014034 | 0.98147 | -0.48301 | 0.98191 | -0.46983 | 4.0096
71 | 0.3013 | 0.10759 | -0.3013 | -0.10762 | 1.9384e-06 | -2.6647e-05 | 0.0094101 | 0.0094104 | 0.0094104 | 0.98146 | -0.48326 | 0.98145 | -0.48352 | 2.6887
72 | -0.53028 | -0.21352 | 0.53032 | 0.20268 | 4.4533e-05 | -0.010842 | 0.016806 | 0.016689 | 0.016806 | 0.98191 | -0.46983 | 0.982 | -0.46843 | 4.6426
73 | 0.085569 | 0.041086 | -0.085569 | -0.041443 | 1.6143e-07 | -0.00035681 | 0.0027907 | 0.0027952 | 0.0027952 | 0.98191 | -0.46983 | 0.9819 | -0.46981 | 1.2706
74 | 0.23211 | 0.10643 | -0.23211 | -0.10674 | 9.9158e-07 | -0.00030239 | 0.0075106 | 0.0075143 | 0.0075143 | 0.98145 | -0.48352 | 0.98145 | -0.48349 | 3.4156
75 | 0.069188 | 0.0011824 | -0.06918 | -0.031323 | 7.647e-06 | -0.03014 | 0.0020353 | 0.0022339 | 0.0022339 | 0.98145 | -0.48352 | 0.98134 | -0.48389 | 1.0154
76 | 0.15261 | 0.068232 | -0.15261 | -0.06911 | 1.2355e-06 | -0.00087814 | 0.0049169 | 0.0049275 | 0.0049275 | 0.98145 | -0.48349 | 0.98144 | -0.48343 | 2.2398
77 | 0.06918 | 0.031323 | -0.06918 | -0.033505 | 6.4e-07 | -0.0021823 | 0.0022339 | 0.0022611 | 0.0022611 | 0.98134 | -0.48389 | 0.98133 | -0.48381 | 1.0278
78 | -0.7649 | -0.31419 | 0.76498 | 0.3141 | 8.396e-05 | -9.2321e-05 | 0.024284 | 0.024282 | 0.024284 | 0.98298 | -0.43926 | 0.98311 | -0.43531 | 6.9384
79 | 0.64978 | 0.25843 | -0.64927 | -0.25945 | 0.00051249 | -0.0010182 | 0.020536 | 0.020554 | 0.020554 | 0.98298 | -0.43926 | 0.982 | -0.46832 | 5.8725
80 | -0.9334 | -0.38849 | 0.93354 | 0.3777 | 0.00013922 | -0.01079 | 0.029687 | 0.029565 | 0.029687 | 0.98311 | -0.43531 | 0.98328 | -0.433 | 8.2008
81 | 0.16841 | 0.074397 | -0.16841 | -0.079281 | 8.3522e-06 | -0.0048837 | 0.0054062 | 0.0054658 | 0.0054658 | 0.98311 | -0.43531 | 0.98307 | -0.43494 | 2.4844
82 | 0.53032 | 0.20185 | -0.53032 | -0.20268 | 3.3844e-06 | -0.00083022 | 0.016681 | 0.016689 | 0.016689 | 0.982 | -0.46832 | 0.982 | -0.46843 | 4.6103
83 | -1.0804 | -0.44878 | 1.081 | 0.41444 | 0.00059026 | -0.034342 | 0.034346 | 0.033968 | 0.034346 | 0.98328 | -0.433 | 0.98387 | -0.42417 | 9.4879
84 | 0.14685 | 0.071074 | -0.14685 | -0.071121 | 1.7138e-06 | -4.7316e-05 | 0.0047897 | 0.0047903 | 0.0047903 | 0.98328 | -0.433 | 0.98326 | -0.43308 | 2.2811
85 | 0.094247 | 0.045456 | -0.094247 | -0.045646 | 1.0394e-07 | -0.00019013 | 0.0030726 | 0.003075 | 0.003075 | 0.98307 | -0.43494 | 0.98307 | -0.43493 | 1.3977
86 | 0.074159 | 0.033825 | -0.074158 | -0.035916 | 7.0065e-07 | -0.0020911 | 0.0023935 | 0.0024196 | 0.0024196 | 0.98307 | -0.43494 | 0.98306 | -0.43486 | 1.0998
87 | -0.1526 | -0.073906 | 0.1526 | 0.073846 | 2.3756e-06 | -6.0153e-05 | 0.0049874 | 0.0049866 | 0.0049874 | 0.98138 | -0.48317 | 0.9814 | -0.48307 | 2.375
88 | -0.1526 | -0.073846 | 0.15261 | 0.06911 | 6.7572e-06 | -0.0047358 | 0.0049866 | 0.0049275 | 0.0049866 | 0.9814 | -0.48307 | 0.98144 | -0.48343 | 2.2666
89 | -1.1605 | -0.45287 | 1.1607 | 0.44666 | 0.00012214 | -0.0062092 | 0.036552 | 0.036485 | 0.036552 | 0.98387 | -0.42417 | 0.98399 | -0.42239 | 10.0972
90 | 0.079572 | 0.038432 | -0.07957 | -0.038538 | 1.1041e-06 | -0.00010578 | 0.0025927 | 0.0025941 | 0.0025941 | 0.98387 | -0.42417 | 0.98386 | -0.42426 | 1.2353
91 | -1.1607 | -0.44666 | 1.1607 | 0.44624 | 8.277e-06 | -0.00042165 | 0.036485 | 0.036481 | 0.036485 | 0.98399 | -0.42239 | 0.984 | -0.42227 | 10.0788
92 | -1.3175 | -0.52217 | 1.318 | 0.52238 | 0.00056137 | 0.00021135 | 0.041575 | 0.041571 | 0.041575 | 0.984 | -0.42227 | 0.98452 | -0.4065 | 11.8787
93 | -1.318 | -0.52238 | 1.3185 | 0.50266 | 0.00050148 | -0.019726 | 0.041571 | 0.041357 | 0.041571 | 0.98452 | -0.4065 | 0.98494 | -0.4001 | 11.4836
94 | -0.15989 | -0.07744 | 0.1599 | 0.077369 | 3.0233e-06 | -7.0712e-05 | 0.005205 | 0.0052041 | 0.005205 | 0.98531 | -0.39218 | 0.98533 | -0.39206 | 2.4786
95 | 0.2743 | 0.12403 | -0.27429 | -0.12772 | 4.1911e-06 | -0.0036937 | 0.0088194 | 0.0088646 | 0.0088646 | 0.98533 | -0.39206 | 0.98531 | -0.39225 | 2.4488
96 | -0.43419 | -0.2014 | 0.4342 | 0.1981 | 9.3957e-06 | -0.0032979 | 0.014022 | 0.013982 | 0.014022 | 0.98533 | -0.39206 | 0.98535 | -0.39178 | 3.8736
97 | 0.27429 | 0.12772 | -0.27429 | -0.12865 | 1.0606e-06 | -0.00092873 | 0.0088646 | 0.0088762 | 0.0088762 | 0.98531 | -0.39225 | 0.98531 | -0.3923 | 2.452
98 | 1.739 | 0.69504 | -1.739 | -0.69596 | 4.1074e-05 | -0.00091093 | 0.054865 | 0.054875 | 0.054875 | 0.98535 | -0.39178 | 0.98533 | -0.39216 | 15.159
99 | -2.1732 | -0.89314 | 2.174 | 0.89385 | 0.00081559 | 0.00070397 | 0.068835 | 0.068832 | 0.068835 | 0.98535 | -0.39178 | 0.98582 | -0.37831 | 19.667
100 | 0.13282 | 0.060133 | -0.13282 | -0.060255 | 1.6969e-06 | -0.00012161 | 0.0042716 | 0.0042731 | 0.0042731 | 0.98531 | -0.3923 | 0.98529 | -0.39272 | 1.2209
101 | 1.5877 | 0.62268 | -1.5876 | -0.62364 | 3.5687e-05 | -0.00095962 | 0.049964 | 0.049974 | 0.049974 | 0.98533 | -0.39216 | 0.9853 | -0.39254 | 13.805
102 | 0.068153 | 0.031098 | -0.068153 | -0.033008 | 1.3462e-07 | -0.0019103 | 0.0021937 | 0.0022175 | 0.0022175 | 0.98582 | -0.37831 | 0.98582 | -0.37833 | 0.61256
103 | -2.2422 | -0.92495 | 2.2425 | 0.92051 | 0.000342 | -0.0044356 | 0.071024 | 0.070972 | 0.071024 | 0.98582 | -0.37831 | 0.98599 | -0.37595 | 19.6199
104 | 2.735 | 1.1237 | -2.7349 | -1.1242 | 5.6355e-05 | -0.00048993 | 0.086089 | 0.086095 | 0.086095 | 0.99149 | -0.23406 | 0.99147 | -0.23437 | 23.7831
105 | 2.7349 | 1.1242 | -2.7254 | -1.115 | 0.0094886 | 0.0091383 | 0.086095 | 0.086114 | 0.086114 | 0.99147 | -0.23437 | 0.98714 | -0.35944 | 24.6039
106 | 2.5099 | 1.0115 | -2.5098 | -1.0124 | 8.4106e-05 | -0.00086829 | 0.079134 | 0.079145 | 0.079145 | 0.98714 | -0.35944 | 0.98711 | -0.35998 | 21.8632
107 | 0.087539 | 0.041532 | -0.087528 | -0.042392 | 1.0691e-05 | -0.00085929 | 0.0028334 | 0.0028444 | 0.0028444 | 0.98714 | -0.35944 | 0.98702 | -0.36028 | 1.3545
108 | 2.5098 | 1.0124 | -2.5078 | -1.0326 | 0.001965 | -0.020199 | 0.079145 | 0.079383 | 0.079383 | 0.98711 | -0.35998 | 0.98625 | -0.37226 | 21.9291
109 | 0.062426 | 0.022532 | -0.062425 | -0.030234 | 4.3872e-07 | -0.0077022 | 0.0019426 | 0.0020302 | 0.0020302 | 0.98625 | -0.37226 | 0.98624 | -0.37236 | 0.56084
110 | 0.067487 | 0.032301 | -0.067484 | -0.032684 | 2.8412e-06 | -0.00038345 | 0.0021899 | 0.0021948 | 0.0021948 | 0.98625 | -0.37226 | 0.9862 | -0.37254 | 1.0452
111 | 2.3779 | 0.97775 | -2.3774 | -0.98429 | 0.00057073 | -0.0065383 | 0.075256 | 0.075334 | 0.075334 | 0.98625 | -0.37226 | 0.98599 | -0.37595 | 20.8105
112 | -0.13486 | -0.065314 | 0.13486 | 0.063777 | 4.2641e-07 | -0.0015364 | 0.004387 | 0.0043676 | 0.004387 | 0.98598 | -0.37599 | 0.98599 | -0.37595 | 1.2119
113 | 0.057114 | 0.023693 | -0.057114 | -0.026045 | 1.1362e-07 | -0.002352 | 0.0018116 | 0.0018391 | 0.0018391 | 0.98529 | -0.39272 | 0.98529 | -0.39274 | 0.50804
114 | 0.075704 | 0.036562 | -0.075703 | -0.036665 | 9.5927e-07 | -0.00010219 | 0.0024631 | 0.0024644 | 0.0024644 | 0.98529 | -0.39272 | 0.98528 | -0.3928 | 1.1735
115 | 1.5876 | 0.62364 | -1.5873 | -0.63231 | 0.00032329 | -0.0086722 | 0.049974 | 0.05007 | 0.05007 | 0.9853 | -0.39254 | 0.98508 | -0.39588 | 13.8316
116 | 0.057114 | 0.026045 | -0.057114 | -0.027662 | 8.0179e-08 | -0.001617 | 0.0018391 | 0.0018593 | 0.0018593 | 0.98529 | -0.39274 | 0.98529 | -0.39276 | 0.51361
117 | -0.16222 | -0.078564 | 0.16222 | 0.078119 | 7.1554e-07 | -0.00044535 | 0.005282 | 0.0052763 | 0.005282 | 0.98506 | -0.39596 | 0.98506 | -0.396 | 2.4009
118 | -0.16222 | -0.078119 | 0.16222 | 0.078054 | 2.849e-06 | -6.4764e-05 | 0.0052763 | 0.0052755 | 0.0052763 | 0.98506 | -0.396 | 0.98508 | -0.39588 | 2.5125
119 | 1.4251 | 0.55426 | -1.425 | -0.55421 | 8.9114e-05 | 4.2978e-05 | 0.044809 | 0.04481 | 0.04481 | 0.98508 | -0.39588 | 0.985 | -0.39823 | 12.8027
120 | 1.3186 | 0.50268 | -1.3185 | -0.50266 | 6.4749e-05 | 2.3785e-05 | 0.041357 | 0.041357 | 0.041357 | 0.985 | -0.39823 | 0.98494 | -0.4001 | 11.8164
121 | 2.6182 | 1.0809 | -2.61 | -1.0731 | 0.0082135 | 0.0077822 | 0.082547 | 0.082565 | 0.082565 | 0.99056 | -0.20376 | 0.98666 | -0.31638 | 23.5899
122 | -0.16138 | -0.07816 | 0.16138 | 0.077573 | 9.3775e-07 | -0.0005865 | 0.0052625 | 0.005255 | 0.0052625 | 0.98362 | -0.36223 | 0.98363 | -0.36228 | 2.392
123 | -0.16138 | -0.077573 | 0.16139 | 0.069455 | 1.2713e-05 | -0.0081187 | 0.005255 | 0.0051562 | 0.005255 | 0.98363 | -0.36228 | 0.9837 | -0.36288 | 2.3886
124 | 1.2506 | 0.53096 | -1.2505 | -0.53552 | 0.00010739 | -0.0045584 | 0.039871 | 0.039924 | 0.039924 | 0.9837 | -0.36288 | 0.98361 | -0.36413 | 11.0289
125 | -1.412 | -0.60041 | 1.4121 | 0.60048 | 0.00013344 | 6.5435e-05 | 0.045027 | 0.045026 | 0.045027 | 0.9837 | -0.36288 | 0.98382 | -0.35958 | 12.8649
126 | 0.14078 | 0.067876 | -0.14078 | -0.068182 | 3.7261e-07 | -0.00030608 | 0.0045868 | 0.0045907 | 0.0045907 | 0.98361 | -0.36413 | 0.9836 | -0.3641 | 2.0867
127 | -1.5224 | -0.65386 | 1.5224 | 0.65355 | 1.0822e-05 | -0.00030695 | 0.048616 | 0.048612 | 0.048616 | 0.98382 | -0.35958 | 0.98383 | -0.35948 | 13.4298
128 | 0.12459 | 0.060263 | -0.12458 | -0.060339 | 1.9626e-06 | -7.5775e-05 | 0.004063 | 0.0040639 | 0.0040639 | 0.98331 | -0.36727 | 0.9833 | -0.36737 | 1.9352
129 | -1.5224 | -0.65355 | 1.5225 | 0.64992 | 0.00012795 | -0.0036329 | 0.048612 | 0.048569 | 0.048612 | 0.98383 | -0.35948 | 0.98392 | -0.35826 | 13.4288
130 | -1.5225 | -0.64992 | 1.5227 | 0.64496 | 0.00017423 | -0.0049587 | 0.048569 | 0.048511 | 0.048569 | 0.98392 | -0.35826 | 0.98404 | -0.35659 | 13.4169
131 | -1.6814 | -0.72184 | 1.6815 | 0.72193 | 0.0001313 | 8.977e-05 | 0.053679 | 0.053678 | 0.053679 | 0.98404 | -0.35659 | 0.98414 | -0.35389 | 15.3368
132 | -0.10108 | -0.048957 | 0.10108 | 0.048511 | 2.7826e-07 | -0.00044563 | 0.0032929 | 0.0032872 | 0.0032929 | 0.98462 | -0.34739 | 0.98462 | -0.34742 | 1.4968
133 | 1.6823 | 0.7047 | -1.6815 | -0.72193 | 0.00074089 | -0.017227 | 0.053475 | 0.053678 | 0.053678 | 0.98462 | -0.34742 | 0.98414 | -0.35389 | 14.8282
134 | 0.23129 | 0.088901 | -0.23127 | -0.096532 | 2.3514e-05 | -0.0076309 | 0.0072648 | 0.0073482 | 0.0073482 | 0.98462 | -0.34742 | 0.98452 | -0.34689 | 3.3401
135 | -2.0147 | -0.84212 | 2.0172 | 0.80177 | 0.002487 | -0.040345 | 0.064019 | 0.063553 | 0.064019 | 0.98462 | -0.34742 | 0.98597 | -0.32808 | 17.6849
136 | 0.11585 | 0.040669 | -0.11585 | -0.045956 | 4.0123e-06 | -0.005287 | 0.0036002 | 0.0036545 | 0.0036545 | 0.98452 | -0.34689 | 0.98449 | -0.34676 | 1.6611
137 | 0.11542 | 0.055863 | -0.11542 | -0.055899 | 7.8732e-07 | -3.5675e-05 | 0.0037598 | 0.0037602 | 0.0037602 | 0.98452 | -0.34689 | 0.98452 | -0.34694 | 1.7906
138 | -2.1312 | -0.85681 | 2.1312 | 0.85627 | 3.7414e-05 | -0.00054408 | 0.06725 | 0.067244 | 0.06725 | 0.98597 | -0.32808 | 0.98599 | -0.3278 | 18.5775
139 | 0.114 | 0.055039 | -0.114 | -0.05521 | 3.657e-06 | -0.000171 | 0.0037063 | 0.0037085 | 0.0037085 | 0.98597 | -0.32808 | 0.98594 | -0.3283 | 1.766
140 | 0.11585 | 0.045956 | -0.11584 | -0.056104 | 8.0689e-06 | -0.010148 | 0.0036545 | 0.0037744 | 0.0037744 | 0.98449 | -0.34676 | 0.98442 | -0.34628 | 1.7156
141 | -2.2317 | -0.90494 | 2.2317 | 0.9043 | 4.8544e-05 | -0.00063911 | 0.070506 | 0.070498 | 0.070506 | 0.98599 | -0.3278 | 0.98601 | -0.32746 | 19.4768
142 | -2.2317 | -0.9043 | 2.2321 | 0.89883 | 0.00041505 | -0.0054716 | 0.070498 | 0.070435 | 0.070498 | 0.98601 | -0.32746 | 0.98622 | -0.3245 | 19.4747
143 | -2.6098 | -1.0742 | 2.61 | 1.0731 | 0.00011639 | -0.0010957 | 0.082578 | 0.082565 | 0.082578 | 0.98661 | -0.31707 | 0.98666 | -0.31638 | 22.8115
144 | 2.471 | 1.007 | -2.4708 | -1.0067 | 0.00024458 | 0.00022629 | 0.078073 | 0.078074 | 0.078074 | 0.98661 | -0.31707 | 0.98649 | -0.32065 | 22.3069
145 | 2.4708 | 1.0067 | -2.4705 | -1.0095 | 0.00025694 | -0.0027253 | 0.078074 | 0.078106 | 0.078106 | 0.98649 | -0.32065 | 0.98637 | -0.32228 | 21.5763
146 | 2.3407 | 0.94665 | -2.3403 | -0.95058 | 0.00032902 | -0.0039217 | 0.073894 | 0.073939 | 0.073939 | 0.98637 | -0.32228 | 0.98622 | -0.3245 | 20.4252
147 | 0.12985 | 0.062812 | -0.12985 | -0.062887 | 2.0938e-06 | -7.5264e-05 | 0.0042214 | 0.0042224 | 0.0042224 | 0.98637 | -0.32228 | 0.98635 | -0.32239 | 2.0107
148 | 0.1082 | 0.05175 | -0.1082 | -0.052405 | 4.6525e-07 | -0.00065492 | 0.0035108 | 0.0035191 | 0.0035191 | 0.98622 | -0.3245 | 0.98621 | -0.32447 | 1.5996

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 8.0389 | 3.3569

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.077482 | 0.037526
1 | 0.050326 | 0.024374
2 | 0.10237 | 0.049581
3 | 0.085471 | 0.041395
4 | 0.076011 | 0.036814
5 | 0.089166 | 0.043185
6 | 0.051741 | 0.025059
7 | 0.12655 | 0.061291
8 | 0.12297 | 0.059555
9 | 0.16205 | 0.078484
10 | 0.13922 | 0.067425
11 | 0.10957 | 0.053069
12 | 0.13747 | 0.066579
13 | 0.15667 | 0.075877
14 | 0.12031 | 0.058267
15 | 0.15342 | 0.074305
16 | 0.073091 | 0.0354
17 | 0.13748 | 0.066585
18 | 0.13675 | 0.066233
19 | 0.16138 | 0.078158
20 | 0.16392 | 0.079392
21 | 0.14854 | 0.071943
22 | 0.12003 | 0.058131
23 | 0.065987 | 0.031959
24 | 0.13457 | 0.065177
25 | 0.11559 | 0.055984
26 | 0.098958 | 0.047928
27 | 0.093961 | 0.045507
28 | 0.092995 | 0.04504
29 | 0.1563 | 0.075697
30 | 0.14325 | 0.069378
31 | 0.0795 | 0.038504
32 | 0.11512 | 0.055755
33 | 0.11894 | 0.057606
34 | 0.085569 | 0.041443
35 | 0.1526 | 0.073906
36 | 0.06918 | 0.033505
37 | 0.14685 | 0.071121
38 | 0.07957 | 0.038538
39 | 0.15678 | 0.075934
40 | 0.094247 | 0.045646
41 | 0.074158 | 0.035916
42 | 0.15989 | 0.07744
43 | 0.14147 | 0.068517
44 | 0.1513 | 0.073277
45 | 0.13932 | 0.067474
46 | 0.12801 | 0.061997
47 | 0.087528 | 0.042392
48 | 0.13486 | 0.065314
49 | 0.062425 | 0.030234
50 | 0.067484 | 0.032684
51 | 0.068153 | 0.033008
52 | 0.075703 | 0.036665
53 | 0.057114 | 0.027662
54 | 0.16222 | 0.078564
55 | 0.1064 | 0.051533
56 | 0.16138 | 0.07816
57 | 0.11022 | 0.053383
58 | 0.14078 | 0.068182
59 | 0.12458 | 0.060339
60 | 0.15873 | 0.076878
61 | 0.10108 | 0.048957
62 | 0.11542 | 0.055899
63 | 0.10049 | 0.048671
64 | 0.114 | 0.05521
65 | 0.11584 | 0.056104
66 | 0.13882 | 0.067232
67 | 0.12985 | 0.062887
68 | 0.1082 | 0.052405

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1