## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_17_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_17_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_17_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_17_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_17_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_17_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_17_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_17_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_17_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_17_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_17_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_17_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_17_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_17_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_17_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_17_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_17_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_17_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_17_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_17_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_17_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_17_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_17_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_17_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_17_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_17_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_17_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_17_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_17_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_17_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_17_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_17_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_17_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_17_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_17_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_17_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_17_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_17_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_17_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_17_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_17_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_17_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_17_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_17_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_17_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_17_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_17_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_17_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_17_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_17_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_17_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_17_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_17_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_17_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_17_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_17_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_17_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_17_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_17_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_17_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_17_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_17_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_17_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_17_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_17_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_17_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_17_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_17_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_17_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_17_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_17_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_17_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_17_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_17_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_17_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_17_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_17_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_17_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_17_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_17_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_17_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_17_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_17_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_17_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_17_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_17_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_17_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_17_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_17_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_17_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_17_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_17_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_17_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_17_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_17_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_17_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_17_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_17_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_17_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_17_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_17_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_17_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_17_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_17_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_17_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_17_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_17_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_17_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_17_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_17_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_17_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_17_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_17_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_17_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_17_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_17_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_17_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_17_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_17_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_17_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_17_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_17_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_17_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_17_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_17_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_17_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_17_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_17_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_17_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_17_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_17_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_17_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_17_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_17_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_17_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_17_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_17_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_17_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_17_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_17_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_17_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_17_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_17_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_17_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_17_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_17_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_17_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_17_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_17_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_17_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_17_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_17_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_17_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_HV_17_0_node_142 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_17_0_load_0 | 0 | 0.075481 | 0.036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_17_0_load_135 | 5 | 0.083693 | 0.040534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_17_0_load_9 | 6 | 0.19398 | 0.093947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_17_0_load_33 | 8 | 0.29509 | 0.14292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_17_0_load_132 | 9 | 0.26076 | 0.12629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_17_0_load_6 | 13 | 0.16682 | 0.080796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_17_0_load_43 | 18 | 0.39597 | 0.19178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_17_0_load_143 | 20 | 0.36432 | 0.17645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_17_0_load_154 | 21 | 0.07852 | 0.038029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_17_0_load_49 | 22 | 0.4094 | 0.19828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_17_0_load_20 | 24 | 0.23247 | 0.11259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_17_0_load_35 | 25 | 0.3359 | 0.16268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_17_0_load_12 | 28 | 0.057606 | 0.0279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_17_0_load_15 | 29 | 0.40675 | 0.197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_17_0_load_126 | 35 | 0.13941 | 0.067517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_17_0_load_119 | 37 | 0.14866 | 0.072001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_17_0_load_155 | 38 | 0.29139 | 0.14113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_17_0_load_96 | 39 | 0.20146 | 0.09757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_17_0_load_125 | 40 | 0.089546 | 0.043369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_17_0_load_105 | 41 | 0.17439 | 0.084463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_17_0_load_83 | 42 | 0.24193 | 0.11717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_17_0_load_29 | 45 | 0.19523 | 0.094552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_17_0_load_122 | 46 | 0.34873 | 0.1689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_17_0_load_77 | 49 | 0.33138 | 0.1605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_17_0_load_88 | 50 | 0.13525 | 0.065505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_17_0_load_23 | 51 | 0.12123 | 0.058714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_17_0_load_37 | 56 | 0.32609 | 0.15793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_17_0_load_87 | 59 | 0.34821 | 0.16865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_17_0_load_117 | 60 | 0.11298 | 0.05472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_17_0_load_107 | 61 | 0.18922 | 0.091646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_17_0_load_80 | 62 | 0.24652 | 0.11939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_17_0_load_118 | 63 | 0.097432 | 0.047189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_17_0_load_38 | 65 | 0.074274 | 0.035973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_17_0_load_40 | 69 | 0.19288 | 0.093417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_17_0_load_68 | 70 | 0.36567 | 0.1771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_17_0_load_59 | 73 | 0.32952 | 0.15959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_17_0_load_93 | 74 | 0.23143 | 0.11209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_17_0_load_50 | 77 | 0.30045 | 0.14551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_17_0_load_108 | 82 | 0.13766 | 0.066672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_17_0_load_142 | 83 | 0.27441 | 0.1329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_17_0_load_150 | 84 | 0.20078 | 0.097242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_17_0_load_148 | 87 | 0.29181 | 0.14133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_17_0_load_131 | 89 | 0.13982 | 0.067717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_17_0_load_152 | 91 | 0.32639 | 0.15808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_17_0_load_53 | 93 | 0.36674 | 0.17762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_17_0_load_58 | 98 | 0.071546 | 0.034651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_17_0_load_60 | 102 | 0.20565 | 0.099601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_17_0_load_61 | 103 | 0.087628 | 0.04244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_17_0_load_78 | 108 | 0.32469 | 0.15725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_17_0_load_134 | 109 | 0.23202 | 0.11237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_17_0_load_65 | 111 | 0.41357 | 0.2003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_17_0_load_89 | 115 | 0.2152 | 0.10423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_17_0_load_71 | 116 | 0.29774 | 0.1442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_17_0_load_115 | 120 | 0.086526 | 0.041906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_17_0_load_149 | 122 | 0.38007 | 0.18408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_17_0_load_127 | 124 | 0.12072 | 0.058467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_17_0_load_114 | 125 | 0.17795 | 0.086186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_17_0_load_90 | 127 | 0.068125 | 0.032994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_17_0_load_136 | 128 | 0.22262 | 0.10782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_17_0_load_98 | 131 | 0.21246 | 0.1029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_17_0_load_146 | 134 | 0.32103 | 0.15548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_17_0_load_147 | 136 | 0.27956 | 0.1354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_17_0_load_101 | 137 | 0.21486 | 0.10406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_17_0_load_106 | 141 | 0.10323 | 0.049999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_17_0_load_151 | 142 | 0.30072 | 0.14565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_17_0_load_120 | 144 | 0.13288 | 0.064356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_17_0_load_116 | 145 | 0.24183 | 0.11712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_17_0_load_153 | 147 | 0.19524 | 0.094558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_17_0_load_128 | 148 | 0.18435 | 0.089285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_17_0_load_139 | 150 | 0.21784 | 0.10551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_17_0_load_144 | 152 | 0.28677 | 0.13889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_17_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.008522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_17_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_17_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.92881 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_17_0_line_3 |  | 2 | 4 | 1.0426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_17_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.1312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_17_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.32217 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_17_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.24044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_17_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.13845 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_17_0_line_8 |  | 5 | 10 | 0.22095 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_17_0_line_9 |  | 6 | 11 | 0.037404 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_17_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.10242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_17_0_line_11 |  | 10 | 28 | 0.12845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_17_0_line_12 |  | 11 | 12 | 1.4495 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_17_0_line_13 |  | 12 | 24 | 0.15156 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_17_0_line_14 |  | 12 | 25 | 0.28592 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_17_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.21505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_17_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.1878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_17_0_line_17 |  | 15 | 16 | 0.32129 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_17_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.21768 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_17_0_line_19 |  | 15 | 18 | 0.03154 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_17_0_line_20 |  | 16 | 21 | 0.012598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_17_0_line_21 |  | 16 | 19 | 0.29375 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_17_0_line_22 |  | 17 | 22 | 0.014887 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_17_0_line_23 |  | 18 | 23 | 0.039504 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_17_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.027829 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_17_0_line_25 |  | 20 | 76 | 0.028413 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_17_0_line_26 |  | 23 | 72 | 0.12311 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_17_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.26031 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_17_0_line_28 |  | 25 | 27 | 0.036627 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_17_0_line_29 |  | 26 | 43 | 0.5514 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_17_0_line_30 |  | 27 | 56 | 0.0050533 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_17_0_line_31 |  | 29 | 30 | 0.031837 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_17_0_line_32 |  | 30 | 31 | 0.066181 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_17_0_line_33 |  | 30 | 32 | 0.19519 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_17_0_line_34 |  | 30 | 33 | 0.21344 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_17_0_line_35 |  | 31 | 34 | 0.053899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_17_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.044835 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_17_0_line_37 |  | 32 | 36 | 1.0233 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_17_0_line_38 |  | 32 | 37 | 0.11608 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_17_0_line_39 |  | 33 | 38 | 0.010554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_17_0_line_40 |  | 34 | 39 | 0.001323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_17_0_line_41 |  | 35 | 40 | 0.017738 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_17_0_line_42 |  | 36 | 41 | 0.2684 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_17_0_line_43 |  | 36 | 42 | 0.010951 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_17_0_line_44 |  | 40 | 124 | 0.019372 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_17_0_line_45 |  | 42 | 129 | 0.043014 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_17_0_line_46 |  | 43 | 44 | 0.53452 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_17_0_line_47 |  | 43 | 45 | 0.013861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_17_0_line_48 |  | 44 | 46 | 0.035717 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_17_0_line_49 |  | 46 | 64 | 0.031174 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_17_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.23756 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_17_0_line_51 |  | 47 | 49 | 0.034483 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_17_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.033738 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_17_0_line_53 |  | 50 | 59 | 0.02773 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_17_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.018685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_17_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.15796 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_17_0_line_56 |  | 52 | 54 | 0.10466 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_17_0_line_57 |  | 53 | 60 | 0.043256 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_17_0_line_58 |  | 53 | 57 | 0.22495 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_17_0_line_59 |  | 54 | 61 | 0.046211 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_17_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.56157 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_17_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.14331 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_17_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.3455 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_17_0_line_63 |  | 57 | 59 | 0.013224 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_17_0_line_64 |  | 58 | 62 | 0.016396 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_17_0_line_65 |  | 60 | 63 | 0.0086087 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_17_0_line_66 |  | 62 | 114 | 0.15854 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_17_0_line_67 |  | 64 | 146 | 0.077314 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_17_0_line_68 |  | 65 | 66 | 0.081152 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_17_0_line_69 |  | 66 | 67 | 2.5969 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_17_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.47883 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_17_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.10267 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_17_0_line_72 |  | 68 | 70 | 0.1051 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_17_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.091713 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_17_0_line_74 |  | 71 | 113 | 0.42493 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_17_0_line_75 |  | 72 | 73 | 0.029657 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_17_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.12302 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_17_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.014141 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_17_0_line_78 |  | 75 | 100 | 0.21678 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_17_0_line_79 |  | 76 | 110 | 0.8607 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_17_0_line_80 |  | 76 | 106 | 0.23101 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_17_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.004615 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_17_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.014798 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_17_0_line_83 |  | 79 | 80 | 0.034841 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_17_0_line_84 |  | 79 | 81 | 0.082237 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_17_0_line_85 |  | 79 | 82 | 0.028207 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_17_0_line_86 |  | 80 | 83 | 0.008351 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_17_0_line_87 |  | 81 | 84 | 0.03126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_17_0_line_88 |  | 81 | 85 | 0.15609 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_17_0_line_89 |  | 82 | 92 | 0.030044 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_17_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.10922 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_17_0_line_91 |  | 85 | 87 | 0.00531 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_17_0_line_92 |  | 86 | 88 | 0.20673 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_17_0_line_93 |  | 86 | 89 | 0.061497 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_17_0_line_94 |  | 87 | 97 | 0.007524 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_17_0_line_95 |  | 88 | 90 | 0.072066 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_17_0_line_96 |  | 88 | 91 | 0.024611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_17_0_line_97 |  | 89 | 123 | 0.045487 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_17_0_line_98 |  | 90 | 144 | 0.099311 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_17_0_line_99 |  | 92 | 112 | 0.1321 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_17_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.019408 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_17_0_line_101 |  | 93 | 95 | 0.036131 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_17_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.030005 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_17_0_line_103 |  | 95 | 97 | 0.09856 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_17_0_line_104 |  | 96 | 98 | 0.041004 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_17_0_line_105 |  | 98 | 99 | 0.047849 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_17_0_line_106 |  | 99 | 100 | 0.13491 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_17_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.065605 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_17_0_line_108 |  | 100 | 136 | 0.032339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_17_0_line_109 |  | 101 | 148 | 0.023208 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_17_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.011503 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_17_0_line_111 |  | 102 | 104 | 0.023605 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_17_0_line_112 |  | 103 | 105 | 0.044363 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_17_0_line_113 |  | 104 | 106 | 0.23142 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_17_0_line_114 |  | 105 | 107 | 0.092845 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_17_0_line_115 |  | 106 | 108 | 0.055284 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_17_0_line_116 |  | 107 | 109 | 0.10655 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_17_0_line_117 |  | 109 | 113 | 0.078065 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_17_0_line_118 |  | 110 | 126 | 0.72503 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_17_0_line_119 |  | 110 | 127 | 0.10468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_17_0_line_120 |  | 111 | 112 | 0.051892 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_17_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.47057 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_17_0_line_122 |  | 113 | 115 | 0.029442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_17_0_line_123 |  | 116 | 117 | 0.041685 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_17_0_line_124 |  | 117 | 118 | 0.055558 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_17_0_line_125 |  | 117 | 119 | 0.37205 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_17_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.048338 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_17_0_line_127 |  | 119 | 124 | 0.066716 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_17_0_line_128 |  | 119 | 121 | 0.61752 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_17_0_line_129 |  | 119 | 123 | 0.36933 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_17_0_line_130 |  | 120 | 125 | 0.012113 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_17_0_line_131 |  | 121 | 122 | 0.041045 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_17_0_line_132 |  | 125 | 145 | 0.056756 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_17_0_line_133 |  | 126 | 128 | 0.10136 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_17_0_line_134 |  | 128 | 135 | 0.045067 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_17_0_line_135 |  | 129 | 130 | 1.7691 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_17_0_line_136 |  | 130 | 134 | 0.098773 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_17_0_line_137 |  | 131 | 132 | 0.10346 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_17_0_line_138 |  | 132 | 133 | 0.64274 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_17_0_line_139 |  | 133 | 134 | 0.009073 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_17_0_line_140 |  | 135 | 149 | 0.47956 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_17_0_line_141 |  | 137 | 138 | 0.040262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_17_0_line_142 |  | 138 | 139 | 1.4649 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_17_0_line_143 |  | 138 | 140 | 0.76652 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_17_0_line_144 |  | 139 | 141 | 0.14051 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_17_0_line_145 |  | 140 | 142 | 0.01737 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_17_0_line_146 |  | 142 | 143 | 0.10515 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_17_0_line_147 |  | 143 | 151 | 0.48473 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_17_0_line_148 |  | 146 | 147 | 0.034018 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_17_0_line_149 |  | 149 | 150 | 0.043877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_17_0_line_150 |  | 149 | 151 | 1.0243 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_17_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.057078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_17_0_trafo_142 | 25 MVA 110/20 kV | 153 | 83 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697399.2569 | 1223599.465
1 | 2697394.4882 | 1223592.3931
2 | 2697401.9647 | 1223620.302
3 | 2698069.9153 | 1223054.474
4 | 2696897.1953 | 1222987.738
5 | 2698055.5959 | 1223169.4424
6 | 2697884.9418 | 1222790.6978
7 | 2696770.2315 | 1223085.7539
8 | 2697017.4338 | 1222919.1027
9 | 2696669.1784 | 1223097.6836
10 | 2698155.8465 | 1223366.3349
11 | 2697910.4332 | 1222763.264
12 | 2698954.6688 | 1222018.527
13 | 2699872.0491 | 1220289.9617
14 | 2699658.5329 | 1220264.3565
15 | 2699502.6687 | 1220280.9295
16 | 2699605.849 | 1220337.0382
17 | 2699466.7102 | 1220435.4945
18 | 2699471.5838 | 1220275.0839
19 | 2699556.9729 | 1220554.6316
20 | 2699566.6366 | 1220580.734
21 | 2699616.2239 | 1220344.2279
22 | 2699453.5995 | 1220442.614
23 | 2699464.6429 | 1220313.9735
24 | 2698836.4246 | 1221925.7528
25 | 2699115.8646 | 1221782.3835
26 | 2698728.4192 | 1221688.9036
27 | 2699148.9158 | 1221798.1672
28 | 2698261.1981 | 1223293.8986
29 | 2698935.4507 | 1220012.7583
30 | 2698963.9865 | 1220026.8756
31 | 2698980.4016 | 1220090.7937
32 | 2698872.9788 | 1219870.9762
33 | 2699060.4008 | 1219981.6237
34 | 2698999.6524 | 1220141.1493
35 | 2698940.3179 | 1220110.8284
36 | 2698564.0944 | 1219214.838
37 | 2698797.7327 | 1219959.3629
38 | 2699050.4525 | 1219985.2053
39 | 2699000.1099 | 1220142.3912
40 | 2698925.0876 | 1220119.9216
41 | 2698564.9032 | 1219483.2412
42 | 2698559.6529 | 1219204.8242
43 | 2698928.5521 | 1221193.0492
44 | 2698645.6156 | 1220829.9984
45 | 2698917.7015 | 1221184.385
46 | 2698623.2514 | 1220802.1864
47 | 2698983.8248 | 1220819.5684
48 | 2699064.1473 | 1220973.0907
49 | 2698960.2549 | 1220844.7391
50 | 2699070.3506 | 1221006.2536
51 | 2699179.5518 | 1221297.3422
52 | 2699180.2347 | 1221316.0114
53 | 2699095.4747 | 1221254.023
54 | 2699093.2371 | 1221339.6579
55 | 2699288.772 | 1221819.1344
56 | 2699153.6172 | 1221800.0199
57 | 2699077.28 | 1221046.6059
58 | 2699271.3337 | 1220898.1868
59 | 2699075.4492 | 1221033.5106
60 | 2699052.5184 | 1221256.512
61 | 2699047.5996 | 1221346.9161
62 | 2699272.4875 | 1220914.5399
63 | 2699044.0299 | 1221257.9451
64 | 2698606.3604 | 1220776.0657
65 | 2702048.3852 | 1223432.3048
66 | 2701969.9699 | 1223432.8728
67 | 2699808.1356 | 1221994.0298
68 | 2699722.1649 | 1221552.9297
69 | 2699724.3132 | 1222053.6238
70 | 2699712.687 | 1221448.4074
71 | 2699706.6175 | 1221356.8959
72 | 2699354.7976 | 1220315.6305
73 | 2699336.8227 | 1220337.7353
74 | 2699262.6473 | 1220234.1363
75 | 2699264.5048 | 1220220.1351
76 | 2699593.1722 | 1220570.3813
77 | 2699165.9401 | 1220539.9097
78 | 2699164.1693 | 1220544.1721
79 | 2699158.3574 | 1220557.785
80 | 2699143.462 | 1220589.1705
81 | 2699116.2662 | 1220543.0741
82 | 2699185.7036 | 1220553.6855
83 | 2699149.9069 | 1220594.5038
84 | 2699092.7217 | 1220542.9156
85 | 2699043.0488 | 1220465.3009
86 | 2698986.3352 | 1220475.1208
87 | 2699040.9826 | 1220460.4076
88 | 2698887.4631 | 1220560.5726
89 | 2698951.164 | 1220426.4939
90 | 2698934.9339 | 1220608.217
91 | 2698867.8864 | 1220575.5583
92 | 2699215.7471 | 1220553.8045
93 | 2698949.9276 | 1220357.4504
94 | 2698936.6893 | 1220343.2579
95 | 2698974.5724 | 1220383.8716
96 | 2698916.1928 | 1220321.2908
97 | 2699033.7312 | 1220462.4885
98 | 2698945.5791 | 1220292.6935
99 | 2698985.8322 | 1220267.6095
100 | 2699097.6466 | 1220263.4878
101 | 2698933.4502 | 1220228.1112
102 | 2699487.7878 | 1220951.4696
103 | 2699490.2066 | 1220962.7152
104 | 2699483.4407 | 1220928.2693
105 | 2699499.7221 | 1221006.0412
106 | 2699441.6778 | 1220703.345
107 | 2699521.6526 | 1221096.2608
108 | 2699386.488 | 1220704.2579
109 | 2699548.4142 | 1221199.2815
110 | 2700224.4443 | 1220962.0047
111 | 2699327.3351 | 1220482.4578
112 | 2699327.5552 | 1220534.2984
113 | 2699501.3012 | 1221261.5276
114 | 2699279.7938 | 1221072.9079
115 | 2699508.9369 | 1221289.9643
116 | 2698749.9595 | 1220086.2216
117 | 2698716.4642 | 1220061.3377
118 | 2698677.5349 | 1220031.8719
119 | 2698852.2941 | 1220165.5307
120 | 2698640.1958 | 1220001.1806
121 | 2698471.3492 | 1220275.277
122 | 2698475.143 | 1220316.1465
123 | 2698919.6337 | 1220393.7105
124 | 2698908.4545 | 1220129.8523
125 | 2698630.6604 | 1219993.7109
126 | 2700622.5327 | 1220891.655
127 | 2700180.4889 | 1221057.011
128 | 2700710.2986 | 1220843.5705
129 | 2698541.4056 | 1219165.8726
130 | 2697891.7628 | 1217520.3178
131 | 2697425.1284 | 1217133.4897
132 | 2697508.5118 | 1217194.7405
133 | 2697871.4901 | 1217415.0555
134 | 2697871.789 | 1217424.1223
135 | 2700753.2065 | 1220829.4194
136 | 2699110.6963 | 1220292.848
137 | 2701840.3757 | 1218803.0549
138 | 2701880.612 | 1218799.6625
139 | 2700801.6435 | 1218565.7116
140 | 2701491.8887 | 1219248.3269
141 | 2700911.7538 | 1218649.8352
142 | 2701488.8798 | 1219265.4324
143 | 2701449.8228 | 1219362.848
144 | 2698868.1615 | 1220681.4146
145 | 2698586.6455 | 1219957.9446
146 | 2698669.0423 | 1220730.9939
147 | 2698702.5436 | 1220725.0892
148 | 2698914.9778 | 1220214.0624
149 | 2701021.4305 | 1220465.7018
150 | 2701038.3569 | 1220506.1734
151 | 2701271.3665 | 1219722.7915
152 | 2701217.4148 | 1219704.3058
153 | 2699149.9069 | 1220594.5038

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99227 | -0.21369 | 0.075481 | 0.036557
1 | 0.99227 | -0.21373 | 0 | 0
2 | 0.99225 | -0.21357 | 0 | 0
3 | 0.99246 | -0.21217 | 0 | 0
4 | 0.99151 | -0.2079 | 0 | 0
5 | 0.99243 | -0.21199 | 0.083693 | 0.040534
6 | 0.99261 | -0.20212 | 0.19398 | 0.093947
7 | 0.99143 | -0.20722 | 0 | 0
8 | 0.99143 | -0.20841 | 0.29509 | 0.14292
9 | 0.9914 | -0.2069 | 0.26076 | 0.12629
10 | 0.99241 | -0.2122 | 0 | 0
11 | 0.99261 | -0.20195 | 0 | 0
12 | 0.99289 | -0.19457 | 0 | 0
13 | 0.99682 | -0.084627 | 0.16682 | 0.080796
14 | 0.99689 | -0.084188 | 0 | 0
15 | 0.99693 | -0.084535 | 0 | 0
16 | 0.99643 | -0.097223 | 0 | 0
17 | 0.99691 | -0.084892 | 0 | 0
18 | 0.99698 | -0.083211 | 0.39597 | 0.19178
19 | 0.99598 | -0.10869 | 0 | 0
20 | 0.99594 | -0.10977 | 0.36432 | 0.17645
21 | 0.99643 | -0.097212 | 0.07852 | 0.038029
22 | 0.99691 | -0.084926 | 0.4094 | 0.19828
23 | 0.99714 | -0.076739 | 0 | 0
24 | 0.99286 | -0.19523 | 0.23247 | 0.11259
25 | 0.99314 | -0.18393 | 0.3359 | 0.16268
26 | 0.99277 | -0.19872 | 0 | 0
27 | 0.99318 | -0.18237 | 0 | 0
28 | 0.9924 | -0.21213 | 0.057606 | 0.0279
29 | 0.99858 | -0.031685 | 0.40675 | 0.197
30 | 0.9986 | -0.031529 | 0 | 0
31 | 0.99862 | -0.030972 | 0 | 0
32 | 0.99856 | -0.032612 | 0 | 0
33 | 0.99858 | -0.031623 | 0 | 0
34 | 0.99861 | -0.030844 | 0 | 0
35 | 0.99864 | -0.030558 | 0.13941 | 0.067517
36 | 0.99836 | -0.037221 | 0 | 0
37 | 0.99855 | -0.032682 | 0.14866 | 0.072001
38 | 0.99858 | -0.031586 | 0.29139 | 0.14113
39 | 0.99861 | -0.030841 | 0.20146 | 0.09757
40 | 0.99865 | -0.030385 | 0.089546 | 0.043369
41 | 0.9983 | -0.038581 | 0.17439 | 0.084463
42 | 0.99836 | -0.03726 | 0.24193 | 0.11717
43 | 0.99268 | -0.20051 | 0 | 0
44 | 0.99253 | -0.20233 | 0 | 0
45 | 0.99268 | -0.20047 | 0.19523 | 0.094552
46 | 0.99252 | -0.20245 | 0.34873 | 0.1689
47 | 0.99383 | -0.16662 | 0 | 0
48 | 0.99384 | -0.1663 | 0 | 0
49 | 0.99381 | -0.16676 | 0.33138 | 0.1605
50 | 0.99385 | -0.16625 | 0.13525 | 0.065505
51 | 0.99361 | -0.17184 | 0.12123 | 0.058714
52 | 0.99361 | -0.17187 | 0 | 0
53 | 0.99371 | -0.1696 | 0 | 0
54 | 0.99355 | -0.17331 | 0 | 0
55 | 0.99326 | -0.18051 | 0 | 0
56 | 0.99318 | -0.18231 | 0.32609 | 0.15793
57 | 0.99385 | -0.16616 | 0 | 0
58 | 0.99413 | -0.15965 | 0 | 0
59 | 0.99385 | -0.1662 | 0.34821 | 0.16865
60 | 0.99371 | -0.16964 | 0.11298 | 0.05472
61 | 0.99355 | -0.17334 | 0.18922 | 0.091646
62 | 0.99415 | -0.15934 | 0.24652 | 0.11939
63 | 0.99371 | -0.16964 | 0.097432 | 0.047189
64 | 0.99251 | -0.20248 | 0 | 0
65 | 0.99452 | -0.14704 | 0.074274 | 0.035973
66 | 0.99453 | -0.147 | 0 | 0
67 | 0.99475 | -0.14086 | 0 | 0
68 | 0.99477 | -0.14024 | 0 | 0
69 | 0.99474 | -0.14094 | 0.19288 | 0.093417
70 | 0.99478 | -0.14008 | 0.36567 | 0.1771
71 | 0.99481 | -0.13903 | 0 | 0
72 | 0.99736 | -0.071383 | 0 | 0
73 | 0.99735 | -0.07142 | 0.32952 | 0.15959
74 | 0.99786 | -0.050554 | 0.23143 | 0.11209
75 | 0.99789 | -0.049909 | 0 | 0
76 | 0.99589 | -0.11084 | 0 | 0
77 | 0.99986 | -0.0031958 | 0.30045 | 0.14551
78 | 0.99986 | -0.0031942 | 0 | 0
79 | 0.99986 | -0.0031772 | 0 | 0
80 | 0.99997 | -0.00061434 | 0 | 0
81 | 0.99961 | -0.0089457 | 0 | 0
82 | 0.99986 | -0.0032405 | 0.13766 | 0.066672
83 | 1 | 0 | -15.711 | -6.0015
84 | 0.9996 | -0.0088713 | 0.20078 | 0.097242
85 | 0.99914 | -0.01977 | 0 | 0
86 | 0.99905 | -0.021817 | 0 | 0
87 | 0.99913 | -0.020038 | 0.29181 | 0.14133
88 | 0.99903 | -0.022216 | 0 | 0
89 | 0.999 | -0.022843 | 0.13982 | 0.067717
90 | 0.99902 | -0.022259 | 0 | 0
91 | 0.99902 | -0.02212 | 0.32639 | 0.15808
92 | 0.99985 | -0.0032916 | 0 | 0
93 | 0.99883 | -0.027065 | 0.36674 | 0.17762
94 | 0.99879 | -0.027996 | 0 | 0
95 | 0.99891 | -0.025281 | 0 | 0
96 | 0.99873 | -0.029435 | 0 | 0
97 | 0.99911 | -0.02041 | 0 | 0
98 | 0.99865 | -0.031402 | 0.071546 | 0.034651
99 | 0.99856 | -0.033682 | 0 | 0
100 | 0.99829 | -0.040003 | 0 | 0
101 | 0.99855 | -0.03373 | 0 | 0
102 | 0.99532 | -0.12403 | 0.20565 | 0.099601
103 | 0.99531 | -0.12432 | 0.087628 | 0.04244
104 | 0.99535 | -0.1234 | 0 | 0
105 | 0.99526 | -0.12544 | 0 | 0
106 | 0.99561 | -0.11728 | 0 | 0
107 | 0.99516 | -0.12778 | 0 | 0
108 | 0.99561 | -0.11735 | 0.32469 | 0.15725
109 | 0.99504 | -0.13046 | 0.23202 | 0.11237
110 | 0.99568 | -0.11882 | 0 | 0
111 | 0.99984 | -0.0035913 | 0.41357 | 0.2003
112 | 0.99984 | -0.0035091 | 0 | 0
113 | 0.99486 | -0.13772 | 0 | 0
114 | 0.99445 | -0.14715 | 0 | 0
115 | 0.99485 | -0.13765 | 0.2152 | 0.10423
116 | 0.99863 | -0.030764 | 0.29774 | 0.1442
117 | 0.99863 | -0.030716 | 0 | 0
118 | 0.99862 | -0.030829 | 0 | 0
119 | 0.99869 | -0.02948 | 0 | 0
120 | 0.99862 | -0.030925 | 0.086526 | 0.041906
121 | 0.99862 | -0.029931 | 0 | 0
122 | 0.99861 | -0.030519 | 0.38007 | 0.18408
123 | 0.99897 | -0.023576 | 0 | 0
124 | 0.99866 | -0.030189 | 0.12072 | 0.058467
125 | 0.99862 | -0.030945 | 0.17795 | 0.086186
126 | 0.9955 | -0.12497 | 0 | 0
127 | 0.99566 | -0.11891 | 0.068125 | 0.032994
128 | 0.99547 | -0.12581 | 0.22262 | 0.10782
129 | 0.99835 | -0.037682 | 0 | 0
130 | 0.99791 | -0.055014 | 0 | 0
131 | 0.99786 | -0.05676 | 0.21246 | 0.1029
132 | 0.99787 | -0.05593 | 0 | 0
133 | 0.9979 | -0.055272 | 0 | 0
134 | 0.9979 | -0.055261 | 0.32103 | 0.15548
135 | 0.99547 | -0.12614 | 0 | 0
136 | 0.99828 | -0.039895 | 0.27956 | 0.1354
137 | 0.99509 | -0.13984 | 0.21486 | 0.10406
138 | 0.9951 | -0.13994 | 0 | 0
139 | 0.99508 | -0.14135 | 0 | 0
140 | 0.99514 | -0.138 | 0 | 0
141 | 0.99507 | -0.14138 | 0.10323 | 0.049999
142 | 0.99514 | -0.13795 | 0.30072 | 0.14565
143 | 0.99515 | -0.13753 | 0 | 0
144 | 0.99902 | -0.022312 | 0.13288 | 0.064356
145 | 0.99861 | -0.030998 | 0.24183 | 0.11712
146 | 0.9925 | -0.20257 | 0 | 0
147 | 0.9925 | -0.20277 | 0.19524 | 0.094558
148 | 0.99855 | -0.033747 | 0.18435 | 0.089285
149 | 0.99537 | -0.12956 | 0 | 0
150 | 0.99536 | -0.12945 | 0.21784 | 0.10551
151 | 0.9952 | -0.1355 | 0 | 0
152 | 0.99518 | -0.13531 | 0.28677 | 0.13889
153 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.63184 | -0.27264 | 0.63184 | 0.27244 | 4.5593e-06 | -0.00019899 | 0.02002 | 0.020018 | 0.02002 | 0.99227 | -0.21369 | 0.99227 | -0.21373 | 9.1
1 | 0.55636 | 0.23608 | -0.55635 | -0.23667 | 1.0368e-05 | -0.00058725 | 0.017583 | 0.017589 | 0.017589 | 0.99227 | -0.21369 | 0.99225 | -0.21357 | 7.9952
2 | -0.63184 | -0.27244 | 0.63195 | 0.21503 | 0.0001114 | -0.057409 | 0.020018 | 0.019417 | 0.020018 | 0.99227 | -0.21373 | 0.99246 | -0.21217 | 3.1376
3 | 0.55635 | 0.23667 | -0.55591 | -0.26103 | 0.00043763 | -0.02436 | 0.017589 | 0.017881 | 0.017881 | 0.99225 | -0.21357 | 0.99151 | -0.2079 | 8.1275
4 | 0.1413 | 0.062071 | -0.1413 | -0.065155 | 3.5584e-06 | -0.0030843 | 0.0044892 | 0.004526 | 0.004526 | 0.99246 | -0.21217 | 0.99243 | -0.21199 | 2.0573
5 | -0.77326 | -0.2771 | 0.77332 | 0.27684 | 6.5643e-05 | -0.00026219 | 0.023892 | 0.023888 | 0.023892 | 0.99246 | -0.21217 | 0.99261 | -0.20212 | 3.7042
6 | 0.26079 | 0.11826 | -0.26077 | -0.12389 | 2.2495e-05 | -0.0056366 | 0.008337 | 0.0084062 | 0.0084062 | 0.99151 | -0.2079 | 0.99143 | -0.20722 | 3.821
7 | 0.29512 | 0.14277 | -0.29509 | -0.14292 | 2.2478e-05 | -0.00014839 | 0.0095448 | 0.0095469 | 0.0095469 | 0.99151 | -0.2079 | 0.99143 | -0.20841 | 4.5461
8 | 0.057608 | 0.024621 | -0.057607 | -0.024879 | 1.3094e-06 | -0.00025896 | 0.0018223 | 0.0018253 | 0.0018253 | 0.99243 | -0.21199 | 0.99241 | -0.2122 | 0.86918
9 | -0.9673 | -0.37078 | 0.96731 | 0.36797 | 6.2069e-06 | -0.00281 | 0.030127 | 0.030098 | 0.030127 | 0.99261 | -0.20212 | 0.99261 | -0.20195 | 3.5781
10 | 0.26077 | 0.12389 | -0.26076 | -0.12629 | 9.6971e-06 | -0.0024008 | 0.0084062 | 0.0084365 | 0.0084365 | 0.99143 | -0.20722 | 0.9914 | -0.2069 | 3.8348
11 | 0.057607 | 0.024879 | -0.057606 | -0.0279 | 5.8257e-07 | -0.0030204 | 0.0018253 | 0.0018619 | 0.0018619 | 0.99241 | -0.2122 | 0.9924 | -0.21213 | 0.8463
12 | -0.96731 | -0.36797 | 0.96754 | 0.25904 | 0.00023196 | -0.10893 | 0.030098 | 0.029121 | 0.030098 | 0.99261 | -0.20195 | 0.99289 | -0.19457 | 3.5746
13 | 0.97188 | 0.3939 | -0.97185 | -0.40529 | 2.5889e-05 | -0.011392 | 0.030489 | 0.030615 | 0.030615 | 0.99289 | -0.19457 | 0.99286 | -0.19523 | 3.636
14 | -1.9394 | -0.65294 | 1.9398 | 0.65273 | 0.00036067 | -0.00020765 | 0.059497 | 0.05949 | 0.059497 | 0.99289 | -0.19457 | 0.99314 | -0.18393 | 7.2557
15 | -0.16682 | -0.080796 | 0.16683 | 0.080547 | 1.1033e-05 | -0.0002482 | 0.0053679 | 0.0053647 | 0.0053679 | 0.99682 | -0.084627 | 0.99689 | -0.084188 | 2.5561
16 | -0.16683 | -0.080547 | 0.16684 | 0.076093 | 7.141e-06 | -0.0044541 | 0.0053647 | 0.0053098 | 0.0053647 | 0.99689 | -0.084188 | 0.99693 | -0.084535 | 2.4385
17 | 7.7565 | 2.6189 | -7.7532 | -2.6403 | 0.0033074 | -0.021349 | 0.23706 | 0.23729 | 0.23729 | 0.99693 | -0.084535 | 0.99643 | -0.097223 | 28.1812
18 | 0.40941 | 0.18125 | -0.4094 | -0.19777 | 6.7982e-06 | -0.016523 | 0.012965 | 0.013166 | 0.013166 | 0.99693 | -0.084535 | 0.99691 | -0.084892 | 1.5636
19 | -8.3328 | -2.8763 | 8.3332 | 2.8742 | 0.00037604 | -0.0020499 | 0.25526 | 0.25523 | 0.25526 | 0.99693 | -0.084535 | 0.99698 | -0.083211 | 30.3156
20 | 0.07852 | 0.03773 | -0.07852 | -0.038029 | 1.0728e-07 | -0.00029862 | 0.0025238 | 0.0025275 | 0.0025275 | 0.99643 | -0.097223 | 0.99643 | -0.097212 | 1.1489
21 | 7.6747 | 2.6026 | -7.6718 | -2.6221 | 0.0029658 | -0.019551 | 0.23478 | 0.23499 | 0.23499 | 0.99643 | -0.097223 | 0.99598 | -0.10869 | 27.9083
22 | 0.4094 | 0.19777 | -0.4094 | -0.19828 | 1.247e-06 | -0.00050666 | 0.013166 | 0.013172 | 0.013172 | 0.99691 | -0.084892 | 0.99691 | -0.084926 | 3.6387
23 | -8.7291 | -3.066 | 8.7301 | 3.0674 | 0.0010104 | 0.0013612 | 0.26789 | 0.26789 | 0.26789 | 0.99698 | -0.083211 | 0.99714 | -0.076739 | 32.6693
24 | 7.6718 | 2.6221 | -7.6715 | -2.624 | 0.00028124 | -0.0018509 | 0.23499 | 0.23501 | 0.23501 | 0.99598 | -0.10869 | 0.99594 | -0.10977 | 27.9106
25 | 7.3071 | 2.4475 | -7.3069 | -2.4494 | 0.00025944 | -0.001915 | 0.22337 | 0.22339 | 0.22339 | 0.99594 | -0.10977 | 0.99589 | -0.11084 | 26.5303
26 | -8.7301 | -3.0674 | 8.7318 | 3.0595 | 0.0016162 | -0.0078703 | 0.26789 | 0.2678 | 0.26789 | 0.99714 | -0.076739 | 0.99736 | -0.071383 | 31.8156
27 | 0.73939 | 0.2927 | -0.73934 | -0.2933 | 4.9611e-05 | -0.00059239 | 0.023121 | 0.023128 | 0.023128 | 0.99286 | -0.19523 | 0.99277 | -0.19872 | 2.8205
28 | -2.2757 | -0.81542 | 2.2757 | 0.81542 | 6.4448e-05 | -2.1259e-07 | 0.070265 | 0.070264 | 0.070265 | 0.99314 | -0.18393 | 0.99318 | -0.18237 | 8.5689
29 | 0.73934 | 0.2933 | -0.73928 | -0.33476 | 5.5051e-05 | -0.041467 | 0.023128 | 0.0236 | 0.0236 | 0.99277 | -0.19872 | 0.99268 | -0.20051 | 2.8028
30 | -2.2757 | -0.81542 | 2.2757 | 0.81504 | 4.5653e-06 | -0.00037665 | 0.070264 | 0.070261 | 0.070264 | 0.99318 | -0.18237 | 0.99318 | -0.18231 | 8.3449
31 | -0.40675 | -0.197 | 0.40676 | 0.19696 | 9.6822e-06 | -3.1835e-05 | 0.013065 | 0.013065 | 0.013065 | 0.99858 | -0.031685 | 0.9986 | -0.031529 | 6.2214
32 | -1.797 | -0.6922 | 1.7971 | 0.68719 | 3.7498e-05 | -0.005008 | 0.055669 | 0.055617 | 0.055669 | 0.9986 | -0.031529 | 0.99862 | -0.030972 | 6.6115
33 | 1.0989 | 0.36773 | -1.0988 | -0.38256 | 4.0246e-05 | -0.014834 | 0.033498 | 0.033637 | 0.033637 | 0.9986 | -0.031529 | 0.99856 | -0.032612 | 3.9948
34 | 0.2914 | 0.12751 | -0.29139 | -0.14088 | 5.6724e-06 | -0.01337 | 0.0091949 | 0.0093565 | 0.0093565 | 0.9986 | -0.031529 | 0.99858 | -0.031623 | 1.4665
35 | 0.20146 | 0.096256 | -0.20146 | -0.097538 | 3.0049e-06 | -0.0012825 | 0.0064542 | 0.0064703 | 0.0064703 | 0.99862 | -0.030972 | 0.99861 | -0.030844 | 2.941
36 | -1.9985 | -0.78345 | 1.9986 | 0.78006 | 3.1574e-05 | -0.0033872 | 0.062052 | 0.062016 | 0.062052 | 0.99862 | -0.030972 | 0.99864 | -0.030558 | 7.3696
37 | 0.95017 | 0.31941 | -0.95001 | -0.3972 | 0.00016139 | -0.077793 | 0.028979 | 0.029774 | 0.029774 | 0.99856 | -0.032612 | 0.99836 | -0.037221 | 3.5361
38 | 0.14866 | 0.063158 | -0.14866 | -0.072001 | 4.7344e-07 | -0.0088428 | 0.0046695 | 0.0047753 | 0.0047753 | 0.99856 | -0.032612 | 0.99855 | -0.032682 | 0.56714
39 | 0.29139 | 0.14088 | -0.29139 | -0.14113 | 1.2339e-06 | -0.00025091 | 0.0093565 | 0.0093597 | 0.0093597 | 0.99858 | -0.031623 | 0.99858 | -0.031586 | 4.2544
40 | 0.20146 | 0.097538 | -0.20146 | -0.09757 | 7.3963e-08 | -3.1478e-05 | 0.0064703 | 0.0064707 | 0.0064707 | 0.99861 | -0.030844 | 0.99861 | -0.030841 | 2.9412
41 | -2.138 | -0.84758 | 2.138 | 0.84624 | 1.4344e-05 | -0.0013384 | 0.066481 | 0.066466 | 0.066481 | 0.99864 | -0.030558 | 0.99865 | -0.030385 | 7.8956
42 | 0.1744 | 0.084136 | -0.17439 | -0.084463 | 7.73e-06 | -0.00032732 | 0.005599 | 0.0056032 | 0.0056032 | 0.99836 | -0.037221 | 0.9983 | -0.038581 | 1.6009
43 | 0.77561 | 0.31306 | -0.7756 | -0.3139 | 1.1726e-06 | -0.00083287 | 0.024185 | 0.024194 | 0.024194 | 0.99836 | -0.037221 | 0.99836 | -0.03726 | 2.8734
44 | -2.2275 | -0.88961 | 2.2275 | 0.88815 | 1.7039e-05 | -0.0014605 | 0.069335 | 0.069319 | 0.069335 | 0.99865 | -0.030385 | 0.99866 | -0.030189 | 8.2346
45 | 0.53367 | 0.19673 | -0.53367 | -0.19683 | 4.1468e-06 | -0.00010498 | 0.016446 | 0.016447 | 0.016447 | 0.99836 | -0.03726 | 0.99835 | -0.037682 | 2.0058
46 | 0.54406 | 0.24054 | -0.54398 | -0.25855 | 7.8223e-05 | -0.01801 | 0.017299 | 0.017518 | 0.017518 | 0.99268 | -0.20051 | 0.99253 | -0.20233 | 4.8391
47 | 0.19523 | 0.094226 | -0.19523 | -0.094552 | 7.3584e-07 | -0.0003259 | 0.0063039 | 0.0063081 | 0.0063081 | 0.99268 | -0.20051 | 0.99268 | -0.20047 | 2.8673
48 | 0.54398 | 0.25855 | -0.54397 | -0.25975 | 5.2985e-06 | -0.0012032 | 0.017518 | 0.017533 | 0.017533 | 0.99253 | -0.20233 | 0.99252 | -0.20245 | 4.8433
49 | 0.19524 | 0.090853 | -0.19524 | -0.091906 | 5.9189e-07 | -0.0010531 | 0.0062633 | 0.0062763 | 0.0062763 | 0.99252 | -0.20245 | 0.99251 | -0.20248 | 1.7338
50 | -0.33139 | -0.16046 | 0.3314 | 0.14254 | 4.87e-06 | -0.017923 | 0.010695 | 0.010478 | 0.010695 | 0.99383 | -0.16662 | 0.99384 | -0.1663 | 1.2702
51 | 0.33139 | 0.16046 | -0.33138 | -0.1605 | 7.0278e-06 | -3.6257e-05 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.99383 | -0.16662 | 0.99381 | -0.16676 | 5.093
52 | -0.3314 | -0.14254 | 0.3314 | 0.13999 | 6.76e-07 | -0.0025455 | 0.010478 | 0.010449 | 0.010478 | 0.99384 | -0.1663 | 0.99385 | -0.16625 | 1.2445
53 | -0.46665 | -0.2055 | 0.46665 | 0.20341 | 1.1112e-06 | -0.0020916 | 0.01481 | 0.014786 | 0.01481 | 0.99385 | -0.16625 | 0.99385 | -0.1662 | 1.759
54 | -0.12123 | -0.058714 | 0.12123 | 0.058274 | 3.8147e-07 | -0.00044033 | 0.0039134 | 0.0039079 | 0.0039134 | 0.99361 | -0.17184 | 0.99361 | -0.17187 | 1.7788
55 | -2.9133 | -1.0593 | 2.9135 | 1.0476 | 0.00023416 | -0.011702 | 0.090061 | 0.089943 | 0.090061 | 0.99361 | -0.17187 | 0.99371 | -0.1696 | 10.696
56 | 2.792 | 1.001 | -2.7919 | -1.0088 | 0.00014235 | -0.0077631 | 0.086173 | 0.086251 | 0.086251 | 0.99361 | -0.17187 | 0.99355 | -0.17331 | 10.2435
57 | 0.21042 | 0.098354 | -0.21041 | -0.10162 | 3.6254e-07 | -0.0032631 | 0.0067474 | 0.0067881 | 0.0067881 | 0.99371 | -0.1696 | 0.99371 | -0.16964 | 0.80619
58 | -3.1239 | -1.1459 | 3.1243 | 1.1293 | 0.00038397 | -0.016621 | 0.096664 | 0.096495 | 0.096664 | 0.99371 | -0.1696 | 0.99385 | -0.16616 | 11.4802
59 | 0.18923 | 0.088161 | -0.18922 | -0.091646 | 3.1332e-07 | -0.0034851 | 0.0060653 | 0.0061088 | 0.0061088 | 0.99355 | -0.17331 | 0.99355 | -0.17334 | 0.72551
60 | 2.6027 | 0.9206 | -2.602 | -0.96233 | 0.00066461 | -0.041732 | 0.080211 | 0.08063 | 0.08063 | 0.99355 | -0.17331 | 0.99326 | -0.18051 | 9.576
61 | 2.602 | 0.96233 | -2.6018 | -0.97297 | 0.00017073 | -0.010644 | 0.08063 | 0.080739 | 0.080739 | 0.99326 | -0.18051 | 0.99318 | -0.18231 | 9.589
62 | -3.9392 | -1.5004 | 3.9401 | 1.4751 | 0.00094573 | -0.025213 | 0.12244 | 0.12217 | 0.12244 | 0.99385 | -0.16616 | 0.99413 | -0.15965 | 14.5411
63 | 0.81487 | 0.37106 | -0.81486 | -0.37205 | 1.6375e-06 | -0.00099647 | 0.026007 | 0.026019 | 0.026019 | 0.99385 | -0.16616 | 0.99385 | -0.1662 | 3.0901
64 | -3.9401 | -1.4751 | 3.9402 | 1.4739 | 4.4777e-05 | -0.001197 | 0.12217 | 0.12216 | 0.12217 | 0.99413 | -0.15965 | 0.99415 | -0.15934 | 14.5093
65 | 0.097433 | 0.046897 | -0.097432 | -0.047189 | 4.111e-08 | -0.00029159 | 0.0031413 | 0.0031449 | 0.0031449 | 0.99371 | -0.16964 | 0.99371 | -0.16964 | 0.86877
66 | -4.1867 | -1.5933 | 4.1876 | 1.5943 | 0.00095599 | 0.00097836 | 0.13008 | 0.13007 | 0.13008 | 0.99415 | -0.15934 | 0.99445 | -0.14715 | 15.863
67 | 0.19524 | 0.091906 | -0.19524 | -0.094517 | 1.4787e-06 | -0.0026117 | 0.0062763 | 0.0063091 | 0.0063091 | 0.99251 | -0.20248 | 0.9925 | -0.20257 | 1.7428
68 | -0.074274 | -0.035973 | 0.074275 | 0.033219 | 2.2171e-07 | -0.0027535 | 0.0023955 | 0.0023617 | 0.0023955 | 0.99452 | -0.14704 | 0.99453 | -0.147 | 0.66173
69 | -0.074275 | -0.033219 | 0.074288 | 0.030006 | 1.3087e-05 | -0.0032135 | 0.0023617 | 0.002325 | 0.0023617 | 0.99453 | -0.147 | 0.99475 | -0.14086 | 0.67478
70 | -0.26717 | -0.11566 | 0.26718 | 0.079465 | 5.9698e-06 | -0.036196 | 0.0084486 | 0.0080889 | 0.0084486 | 0.99475 | -0.14086 | 0.99477 | -0.14024 | 1.0034
71 | 0.19288 | 0.085656 | -0.19288 | -0.093417 | 7.1549e-07 | -0.0077612 | 0.0061246 | 0.0062194 | 0.0062194 | 0.99475 | -0.14086 | 0.99474 | -0.14094 | 0.73864
72 | -0.26718 | -0.079465 | 0.26718 | 0.07152 | 1.2485e-06 | -0.0079452 | 0.0080889 | 0.0080262 | 0.0080889 | 0.99477 | -0.14024 | 0.99478 | -0.14008 | 0.96068
73 | -0.63284 | -0.24862 | 0.63286 | 0.2484 | 1.2723e-05 | -0.00021653 | 0.019731 | 0.019728 | 0.019731 | 0.99478 | -0.14008 | 0.99481 | -0.13903 | 2.4062
74 | -0.63286 | -0.2484 | 0.63289 | 0.2163 | 2.976e-05 | -0.032104 | 0.019728 | 0.019407 | 0.019728 | 0.99481 | -0.13903 | 0.99486 | -0.13772 | 2.343
75 | 0.32952 | 0.15734 | -0.32952 | -0.15959 | 6.0786e-07 | -0.0022534 | 0.010569 | 0.010597 | 0.010597 | 0.99736 | -0.071383 | 0.99735 | -0.07142 | 1.2586
76 | -9.0613 | -3.2168 | 9.0647 | 3.2214 | 0.0033958 | 0.0045996 | 0.27831 | 0.2783 | 0.27831 | 0.99736 | -0.071383 | 0.99786 | -0.050554 | 33.9399
77 | -9.2961 | -3.3335 | 9.2963 | 3.3326 | 0.00021122 | -0.00088192 | 0.2857 | 0.28569 | 0.2857 | 0.99786 | -0.050554 | 0.99789 | -0.049909 | 33.9311
78 | -9.2963 | -3.3326 | 9.2996 | 3.3191 | 0.0032361 | -0.013529 | 0.28569 | 0.28553 | 0.28569 | 0.99789 | -0.049909 | 0.99829 | -0.040003 | 33.9298
79 | 1.415 | 0.21366 | -1.4147 | -0.27862 | 0.000273 | -0.064957 | 0.041481 | 0.041805 | 0.041805 | 0.99589 | -0.11084 | 0.99568 | -0.11882 | 4.9649
80 | 5.8919 | 2.2358 | -5.8905 | -2.252 | 0.001412 | -0.016204 | 0.18267 | 0.18285 | 0.18285 | 0.99589 | -0.11084 | 0.99561 | -0.11728 | 21.716
81 | -0.30045 | -0.14551 | 0.30045 | 0.14522 | 1.3244e-07 | -0.00028981 | 0.0096383 | 0.0096346 | 0.0096383 | 0.99986 | -0.0031958 | 0.99986 | -0.0031942 | 1.5107
82 | -0.30045 | -0.14522 | 0.30045 | 0.14409 | 2.5101e-07 | -0.0011301 | 0.0096346 | 0.0096205 | 0.0096346 | 0.99986 | -0.0031942 | 0.99986 | -0.0031772 | 1.1443
83 | -15.6951 | -5.9926 | 15.6966 | 5.9913 | 0.0015 | -0.0012845 | 0.48505 | 0.48502 | 0.48505 | 0.99986 | -0.0031772 | 0.99997 | -0.00061434 | 57.6068
84 | 14.8435 | 5.6 | -14.8403 | -5.6034 | 0.0031578 | -0.0033809 | 0.45804 | 0.4581 | 0.4581 | 0.99986 | -0.0031772 | 0.99961 | -0.0089457 | 54.4064
85 | 0.55124 | 0.24848 | -0.55124 | -0.25063 | 1.5755e-06 | -0.002153 | 0.017457 | 0.017483 | 0.017483 | 0.99986 | -0.0031772 | 0.99986 | -0.0032405 | 2.0764
86 | -15.6966 | -5.9913 | 15.697 | 5.991 | 0.00035951 | -0.00030799 | 0.48502 | 0.48502 | 0.48502 | 0.99997 | -0.00061434 | 1 | 0 | 57.6035
87 | 0.20078 | 0.096497 | -0.20078 | -0.097242 | 1.7296e-06 | -0.00074527 | 0.0064332 | 0.0064426 | 0.0064426 | 0.99961 | -0.0089457 | 0.9996 | -0.0088713 | 2.9284
88 | 14.6395 | 5.5069 | -14.6337 | -5.5134 | 0.0058293 | -0.0065591 | 0.45169 | 0.45181 | 0.45181 | 0.99961 | -0.0089457 | 0.99914 | -0.01977 | 53.6597
89 | 0.41358 | 0.18396 | -0.41358 | -0.18625 | 9.4096e-07 | -0.0022939 | 0.013069 | 0.013096 | 0.013096 | 0.99986 | -0.0032405 | 0.99985 | -0.0032916 | 1.5553
90 | 4.133 | 1.6491 | -4.1327 | -1.6571 | 0.00033061 | -0.0080261 | 0.12857 | 0.12866 | 0.12866 | 0.99914 | -0.01977 | 0.99905 | -0.021817 | 15.2798
91 | 10.5007 | 3.8643 | -10.5006 | -3.8646 | 0.00010156 | -0.00031177 | 0.32328 | 0.32328 | 0.32328 | 0.99914 | -0.01977 | 0.99913 | -0.020038 | 38.3949
92 | 0.45928 | 0.19302 | -0.45927 | -0.20878 | 7.9376e-06 | -0.015757 | 0.014395 | 0.014578 | 0.014578 | 0.99905 | -0.021817 | 0.99903 | -0.022216 | 1.7313
93 | 3.6734 | 1.4641 | -3.6733 | -1.4687 | 0.000147 | -0.0045545 | 0.11426 | 0.11431 | 0.11431 | 0.99905 | -0.021817 | 0.999 | -0.022843 | 13.5764
94 | 10.2088 | 3.7233 | -10.2086 | -3.7238 | 0.00013573 | -0.00044925 | 0.31396 | 0.31397 | 0.31397 | 0.99913 | -0.020038 | 0.99911 | -0.02041 | 37.2885
95 | 0.13288 | 0.051288 | -0.13288 | -0.056783 | 2.2658e-07 | -0.0054952 | 0.0041157 | 0.0041755 | 0.0041755 | 0.99903 | -0.022216 | 0.99902 | -0.022259 | 0.49591
96 | 0.32639 | 0.15749 | -0.32639 | -0.15808 | 3.6054e-06 | -0.0005854 | 0.010472 | 0.010479 | 0.010479 | 0.99903 | -0.022216 | 0.99902 | -0.02212 | 4.7633
97 | 3.5334 | 1.4009 | -3.5333 | -1.4043 | 0.00010046 | -0.0033761 | 0.10984 | 0.10987 | 0.10987 | 0.999 | -0.022843 | 0.99897 | -0.023576 | 13.0491
98 | 0.13288 | 0.056783 | -0.13288 | -0.064356 | 3.236e-07 | -0.0075726 | 0.0041755 | 0.0042663 | 0.0042663 | 0.99902 | -0.022259 | 0.99902 | -0.022312 | 0.50668
99 | 0.41358 | 0.18625 | -0.41358 | -0.19634 | 4.1843e-06 | -0.010086 | 0.013096 | 0.013218 | 0.013218 | 0.99985 | -0.0032916 | 0.99984 | -0.0035091 | 1.5698
100 | 9.8395 | 3.5542 | -9.8391 | -3.5554 | 0.00032471 | -0.0011812 | 0.30236 | 0.30237 | 0.30237 | 0.99883 | -0.027065 | 0.99879 | -0.027996 | 35.911
101 | -10.2062 | -3.7318 | 10.2068 | 3.7296 | 0.00065215 | -0.0021556 | 0.31407 | 0.31404 | 0.31407 | 0.99883 | -0.027065 | 0.99891 | -0.025281 | 37.3006
102 | 9.8391 | 3.5554 | -9.8386 | -3.5572 | 0.00050206 | -0.0018259 | 0.30237 | 0.30239 | 0.30239 | 0.99879 | -0.027996 | 0.99873 | -0.029435 | 35.9136
103 | -10.2068 | -3.7296 | 10.2086 | 3.7238 | 0.0017784 | -0.0058828 | 0.31404 | 0.31397 | 0.31404 | 0.99891 | -0.025281 | 0.99911 | -0.02041 | 37.2973
104 | 9.8386 | 3.5572 | -9.8379 | -3.5597 | 0.00068623 | -0.0024947 | 0.30239 | 0.30242 | 0.30242 | 0.99873 | -0.029435 | 0.99865 | -0.031402 | 35.9173
105 | 9.7664 | 3.525 | -9.7656 | -3.528 | 0.00078889 | -0.0029214 | 0.30014 | 0.30017 | 0.30017 | 0.99865 | -0.031402 | 0.99856 | -0.033682 | 35.6501
106 | 9.5813 | 3.4454 | -9.5791 | -3.4537 | 0.0021398 | -0.0083105 | 0.29435 | 0.29445 | 0.29445 | 0.99856 | -0.033682 | 0.99829 | -0.040003 | 34.9705
107 | 0.18435 | 0.082519 | -0.18435 | -0.087517 | 4.1352e-07 | -0.0049976 | 0.005839 | 0.0058995 | 0.0058995 | 0.99856 | -0.033682 | 0.99855 | -0.03373 | 0.70065
108 | 0.27956 | 0.13463 | -0.27956 | -0.1354 | 3.4794e-06 | -0.00076846 | 0.0089726 | 0.0089822 | 0.0089822 | 0.99829 | -0.040003 | 0.99828 | -0.039895 | 4.0828
109 | 0.18435 | 0.087517 | -0.18435 | -0.089285 | 1.4834e-07 | -0.0017679 | 0.0058995 | 0.0059216 | 0.0059216 | 0.99855 | -0.03373 | 0.99855 | -0.033747 | 0.70328
110 | 5.3587 | 2.0173 | -5.3587 | -2.0182 | 5.8057e-05 | -0.00081733 | 0.16607 | 0.16608 | 0.16608 | 0.99532 | -0.12403 | 0.99531 | -0.12432 | 19.7243
111 | -5.5644 | -2.1169 | 5.5645 | 2.1153 | 0.00012878 | -0.0016685 | 0.17267 | 0.17265 | 0.17267 | 0.99532 | -0.12403 | 0.99535 | -0.1234 | 20.5072
112 | 5.2711 | 1.9757 | -5.2708 | -1.9789 | 0.00021645 | -0.0031589 | 0.16327 | 0.1633 | 0.1633 | 0.99531 | -0.12432 | 0.99526 | -0.12544 | 19.3944
113 | -5.5645 | -2.1153 | 5.5658 | 2.0989 | 0.0012611 | -0.016364 | 0.17265 | 0.17247 | 0.17265 | 0.99535 | -0.1234 | 0.99561 | -0.11728 | 20.505
114 | 5.2708 | 1.9789 | -5.2704 | -1.9855 | 0.00045329 | -0.0066097 | 0.1633 | 0.16337 | 0.16337 | 0.99526 | -0.12544 | 0.99516 | -0.12778 | 19.4029
115 | 0.32469 | 0.15307 | -0.32469 | -0.15725 | 1.1014e-06 | -0.0041859 | 0.010408 | 0.01046 | 0.01046 | 0.99561 | -0.11728 | 0.99561 | -0.11735 | 1.2423
116 | 5.2704 | 1.9855 | -5.2699 | -1.9931 | 0.00052067 | -0.0075828 | 0.16337 | 0.16345 | 0.16345 | 0.99516 | -0.12778 | 0.99504 | -0.13046 | 19.4127
117 | 5.0378 | 1.8807 | -5.0372 | -1.8799 | 0.00067716 | 0.00078035 | 0.15601 | 0.15601 | 0.15601 | 0.99504 | -0.13046 | 0.99486 | -0.13772 | 19.0255
118 | 1.3466 | 0.24574 | -1.3464 | -0.30046 | 0.00021056 | -0.054714 | 0.039687 | 0.040003 | 0.040003 | 0.99568 | -0.11882 | 0.9955 | -0.12497 | 4.7509
119 | 0.068126 | 0.032871 | -0.068125 | -0.032994 | 8.9767e-07 | -0.00012333 | 0.0021931 | 0.0021946 | 0.0021946 | 0.99568 | -0.11882 | 0.99566 | -0.11891 | 1.0451
120 | -0.41357 | -0.2003 | 0.41358 | 0.19634 | 1.6654e-06 | -0.0039619 | 0.013268 | 0.013218 | 0.013268 | 0.99984 | -0.0035913 | 0.99984 | -0.0035091 | 1.5757
121 | 4.1891 | 1.5601 | -4.1876 | -1.5943 | 0.0014529 | -0.034236 | 0.12971 | 0.13007 | 0.13007 | 0.99486 | -0.13772 | 0.99445 | -0.14715 | 15.4481
122 | 0.2152 | 0.10353 | -0.2152 | -0.10423 | 1.8897e-06 | -0.00069519 | 0.0069295 | 0.0069383 | 0.0069383 | 0.99486 | -0.13772 | 0.99485 | -0.13765 | 3.1538
123 | -0.29774 | -0.1442 | 0.29774 | 0.14103 | 6.9476e-07 | -0.0031755 | 0.0095632 | 0.0095236 | 0.0095632 | 0.99863 | -0.030764 | 0.99863 | -0.030716 | 1.1358
124 | 0.50631 | 0.23206 | -0.50631 | -0.23629 | 2.6438e-06 | -0.0042307 | 0.0161 | 0.016151 | 0.016151 | 0.99863 | -0.030716 | 0.99862 | -0.030829 | 1.9182
125 | -0.80406 | -0.37309 | 0.8041 | 0.34478 | 4.4111e-05 | -0.028309 | 0.025623 | 0.025289 | 0.025623 | 0.99863 | -0.030716 | 0.99869 | -0.02948 | 3.0431
126 | 0.50631 | 0.23629 | -0.50631 | -0.23997 | 2.3141e-06 | -0.0036809 | 0.016151 | 0.016197 | 0.016197 | 0.99862 | -0.030829 | 0.99862 | -0.030925 | 1.9236
127 | 2.3483 | 0.94159 | -2.3483 | -0.94662 | 6.5346e-05 | -0.0050238 | 0.073132 | 0.073187 | 0.073187 | 0.99869 | -0.02948 | 0.99866 | -0.030189 | 8.692
128 | 0.3801 | 0.14534 | -0.38007 | -0.18402 | 2.7358e-05 | -0.03868 | 0.011763 | 0.012207 | 0.012207 | 0.99869 | -0.02948 | 0.99862 | -0.029931 | 1.9133
129 | -3.5325 | -1.4317 | 3.5333 | 1.4043 | 0.00081816 | -0.027401 | 0.11018 | 0.10987 | 0.11018 | 0.99869 | -0.02948 | 0.99897 | -0.023576 | 13.0851
130 | 0.41978 | 0.19806 | -0.41978 | -0.19899 | 3.9945e-07 | -0.00092253 | 0.013418 | 0.013429 | 0.013429 | 0.99862 | -0.030925 | 0.99862 | -0.030945 | 1.5949
131 | 0.38007 | 0.18402 | -0.38007 | -0.18408 | 2.1836e-06 | -5.0708e-05 | 0.012207 | 0.012208 | 0.012208 | 0.99862 | -0.029931 | 0.99861 | -0.030519 | 1.8927
132 | 0.24183 | 0.1128 | -0.24183 | -0.11712 | 6.2228e-07 | -0.0043238 | 0.0077138 | 0.0077674 | 0.0077674 | 0.99862 | -0.030945 | 0.99861 | -0.030998 | 0.9225
133 | 1.3464 | 0.30046 | -1.3464 | -0.30811 | 2.9719e-05 | -0.0076472 | 0.040003 | 0.040052 | 0.040052 | 0.9955 | -0.12497 | 0.99547 | -0.12581 | 4.7568
134 | 1.1237 | 0.20029 | -1.1237 | -0.20369 | 9.0409e-06 | -0.0034039 | 0.033101 | 0.033118 | 0.033118 | 0.99547 | -0.12581 | 0.99547 | -0.12614 | 3.9333
135 | 0.53367 | 0.19683 | -0.5335 | -0.20115 | 0.00017104 | -0.004315 | 0.016447 | 0.016493 | 0.016493 | 0.99835 | -0.037682 | 0.99791 | -0.055014 | 2.0114
136 | 0.5335 | 0.20115 | -0.53349 | -0.20866 | 4.9402e-06 | -0.0075105 | 0.016493 | 0.016571 | 0.016571 | 0.99791 | -0.055014 | 0.9979 | -0.055261 | 1.9681
137 | -0.21246 | -0.1029 | 0.21246 | 0.10276 | 1.7222e-06 | -0.00013778 | 0.0068292 | 0.0068275 | 0.0068292 | 0.99786 | -0.05676 | 0.99787 | -0.05593 | 1.0588
138 | -0.21246 | -0.10276 | 0.21247 | 0.053865 | 5.0471e-06 | -0.048896 | 0.0068275 | 0.0063407 | 0.0068275 | 0.99787 | -0.05593 | 0.9979 | -0.055272 | 0.81086
139 | -0.21247 | -0.053865 | 0.21247 | 0.053174 | 6.6684e-08 | -0.00069024 | 0.0063407 | 0.0063358 | 0.0063407 | 0.9979 | -0.055272 | 0.9979 | -0.055261 | 0.75305
140 | 1.1237 | 0.20369 | -1.1236 | -0.23991 | 9.6825e-05 | -0.036216 | 0.033118 | 0.033322 | 0.033322 | 0.99547 | -0.12614 | 0.99537 | -0.12956 | 3.9575
141 | -0.21486 | -0.10406 | 0.21487 | 0.10311 | 2.5737e-06 | -0.00095112 | 0.0069258 | 0.0069138 | 0.0069258 | 0.99509 | -0.13984 | 0.9951 | -0.13994 | 3.1481
142 | 0.10324 | -0.069565 | -0.10323 | -0.041257 | 2.4496e-06 | -0.11082 | 0.0036113 | 0.0032252 | 0.0036113 | 0.9951 | -0.13994 | 0.99508 | -0.14135 | 0.4289
143 | -0.3181 | -0.033547 | 0.31811 | -0.024436 | 1.1948e-05 | -0.057984 | 0.0092792 | 0.0092553 | 0.0092792 | 0.9951 | -0.13994 | 0.99514 | -0.138 | 1.102
144 | 0.10323 | 0.041257 | -0.10323 | -0.049999 | 4.6549e-07 | -0.0087414 | 0.0032252 | 0.0033276 | 0.0033276 | 0.99508 | -0.14135 | 0.99507 | -0.14138 | 0.52157
145 | -0.31811 | 0.024436 | 0.31812 | -0.02575 | 2.7236e-07 | -0.001314 | 0.0092553 | 0.0092583 | 0.0092583 | 0.99514 | -0.138 | 0.99514 | -0.13795 | 1.0996
146 | -0.61884 | -0.1199 | 0.61885 | 0.11195 | 6.419e-06 | -0.0079505 | 0.018285 | 0.018243 | 0.018285 | 0.99514 | -0.13795 | 0.99515 | -0.13753 | 2.1717
147 | -0.61885 | -0.11195 | 0.61887 | 0.075295 | 2.924e-05 | -0.036652 | 0.018243 | 0.018084 | 0.018243 | 0.99515 | -0.13753 | 0.9952 | -0.1355 | 2.1666
148 | 0.19524 | 0.094517 | -0.19524 | -0.094558 | 1.2431e-06 | -4.0687e-05 | 0.0063091 | 0.0063096 | 0.0063096 | 0.9925 | -0.20257 | 0.9925 | -0.20277 | 1.8027
149 | 0.21785 | 0.10447 | -0.21784 | -0.10551 | 2.8812e-06 | -0.0010371 | 0.0070069 | 0.0070199 | 0.0070199 | 0.99537 | -0.12956 | 0.99536 | -0.12945 | 3.1909
150 | 0.90579 | 0.13544 | -0.90565 | -0.21284 | 0.00013414 | -0.077401 | 0.026562 | 0.026986 | 0.026986 | 0.99537 | -0.12956 | 0.9952 | -0.1355 | 3.205
151 | 0.28678 | 0.13754 | -0.28677 | -0.13889 | 6.4976e-06 | -0.0013478 | 0.0092258 | 0.0092428 | 0.0092428 | 0.9952 | -0.1355 | 0.99518 | -0.13531 | 4.2013

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.9854 | 6.1344

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.075481 | 0.036557
1 | 0.083693 | 0.040534
2 | 0.19398 | 0.093947
3 | 0.29509 | 0.14292
4 | 0.26076 | 0.12629
5 | 0.16682 | 0.080796
6 | 0.39597 | 0.19178
7 | 0.36432 | 0.17645
8 | 0.07852 | 0.038029
9 | 0.4094 | 0.19828
10 | 0.23247 | 0.11259
11 | 0.3359 | 0.16268
12 | 0.057606 | 0.0279
13 | 0.40675 | 0.197
14 | 0.13941 | 0.067517
15 | 0.14866 | 0.072001
16 | 0.29139 | 0.14113
17 | 0.20146 | 0.09757
18 | 0.089546 | 0.043369
19 | 0.17439 | 0.084463
20 | 0.24193 | 0.11717
21 | 0.19523 | 0.094552
22 | 0.34873 | 0.1689
23 | 0.33138 | 0.1605
24 | 0.13525 | 0.065505
25 | 0.12123 | 0.058714
26 | 0.32609 | 0.15793
27 | 0.34821 | 0.16865
28 | 0.11298 | 0.05472
29 | 0.18922 | 0.091646
30 | 0.24652 | 0.11939
31 | 0.097432 | 0.047189
32 | 0.074274 | 0.035973
33 | 0.19288 | 0.093417
34 | 0.36567 | 0.1771
35 | 0.32952 | 0.15959
36 | 0.23143 | 0.11209
37 | 0.30045 | 0.14551
38 | 0.13766 | 0.066672
39 | 0.27441 | 0.1329
40 | 0.20078 | 0.097242
41 | 0.29181 | 0.14133
42 | 0.13982 | 0.067717
43 | 0.32639 | 0.15808
44 | 0.36674 | 0.17762
45 | 0.071546 | 0.034651
46 | 0.20565 | 0.099601
47 | 0.087628 | 0.04244
48 | 0.32469 | 0.15725
49 | 0.23202 | 0.11237
50 | 0.41357 | 0.2003
51 | 0.2152 | 0.10423
52 | 0.29774 | 0.1442
53 | 0.086526 | 0.041906
54 | 0.38007 | 0.18408
55 | 0.12072 | 0.058467
56 | 0.17795 | 0.086186
57 | 0.068125 | 0.032994
58 | 0.22262 | 0.10782
59 | 0.21246 | 0.1029
60 | 0.32103 | 0.15548
61 | 0.27956 | 0.1354
62 | 0.21486 | 0.10406
63 | 0.10323 | 0.049999
64 | 0.30072 | 0.14565
65 | 0.13288 | 0.064356
66 | 0.24183 | 0.11712
67 | 0.19524 | 0.094558
68 | 0.18435 | 0.089285
69 | 0.21784 | 0.10551
70 | 0.28677 | 0.13889

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1