## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_180_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_180_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_180_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_180_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_180_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_180_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_180_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_180_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_180_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_180_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_180_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_180_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_180_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_180_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_180_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_180_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_180_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_180_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_180_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_180_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_180_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_180_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_180_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_180_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_180_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_180_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_180_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_180_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_180_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_180_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_180_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_180_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_180_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_180_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_180_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_180_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_180_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_180_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_180_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_180_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_180_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_180_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_180_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_180_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_180_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_180_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_180_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_180_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_180_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_180_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_180_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_180_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_180_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_180_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_180_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_180_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_180_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_180_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_180_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_180_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_180_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_180_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_180_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_180_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_180_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_180_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_180_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_180_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_180_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_180_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_180_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_180_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_180_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_180_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_180_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_180_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_180_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_180_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_180_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_180_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_180_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_180_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_180_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_180_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_180_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_180_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_180_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_180_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_180_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_180_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_180_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_180_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_180_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_180_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_180_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_180_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_180_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_180_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_180_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_180_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_180_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_180_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_180_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_180_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_180_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_180_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_180_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_180_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_180_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_180_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_180_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_180_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_180_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_180_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_180_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_180_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_180_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_180_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_180_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_180_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_180_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_180_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_180_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_180_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_180_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_180_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_180_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_180_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_180_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_180_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_180_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_180_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_HV_180_0_node_0 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_180_0_load_0 | 0 | 0.085582 | 0.041449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_180_0_load_86 | 2 | 0.078156 | 0.037853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_180_0_load_76 | 4 | 0.14564 | 0.070538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_180_0_load_80 | 9 | 0.10295 | 0.049863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_180_0_load_113 | 11 | 0.15315 | 0.074175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_180_0_load_92 | 12 | 0.15881 | 0.076915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_180_0_load_126 | 16 | 0.14413 | 0.069806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_180_0_load_93 | 17 | 0.074338 | 0.036004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_180_0_load_85 | 18 | 0.13616 | 0.065947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_180_0_load_96 | 20 | 0.10829 | 0.052449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_180_0_load_87 | 21 | 0.14362 | 0.069556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_180_0_load_90 | 24 | 0.096005 | 0.046497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_180_0_load_110 | 25 | 0.15822 | 0.07663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_180_0_load_94 | 26 | 0.075283 | 0.036461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_180_0_load_101 | 28 | 0.12136 | 0.058777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_180_0_load_97 | 29 | 0.074668 | 0.036163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_180_0_load_98 | 30 | 0.089812 | 0.043498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_180_0_load_120 | 32 | 0.11165 | 0.054073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_180_0_load_103 | 36 | 0.11944 | 0.057848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_180_0_load_104 | 38 | 0.11474 | 0.055569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_180_0_load_127 | 42 | 0.091891 | 0.044505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_180_0_load_108 | 43 | 0.15814 | 0.076588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_180_0_load_123 | 45 | 0.066358 | 0.032139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_180_0_load_114 | 46 | 0.1222 | 0.059182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_180_0_load_121 | 51 | 0.16208 | 0.078499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_180_0_load_135 | 54 | 0.16285 | 0.078873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_180_0_load_134 | 55 | 0.11269 | 0.05458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_180_0_load_65 | 56 | 0.093404 | 0.045237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_180_0_load_4 | 59 | 0.16016 | 0.077569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_180_0_load_7 | 62 | 0.13412 | 0.064959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_180_0_load_12 | 65 | 0.09758 | 0.04726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_180_0_load_10 | 66 | 0.135 | 0.065383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_180_0_load_13 | 70 | 0.12772 | 0.061858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_180_0_load_129 | 76 | 0.16352 | 0.079197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_180_0_load_132 | 78 | 0.091567 | 0.044348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_180_0_load_40 | 79 | 0.11485 | 0.055624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_180_0_load_131 | 80 | 0.11912 | 0.057694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_180_0_load_45 | 83 | 0.14464 | 0.070052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_180_0_load_46 | 84 | 0.099731 | 0.048302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_180_0_load_22 | 85 | 0.09483 | 0.045928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_180_0_load_29 | 89 | 0.14488 | 0.07017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_180_0_load_30 | 93 | 0.15406 | 0.074613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_180_0_load_47 | 94 | 0.085882 | 0.041595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_180_0_load_59 | 95 | 0.13227 | 0.064061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_180_0_load_31 | 96 | 0.08672 | 0.042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_180_0_load_53 | 100 | 0.060265 | 0.029187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_180_0_load_58 | 102 | 0.14491 | 0.070185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_180_0_load_41 | 105 | 0.073188 | 0.035446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_180_0_load_128 | 106 | 0.13413 | 0.064961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_180_0_load_57 | 107 | 0.069638 | 0.033727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_180_0_load_36 | 108 | 0.063274 | 0.030645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_180_0_load_133 | 112 | 0.05614 | 0.02719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_180_0_load_55 | 115 | 0.14662 | 0.071012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_180_0_load_48 | 117 | 0.059314 | 0.028727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_180_0_load_67 | 120 | 0.12135 | 0.058771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_180_0_load_130 | 122 | 0.078397 | 0.037969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_180_0_load_64 | 124 | 0.074314 | 0.035992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_180_0_load_72 | 126 | 0.095501 | 0.046253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_180_0_load_69 | 127 | 0.055515 | 0.026887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_180_0_load_71 | 128 | 0.11635 | 0.056352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_180_0_load_70 | 129 | 0.11124 | 0.053877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_180_0_load_73 | 130 | 0.13918 | 0.067409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_180_0_load_75 | 131 | 0.1455 | 0.07047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_180_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.17549 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_180_0_line_1 |  | 0 | 2 | 3.4406 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_180_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013582 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_180_0_line_3 |  | 2 | 20 | 0.4198 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_180_0_line_4 |  | 3 | 53 | 0.70432 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_180_0_line_5 |  | 3 | 54 | 0.045208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_180_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.077107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_180_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.2701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_180_0_line_8 |  | 5 | 7 | 1.0805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_180_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.087886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_180_0_line_10 |  | 6 | 9 | 0.02864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_180_0_line_11 |  | 7 | 10 | 0.24369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_180_0_line_12 |  | 7 | 11 | 0.073664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_180_0_line_13 |  | 8 | 12 | 0.12054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_180_0_line_14 |  | 10 | 22 | 0.12881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_180_0_line_15 |  | 10 | 21 | 0.029693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_180_0_line_16 |  | 12 | 14 | 0.10118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_180_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.065455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_180_0_line_18 |  | 13 | 15 | 0.094415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_180_0_line_19 |  | 13 | 16 | 0.068003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_180_0_line_20 |  | 14 | 17 | 0.01014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_180_0_line_21 |  | 15 | 18 | 0.080059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_180_0_line_22 |  | 16 | 52 | 0.070068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_180_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.015615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_180_0_line_24 |  | 19 | 29 | 0.092362 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_180_0_line_25 |  | 20 | 27 | 0.092096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_180_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.72667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_180_0_line_27 |  | 22 | 24 | 0.015321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_180_0_line_28 |  | 23 | 25 | 0.11919 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_180_0_line_29 |  | 25 | 44 | 0.054464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_180_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.017576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_180_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.12814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_180_0_line_32 |  | 28 | 35 | 0.050643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_180_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.2045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_180_0_line_34 |  | 31 | 32 | 0.23785 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_180_0_line_35 |  | 32 | 33 | 0.079858 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_180_0_line_36 |  | 32 | 49 | 0.018231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_180_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.094012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_180_0_line_38 |  | 34 | 43 | 0.12925 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_180_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.022873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_180_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.058655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_180_0_line_41 |  | 37 | 47 | 0.092603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_180_0_line_42 |  | 38 | 39 | 0.020513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_180_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.069121 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_180_0_line_44 |  | 39 | 42 | 0.078836 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_180_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.02632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_180_0_line_46 |  | 41 | 43 | 0.053176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_180_0_line_47 |  | 42 | 52 | 0.024543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_180_0_line_48 |  | 44 | 45 | 1.9077 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_180_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.027848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_180_0_line_50 |  | 46 | 48 | 0.049559 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_180_0_line_51 |  | 47 | 50 | 0.082807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_180_0_line_52 |  | 48 | 49 | 0.007935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_180_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.044673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_180_0_line_54 |  | 53 | 55 | 0.16325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_180_0_line_55 |  | 53 | 56 | 0.78403 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_180_0_line_56 |  | 55 | 57 | 0.0985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_180_0_line_57 |  | 56 | 58 | 0.34025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_180_0_line_58 |  | 57 | 118 | 0.81609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_180_0_line_59 |  | 58 | 126 | 2.0192 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_180_0_line_60 |  | 59 | 60 | 0.11894 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_180_0_line_61 |  | 60 | 61 | 0.11074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_180_0_line_62 |  | 61 | 62 | 0.0065997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_180_0_line_63 |  | 62 | 63 | 0.060246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_180_0_line_64 |  | 63 | 64 | 0.11751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_180_0_line_65 |  | 64 | 65 | 0.099372 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_180_0_line_66 |  | 65 | 67 | 0.060536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_180_0_line_67 |  | 66 | 67 | 0.056746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_180_0_line_68 |  | 67 | 68 | 0.10832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_180_0_line_69 |  | 68 | 69 | 0.25838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_180_0_line_70 |  | 69 | 118 | 0.32139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_180_0_line_71 |  | 69 | 119 | 0.29492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_180_0_line_72 |  | 69 | 117 | 0.097725 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_180_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.019189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_180_0_line_74 |  | 70 | 72 | 0.036774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_180_0_line_75 |  | 71 | 73 | 0.070997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_180_0_line_76 |  | 72 | 74 | 0.11941 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_180_0_line_77 |  | 73 | 77 | 0.12924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_180_0_line_78 |  | 73 | 78 | 0.070331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_180_0_line_79 |  | 74 | 75 | 0.062466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_180_0_line_80 |  | 75 | 76 | 0.021671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_180_0_line_81 |  | 76 | 80 | 0.11139 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_180_0_line_82 |  | 77 | 79 | 0.013668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_180_0_line_83 |  | 78 | 82 | 0.12903 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_180_0_line_84 |  | 78 | 83 | 0.10413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_180_0_line_85 |  | 80 | 81 | 0.040573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_180_0_line_86 |  | 81 | 91 | 0.16741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_180_0_line_87 |  | 81 | 87 | 0.099572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_180_0_line_88 |  | 82 | 109 | 0.10879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_180_0_line_89 |  | 82 | 114 | 0.093605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_180_0_line_90 |  | 83 | 84 | 0.088413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_180_0_line_91 |  | 85 | 86 | 0.016789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_180_0_line_92 |  | 85 | 87 | 0.027053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_180_0_line_93 |  | 86 | 88 | 0.035021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_180_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.075701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_180_0_line_95 |  | 88 | 90 | 0.090602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_180_0_line_96 |  | 90 | 95 | 0.01255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_180_0_line_97 |  | 91 | 94 | 0.02579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_180_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.19927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_180_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.049737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_180_0_line_100 |  | 95 | 125 | 0.17334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_180_0_line_101 |  | 95 | 121 | 0.045222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_180_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.27144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_180_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.62658 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_180_0_line_104 |  | 97 | 99 | 0.24651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_180_0_line_105 |  | 98 | 100 | 0.07947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_180_0_line_106 |  | 99 | 106 | 0.008048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_180_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.18334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_180_0_line_108 |  | 101 | 102 | 0.002957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_180_0_line_109 |  | 102 | 107 | 0.10695 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_180_0_line_110 |  | 103 | 104 | 0.871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_180_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.043502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_180_0_line_112 |  | 104 | 108 | 0.12895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_180_0_line_113 |  | 105 | 109 | 0.10049 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_180_0_line_114 |  | 107 | 116 | 0.004668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_180_0_line_115 |  | 108 | 110 | 0.24715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_180_0_line_116 |  | 110 | 111 | 1.4291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_180_0_line_117 |  | 111 | 112 | 0.17779 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_180_0_line_118 |  | 112 | 113 | 2.7976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_180_0_line_119 |  | 113 | 131 | 0.12443 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_180_0_line_120 |  | 113 | 130 | 0.067729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_180_0_line_121 |  | 114 | 115 | 0.056251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_180_0_line_122 |  | 115 | 116 | 0.044557 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_180_0_line_123 |  | 118 | 120 | 0.038541 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_180_0_line_124 |  | 119 | 121 | 0.30759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_180_0_line_125 |  | 119 | 122 | 0.049666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_180_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.095876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_180_0_line_127 |  | 123 | 125 | 0.20655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_180_0_line_128 |  | 126 | 129 | 0.15979 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_180_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.24741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_180_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.037469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_180_0_trafo_0 | 25 MVA 110/20 kV | 132 | 0 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2706155.6707 | 1172566.4406
1 | 2706287.7742 | 1172450.9239
2 | 2703121.5211 | 1170944.2674
3 | 2706298.1282 | 1172442.1014
4 | 2701347.3025 | 1170840.6325
5 | 2701291.3434 | 1170789.4112
6 | 2701511.5478 | 1170671.2086
7 | 2700602.4371 | 1170316.5966
8 | 2701595.0043 | 1170643.98
9 | 2701523.0145 | 1170697.2303
10 | 2700444.9419 | 1170148.1198
11 | 2700624.8223 | 1170386.3606
12 | 2701713.9037 | 1170624.1686
13 | 2701806.3148 | 1170684.0283
14 | 2701815.1968 | 1170619.1927
15 | 2701774.6416 | 1170746.3538
16 | 2701867.6221 | 1170713.4534
17 | 2701825.3339 | 1170618.9693
18 | 2701768.0343 | 1170825.993
19 | 2701783.6937 | 1170825.7916
20 | 2702705.9716 | 1170884.6637
21 | 2700467.5869 | 1170128.8973
22 | 2700346.8107 | 1170148.9913
23 | 2699910.2673 | 1169688.0873
24 | 2700356.577 | 1170160.8176
25 | 2699880.8406 | 1169572.5911
26 | 2702626.9573 | 1170931.2098
27 | 2702620.1059 | 1170915.2713
28 | 2702492.4086 | 1170904.6394
29 | 2701843.0897 | 1170896.5218
30 | 2702163.2663 | 1170333.3525
31 | 2702270.6831 | 1170502.4338
32 | 2702218.1929 | 1170734.4231
33 | 2702150.5904 | 1170691.9122
34 | 2702070.4938 | 1170642.93
35 | 2702442.579 | 1170895.6835
36 | 2702421.6162 | 1170886.5089
37 | 2702371.389 | 1170855.9885
38 | 2701983.1447 | 1170828.8548
39 | 2701967.0606 | 1170841.4454
40 | 2702048.7264 | 1170807.0214
41 | 2702071.8556 | 1170795.04
42 | 2701904.9238 | 1170792.9262
43 | 2702027.9616 | 1170764.986
44 | 2699886.7006 | 1169518.4652
45 | 2698258.9138 | 1168523.5688
46 | 2702277.9007 | 1170780.7805
47 | 2702297.8621 | 1170800.2553
48 | 2702240.3364 | 1170748.4535
49 | 2702233.7471 | 1170744.0051
50 | 2702251.1484 | 1170867.959
51 | 2702207.8547 | 1170878.6734
52 | 2701910.3423 | 1170768.9916
53 | 2706889.4743 | 1172410.0673
54 | 2706342.0903 | 1172452.6424
55 | 2706858.4404 | 1172541.3459
56 | 2707611.791 | 1172105.1791
57 | 2706956.2563 | 1172536.918
58 | 2707944.3137 | 1172045.0411
59 | 2706737.8861 | 1172778.1465
60 | 2706836.8933 | 1172844.0621
61 | 2706919.9513 | 1172886.6688
62 | 2706926.1371 | 1172888.969
63 | 2706982.8736 | 1172909.16
64 | 2707085.8212 | 1172954.6143
65 | 2707027.9119 | 1173035.3683
66 | 2706970.8361 | 1173034.3735
67 | 2706992.891 | 1173083.9428
68 | 2707066.7933 | 1173163.1348
69 | 2707281.3744 | 1173104.3044
70 | 2708276.4048 | 1173666.6411
71 | 2708293.8266 | 1173674.7941
72 | 2708244.9219 | 1173684.0738
73 | 2708355.4507 | 1173709.5848
74 | 2708179.4296 | 1173584.2269
75 | 2708180.38 | 1173521.7692
76 | 2708178.1433 | 1173500.3146
77 | 2708365.0614 | 1173641.1906
78 | 2708405.669 | 1173758.8242
79 | 2708370.1627 | 1173628.5076
80 | 2708068.5584 | 1173480.3276
81 | 2708031.7611 | 1173465.3776
82 | 2708533.2237 | 1173739.3939
83 | 2708362.7475 | 1173853.6939
84 | 2708274.6464 | 1173846.2732
85 | 2707921.7027 | 1173414.6756
86 | 2707905.6791 | 1173409.5174
87 | 2707947.7407 | 1173422.2821
88 | 2707871.6283 | 1173401.3
89 | 2707901.2925 | 1173470.9682
90 | 2707799.7953 | 1173386.4777
91 | 2708055.4861 | 1173397.5374
92 | 2707972.4425 | 1173255.4934
93 | 2707930.0395 | 1173229.7584
94 | 2708070.5133 | 1173381.5751
95 | 2707789.0275 | 1173379.98
96 | 2709189.0955 | 1174234.1515
97 | 2709023.479 | 1174019.0865
98 | 2709795.2967 | 1174392.6377
99 | 2708917.5772 | 1173933.3846
100 | 2709874.2776 | 1174391.7392
101 | 2708757.1125 | 1173938.99
102 | 2708754.1664 | 1173938.6475
103 | 2708739.15 | 1173745.9694
104 | 2709254.2888 | 1173651.5932
105 | 2708695.5519 | 1173744.3454
106 | 2708925.6393 | 1173933.7645
107 | 2708668.0556 | 1173875.2125
108 | 2709299.3866 | 1173550.7913
109 | 2708600.6821 | 1173711.2062
110 | 2709503.1336 | 1173661.6117
111 | 2710615.78 | 1174305.0878
112 | 2710765.7211 | 1174400.6171
113 | 2713257.0914 | 1175673.2322
114 | 2708580.1385 | 1173817.661
115 | 2708624.5243 | 1173852.2093
116 | 2708663.8795 | 1173873.1021
117 | 2707252.8226 | 1173010.8436
118 | 2707380.0652 | 1172923.5714
119 | 2707506.0092 | 1173199.2744
120 | 2707406.1608 | 1172895.2084
121 | 2707767.8998 | 1173340.4412
122 | 2707526.996 | 1173155.8882
123 | 2707485.6992 | 1173534.4882
124 | 2707417.0064 | 1173600.2133
125 | 2707631.6387 | 1173452.6154
126 | 2708764.6394 | 1170200.0085
127 | 2708593.4835 | 1169826.1308
128 | 2708622.8745 | 1170071.7916
129 | 2708635.7404 | 1170105.58
130 | 2713324.9929 | 1175672.7249
131 | 2713218.4845 | 1175791.5177
132 | 2706155.6707 | 1172566.4406

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 0 | -7.1075 | -3.131
1 | 0.99915 | -0.023316 | 0 | 0
2 | 0.98862 | -0.29928 | 0.078156 | 0.037853
3 | 0.99912 | -0.023711 | 0 | 0
4 | 0.98162 | -0.32382 | 0.14564 | 0.070538
5 | 0.98164 | -0.32396 | 0 | 0
6 | 0.9819 | -0.32542 | 0 | 0
7 | 0.98079 | -0.31881 | 0 | 0
8 | 0.98199 | -0.32598 | 0 | 0
9 | 0.98189 | -0.32539 | 0.10295 | 0.049863
10 | 0.98064 | -0.31784 | 0 | 0
11 | 0.98077 | -0.31868 | 0.15315 | 0.074175
12 | 0.98219 | -0.32396 | 0.15881 | 0.076915
13 | 0.98242 | -0.32538 | 0 | 0
14 | 0.98232 | -0.32479 | 0 | 0
15 | 0.98239 | -0.32515 | 0 | 0
16 | 0.98259 | -0.3238 | 0.14413 | 0.069806
17 | 0.98232 | -0.32478 | 0.074338 | 0.036004
18 | 0.98237 | -0.32495 | 0.13616 | 0.065947
19 | 0.98237 | -0.32493 | 0 | 0
20 | 0.9864 | -0.31715 | 0.10829 | 0.052449
21 | 0.98064 | -0.31779 | 0.14362 | 0.069556
22 | 0.98059 | -0.31752 | 0 | 0
23 | 0.98038 | -0.31606 | 0 | 0
24 | 0.98059 | -0.3175 | 0.096005 | 0.046497
25 | 0.98033 | -0.31643 | 0.15822 | 0.07663
26 | 0.98609 | -0.31475 | 0.075283 | 0.036461
27 | 0.98609 | -0.31476 | 0 | 0
28 | 0.98546 | -0.31991 | 0.12136 | 0.058777
29 | 0.98235 | -0.32502 | 0.074668 | 0.036163
30 | 0.98438 | -0.3155 | 0.089812 | 0.043498
31 | 0.98441 | -0.31569 | 0 | 0
32 | 0.98445 | -0.31532 | 0.11165 | 0.054073
33 | 0.98417 | -0.31771 | 0 | 0
34 | 0.98395 | -0.31609 | 0 | 0
35 | 0.9853 | -0.31871 | 0 | 0
36 | 0.98523 | -0.31817 | 0.11944 | 0.057848
37 | 0.98506 | -0.31686 | 0 | 0
38 | 0.9831 | -0.32061 | 0.11474 | 0.055569
39 | 0.98306 | -0.32032 | 0 | 0
40 | 0.98332 | -0.3187 | 0 | 0
41 | 0.98338 | -0.31911 | 0 | 0
42 | 0.98283 | -0.32238 | 0.091891 | 0.044505
43 | 0.98349 | -0.31993 | 0.15814 | 0.076588
44 | 0.98032 | -0.3164 | 0 | 0
45 | 0.98007 | -0.31818 | 0.066358 | 0.032139
46 | 0.98471 | -0.3142 | 0.1222 | 0.059182
47 | 0.98478 | -0.31478 | 0 | 0
48 | 0.98451 | -0.31583 | 0 | 0
49 | 0.98449 | -0.31567 | 0 | 0
50 | 0.98477 | -0.31462 | 0 | 0
51 | 0.98476 | -0.31453 | 0.16208 | 0.078499
52 | 0.98278 | -0.32206 | 0 | 0
53 | 0.9976 | -0.043383 | 0 | 0
54 | 0.9991 | -0.023801 | 0.16285 | 0.078873
55 | 0.99686 | -0.038332 | 0.11269 | 0.05458
56 | 0.99689 | -0.048706 | 0.093404 | 0.045237
57 | 0.99643 | -0.035395 | 0 | 0
58 | 0.99673 | -0.047321 | 0 | 0
59 | 0.99099 | 0.00035165 | 0.16016 | 0.077569
60 | 0.99102 | 0.00058676 | 0 | 0
61 | 0.99105 | 0.00038104 | 0 | 0
62 | 0.99105 | 0.00036937 | 0.13412 | 0.064959
63 | 0.99107 | 0.00016747 | 0 | 0
64 | 0.99111 | -0.00021042 | 0 | 0
65 | 0.99117 | 0.00021063 | 0.09758 | 0.04726
66 | 0.99119 | 4.3533e-05 | 0.135 | 0.065383
67 | 0.9912 | -4.7302e-05 | 0 | 0
68 | 0.99131 | 0.00074835 | 0 | 0
69 | 0.99148 | -0.00068982 | 0 | 0
70 | 0.98727 | 0.016614 | 0.12772 | 0.061858
71 | 0.98724 | 0.016867 | 0 | 0
72 | 0.98735 | 0.016073 | 0 | 0
73 | 0.98709 | 0.017808 | 0 | 0
74 | 0.98774 | 0.019574 | 0 | 0
75 | 0.98788 | 0.018661 | 0 | 0
76 | 0.98792 | 0.018345 | 0.16352 | 0.079197
77 | 0.98708 | 0.017975 | 0 | 0
78 | 0.9869 | 0.015996 | 0.091567 | 0.044348
79 | 0.98707 | 0.017994 | 0.11485 | 0.055624
80 | 0.98832 | 0.021855 | 0.11912 | 0.057694
81 | 0.98842 | 0.021126 | 0 | 0
82 | 0.98663 | 0.01321 | 0 | 0
83 | 0.98685 | 0.015678 | 0.14464 | 0.070052
84 | 0.98683 | 0.015569 | 0.099731 | 0.048302
85 | 0.98878 | 0.018581 | 0.09483 | 0.045928
86 | 0.98883 | 0.018226 | 0 | 0
87 | 0.9887 | 0.019122 | 0 | 0
88 | 0.98893 | 0.017487 | 0 | 0
89 | 0.98892 | 0.017617 | 0.14488 | 0.07017
90 | 0.98922 | 0.015435 | 0 | 0
91 | 0.98837 | 0.021526 | 0 | 0
92 | 0.98833 | 0.021857 | 0 | 0
93 | 0.98832 | 0.021949 | 0.15406 | 0.074613
94 | 0.98837 | 0.021553 | 0.085882 | 0.041595
95 | 0.98926 | 0.015152 | 0.13227 | 0.064061
96 | 0.98618 | 0.013556 | 0.08672 | 0.042
97 | 0.98626 | 0.014116 | 0 | 0
98 | 0.98611 | 0.012966 | 0 | 0
99 | 0.9863 | 0.013764 | 0 | 0
100 | 0.9861 | 0.01302 | 0.060265 | 0.029187
101 | 0.98637 | 0.013261 | 0 | 0
102 | 0.98637 | 0.013253 | 0.14491 | 0.070185
103 | 0.98645 | 0.01218 | 0 | 0
104 | 0.98601 | 0.013257 | 0 | 0
105 | 0.98647 | 0.012156 | 0.073188 | 0.035446
106 | 0.9863 | 0.013777 | 0.13413 | 0.064961
107 | 0.98646 | 0.013943 | 0.069638 | 0.033727
108 | 0.98595 | 0.013515 | 0.063274 | 0.030645
109 | 0.98656 | 0.013353 | 0 | 0
110 | 0.98584 | 0.013887 | 0 | 0
111 | 0.98522 | 0.017865 | 0 | 0
112 | 0.98511 | 0.017032 | 0.05614 | 0.02719
113 | 0.98355 | 0.0062824 | 0 | 0
114 | 0.98655 | 0.013852 | 0 | 0
115 | 0.9865 | 0.014245 | 0.14662 | 0.071012
116 | 0.98646 | 0.013918 | 0 | 0
117 | 0.99147 | -0.00076156 | 0.059314 | 0.028727
118 | 0.99285 | -0.010391 | 0 | 0
119 | 0.99045 | 0.0065767 | 0 | 0
120 | 0.99284 | -0.010449 | 0.12135 | 0.058771
121 | 0.98941 | 0.014041 | 0 | 0
122 | 0.99045 | 0.0066223 | 0.078397 | 0.037969
123 | 0.98921 | 0.01501 | 0 | 0
124 | 0.9892 | 0.01509 | 0.074314 | 0.035992
125 | 0.98923 | 0.014885 | 0 | 0
126 | 0.99524 | -0.057077 | 0.095501 | 0.046253
127 | 0.99512 | -0.057741 | 0.055515 | 0.026887
128 | 0.99515 | -0.057571 | 0.11635 | 0.056352
129 | 0.99516 | -0.057647 | 0.11124 | 0.053877
130 | 0.98353 | 0.0063955 | 0.13918 | 0.067409
131 | 0.98351 | 0.0060555 | 0.1455 | 0.07047
132 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 4.2452 | 1.8268 | -4.2424 | -1.8237 | 0.0028675 | 0.0030594 | 0.13341 | 0.13342 | 0.13342 | 1 | 0 | 0.99915 | -0.023316 | 38.119
1 | 2.8482 | 1.2937 | -2.8225 | -1.2685 | 0.025772 | 0.025203 | 0.090305 | 0.090356 | 0.090356 | 1 | 0 | 0.98862 | -0.29928 | 25.816
2 | 4.2424 | 1.8237 | -4.2422 | -1.8241 | 0.00011677 | -0.00038028 | 0.13342 | 0.13342 | 0.13342 | 0.99915 | -0.023316 | 0.99912 | -0.023711 | 36.8569
3 | 2.7443 | 1.2306 | -2.7385 | -1.2275 | 0.0057691 | 0.0031249 | 0.087821 | 0.087827 | 0.087827 | 0.98862 | -0.29928 | 0.9864 | -0.31715 | 41.8225
4 | 4.0794 | 1.7453 | -4.0738 | -1.7653 | 0.005603 | -0.020012 | 0.1282 | 0.12848 | 0.12848 | 0.99912 | -0.023711 | 0.9976 | -0.043383 | 35.4904
5 | 0.16285 | 0.07882 | -0.16285 | -0.078873 | 2.2014e-06 | -5.2495e-05 | 0.0052275 | 0.0052282 | 0.0052282 | 0.99912 | -0.023711 | 0.9991 | -0.023801 | 2.4896
6 | -0.14564 | -0.070538 | 0.14565 | 0.068765 | 2.3202e-06 | -0.0017733 | 0.004759 | 0.0047365 | 0.004759 | 0.98162 | -0.32382 | 0.98164 | -0.32396 | 2.1632
7 | -0.76373 | -0.31162 | 0.76394 | 0.30546 | 0.00021157 | -0.0061531 | 0.024257 | 0.024188 | 0.024257 | 0.98164 | -0.32396 | 0.9819 | -0.32542 | 11.0259
8 | 0.61808 | 0.24285 | -0.61752 | -0.26752 | 0.00055784 | -0.024672 | 0.019529 | 0.019808 | 0.019808 | 0.98164 | -0.32396 | 0.98079 | -0.31881 | 9.0036
9 | -0.86689 | -0.35467 | 0.86698 | 0.35267 | 8.8895e-05 | -0.0019969 | 0.027537 | 0.027514 | 0.027537 | 0.9819 | -0.32542 | 0.98199 | -0.32598 | 12.5168
10 | 0.10295 | 0.049203 | -0.10295 | -0.049863 | 4.3137e-07 | -0.00065915 | 0.0033547 | 0.0033631 | 0.0033631 | 0.9819 | -0.32542 | 0.98189 | -0.32539 | 1.5287
11 | 0.46437 | 0.19504 | -0.4643 | -0.20062 | 7.1806e-05 | -0.0055749 | 0.014824 | 0.014889 | 0.014889 | 0.98079 | -0.31881 | 0.98064 | -0.31784 | 6.7677
12 | 0.15315 | 0.072484 | -0.15315 | -0.074175 | 2.4564e-06 | -0.0016911 | 0.0049871 | 0.0050087 | 0.0050087 | 0.98079 | -0.31881 | 0.98077 | -0.31868 | 2.2767
13 | -0.86698 | -0.35267 | 0.86714 | 0.35263 | 0.00016258 | -3.6959e-05 | 0.027514 | 0.027513 | 0.027514 | 0.98199 | -0.32598 | 0.98219 | -0.32396 | 13.1021
14 | 0.32068 | 0.13174 | -0.32066 | -0.13469 | 1.7968e-05 | -0.002952 | 0.010206 | 0.010239 | 0.010239 | 0.98064 | -0.31784 | 0.98059 | -0.31752 | 4.6541
15 | 0.14362 | 0.068875 | -0.14362 | -0.069556 | 8.7308e-07 | -0.00068151 | 0.0046887 | 0.0046975 | 0.0046975 | 0.98064 | -0.31784 | 0.98064 | -0.31779 | 2.1352
16 | -1.026 | -0.42955 | 1.0261 | 0.42726 | 0.00014423 | -0.002288 | 0.03269 | 0.032664 | 0.03269 | 0.98219 | -0.32396 | 0.98232 | -0.32479 | 14.8591
17 | 1.1005 | 0.46155 | -1.1004 | -0.46303 | 0.00010751 | -0.0014763 | 0.035067 | 0.035085 | 0.035085 | 0.98242 | -0.32538 | 0.98232 | -0.32479 | 15.9475
18 | 0.21084 | 0.097628 | -0.21084 | -0.099802 | 5.8987e-06 | -0.0021739 | 0.0068274 | 0.0068545 | 0.0068545 | 0.98242 | -0.32538 | 0.98239 | -0.32515 | 3.1157
19 | -1.3114 | -0.55918 | 1.3116 | 0.55924 | 0.00021262 | 5.481e-05 | 0.041891 | 0.04189 | 0.041891 | 0.98242 | -0.32538 | 0.98259 | -0.3238 | 19.9481
20 | 0.074339 | 0.03577 | -0.074338 | -0.036004 | 7.9652e-08 | -0.00023359 | 0.0024243 | 0.0024273 | 0.0024273 | 0.98232 | -0.32479 | 0.98232 | -0.32478 | 1.1033
21 | 0.21084 | 0.099802 | -0.21083 | -0.10165 | 5.0387e-06 | -0.0018432 | 0.0068545 | 0.0068779 | 0.0068779 | 0.98239 | -0.32515 | 0.98237 | -0.32495 | 3.1263
22 | -1.4557 | -0.62904 | 1.456 | 0.62913 | 0.00027098 | 8.8956e-05 | 0.04659 | 0.046589 | 0.04659 | 0.98259 | -0.3238 | 0.98278 | -0.32206 | 22.1858
23 | 0.074669 | 0.035698 | -0.074669 | -0.036058 | 1.2354e-07 | -0.00035976 | 0.0024321 | 0.0024366 | 0.0024366 | 0.98237 | -0.32495 | 0.98237 | -0.32493 | 1.1076
24 | 0.074669 | 0.036058 | -0.074668 | -0.036163 | 9.7757e-07 | -0.00010579 | 0.0024366 | 0.002438 | 0.002438 | 0.98237 | -0.32493 | 0.98235 | -0.32502 | 1.161
25 | 2.6302 | 1.175 | -2.6294 | -1.1769 | 0.00087415 | -0.0018795 | 0.084308 | 0.084333 | 0.084333 | 0.9864 | -0.31715 | 0.98609 | -0.31476 | 38.3332
26 | 0.22466 | 0.088547 | -0.22461 | -0.10521 | 5.0326e-05 | -0.016665 | 0.0071089 | 0.0073033 | 0.0073033 | 0.98059 | -0.31752 | 0.98038 | -0.31606 | 3.3197
27 | 0.096005 | 0.046146 | -0.096005 | -0.046497 | 2.0141e-07 | -0.00035168 | 0.0031358 | 0.0031403 | 0.0031403 | 0.98059 | -0.31752 | 0.98059 | -0.3175 | 1.4274
28 | 0.22461 | 0.10521 | -0.2246 | -0.10534 | 1.1329e-05 | -0.00012965 | 0.0073033 | 0.007305 | 0.007305 | 0.98038 | -0.31606 | 0.98033 | -0.31643 | 3.4786
29 | 0.066374 | 0.028711 | -0.066374 | -0.02996 | 3.3202e-07 | -0.0012496 | 0.0021295 | 0.0021444 | 0.0021444 | 0.98033 | -0.31643 | 0.98032 | -0.3164 | 0.97473
30 | -0.075283 | -0.036461 | 0.075283 | 0.036053 | 1.404e-07 | -0.00040801 | 0.0024488 | 0.0024436 | 0.0024488 | 0.98609 | -0.31475 | 0.98609 | -0.31476 | 1.1131
31 | 2.5541 | 1.1409 | -2.5525 | -1.1401 | 0.0015311 | 0.00081035 | 0.08189 | 0.081892 | 0.081892 | 0.98609 | -0.31476 | 0.98546 | -0.31991 | 38.9962
32 | 2.4312 | 1.0813 | -2.4308 | -1.0823 | 0.00041081 | -0.0010522 | 0.077944 | 0.077958 | 0.077958 | 0.98546 | -0.31991 | 0.9853 | -0.31871 | 35.4355
33 | -0.089812 | -0.043498 | 0.089815 | 0.038767 | 2.2911e-06 | -0.0047309 | 0.0029264 | 0.0028687 | 0.0029264 | 0.98438 | -0.3155 | 0.98441 | -0.31569 | 1.3302
34 | -0.089815 | -0.038767 | 0.089818 | 0.038494 | 3.4836e-06 | -0.00027299 | 0.0028687 | 0.0028655 | 0.0028687 | 0.98441 | -0.31569 | 0.98445 | -0.31532 | 1.366
35 | 1.8236 | 0.80182 | -1.8231 | -0.80161 | 0.00048553 | 0.00021175 | 0.058415 | 0.058416 | 0.058416 | 0.98445 | -0.31532 | 0.98417 | -0.31771 | 27.8174
36 | -2.0251 | -0.89439 | 2.0252 | 0.894 | 0.00010256 | -0.00039145 | 0.064916 | 0.064911 | 0.064916 | 0.98445 | -0.31532 | 0.98449 | -0.31567 | 29.5073
37 | 1.8231 | 0.80161 | -1.8227 | -0.80366 | 0.00042847 | -0.0020465 | 0.058416 | 0.058442 | 0.058442 | 0.98417 | -0.31771 | 0.98395 | -0.31609 | 26.5646
38 | 1.8227 | 0.80366 | -1.8219 | -0.80331 | 0.00078658 | 0.00034337 | 0.058442 | 0.058444 | 0.058444 | 0.98395 | -0.31609 | 0.98349 | -0.31993 | 27.8304
39 | 2.4308 | 1.0823 | -2.4306 | -1.0828 | 0.00018559 | -0.00047509 | 0.077958 | 0.077964 | 0.077964 | 0.9853 | -0.31871 | 0.98523 | -0.31817 | 35.4383
40 | 2.3112 | 1.025 | -2.3107 | -1.0262 | 0.00042979 | -0.0012317 | 0.074078 | 0.074094 | 0.074094 | 0.98523 | -0.31817 | 0.98506 | -0.31686 | 33.6791
41 | 2.3107 | 1.0262 | -2.31 | -1.0281 | 0.00067892 | -0.0019434 | 0.074094 | 0.07412 | 0.07412 | 0.98506 | -0.31686 | 0.98478 | -0.31478 | 33.6907
42 | 1.5484 | 0.67276 | -1.5483 | -0.67322 | 6.7303e-05 | -0.00045338 | 0.049572 | 0.049578 | 0.049578 | 0.9831 | -0.32061 | 0.98306 | -0.32032 | 22.5354
43 | -1.6631 | -0.72833 | 1.6635 | 0.72847 | 0.00035002 | 0.00013947 | 0.053313 | 0.053312 | 0.053313 | 0.9831 | -0.32061 | 0.98332 | -0.3187 | 25.387
44 | 1.5483 | 0.67322 | -1.548 | -0.67309 | 0.00034526 | 0.00012533 | 0.049578 | 0.049579 | 0.049579 | 0.98306 | -0.32032 | 0.98283 | -0.32238 | 23.609
45 | -1.6635 | -0.72847 | 1.6636 | 0.72789 | 9.9852e-05 | -0.00057805 | 0.053312 | 0.053305 | 0.053312 | 0.98332 | -0.3187 | 0.98338 | -0.31911 | 24.2326
46 | -1.6636 | -0.72789 | 1.6638 | 0.72673 | 0.00020166 | -0.0011681 | 0.053305 | 0.05329 | 0.053305 | 0.98338 | -0.31911 | 0.98349 | -0.31993 | 24.2294
47 | 1.4561 | 0.62859 | -1.456 | -0.62913 | 7.1108e-05 | -0.00054492 | 0.046583 | 0.046589 | 0.046589 | 0.98283 | -0.32238 | 0.98278 | -0.32206 | 21.1769
48 | 0.066374 | 0.02996 | -0.066358 | -0.032139 | 1.5827e-05 | -0.0021783 | 0.0021444 | 0.0021717 | 0.0021717 | 0.98032 | -0.3164 | 0.98007 | -0.31818 | 1.0341
49 | -2.1478 | -0.95319 | 2.148 | 0.95259 | 0.0001764 | -0.00059245 | 0.068886 | 0.068878 | 0.068886 | 0.98471 | -0.3142 | 0.98478 | -0.31478 | 31.3119
50 | 2.0256 | 0.894 | -2.0252 | -0.89383 | 0.00037202 | 0.00017566 | 0.064908 | 0.064909 | 0.064909 | 0.98471 | -0.3142 | 0.98451 | -0.31583 | 30.909
51 | 0.16209 | 0.075549 | -0.16208 | -0.077465 | 3.0516e-06 | -0.0019165 | 0.0052421 | 0.0052661 | 0.0052661 | 0.98478 | -0.31478 | 0.98477 | -0.31462 | 2.3937
52 | 2.0252 | 0.89383 | -2.0252 | -0.894 | 4.4632e-05 | -0.00017039 | 0.064909 | 0.064911 | 0.064911 | 0.98451 | -0.31583 | 0.98449 | -0.31567 | 29.505
53 | 0.16208 | 0.077465 | -0.16208 | -0.078499 | 1.658e-06 | -0.0010339 | 0.0052661 | 0.0052792 | 0.0052792 | 0.98477 | -0.31462 | 0.98476 | -0.31453 | 2.3996
54 | 3.6008 | 1.5489 | -3.598 | -1.5519 | 0.0028051 | -0.0030442 | 0.11343 | 0.11347 | 0.11347 | 0.9976 | -0.043383 | 0.99686 | -0.038332 | 51.5784
55 | 0.47296 | 0.21641 | -0.47264 | -0.21715 | 0.00031667 | -0.00073248 | 0.015051 | 0.015062 | 0.015062 | 0.9976 | -0.043383 | 0.99689 | -0.048706 | 7.1723
56 | 3.4853 | 1.4974 | -3.4837 | -1.4992 | 0.0015872 | -0.0018652 | 0.10985 | 0.10988 | 0.10988 | 0.99686 | -0.038332 | 0.99643 | -0.035395 | 49.944
57 | 0.37924 | 0.17191 | -0.37917 | -0.17996 | 6.6571e-05 | -0.0080523 | 0.012057 | 0.012156 | 0.012156 | 0.99689 | -0.048706 | 0.99673 | -0.047321 | 5.5254
58 | 3.4837 | 1.4992 | -3.4706 | -1.5146 | 0.01318 | -0.015367 | 0.10988 | 0.1101 | 0.1101 | 0.99643 | -0.035395 | 0.99285 | -0.010391 | 50.0451
59 | 0.37917 | 0.17996 | -0.37864 | -0.18202 | 0.00053289 | -0.0020574 | 0.012156 | 0.012186 | 0.012186 | 0.99673 | -0.047321 | 0.99524 | -0.057077 | 5.8027
60 | -0.16016 | -0.077569 | 0.16017 | 0.077434 | 5.6929e-06 | -0.00013588 | 0.0051839 | 0.0051821 | 0.0051839 | 0.99099 | 0.00035165 | 0.99102 | 0.00058676 | 2.4685
61 | -0.16017 | -0.077434 | 0.16017 | 0.074838 | 3.9449e-06 | -0.0025956 | 0.0051821 | 0.0051497 | 0.0051821 | 0.99102 | 0.00058676 | 0.99105 | 0.00038104 | 2.3555
62 | -0.16017 | -0.074838 | 0.16017 | 0.074683 | 2.3358e-07 | -0.0001547 | 0.0051497 | 0.0051477 | 0.0051497 | 0.99105 | 0.00038104 | 0.99105 | 0.00036937 | 2.3408
63 | -0.29429 | -0.13964 | 0.2943 | 0.13823 | 7.2275e-06 | -0.0014107 | 0.0094884 | 0.0094708 | 0.0094884 | 0.99105 | 0.00036937 | 0.99107 | 0.00016747 | 4.3129
64 | -0.2943 | -0.13823 | 0.29432 | 0.13548 | 1.4021e-05 | -0.0027518 | 0.0094708 | 0.009437 | 0.0094708 | 0.99107 | 0.00016747 | 0.99111 | -0.00021042 | 4.3049
65 | -0.29432 | -0.13548 | 0.29433 | 0.13537 | 1.5765e-05 | -0.00010666 | 0.009437 | 0.0094356 | 0.009437 | 0.99111 | -0.00021042 | 0.99117 | 0.00021063 | 4.4938
66 | -0.39191 | -0.18263 | 0.39193 | 0.18122 | 1.2798e-05 | -0.0014162 | 0.012593 | 0.012575 | 0.012593 | 0.99117 | 0.00021063 | 0.9912 | -4.7302e-05 | 5.724
67 | -0.135 | -0.065383 | 0.135 | 0.064052 | 1.4402e-06 | -0.0013307 | 0.0043686 | 0.0043518 | 0.0043686 | 0.99119 | 4.3533e-05 | 0.9912 | -4.7302e-05 | 1.9857
68 | -0.52693 | -0.24527 | 0.52698 | 0.24518 | 5.5292e-05 | -9.2426e-05 | 0.016927 | 0.016926 | 0.016927 | 0.9912 | -4.7302e-05 | 0.99131 | 0.00074835 | 8.0605
69 | -0.52698 | -0.24518 | 0.52708 | 0.23914 | 9.8382e-05 | -0.0060341 | 0.016926 | 0.016852 | 0.016926 | 0.99131 | 0.00074835 | 0.99148 | -0.00068982 | 7.6934
70 | -3.3444 | -1.462 | 3.3492 | 1.4559 | 0.0048415 | -0.0061177 | 0.10627 | 0.10618 | 0.10627 | 0.99148 | -0.00068982 | 0.99285 | -0.010391 | 48.3048
71 | 2.758 | 1.1942 | -2.755 | -1.2003 | 0.0030175 | -0.0060198 | 0.087505 | 0.087585 | 0.087585 | 0.99148 | -0.00068982 | 0.99045 | 0.0065767 | 39.8114
72 | 0.059314 | 0.028613 | -0.059314 | -0.028727 | 6.4061e-07 | -0.00011428 | 0.0019174 | 0.0019189 | 0.0019189 | 0.99148 | -0.00068982 | 0.99147 | -0.00076156 | 0.91374
73 | 1.5724 | 0.66788 | -1.5724 | -0.66831 | 6.3929e-05 | -0.00042759 | 0.049953 | 0.049958 | 0.049958 | 0.98727 | 0.016614 | 0.98724 | 0.016867 | 22.7082
74 | -1.7002 | -0.72974 | 1.7003 | 0.72892 | 0.00014365 | -0.00081327 | 0.054098 | 0.054088 | 0.054098 | 0.98727 | 0.016614 | 0.98735 | 0.016073 | 24.5899
75 | 1.5724 | 0.66831 | -1.5721 | -0.66989 | 0.00023665 | -0.0015817 | 0.049958 | 0.049977 | 0.049977 | 0.98724 | 0.016867 | 0.98709 | 0.017808 | 22.7168
76 | -1.7003 | -0.72892 | 1.7009 | 0.72918 | 0.00062239 | 0.00025082 | 0.054088 | 0.054086 | 0.054088 | 0.98735 | 0.016073 | 0.98774 | 0.019574 | 25.7561
77 | 0.11485 | 0.0523 | -0.11485 | -0.055306 | 2.3737e-06 | -0.0030059 | 0.0036907 | 0.003728 | 0.003728 | 0.98709 | 0.017808 | 0.98708 | 0.017975 | 1.6945
78 | 1.4573 | 0.61759 | -1.457 | -0.6175 | 0.00026848 | 8.6377e-05 | 0.046287 | 0.046288 | 0.046288 | 0.98709 | 0.017808 | 0.9869 | 0.015996 | 22.0421
79 | -1.7009 | -0.72918 | 1.7012 | 0.72779 | 0.00024388 | -0.001383 | 0.054086 | 0.05407 | 0.054086 | 0.98774 | 0.019574 | 0.98788 | 0.018661 | 24.5847
80 | -1.7012 | -0.72779 | 1.7013 | 0.72731 | 8.4571e-05 | -0.00047989 | 0.05407 | 0.054064 | 0.05407 | 0.98788 | 0.018661 | 0.98792 | 0.018345 | 24.5771
81 | -1.8648 | -0.80651 | 1.8655 | 0.80682 | 0.00069948 | 0.00030829 | 0.059367 | 0.059366 | 0.059367 | 0.98792 | 0.018345 | 0.98832 | 0.021855 | 28.2702
82 | 0.11485 | 0.055306 | -0.11485 | -0.055624 | 2.5386e-07 | -0.00031788 | 0.003728 | 0.003732 | 0.003732 | 0.98708 | 0.017975 | 0.98707 | 0.017994 | 1.6964
83 | 1.1211 | 0.45502 | -1.1208 | -0.45499 | 0.00028794 | 3.0373e-05 | 0.03539 | 0.035392 | 0.035392 | 0.9869 | 0.015996 | 0.98663 | 0.01321 | 16.8532
84 | 0.24438 | 0.11814 | -0.24437 | -0.11825 | 1.1698e-05 | -0.00011374 | 0.0079398 | 0.0079414 | 0.0079414 | 0.9869 | 0.015996 | 0.98685 | 0.015678 | 3.7816
85 | -1.9846 | -0.86451 | 1.9848 | 0.86363 | 0.00021651 | -0.0008821 | 0.063229 | 0.063218 | 0.063229 | 0.98832 | 0.021855 | 0.98842 | 0.021126 | 28.7403
86 | 0.23996 | 0.1059 | -0.23995 | -0.1098 | 1.3194e-05 | -0.0039009 | 0.0076603 | 0.0077071 | 0.0077071 | 0.98842 | 0.021126 | 0.98837 | 0.021526 | 3.5032
87 | -2.2248 | -0.96953 | 2.2254 | 0.9674 | 0.00066754 | -0.0021253 | 0.070878 | 0.070851 | 0.070878 | 0.98842 | 0.021126 | 0.9887 | 0.019122 | 32.2172
88 | 0.47831 | 0.16073 | -0.47828 | -0.16325 | 3.1707e-05 | -0.0025189 | 0.014764 | 0.014787 | 0.014787 | 0.98663 | 0.01321 | 0.98656 | 0.013353 | 6.7216
89 | 0.64247 | 0.29426 | -0.64242 | -0.29642 | 5.3489e-05 | -0.0021595 | 0.020676 | 0.020702 | 0.020702 | 0.98663 | 0.01321 | 0.98655 | 0.013852 | 9.4102
90 | 0.099733 | 0.0482 | -0.099731 | -0.048302 | 1.6546e-06 | -0.00010175 | 0.0032402 | 0.0032416 | 0.0032416 | 0.98685 | 0.015678 | 0.98683 | 0.015569 | 1.5436
91 | -2.3205 | -1.0128 | 2.3206 | 1.0124 | 0.00012245 | -0.00035561 | 0.073917 | 0.073913 | 0.073917 | 0.98878 | 0.018581 | 0.98883 | 0.018226 | 33.5987
92 | 2.2256 | 0.96683 | -2.2254 | -0.9674 | 0.00018128 | -0.00057769 | 0.070843 | 0.070851 | 0.070851 | 0.98878 | 0.018581 | 0.9887 | 0.019122 | 32.2049
93 | -2.3206 | -1.0124 | 2.3208 | 1.0117 | 0.00025538 | -0.00074192 | 0.073913 | 0.073903 | 0.073913 | 0.98883 | 0.018226 | 0.98893 | 0.017487 | 33.5966
94 | 0.14488 | 0.068403 | -0.14488 | -0.07017 | 2.221e-06 | -0.001767 | 0.0046769 | 0.0046992 | 0.0046992 | 0.98893 | 0.017487 | 0.98892 | 0.017617 | 2.136
95 | -2.4657 | -1.0801 | 2.4665 | 1.0782 | 0.00074659 | -0.0018947 | 0.078578 | 0.078553 | 0.078578 | 0.98893 | 0.017487 | 0.98922 | 0.015435 | 35.7173
96 | -2.4665 | -1.0782 | 2.4666 | 1.0779 | 0.00010338 | -0.00026256 | 0.078553 | 0.07855 | 0.078553 | 0.98922 | 0.015435 | 0.98926 | 0.015152 | 35.706
97 | 0.085882 | 0.040993 | -0.085882 | -0.041595 | 2.6671e-07 | -0.00060145 | 0.0027795 | 0.0027871 | 0.0027871 | 0.98837 | 0.021526 | 0.98837 | 0.021553 | 1.2669
98 | 0.15406 | 0.068808 | -0.15406 | -0.073454 | 6.5349e-06 | -0.0046458 | 0.0049282 | 0.0049851 | 0.0049851 | 0.98837 | 0.021526 | 0.98833 | 0.021857 | 2.2659
99 | 0.15406 | 0.073454 | -0.15406 | -0.074613 | 1.6549e-06 | -0.0011595 | 0.0049851 | 0.0049998 | 0.0049998 | 0.98833 | 0.021857 | 0.98832 | 0.021949 | 2.2726
100 | 0.074318 | 0.028725 | -0.074316 | -0.028927 | 1.6711e-06 | -0.00020146 | 0.002325 | 0.0023272 | 0.0023272 | 0.98926 | 0.015152 | 0.98923 | 0.014885 | 1.1082
101 | -2.6732 | -1.1707 | 2.6736 | 1.1698 | 0.00043774 | -0.00092697 | 0.085158 | 0.085146 | 0.085158 | 0.98926 | 0.015152 | 0.98941 | 0.014041 | 38.7082
102 | -0.14699 | -0.068618 | 0.147 | 0.06831 | 1.0896e-05 | -0.00030836 | 0.0047484 | 0.0047445 | 0.0047484 | 0.98618 | 0.013556 | 0.98626 | 0.014116 | 2.2612
103 | 0.060269 | 0.026618 | -0.060265 | -0.027343 | 4.171e-06 | -0.00072481 | 0.0019286 | 0.0019373 | 0.0019373 | 0.98618 | 0.013556 | 0.98611 | 0.012966 | 0.92252
104 | -0.147 | -0.06831 | 0.14701 | 0.062587 | 7.3001e-06 | -0.0057232 | 0.0047445 | 0.0046764 | 0.0047445 | 0.98626 | 0.014116 | 0.9863 | 0.013764 | 2.1566
105 | 0.060265 | 0.027343 | -0.060265 | -0.029187 | 4.0284e-07 | -0.0018449 | 0.0019373 | 0.0019602 | 0.0019602 | 0.98611 | 0.012966 | 0.9861 | 0.01302 | 0.89102
106 | 0.13413 | 0.064774 | -0.13413 | -0.064961 | 2.0432e-07 | -0.00018687 | 0.0043595 | 0.0043619 | 0.0043619 | 0.9863 | 0.013764 | 0.9863 | 0.013777 | 1.9827
107 | -0.28114 | -0.12736 | 0.28116 | 0.12311 | 1.986e-05 | -0.0042528 | 0.0090334 | 0.0089827 | 0.0090334 | 0.9863 | 0.013764 | 0.98637 | 0.013261 | 4.1061
108 | -0.28116 | -0.12311 | 0.28116 | 0.12304 | 3.1854e-07 | -6.8596e-05 | 0.0089827 | 0.0089818 | 0.0089827 | 0.98637 | 0.013261 | 0.98637 | 0.013253 | 4.083
109 | -0.42607 | -0.19322 | 0.42611 | 0.19312 | 3.572e-05 | -0.00010186 | 0.013692 | 0.01369 | 0.013692 | 0.98637 | 0.013253 | 0.98646 | 0.013943 | 6.52
110 | 0.40504 | 0.1289 | -0.40486 | -0.14907 | 0.00018261 | -0.020173 | 0.012439 | 0.012631 | 0.012631 | 0.98645 | 0.01218 | 0.98601 | 0.013257 | 5.7414
111 | -0.40504 | -0.1289 | 0.40505 | 0.12789 | 8.9793e-06 | -0.0010081 | 0.012439 | 0.01243 | 0.012439 | 0.98645 | 0.01218 | 0.98647 | 0.012156 | 5.654
112 | 0.40486 | 0.14907 | -0.40483 | -0.15206 | 2.753e-05 | -0.0029848 | 0.012631 | 0.012662 | 0.012662 | 0.98601 | 0.013257 | 0.98595 | 0.013515 | 5.7553
113 | -0.47824 | -0.16334 | 0.47828 | 0.16325 | 3.9155e-05 | -9.2229e-05 | 0.014789 | 0.014787 | 0.014789 | 0.98647 | 0.012156 | 0.98656 | 0.013353 | 7.0422
114 | -0.49574 | -0.22685 | 0.49575 | 0.22674 | 1.586e-06 | -0.00010799 | 0.015954 | 0.015953 | 0.015954 | 0.98646 | 0.013943 | 0.98646 | 0.013918 | 7.2519
115 | 0.34156 | 0.12141 | -0.34152 | -0.12714 | 3.7366e-05 | -0.0057245 | 0.010613 | 0.010671 | 0.010671 | 0.98595 | 0.013515 | 0.98584 | 0.013887 | 4.8504
116 | 0.34152 | 0.12714 | -0.3413 | -0.16021 | 0.0002246 | -0.033075 | 0.010671 | 0.011047 | 0.011047 | 0.98584 | 0.013887 | 0.98522 | 0.017865 | 5.0214
117 | 0.3413 | 0.16021 | -0.34126 | -0.1604 | 3.8666e-05 | -0.00018177 | 0.011047 | 0.01105 | 0.01105 | 0.98522 | 0.017865 | 0.98511 | 0.017032 | 5.2618
118 | 0.28512 | 0.13321 | -0.28469 | -0.13617 | 0.00042576 | -0.0029692 | 0.0092219 | 0.0092625 | 0.0092625 | 0.98511 | 0.017032 | 0.98355 | 0.0062824 | 4.4107
119 | 0.14551 | 0.070329 | -0.1455 | -0.07047 | 4.9899e-06 | -0.00014056 | 0.0047434 | 0.0047452 | 0.0047452 | 0.98355 | 0.0062824 | 0.98351 | 0.0060555 | 2.2596
120 | 0.13918 | 0.065846 | -0.13918 | -0.067409 | 1.8547e-06 | -0.0015638 | 0.0045192 | 0.004539 | 0.004539 | 0.98355 | 0.0062824 | 0.98353 | 0.0063955 | 2.0632
121 | 0.64242 | 0.29642 | -0.64239 | -0.29771 | 3.221e-05 | -0.0012976 | 0.020702 | 0.020718 | 0.020718 | 0.98655 | 0.013852 | 0.9865 | 0.014245 | 9.4175
122 | 0.49577 | 0.2267 | -0.49575 | -0.22674 | 2.0203e-05 | -3.911e-05 | 0.015952 | 0.015953 | 0.015953 | 0.9865 | 0.014245 | 0.98646 | 0.013918 | 7.5966
123 | 0.12135 | 0.058726 | -0.12135 | -0.058771 | 1.0552e-06 | -4.4694e-05 | 0.0039197 | 0.0039203 | 0.0039203 | 0.99285 | -0.010391 | 0.99284 | -0.010449 | 1.8668
124 | 2.6766 | 1.1634 | -2.6736 | -1.1698 | 0.002974 | -0.0063146 | 0.085062 | 0.085146 | 0.085146 | 0.99045 | 0.0065767 | 0.98941 | 0.014041 | 38.7026
125 | 0.078397 | 0.036806 | -0.078397 | -0.037969 | 4.249e-07 | -0.0011632 | 0.0025242 | 0.0025388 | 0.0025388 | 0.99045 | 0.0065767 | 0.99045 | 0.0066223 | 1.154
126 | 0.074315 | 0.033752 | -0.074314 | -0.035992 | 7.3453e-07 | -0.0022398 | 0.0023819 | 0.0024096 | 0.0024096 | 0.98921 | 0.01501 | 0.9892 | 0.01509 | 1.0953
127 | -0.074315 | -0.033752 | 0.074316 | 0.028927 | 1.5275e-06 | -0.0048253 | 0.0023819 | 0.0023272 | 0.0023819 | 0.98921 | 0.01501 | 0.98923 | 0.014885 | 1.0827
128 | 0.28314 | 0.13577 | -0.28311 | -0.13594 | 2.3622e-05 | -0.00017413 | 0.0091078 | 0.0091102 | 0.0091102 | 0.99524 | -0.057077 | 0.99516 | -0.057647 | 4.3382
129 | -0.055515 | -0.026887 | 0.055517 | 0.026596 | 1.4085e-06 | -0.00029161 | 0.0017894 | 0.0017857 | 0.0017894 | 0.99512 | -0.057741 | 0.99515 | -0.057571 | 0.85208
130 | -0.17187 | -0.082948 | 0.17187 | 0.082063 | 1.5299e-06 | -0.00088551 | 0.0055359 | 0.0055248 | 0.0055359 | 0.99515 | -0.057571 | 0.99516 | -0.057647 | 2.5163

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 7.193 | 3.1724

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.085582 | 0.041449
1 | 0.078156 | 0.037853
2 | 0.14564 | 0.070538
3 | 0.10295 | 0.049863
4 | 0.15315 | 0.074175
5 | 0.15881 | 0.076915
6 | 0.14413 | 0.069806
7 | 0.074338 | 0.036004
8 | 0.13616 | 0.065947
9 | 0.10829 | 0.052449
10 | 0.14362 | 0.069556
11 | 0.096005 | 0.046497
12 | 0.15822 | 0.07663
13 | 0.075283 | 0.036461
14 | 0.12136 | 0.058777
15 | 0.074668 | 0.036163
16 | 0.089812 | 0.043498
17 | 0.11165 | 0.054073
18 | 0.11944 | 0.057848
19 | 0.11474 | 0.055569
20 | 0.091891 | 0.044505
21 | 0.15814 | 0.076588
22 | 0.066358 | 0.032139
23 | 0.1222 | 0.059182
24 | 0.16208 | 0.078499
25 | 0.16285 | 0.078873
26 | 0.11269 | 0.05458
27 | 0.093404 | 0.045237
28 | 0.16016 | 0.077569
29 | 0.13412 | 0.064959
30 | 0.09758 | 0.04726
31 | 0.135 | 0.065383
32 | 0.12772 | 0.061858
33 | 0.16352 | 0.079197
34 | 0.091567 | 0.044348
35 | 0.11485 | 0.055624
36 | 0.11912 | 0.057694
37 | 0.14464 | 0.070052
38 | 0.099731 | 0.048302
39 | 0.09483 | 0.045928
40 | 0.14488 | 0.07017
41 | 0.15406 | 0.074613
42 | 0.085882 | 0.041595
43 | 0.13227 | 0.064061
44 | 0.08672 | 0.042
45 | 0.060265 | 0.029187
46 | 0.14491 | 0.070185
47 | 0.073188 | 0.035446
48 | 0.13413 | 0.064961
49 | 0.069638 | 0.033727
50 | 0.063274 | 0.030645
51 | 0.05614 | 0.02719
52 | 0.14662 | 0.071012
53 | 0.059314 | 0.028727
54 | 0.12135 | 0.058771
55 | 0.078397 | 0.037969
56 | 0.074314 | 0.035992
57 | 0.095501 | 0.046253
58 | 0.055515 | 0.026887
59 | 0.11635 | 0.056352
60 | 0.11124 | 0.053877
61 | 0.13918 | 0.067409
62 | 0.1455 | 0.07047

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1