## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_181_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_181_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_181_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_181_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_181_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_181_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_181_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_181_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_181_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_181_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_181_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_181_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_181_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_181_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_181_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_181_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_181_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_181_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_181_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_181_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_181_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_181_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_181_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_181_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_181_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_181_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_181_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_181_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_181_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_181_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_181_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_181_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_181_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_181_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_181_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_181_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_181_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_181_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_181_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_181_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_181_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_181_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_181_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_181_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_181_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_181_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_181_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_181_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_181_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_181_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_181_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_181_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_181_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_181_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_181_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_181_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_181_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_181_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_181_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_181_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_181_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_181_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_181_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_181_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_181_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_181_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_181_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_181_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_181_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_181_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_181_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_181_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_181_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_181_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_181_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_181_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_181_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_181_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_181_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_181_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_181_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_181_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_181_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_181_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_181_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_181_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_181_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_181_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_181_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_181_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_181_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_181_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_181_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_181_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_181_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_181_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_181_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_181_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_181_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_181_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_181_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_181_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_181_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_181_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_181_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_181_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_181_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_181_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_181_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_181_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_181_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_181_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_181_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_181_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_181_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_181_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_181_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_181_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_181_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_181_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_181_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_181_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_181_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_181_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_181_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_181_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_181_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_181_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_181_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_181_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_181_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_181_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_181_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_181_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_181_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_181_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_181_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_181_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_181_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_181_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_181_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_181_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_181_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_181_0_node_153 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_181_0_load_0 | 0 | 0.15366 | 0.07442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_181_0_load_194 | 7 | 0.11562 | 0.055996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_181_0_load_49 | 8 | 0.1395 | 0.067564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_181_0_load_46 | 9 | 0.075091 | 0.036368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_181_0_load_108 | 11 | 0.14684 | 0.07112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_181_0_load_112 | 12 | 0.2454 | 0.11885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_181_0_load_5 | 15 | 0.070323 | 0.034059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_181_0_load_43 | 17 | 0.13151 | 0.063692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_181_0_load_6 | 18 | 0.11188 | 0.054185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_181_0_load_216 | 19 | 0.095596 | 0.046299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_181_0_load_32 | 22 | 0.086003 | 0.041653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_181_0_load_9 | 24 | 0.14251 | 0.069021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_181_0_load_37 | 29 | 0.13 | 0.062963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_181_0_load_213 | 31 | 0.065767 | 0.031852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_181_0_load_47 | 33 | 0.1051 | 0.050901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_181_0_load_24 | 34 | 0.089954 | 0.043567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_181_0_load_27 | 35 | 0.30366 | 0.14707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_181_0_load_181 | 36 | 0.17643 | 0.085448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_181_0_load_25 | 37 | 0.05679 | 0.027505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_181_0_load_28 | 39 | 0.073177 | 0.035441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_181_0_load_29 | 40 | 0.10926 | 0.052918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_181_0_load_180 | 43 | 0.20551 | 0.099532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_181_0_load_12 | 45 | 0.1088 | 0.052693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_181_0_load_40 | 48 | 0.14796 | 0.071659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_181_0_load_23 | 50 | 0.14072 | 0.068152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_181_0_load_196 | 51 | 0.52414 | 0.25385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_181_0_load_18 | 56 | 0.10685 | 0.051748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_181_0_load_197 | 57 | 0.75268 | 0.36454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_181_0_load_199 | 58 | 0.1047 | 0.050707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_181_0_load_201 | 59 | 1.7584 | 0.85164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_181_0_load_203 | 60 | 1.7585 | 0.85167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_181_0_load_155 | 63 | 0.11585 | 0.056107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_181_0_load_103 | 65 | 0.087764 | 0.042506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_181_0_load_153 | 66 | 0.10581 | 0.051248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_181_0_load_139 | 67 | 0.091999 | 0.044557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_181_0_load_211 | 68 | 0.08849 | 0.042858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_181_0_load_168 | 70 | 0.076387 | 0.036996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_181_0_load_165 | 71 | 0.094023 | 0.045537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_181_0_load_173 | 72 | 0.1124 | 0.054439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_181_0_load_202 | 75 | 0.093374 | 0.045223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_181_0_load_124 | 77 | 0.097509 | 0.047226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_181_0_load_125 | 78 | 0.082254 | 0.039837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_181_0_load_105 | 80 | 0.062978 | 0.030501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_181_0_load_195 | 86 | 0.13462 | 0.0652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_181_0_load_212 | 87 | 0.090508 | 0.043835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_181_0_load_117 | 88 | 0.12513 | 0.060602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_181_0_load_190 | 89 | 0.16413 | 0.079491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_181_0_load_111 | 90 | 0.1205 | 0.058361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_181_0_load_115 | 92 | 0.10122 | 0.049021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_181_0_load_141 | 94 | 0.14053 | 0.068064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_181_0_load_221 | 95 | 0.16376 | 0.079313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_181_0_load_132 | 97 | 0.14484 | 0.070151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_181_0_load_191 | 98 | 0.08388 | 0.040625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_181_0_load_121 | 99 | 0.11279 | 0.054626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_181_0_load_122 | 100 | 0.1275 | 0.06175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_181_0_load_140 | 105 | 0.050413 | 0.024416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_181_0_load_128 | 106 | 0.15508 | 0.075109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_181_0_load_137 | 108 | 0.11037 | 0.053453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_181_0_load_145 | 109 | 0.13898 | 0.067313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_181_0_load_148 | 112 | 0.12039 | 0.058307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_181_0_load_176 | 115 | 0.069666 | 0.033741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_181_0_load_149 | 116 | 0.090259 | 0.043714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_181_0_load_150 | 117 | 0.05996 | 0.02904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_181_0_load_172 | 121 | 0.14641 | 0.070908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_181_0_load_143 | 122 | 0.14547 | 0.070455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_181_0_load_178 | 123 | 0.16027 | 0.077622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_181_0_load_214 | 124 | 0.07647 | 0.037036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_181_0_load_142 | 125 | 0.096883 | 0.046922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_181_0_load_152 | 127 | 0.091611 | 0.044369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_181_0_load_204 | 128 | 0.13854 | 0.067097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_181_0_load_205 | 129 | 0.14224 | 0.068892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_181_0_load_164 | 133 | 0.15742 | 0.076243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_181_0_load_170 | 136 | 0.16345 | 0.07916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_181_0_load_157 | 137 | 0.13685 | 0.066281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_181_0_load_169 | 139 | 0.15838 | 0.076708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_181_0_load_207 | 140 | 0.11195 | 0.054218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_181_0_load_193 | 142 | 0.15273 | 0.073969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_181_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_181_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.5174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_181_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.43749 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_181_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.17631 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_181_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.029331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_181_0_line_5 |  | 3 | 9 | 0.05089 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_181_0_line_6 |  | 4 | 10 | 0.13295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_181_0_line_7 |  | 4 | 11 | 0.12685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_181_0_line_8 |  | 5 | 6 | 0.021799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_181_0_line_9 |  | 5 | 7 | 0.012978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_181_0_line_10 |  | 6 | 12 | 0.0097212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_181_0_line_11 |  | 7 | 13 | 0.01109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_181_0_line_12 |  | 9 | 14 | 1.6344 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_181_0_line_13 |  | 10 | 91 | 0.62129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_181_0_line_14 |  | 10 | 90 | 0.08396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_181_0_line_15 |  | 12 | 90 | 0.07063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_181_0_line_16 |  | 13 | 85 | 0.050368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_181_0_line_17 |  | 14 | 17 | 0.028239 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_181_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.10175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_181_0_line_19 |  | 15 | 17 | 1.4216 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_181_0_line_20 |  | 15 | 18 | 0.46462 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_181_0_line_21 |  | 16 | 19 | 2.0271 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_181_0_line_22 |  | 18 | 20 | 0.096782 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_181_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.2397 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_181_0_line_24 |  | 21 | 22 | 0.12528 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_181_0_line_25 |  | 22 | 23 | 0.023593 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_181_0_line_26 |  | 23 | 61 | 0.26032 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_181_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.048665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_181_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.36336 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_181_0_line_29 |  | 25 | 27 | 0.81515 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_181_0_line_30 |  | 26 | 28 | 0.24178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_181_0_line_31 |  | 26 | 29 | 0.059991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_181_0_line_32 |  | 27 | 32 | 0.30278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_181_0_line_33 |  | 27 | 33 | 0.14412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_181_0_line_34 |  | 28 | 68 | 0.0344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_181_0_line_35 |  | 29 | 44 | 0.053646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_181_0_line_36 |  | 29 | 30 | 0.20791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_181_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.1271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_181_0_line_38 |  | 32 | 36 | 0.047786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_181_0_line_39 |  | 34 | 35 | 0.027816 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_181_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.051969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_181_0_line_41 |  | 35 | 37 | 0.027066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_181_0_line_42 |  | 36 | 39 | 0.0080058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_181_0_line_43 |  | 38 | 39 | 0.026383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_181_0_line_44 |  | 38 | 40 | 0.003794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_181_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.021427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_181_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.32371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_181_0_line_47 |  | 42 | 43 | 0.013173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_181_0_line_48 |  | 44 | 47 | 0.4471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_181_0_line_49 |  | 44 | 46 | 0.25452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_181_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.059215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_181_0_line_51 |  | 47 | 48 | 0.012785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_181_0_line_52 |  | 48 | 52 | 0.085293 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_181_0_line_53 |  | 49 | 50 | 0.12449 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_181_0_line_54 |  | 49 | 51 | 0.15682 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_181_0_line_55 |  | 50 | 56 | 0.35659 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_181_0_line_56 |  | 51 | 57 | 0.019471 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_181_0_line_57 |  | 51 | 53 | 0.10142 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_181_0_line_58 |  | 52 | 69 | 0.1139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_181_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.099839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_181_0_line_60 |  | 53 | 55 | 0.15169 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_181_0_line_61 |  | 54 | 75 | 0.042128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_181_0_line_62 |  | 55 | 70 | 0.044693 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_181_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0078138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_181_0_line_64 |  | 58 | 59 | 0.039536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_181_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.00029725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_181_0_line_66 |  | 61 | 62 | 0.33033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_181_0_line_67 |  | 61 | 63 | 0.037027 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_181_0_line_68 |  | 62 | 64 | 0.33894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_181_0_line_69 |  | 62 | 65 | 0.072362 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_181_0_line_70 |  | 63 | 66 | 0.04443 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_181_0_line_71 |  | 64 | 67 | 0.025823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_181_0_line_72 |  | 66 | 127 | 0.038056 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_181_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.028385 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_181_0_line_74 |  | 69 | 71 | 0.03608 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_181_0_line_75 |  | 71 | 76 | 0.0049821 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_181_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.057521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_181_0_line_77 |  | 73 | 74 | 0.13114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_181_0_line_78 |  | 74 | 75 | 0.044375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_181_0_line_79 |  | 76 | 141 | 0.061171 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_181_0_line_80 |  | 77 | 78 | 0.19805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_181_0_line_81 |  | 77 | 79 | 0.49425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_181_0_line_82 |  | 79 | 94 | 0.1254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_181_0_line_83 |  | 80 | 81 | 0.23884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_181_0_line_84 |  | 81 | 82 | 0.16193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_181_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.1717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_181_0_line_86 |  | 82 | 84 | 0.12958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_181_0_line_87 |  | 82 | 85 | 0.15773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_181_0_line_88 |  | 82 | 86 | 0.047454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_181_0_line_89 |  | 83 | 87 | 0.007623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_181_0_line_90 |  | 84 | 88 | 0.016195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_181_0_line_91 |  | 85 | 89 | 0.0067582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_181_0_line_92 |  | 89 | 98 | 0.028037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_181_0_line_93 |  | 91 | 92 | 0.25151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_181_0_line_94 |  | 91 | 93 | 0.35844 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_181_0_line_95 |  | 93 | 95 | 0.027211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_181_0_line_96 |  | 93 | 96 | 0.059096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_181_0_line_97 |  | 94 | 97 | 0.57889 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_181_0_line_98 |  | 96 | 106 | 0.03209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_181_0_line_99 |  | 97 | 104 | 0.088566 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_181_0_line_100 |  | 98 | 142 | 0.020139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_181_0_line_101 |  | 99 | 100 | 0.041951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_181_0_line_102 |  | 100 | 101 | 0.055565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_181_0_line_103 |  | 100 | 102 | 0.4471 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_181_0_line_104 |  | 101 | 103 | 0.24214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_181_0_line_105 |  | 101 | 104 | 0.33108 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_181_0_line_106 |  | 102 | 105 | 0.11307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_181_0_line_107 |  | 103 | 106 | 0.019584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_181_0_line_108 |  | 104 | 107 | 0.1976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_181_0_line_109 |  | 107 | 108 | 0.098036 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_181_0_line_110 |  | 109 | 110 | 0.037106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_181_0_line_111 |  | 109 | 111 | 0.055854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_181_0_line_112 |  | 109 | 112 | 0.30729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_181_0_line_113 |  | 110 | 113 | 0.41493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_181_0_line_114 |  | 111 | 114 | 0.099653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_181_0_line_115 |  | 112 | 115 | 0.34215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_181_0_line_116 |  | 113 | 117 | 0.29847 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_181_0_line_117 |  | 114 | 123 | 0.007367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_181_0_line_118 |  | 116 | 117 | 0.28814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_181_0_line_119 |  | 116 | 118 | 0.88448 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_181_0_line_120 |  | 118 | 124 | 0.01484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_181_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.39043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_181_0_line_122 |  | 119 | 121 | 0.11625 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_181_0_line_123 |  | 119 | 122 | 0.19147 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_181_0_line_124 |  | 120 | 133 | 0.054641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_181_0_line_125 |  | 120 | 123 | 0.798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_181_0_line_126 |  | 122 | 126 | 0.11524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_181_0_line_127 |  | 122 | 125 | 0.034507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_181_0_line_128 |  | 126 | 128 | 0.07597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_181_0_line_129 |  | 127 | 134 | 0.067243 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_181_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.060564 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_181_0_line_131 |  | 129 | 130 | 0.080404 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_181_0_line_132 |  | 129 | 134 | 0.1439 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_181_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.29914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_181_0_line_134 |  | 130 | 132 | 0.14572 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_181_0_line_135 |  | 131 | 140 | 0.04769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_181_0_line_136 |  | 132 | 138 | 0.054393 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_181_0_line_137 |  | 132 | 137 | 0.039468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_181_0_line_138 |  | 134 | 135 | 0.06873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_181_0_line_139 |  | 135 | 136 | 0.008518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_181_0_line_140 |  | 138 | 139 | 0.056638 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_181_0_line_141 |  | 139 | 141 | 0.021915 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_181_0_trafo_153 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 66 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618325.9099 | 1205929.0947
1 | 2618347.1789 | 1205911.0709
2 | 2618290.4619 | 1205482.2392
3 | 2618014.4968 | 1205750.4394
4 | 2618492.3202 | 1205810.9733
5 | 2618531.9801 | 1206005.5253
6 | 2618551.9929 | 1205996.8825
7 | 2618536.7884 | 1206017.58
8 | 2618262.3464 | 1205473.8822
9 | 2617986.7536 | 1205793.1017
10 | 2618600.837 | 1205885.228
11 | 2618615.0663 | 1205777.6352
12 | 2618560.9183 | 1205993.0305
13 | 2618541.4407 | 1206027.6445
14 | 2616581.5183 | 1204958.5339
15 | 2616298.5369 | 1206359.8942
16 | 2616199.3127 | 1206340.2699
17 | 2616553.4053 | 1204961.2799
18 | 2616681.369 | 1206623.1596
19 | 2614298.8594 | 1205634.881
20 | 2616730.5639 | 1206706.376
21 | 2616734.9142 | 1206915.6035
22 | 2616860.1054 | 1206920.4239
23 | 2616874.1951 | 1206939.374
24 | 2615698.655 | 1207275.7753
25 | 2615649.9953 | 1207275.0587
26 | 2616057.4224 | 1207218.1942
27 | 2615260.8241 | 1207991.3062
28 | 2616220.8866 | 1207294.8324
29 | 2616070.6827 | 1207167.235
30 | 2615889.6101 | 1207065.0623
31 | 2615764.1813 | 1207056.0483
32 | 2615081.579 | 1208218.5559
33 | 2615377.1282 | 1208070.5807
34 | 2615015.4194 | 1208230.8614
35 | 2614993.3681 | 1208213.9061
36 | 2615058.2694 | 1208260.2655
37 | 2614980.144 | 1208237.5213
38 | 2615041.6773 | 1208290.3843
39 | 2615054.3155 | 1208267.2267
40 | 2615039.8976 | 1208293.7372
41 | 2615030.4532 | 1208312.9797
42 | 2614870.1701 | 1208561.6397
43 | 2614865.8974 | 1208574.1027
44 | 2616123.8494 | 1207171.7803
45 | 2616165.4127 | 1207066.6232
46 | 2616224.0604 | 1207057.9102
47 | 2616456.8483 | 1207355.9319
48 | 2616469.3558 | 1207353.1203
49 | 2616317.6289 | 1207440.898
50 | 2616212.0779 | 1207506.9035
51 | 2616390.1013 | 1207579.9702
52 | 2616521.2145 | 1207285.4034
53 | 2616465.9063 | 1207512.5989
54 | 2616522.6993 | 1207590.4316
55 | 2616573.2227 | 1207405.8136
56 | 2615896.5124 | 1207672.9497
57 | 2616375.5084 | 1207592.8597
58 | 2616369.4679 | 1207597.8163
59 | 2616338.9047 | 1207622.8952
60 | 2616338.6749 | 1207623.0837
61 | 2616957.9552 | 1207166.0801
62 | 2617157.7179 | 1207000.5131
63 | 2616928.1024 | 1207188.0968
64 | 2617332.3408 | 1207130.7433
65 | 2617195.0186 | 1207062.521
66 | 2616966.5131 | 1207210.2843
67 | 2617313.2283 | 1207148.1076
68 | 2616223.0684 | 1207328.6236
69 | 2616616.056 | 1207346.6885
70 | 2616599.1214 | 1207369.411
71 | 2616647.4291 | 1207364.4909
72 | 2616654.2853 | 1207770.3511
73 | 2616644.9773 | 1207713.7383
74 | 2616592.1422 | 1207596.8938
75 | 2616553.0499 | 1207618.0974
76 | 2616651.8267 | 1207366.8323
77 | 2619809.2889 | 1205297.5908
78 | 2620003.5381 | 1205258.9844
79 | 2619633.6053 | 1205759.5667
80 | 2618272.4031 | 1206220.7019
81 | 2618485.3805 | 1206112.6069
82 | 2618611.3644 | 1206141.4797
83 | 2618744.3778 | 1206033.0792
84 | 2618709.9962 | 1206142.4098
85 | 2618583.8332 | 1206044.0405
86 | 2618580.1355 | 1206113.407
87 | 2618750.5444 | 1206028.5738
88 | 2618717.9828 | 1206156.5092
89 | 2618577.1752 | 1206045.2
90 | 2618625.8977 | 1205965.3611
91 | 2619088.16 | 1205642.2497
92 | 2619235.2689 | 1205444.6672
93 | 2618876.0599 | 1205931.2033
94 | 2619570.0658 | 1205851.6761
95 | 2618855.6972 | 1205949.3158
96 | 2618920.4645 | 1205970.1983
97 | 2619211.2841 | 1206305.9761
98 | 2618549.2477 | 1206043.3616
99 | 2618749.4083 | 1206211.5823
100 | 2618772.4014 | 1206246.6959
101 | 2618818.1598 | 1206214.9887
102 | 2618653.2919 | 1206677.6394
103 | 2618931.9099 | 1206006.3433
104 | 2619127.1945 | 1206333.7778
105 | 2618542.9669 | 1206703.4443
106 | 2618944.6119 | 1205991.4085
107 | 2619129.0452 | 1206530.37
108 | 2619224.9181 | 1206509.888
109 | 2617913.0079 | 1208297.4313
110 | 2617939.5274 | 1208275.9877
111 | 2617862.6946 | 1208272.8785
112 | 2617846.5908 | 1208597.455
113 | 2618306.1963 | 1208324.4355
114 | 2617771.1813 | 1208234.1625
115 | 2618127.0319 | 1208793.462
116 | 2618493.5885 | 1208658.408
117 | 2618597.4563 | 1208389.636
118 | 2619092.5035 | 1209309.2616
119 | 2617207.4353 | 1207543.9783
120 | 2617113.7436 | 1207769.8459
121 | 2617323.556 | 1207549.3938
122 | 2617138.6223 | 1207365.3044
123 | 2617764.0024 | 1208232.418
124 | 2619106.0735 | 1209303.7241
125 | 2617160.5498 | 1207338.8859
126 | 2617027.5294 | 1207347.1553
127 | 2616929.6486 | 1207218.0209
128 | 2616961.1306 | 1207373.7372
129 | 2616901.7235 | 1207385.5202
130 | 2616943.9483 | 1207453.944
131 | 2616960.3678 | 1207648.3424
132 | 2616820.2544 | 1207464.1566
133 | 2617059.9995 | 1207767.2467
134 | 2616868.3367 | 1207245.5488
135 | 2616807.0647 | 1207276.6604
136 | 2616799.6925 | 1207280.9643
137 | 2616798.9711 | 1207497.4264
138 | 2616773.2989 | 1207436.4763
139 | 2616723.8421 | 1207408.6226
140 | 2616912.5483 | 1207647.3734
141 | 2616704.8878 | 1207397.5303
142 | 2618530.2489 | 1206048.8549
143 | 2616966.5131 | 1207210.2843

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99052 | -0.46895 | 0.15366 | 0.07442
1 | 0.99053 | -0.469 | 0 | 0
2 | 0.99044 | -0.46833 | 0 | 0
3 | 0.99125 | -0.46051 | 0 | 0
4 | 0.98996 | -0.48379 | 0 | 0
5 | 0.98917 | -0.48045 | 0 | 0
6 | 0.9892 | -0.48067 | 0 | 0
7 | 0.98915 | -0.48032 | 0.11562 | 0.055996
8 | 0.99043 | -0.46838 | 0.1395 | 0.067564
9 | 0.99135 | -0.45453 | 0.075091 | 0.036368
10 | 0.98952 | -0.48018 | 0 | 0
11 | 0.98994 | -0.48357 | 0.14684 | 0.07112
12 | 0.98921 | -0.48077 | 0.2454 | 0.11885
13 | 0.98914 | -0.48022 | 0 | 0
14 | 0.99473 | -0.25828 | 0 | 0
15 | 0.99783 | -0.081372 | 0.070323 | 0.034059
16 | 0.99782 | -0.081279 | 0 | 0
17 | 0.99476 | -0.25814 | 0.13151 | 0.063692
18 | 0.99889 | -0.020885 | 0.11188 | 0.054185
19 | 0.99745 | -0.08384 | 0.095596 | 0.046299
20 | 0.999 | -0.020366 | 0 | 0
21 | 0.99927 | -0.019044 | 0 | 0
22 | 0.99957 | -0.0021891 | 0.086003 | 0.041653
23 | 0.99959 | -0.0020542 | 0 | 0
24 | 0.9948 | -0.076632 | 0.14251 | 0.069021
25 | 0.9947 | -0.077393 | 0 | 0
26 | 0.99569 | -0.070315 | 0 | 0
27 | 0.99293 | -0.090131 | 0 | 0
28 | 0.99566 | -0.070114 | 0 | 0
29 | 0.99579 | -0.07118 | 0.13 | 0.062963
30 | 0.99577 | -0.071402 | 0 | 0
31 | 0.99576 | -0.071314 | 0.065767 | 0.031852
32 | 0.99254 | -0.08669 | 0 | 0
33 | 0.99292 | -0.089963 | 0.1051 | 0.050901
34 | 0.99243 | -0.086424 | 0.089954 | 0.043567
35 | 0.99242 | -0.086548 | 0.30366 | 0.14707
36 | 0.99248 | -0.086133 | 0.17643 | 0.085448
37 | 0.99241 | -0.08653 | 0.05679 | 0.027505
38 | 0.99247 | -0.086015 | 0 | 0
39 | 0.99248 | -0.086101 | 0.073177 | 0.035441
40 | 0.99246 | -0.086002 | 0.10926 | 0.052918
41 | 0.99246 | -0.08596 | 0 | 0
42 | 0.99237 | -0.085238 | 0 | 0
43 | 0.99237 | -0.085206 | 0.20551 | 0.099532
44 | 0.9959 | -0.072064 | 0 | 0
45 | 0.99585 | -0.071727 | 0.1088 | 0.052693
46 | 0.99586 | -0.071802 | 0 | 0
47 | 0.99684 | -0.079625 | 0 | 0
48 | 0.99687 | -0.079836 | 0.14796 | 0.071659
49 | 0.99667 | -0.08455 | 0 | 0
50 | 0.99661 | -0.08493 | 0.14072 | 0.068152
51 | 0.99674 | -0.084069 | 0.52414 | 0.25385
52 | 0.99716 | -0.077566 | 0 | 0
53 | 0.99703 | -0.081122 | 0 | 0
54 | 0.997 | -0.080925 | 0 | 0
55 | 0.99729 | -0.080129 | 0 | 0
56 | 0.99653 | -0.0854 | 0.10685 | 0.051748
57 | 0.99669 | -0.084549 | 0.75268 | 0.36454
58 | 0.99666 | -0.084209 | 0.1047 | 0.050707
59 | 0.99648 | -0.082535 | 1.7584 | 0.85164
60 | 0.99648 | -0.082529 | 1.7585 | 0.85167
61 | 0.9999 | -0.00053206 | 0 | 0
62 | 0.99982 | -8.9633e-05 | 0 | 0
63 | 0.99994 | -0.00029368 | 0.11585 | 0.056107
64 | 0.99979 | 0.00018283 | 0 | 0
65 | 0.99981 | -0.00016667 | 0.087764 | 0.042506
66 | 1 | 0 | -13.487 | -6.2473
67 | 0.99978 | 0.00021076 | 0.091999 | 0.044557
68 | 0.99566 | -0.070078 | 0.08849 | 0.042858
69 | 0.99742 | -0.079641 | 0 | 0
70 | 0.99737 | -0.079833 | 0.076387 | 0.036996
71 | 0.99751 | -0.079289 | 0.094023 | 0.045537
72 | 0.99696 | -0.080563 | 0.1124 | 0.054439
73 | 0.99696 | -0.080638 | 0 | 0
74 | 0.99698 | -0.080791 | 0 | 0
75 | 0.99699 | -0.080836 | 0.093374 | 0.045223
76 | 0.99752 | -0.07924 | 0 | 0
77 | 0.98625 | -0.48098 | 0.097509 | 0.047226
78 | 0.98622 | -0.48119 | 0.082254 | 0.039837
79 | 0.98643 | -0.47986 | 0 | 0
80 | 0.98896 | -0.47922 | 0.062978 | 0.030501
81 | 0.98899 | -0.47903 | 0 | 0
82 | 0.98901 | -0.47913 | 0 | 0
83 | 0.98899 | -0.47897 | 0 | 0
84 | 0.98899 | -0.47895 | 0 | 0
85 | 0.98909 | -0.47978 | 0 | 0
86 | 0.989 | -0.47906 | 0.13462 | 0.0652
87 | 0.98899 | -0.47896 | 0.090508 | 0.043835
88 | 0.98898 | -0.47893 | 0.12513 | 0.060602
89 | 0.98909 | -0.47975 | 0.16413 | 0.079491
90 | 0.98931 | -0.48168 | 0.1205 | 0.058361
91 | 0.9885 | -0.4719 | 0 | 0
92 | 0.98847 | -0.47164 | 0.10122 | 0.049021
93 | 0.98768 | -0.47792 | 0 | 0
94 | 0.98645 | -0.48012 | 0.14053 | 0.068064
95 | 0.98767 | -0.47786 | 0.16376 | 0.079313
96 | 0.9876 | -0.47726 | 0 | 0
97 | 0.98682 | -0.47761 | 0.14484 | 0.070151
98 | 0.98908 | -0.47967 | 0.08388 | 0.040625
99 | 0.98724 | -0.47419 | 0.11279 | 0.054626
100 | 0.98725 | -0.47425 | 0.1275 | 0.06175
101 | 0.98727 | -0.47443 | 0 | 0
102 | 0.9872 | -0.47464 | 0 | 0
103 | 0.98754 | -0.47672 | 0 | 0
104 | 0.9869 | -0.47706 | 0 | 0
105 | 0.9872 | -0.47458 | 0.050413 | 0.024416
106 | 0.98756 | -0.47691 | 0.15508 | 0.075109
107 | 0.98687 | -0.47683 | 0 | 0
108 | 0.98685 | -0.47696 | 0.11037 | 0.053453
109 | 0.99629 | -0.05741 | 0.13898 | 0.067313
110 | 0.99628 | -0.057338 | 0 | 0
111 | 0.99633 | -0.057733 | 0 | 0
112 | 0.99617 | -0.058137 | 0.12039 | 0.058307
113 | 0.99616 | -0.056391 | 0 | 0
114 | 0.9964 | -0.058298 | 0 | 0
115 | 0.99613 | -0.058433 | 0.069666 | 0.033741
116 | 0.99593 | -0.057888 | 0.090259 | 0.043714
117 | 0.99603 | -0.057264 | 0.05996 | 0.02904
118 | 0.9958 | -0.058778 | 0 | 0
119 | 0.99793 | -0.053664 | 0 | 0
120 | 0.9975 | -0.050167 | 0 | 0
121 | 0.9979 | -0.053872 | 0.14641 | 0.070908
122 | 0.9983 | -0.050816 | 0.14547 | 0.070455
123 | 0.9964 | -0.058339 | 0.16027 | 0.077622
124 | 0.9958 | -0.058765 | 0.07647 | 0.037036
125 | 0.9983 | -0.050776 | 0.096883 | 0.046922
126 | 0.99849 | -0.052332 | 0 | 0
127 | 0.99988 | -0.00050499 | 0.091611 | 0.044369
128 | 0.99861 | -0.05332 | 0.13854 | 0.067097
129 | 0.99877 | -0.052112 | 0.14224 | 0.068892
130 | 0.99835 | -0.075761 | 0 | 0
131 | 0.99831 | -0.075449 | 0 | 0
132 | 0.99799 | -0.077286 | 0 | 0
133 | 0.99749 | -0.050066 | 0.15742 | 0.076243
134 | 0.99967 | -0.0013871 | 0 | 0
135 | 0.99966 | -0.0012571 | 0 | 0
136 | 0.99966 | -0.0012405 | 0.16345 | 0.07916
137 | 0.99798 | -0.077222 | 0.13685 | 0.066281
138 | 0.99786 | -0.077841 | 0 | 0
139 | 0.99772 | -0.078417 | 0.15838 | 0.076708
140 | 0.9983 | -0.075386 | 0.11195 | 0.054218
141 | 0.99767 | -0.078634 | 0 | 0
142 | 0.98907 | -0.47963 | 0.15273 | 0.073969
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15366 | -0.07442 | 0.15366 | 0.073767 | 9.1992e-07 | -0.00065281 | 0.0049758 | 0.0049675 | 0.0049758 | 0.99052 | -0.46895 | 0.99053 | -0.469 | 2.2617
1 | 0.13952 | 0.055415 | -0.1395 | -0.067531 | 1.3637e-05 | -0.012116 | 0.004375 | 0.0045173 | 0.0045173 | 0.99053 | -0.469 | 0.99044 | -0.46833 | 2.0533
2 | -3.028 | -1.3812 | 3.0299 | 1.3679 | 0.0019843 | -0.013294 | 0.096993 | 0.096815 | 0.096993 | 0.99053 | -0.469 | 0.99125 | -0.46051 | 26.7936
3 | 2.7348 | 1.252 | -2.7335 | -1.2508 | 0.0012437 | 0.0012052 | 0.087657 | 0.087659 | 0.087659 | 0.99053 | -0.469 | 0.98996 | -0.48379 | 25.0455
4 | 0.1395 | 0.067531 | -0.1395 | -0.067564 | 1.0665e-06 | -3.3681e-05 | 0.0045173 | 0.0045178 | 0.0045178 | 0.99044 | -0.46833 | 0.99043 | -0.46838 | 2.1513
5 | -3.0299 | -1.3679 | 3.0301 | 1.3683 | 0.00017029 | 0.00038879 | 0.096815 | 0.096815 | 0.096815 | 0.99125 | -0.46051 | 0.99135 | -0.45453 | 15.0101
6 | 2.5867 | 1.1827 | -2.5855 | -1.1854 | 0.0012214 | -0.0027472 | 0.082939 | 0.082976 | 0.082976 | 0.98996 | -0.48379 | 0.98952 | -0.48018 | 37.7165
7 | 0.14685 | 0.068153 | -0.14684 | -0.07112 | 3.8035e-06 | -0.002967 | 0.0047208 | 0.0047579 | 0.0047579 | 0.98996 | -0.48379 | 0.98994 | -0.48357 | 2.1627
8 | -0.92971 | -0.43079 | 0.92974 | 0.43029 | 2.6018e-05 | -0.00050156 | 0.029903 | 0.029897 | 0.029903 | 0.98917 | -0.48045 | 0.9892 | -0.48067 | 13.5925
9 | 0.92971 | 0.43079 | -0.9297 | -0.43109 | 1.5495e-05 | -0.00029859 | 0.029903 | 0.029907 | 0.029907 | 0.98917 | -0.48045 | 0.98915 | -0.48032 | 13.5942
10 | -0.92974 | -0.43029 | 0.92975 | 0.43007 | 1.1599e-05 | -0.00022368 | 0.029897 | 0.029894 | 0.029897 | 0.9892 | -0.48067 | 0.98921 | -0.48077 | 13.5896
11 | 0.81408 | 0.37509 | -0.81407 | -0.37535 | 1.0132e-05 | -0.00025606 | 0.026159 | 0.026162 | 0.026162 | 0.98915 | -0.48032 | 0.98914 | -0.48022 | 11.8917
12 | -3.1052 | -1.4047 | 3.111 | 1.4179 | 0.0057452 | 0.013221 | 0.099243 | 0.099216 | 0.099243 | 0.99135 | -0.45453 | 0.99473 | -0.25828 | 15.3865
13 | 1.2894 | 0.57969 | -1.288 | -0.59378 | 0.0014168 | -0.01409 | 0.041243 | 0.041419 | 0.041419 | 0.98952 | -0.48018 | 0.9885 | -0.4719 | 18.8267
14 | 1.296 | 0.60573 | -1.2958 | -0.60567 | 0.00026057 | 6.5093e-05 | 0.041735 | 0.041737 | 0.041737 | 0.98952 | -0.48018 | 0.98931 | -0.48168 | 19.8746
15 | -1.1751 | -0.54892 | 1.1753 | 0.54731 | 0.00013502 | -0.0016103 | 0.037851 | 0.03783 | 0.037851 | 0.98921 | -0.48077 | 0.98931 | -0.48168 | 17.2048
16 | 0.81407 | 0.37535 | -0.81402 | -0.37651 | 4.6048e-05 | -0.0011629 | 0.026162 | 0.026176 | 0.026176 | 0.98914 | -0.48022 | 0.98909 | -0.47978 | 11.8983
17 | -3.111 | -1.4179 | 3.111 | 1.4162 | 8.5878e-05 | -0.0017073 | 0.099216 | 0.099195 | 0.099216 | 0.99473 | -0.25828 | 0.99476 | -0.25814 | 15.5512
18 | 0.095632 | 0.041494 | -0.09563 | -0.043912 | 1.247e-06 | -0.0024184 | 0.0030158 | 0.0030444 | 0.0030444 | 0.99783 | -0.081372 | 0.99782 | -0.081279 | 1.3838
19 | 3.248 | 1.4925 | -3.2425 | -1.4799 | 0.0054287 | 0.012647 | 0.10341 | 0.10343 | 0.10343 | 0.99783 | -0.081372 | 0.99476 | -0.25814 | 16.0364
20 | -3.4139 | -1.5681 | 3.4159 | 1.5727 | 0.0019592 | 0.0046283 | 0.10869 | 0.10868 | 0.10869 | 0.99783 | -0.081372 | 0.99889 | -0.020885 | 16.8506
21 | 0.09563 | 0.043912 | -0.095596 | -0.046299 | 3.3799e-05 | -0.0023874 | 0.0030444 | 0.0030741 | 0.0030741 | 0.99782 | -0.081279 | 0.99745 | -0.08384 | 1.4639
22 | -3.5278 | -1.6269 | 3.5281 | 1.621 | 0.0003767 | -0.005856 | 0.11227 | 0.1122 | 0.11227 | 0.99889 | -0.020885 | 0.999 | -0.020366 | 17.5972
23 | -3.5281 | -1.621 | 3.5291 | 1.6065 | 0.00093085 | -0.01451 | 0.1122 | 0.11202 | 0.1122 | 0.999 | -0.020366 | 0.99927 | -0.019044 | 17.5857
24 | -3.5291 | -1.6065 | 3.5296 | 1.6079 | 0.0005612 | 0.0013361 | 0.11202 | 0.11201 | 0.11202 | 0.99927 | -0.019044 | 0.99957 | -0.0021891 | 17.3669
25 | -3.6156 | -1.6495 | 3.6157 | 1.6481 | 9.6019e-05 | -0.0014271 | 0.11477 | 0.11476 | 0.11477 | 0.99957 | -0.0021891 | 0.99959 | -0.0020542 | 17.9895
26 | -3.6157 | -1.6481 | 3.6168 | 1.6323 | 0.0010575 | -0.015753 | 0.11476 | 0.11456 | 0.11476 | 0.99959 | -0.0020542 | 0.9999 | -0.00053206 | 17.9867
27 | 1.1224 | 0.52109 | -1.1223 | -0.52107 | 0.00011181 | 1.2546e-05 | 0.03591 | 0.03591 | 0.03591 | 0.9948 | -0.076632 | 0.9947 | -0.077393 | 17.1001
28 | -1.2649 | -0.59011 | 1.266 | 0.59034 | 0.001062 | 0.00023551 | 0.040504 | 0.040499 | 0.040504 | 0.9948 | -0.076632 | 0.99569 | -0.070315 | 19.2876
29 | 1.1223 | 0.52107 | -1.1204 | -0.52086 | 0.0018735 | 0.00021236 | 0.03591 | 0.035922 | 0.035922 | 0.9947 | -0.077393 | 0.99293 | -0.090131 | 17.1057
30 | 0.088493 | 0.036321 | -0.088491 | -0.042044 | 2.5413e-06 | -0.0057223 | 0.0027733 | 0.0028405 | 0.0028405 | 0.99569 | -0.070315 | 0.99566 | -0.070114 | 1.2911
31 | -1.3545 | -0.62666 | 1.3546 | 0.62529 | 0.00014988 | -0.0013757 | 0.043269 | 0.043252 | 0.043269 | 0.99569 | -0.070315 | 0.99579 | -0.07118 | 19.6678
32 | 1.0153 | 0.47335 | -1.0149 | -0.48035 | 0.00042992 | -0.006997 | 0.032569 | 0.032657 | 0.032657 | 0.99293 | -0.090131 | 0.99254 | -0.08669 | 14.8441
33 | 0.1051 | 0.04751 | -0.1051 | -0.050901 | 2.19e-06 | -0.0033918 | 0.0033533 | 0.0033951 | 0.0033951 | 0.99293 | -0.090131 | 0.99292 | -0.089963 | 1.5432
34 | 0.088491 | 0.042044 | -0.08849 | -0.042858 | 3.7186e-07 | -0.00081411 | 0.0028405 | 0.0028507 | 0.0028507 | 0.99566 | -0.070114 | 0.99566 | -0.070078 | 1.2958
35 | -1.5504 | -0.71685 | 1.5506 | 0.71563 | 0.00017555 | -0.0012182 | 0.049517 | 0.049502 | 0.049517 | 0.99579 | -0.07118 | 0.9959 | -0.072064 | 22.5078
36 | 0.065769 | 0.028599 | -0.065768 | -0.028844 | 1.6034e-06 | -0.00024511 | 0.0020791 | 0.0020819 | 0.0020819 | 0.99579 | -0.07118 | 0.99577 | -0.071402 | 0.99139
37 | 0.065768 | 0.028844 | -0.065767 | -0.031852 | 7.4815e-07 | -0.0030087 | 0.0020819 | 0.0021185 | 0.0021185 | 0.99577 | -0.071402 | 0.99576 | -0.071314 | 0.96294
38 | 1.0149 | 0.48035 | -1.0148 | -0.48145 | 6.8064e-05 | -0.0011037 | 0.032657 | 0.032671 | 0.032671 | 0.99254 | -0.08669 | 0.99248 | -0.086133 | 14.8505
39 | 0.36046 | 0.17391 | -0.36045 | -0.17394 | 6.7168e-06 | -2.8499e-05 | 0.011641 | 0.011642 | 0.011642 | 0.99243 | -0.086424 | 0.99242 | -0.086548 | 5.5437
40 | -0.45041 | -0.21748 | 0.45043 | 0.21743 | 1.9598e-05 | -4.8833e-05 | 0.014549 | 0.014548 | 0.014549 | 0.99243 | -0.086424 | 0.99248 | -0.086133 | 6.928
41 | 0.056791 | 0.026868 | -0.05679 | -0.027505 | 1.212e-07 | -0.00063642 | 0.0018275 | 0.0018355 | 0.0018355 | 0.99242 | -0.086548 | 0.99241 | -0.08653 | 0.83431
42 | 0.38797 | 0.17858 | -0.38797 | -0.17876 | 1.6497e-06 | -0.00018779 | 0.012423 | 0.012425 | 0.012425 | 0.99248 | -0.086133 | 0.99248 | -0.086101 | 5.6477
43 | -0.31479 | -0.14394 | 0.3148 | 0.14332 | 3.5676e-06 | -0.00061941 | 0.010068 | 0.010061 | 0.010068 | 0.99247 | -0.086015 | 0.99248 | -0.086101 | 4.5764
44 | 0.31479 | 0.14394 | -0.31479 | -0.14403 | 5.1347e-07 | -8.9074e-05 | 0.010068 | 0.010069 | 0.010069 | 0.99247 | -0.086015 | 0.99246 | -0.086002 | 4.5769
45 | 0.20553 | 0.091112 | -0.20553 | -0.091616 | 1.2243e-06 | -0.00050355 | 0.0065392 | 0.0065452 | 0.0065452 | 0.99246 | -0.086002 | 0.99246 | -0.08596 | 2.9751
46 | 0.20553 | 0.091616 | -0.20551 | -0.099222 | 1.8773e-05 | -0.0076065 | 0.0065452 | 0.0066384 | 0.0066384 | 0.99246 | -0.08596 | 0.99237 | -0.085238 | 3.0175
47 | 0.20551 | 0.099222 | -0.20551 | -0.099532 | 7.7545e-07 | -0.00030951 | 0.0066384 | 0.0066423 | 0.0066423 | 0.99237 | -0.085238 | 0.99237 | -0.085206 | 3.0192
48 | -1.6594 | -0.7609 | 1.6611 | 0.75079 | 0.0016673 | -0.010103 | 0.052915 | 0.052788 | 0.052915 | 0.9959 | -0.072064 | 0.99684 | -0.079625 | 24.0524
49 | 0.1088 | 0.045266 | -0.1088 | -0.051291 | 4.0452e-06 | -0.0060259 | 0.0034159 | 0.0034867 | 0.0034867 | 0.9959 | -0.072064 | 0.99586 | -0.071802 | 1.5849
50 | -0.1088 | -0.052693 | 0.1088 | 0.051291 | 9.6585e-07 | -0.0014019 | 0.0035042 | 0.0034867 | 0.0035042 | 0.99585 | -0.071727 | 0.99586 | -0.071802 | 1.5928
51 | -1.6611 | -0.75079 | 1.6611 | 0.75051 | 4.7558e-05 | -0.00028923 | 0.052788 | 0.052784 | 0.052788 | 0.99684 | -0.079625 | 0.99687 | -0.079836 | 23.9946
52 | -1.8091 | -0.82216 | 1.8096 | 0.82238 | 0.00050319 | 0.00021397 | 0.057544 | 0.057542 | 0.057544 | 0.99687 | -0.079836 | 0.99716 | -0.077566 | 27.4017
53 | 0.24758 | 0.11934 | -0.24757 | -0.11948 | 1.406e-05 | -0.00013881 | 0.0079607 | 0.0079625 | 0.0079625 | 0.99667 | -0.08455 | 0.99661 | -0.08493 | 3.7917
54 | -0.24758 | -0.11934 | 0.2476 | 0.11917 | 1.7702e-05 | -0.0001749 | 0.0079607 | 0.0079584 | 0.0079607 | 0.99667 | -0.08455 | 0.99674 | -0.084069 | 3.7908
55 | 0.10685 | 0.05133 | -0.10685 | -0.051748 | 7.5023e-06 | -0.00041808 | 0.0034337 | 0.003439 | 0.003439 | 0.99661 | -0.08493 | 0.99653 | -0.0854 | 1.6376
56 | 4.3753 | 2.1171 | -4.3751 | -2.1177 | 0.00018638 | -0.00052817 | 0.14077 | 0.14078 | 0.14078 | 0.99674 | -0.084069 | 0.99669 | -0.084549 | 38.8895
57 | -5.147 | -2.4902 | 5.1483 | 2.4877 | 0.0013429 | -0.0024817 | 0.1656 | 0.16555 | 0.1656 | 0.99674 | -0.084069 | 0.99703 | -0.081122 | 45.7449
58 | -1.8096 | -0.82238 | 1.8101 | 0.81982 | 0.00050321 | -0.0025556 | 0.057542 | 0.05751 | 0.057542 | 0.99716 | -0.077566 | 0.99742 | -0.079641 | 26.1556
59 | 0.20579 | 0.090766 | -0.20578 | -0.093134 | 5.6766e-06 | -0.0023679 | 0.0065122 | 0.0065401 | 0.0065401 | 0.99703 | -0.081122 | 0.997 | -0.080925 | 2.9728
60 | -5.3541 | -2.5784 | 5.3555 | 2.5697 | 0.0013867 | -0.0086958 | 0.17206 | 0.17194 | 0.17206 | 0.99703 | -0.081122 | 0.99729 | -0.080129 | 26.9689
61 | 0.20578 | 0.093134 | -0.20578 | -0.094133 | 2.41e-06 | -0.0009991 | 0.0065401 | 0.0065521 | 0.0065521 | 0.997 | -0.080925 | 0.99699 | -0.080836 | 2.9782
62 | -5.3555 | -2.5697 | 5.3559 | 2.5672 | 0.0004082 | -0.0025633 | 0.17194 | 0.17191 | 0.17194 | 0.99729 | -0.080129 | 0.99737 | -0.079833 | 26.9502
63 | 3.6224 | 1.7531 | -3.6223 | -1.7533 | 0.00014172 | -0.00014329 | 0.11656 | 0.11656 | 0.11656 | 0.99669 | -0.084549 | 0.99666 | -0.084209 | 52.9818
64 | 3.5176 | 1.7026 | -3.5169 | -1.7033 | 0.00067629 | -0.00073688 | 0.11319 | 0.1132 | 0.1132 | 0.99666 | -0.084209 | 0.99648 | -0.082535 | 51.4556
65 | 1.7585 | 0.85166 | -1.7585 | -0.85167 | 1.271e-06 | -6.6701e-06 | 0.056602 | 0.056602 | 0.056602 | 0.99648 | -0.082535 | 0.99648 | -0.082529 | 25.7284
66 | 0.17978 | 0.070392 | -0.17977 | -0.078273 | 1.3911e-05 | -0.0078808 | 0.005574 | 0.005661 | 0.005661 | 0.9999 | -0.00053206 | 0.99982 | -8.9633e-05 | 2.5732
67 | -3.7966 | -1.7027 | 3.7967 | 1.7005 | 0.00016507 | -0.0022332 | 0.12013 | 0.1201 | 0.12013 | 0.9999 | -0.00053206 | 0.99994 | -0.00029368 | 18.8288
68 | 0.092003 | 0.035853 | -0.091999 | -0.043941 | 3.7932e-06 | -0.0080882 | 0.0028509 | 0.0029438 | 0.0029438 | 0.99982 | -8.9633e-05 | 0.99979 | 0.00018283 | 1.3381
69 | 0.087765 | 0.04242 | -0.087764 | -0.042506 | 1.0217e-06 | -8.5715e-05 | 0.0028145 | 0.0028156 | 0.0028156 | 0.99982 | -8.9633e-05 | 0.99981 | -0.00016667 | 1.3407
70 | -3.9126 | -1.7566 | 3.9128 | 1.7539 | 0.00021041 | -0.002673 | 0.12381 | 0.12378 | 0.12381 | 0.99994 | -0.00029368 | 1 | 0 | 19.4067
71 | 0.091999 | 0.043941 | -0.091999 | -0.044557 | 2.9952e-07 | -0.00061619 | 0.0029438 | 0.0029515 | 0.0029515 | 0.99979 | 0.00018283 | 0.99978 | 0.00021076 | 1.3416
72 | 9.5602 | 4.4829 | -9.5591 | -4.4847 | 0.0010927 | -0.0017755 | 0.30481 | 0.30484 | 0.30484 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.00050499 | 47.7812
73 | 5.4326 | 2.6026 | -5.4323 | -2.6042 | 0.00026663 | -0.0016241 | 0.17434 | 0.17436 | 0.17436 | 0.99742 | -0.079641 | 0.99737 | -0.079833 | 27.3298
74 | -7.2427 | -3.4224 | 7.2433 | 3.4205 | 0.00059918 | -0.0019181 | 0.23184 | 0.23181 | 0.23184 | 0.99742 | -0.079641 | 0.99751 | -0.079289 | 36.3389
75 | -7.3373 | -3.466 | 7.3374 | 3.4657 | 8.4898e-05 | -0.00026367 | 0.23484 | 0.23483 | 0.23484 | 0.99751 | -0.079289 | 0.99752 | -0.07924 | 36.8083
76 | -0.1124 | -0.054439 | 0.1124 | 0.053074 | 9.9949e-07 | -0.0013647 | 0.0036163 | 0.0035993 | 0.0036163 | 0.99696 | -0.080563 | 0.99696 | -0.080638 | 1.6438
77 | -0.1124 | -0.053074 | 0.11241 | 0.049963 | 2.244e-06 | -0.0031114 | 0.0035993 | 0.0035617 | 0.0035993 | 0.99696 | -0.080638 | 0.99698 | -0.080791 | 1.636
78 | -0.11241 | -0.049963 | 0.11241 | 0.04891 | 7.4892e-07 | -0.0010529 | 0.0035617 | 0.0035494 | 0.0035617 | 0.99698 | -0.080791 | 0.99699 | -0.080836 | 1.619
79 | -7.3374 | -3.4657 | 7.3384 | 3.4625 | 0.0010422 | -0.0032382 | 0.23483 | 0.23479 | 0.23483 | 0.99752 | -0.07924 | 0.99767 | -0.078634 | 36.8077
80 | 0.082256 | 0.039609 | -0.082254 | -0.039837 | 2.5225e-06 | -0.00022839 | 0.0026722 | 0.0026752 | 0.0026752 | 0.98625 | -0.48098 | 0.98622 | -0.48119 | 1.2739
81 | -0.17977 | -0.086835 | 0.1798 | 0.08628 | 3.0032e-05 | -0.00055522 | 0.0058434 | 0.0058362 | 0.0058434 | 0.98625 | -0.48098 | 0.98643 | -0.47986 | 2.7826
82 | -0.1798 | -0.08628 | 0.1798 | 0.083368 | 5.6664e-06 | -0.0029118 | 0.0058362 | 0.0057998 | 0.0058362 | 0.98643 | -0.47986 | 0.98645 | -0.48012 | 2.6528
83 | -0.062978 | -0.030501 | 0.062979 | 0.030224 | 1.7723e-06 | -0.00027777 | 0.0020425 | 0.002039 | 0.0020425 | 0.98896 | -0.47922 | 0.98899 | -0.47903 | 0.97264
84 | -0.062979 | -0.030224 | 0.06298 | 0.026442 | 8.7836e-07 | -0.0037813 | 0.002039 | 0.0019937 | 0.002039 | 0.98899 | -0.47903 | 0.98901 | -0.47913 | 0.92682
85 | 0.09051 | 0.039648 | -0.090508 | -0.043657 | 1.9386e-06 | -0.0040091 | 0.0028842 | 0.0029331 | 0.0029331 | 0.98901 | -0.47913 | 0.98899 | -0.47897 | 1.3332
86 | 0.12513 | 0.057199 | -0.12513 | -0.060224 | 2.8156e-06 | -0.0030253 | 0.0040159 | 0.0040534 | 0.0040534 | 0.98901 | -0.47913 | 0.98899 | -0.47895 | 1.8424
87 | -0.41324 | -0.18738 | 0.41328 | 0.18371 | 3.6813e-05 | -0.0036731 | 0.013244 | 0.0132 | 0.013244 | 0.98901 | -0.47913 | 0.98909 | -0.47978 | 6.02
88 | 0.13462 | 0.064093 | -0.13462 | -0.0652 | 1.2037e-06 | -0.0011079 | 0.004352 | 0.004366 | 0.004366 | 0.98901 | -0.47913 | 0.989 | -0.47906 | 1.9846
89 | 0.090508 | 0.043657 | -0.090508 | -0.043835 | 8.7618e-08 | -0.00017799 | 0.0029331 | 0.0029354 | 0.0029354 | 0.98899 | -0.47897 | 0.98899 | -0.47896 | 1.3343
90 | 0.12513 | 0.060224 | -0.12513 | -0.060602 | 3.5563e-07 | -0.0003781 | 0.0040534 | 0.0040582 | 0.0040582 | 0.98899 | -0.47895 | 0.98898 | -0.47893 | 1.8446
91 | 0.40074 | 0.1928 | -0.40074 | -0.19296 | 1.5201e-06 | -0.00015741 | 0.012979 | 0.012981 | 0.012981 | 0.98909 | -0.47978 | 0.98909 | -0.47975 | 5.9006
92 | 0.23661 | 0.11347 | -0.23661 | -0.11412 | 2.1979e-06 | -0.00065423 | 0.0076587 | 0.007667 | 0.007667 | 0.98909 | -0.47975 | 0.98908 | -0.47967 | 3.485
93 | 0.10122 | 0.043154 | -0.10122 | -0.049021 | 3.542e-06 | -0.0058666 | 0.0032134 | 0.0032844 | 0.0032844 | 0.9885 | -0.4719 | 0.98847 | -0.47164 | 1.4929
94 | 1.1868 | 0.55062 | -1.1859 | -0.55046 | 0.00093238 | 0.00016624 | 0.038207 | 0.038212 | 0.038212 | 0.9885 | -0.4719 | 0.98768 | -0.47792 | 18.1962
95 | 0.16376 | 0.07868 | -0.16376 | -0.079313 | 1.0259e-06 | -0.00063347 | 0.0053102 | 0.0053182 | 0.0053182 | 0.98768 | -0.47792 | 0.98767 | -0.47786 | 2.4174
96 | 1.0221 | 0.47178 | -1.022 | -0.47313 | 8.5451e-05 | -0.001351 | 0.032902 | 0.032919 | 0.032919 | 0.98768 | -0.47792 | 0.9876 | -0.47726 | 14.9633
97 | -0.32034 | -0.15143 | 0.32045 | 0.15083 | 0.0001108 | -0.00060333 | 0.010369 | 0.010361 | 0.010369 | 0.98645 | -0.48012 | 0.98682 | -0.47761 | 4.9376
98 | 1.022 | 0.47313 | -1.022 | -0.47386 | 4.6438e-05 | -0.00073349 | 0.032919 | 0.032928 | 0.032928 | 0.9876 | -0.47726 | 0.98756 | -0.47691 | 14.9675
99 | -0.46529 | -0.22098 | 0.46533 | 0.2209 | 3.5826e-05 | -8.053e-05 | 0.015068 | 0.015067 | 0.015068 | 0.98682 | -0.47761 | 0.9869 | -0.47706 | 7.1754
100 | 0.15273 | 0.073499 | -0.15273 | -0.073969 | 6.5873e-07 | -0.00047021 | 0.0049469 | 0.0049528 | 0.0049528 | 0.98908 | -0.47967 | 0.98907 | -0.47963 | 2.2513
101 | -0.11279 | -0.054626 | 0.11279 | 0.05365 | 7.4951e-07 | -0.00097601 | 0.0036645 | 0.0036521 | 0.0036645 | 0.98724 | -0.47419 | 0.98725 | -0.47425 | 1.6657
102 | -0.2907 | -0.13667 | 0.29071 | 0.13538 | 6.5333e-06 | -0.0012911 | 0.0093928 | 0.0093768 | 0.0093928 | 0.98725 | -0.47425 | 0.98727 | -0.47443 | 4.2695
103 | 0.050415 | 0.021266 | -0.050413 | -0.021785 | 2.0468e-06 | -0.00051892 | 0.0016 | 0.0016059 | 0.0016059 | 0.98725 | -0.47425 | 0.9872 | -0.47464 | 0.76473
104 | -0.86661 | -0.40476 | 0.86687 | 0.3992 | 0.00025222 | -0.0055619 | 0.027967 | 0.027898 | 0.027967 | 0.98727 | -0.47443 | 0.98754 | -0.47672 | 12.7124
105 | 0.5759 | 0.26939 | -0.5757 | -0.26965 | 0.00020392 | -0.00025737 | 0.018591 | 0.018595 | 0.018595 | 0.98727 | -0.47443 | 0.9869 | -0.47706 | 8.8549
106 | 0.050413 | 0.021785 | -0.050413 | -0.024416 | 3.9694e-07 | -0.002631 | 0.0016059 | 0.001638 | 0.001638 | 0.9872 | -0.47464 | 0.9872 | -0.47458 | 0.74453
107 | -0.86687 | -0.3992 | 0.86689 | 0.39875 | 2.0344e-05 | -0.00044998 | 0.027898 | 0.027892 | 0.027898 | 0.98754 | -0.47672 | 0.98756 | -0.47691 | 12.6809
108 | 0.11037 | 0.048747 | -0.11037 | -0.05334 | 3.3376e-06 | -0.0045939 | 0.0035293 | 0.0035857 | 0.0035857 | 0.9869 | -0.47706 | 0.98687 | -0.47683 | 1.6299
109 | 0.11037 | 0.05334 | -0.11037 | -0.053453 | 2.2468e-06 | -0.00011257 | 0.0035857 | 0.0035872 | 0.0035872 | 0.98687 | -0.47683 | 0.98685 | -0.47696 | 1.7082
110 | 0.22677 | 0.097028 | -0.22677 | -0.097907 | 2.5338e-06 | -0.00087862 | 0.007147 | 0.007157 | 0.007157 | 0.99629 | -0.05741 | 0.99628 | -0.057338 | 3.2532
111 | -0.55583 | -0.25563 | 0.55586 | 0.25432 | 2.3411e-05 | -0.0013168 | 0.017727 | 0.017711 | 0.017727 | 0.99629 | -0.05741 | 0.99633 | -0.057733 | 8.0577
112 | 0.19008 | 0.091292 | -0.19006 | -0.091644 | 2.0453e-05 | -0.00035127 | 0.0061098 | 0.0061144 | 0.0061144 | 0.99629 | -0.05741 | 0.99617 | -0.058137 | 2.9116
113 | 0.22677 | 0.097907 | -0.22674 | -0.10773 | 2.8833e-05 | -0.0098237 | 0.007157 | 0.0072747 | 0.0072747 | 0.99628 | -0.057338 | 0.99616 | -0.056391 | 3.3067
114 | -0.55586 | -0.25432 | 0.5559 | 0.25197 | 4.1664e-05 | -0.0023497 | 0.017711 | 0.017683 | 0.017711 | 0.99633 | -0.057733 | 0.9964 | -0.058298 | 8.0504
115 | 0.069669 | 0.033337 | -0.069666 | -0.033741 | 3.0606e-06 | -0.0004034 | 0.0022381 | 0.0022432 | 0.0022432 | 0.99617 | -0.058137 | 0.99613 | -0.058433 | 1.0682
116 | 0.22674 | 0.10773 | -0.22671 | -0.10807 | 2.8159e-05 | -0.0003359 | 0.0072747 | 0.0072791 | 0.0072791 | 0.99616 | -0.056391 | 0.99603 | -0.057264 | 3.4662
117 | -0.5559 | -0.25197 | 0.5559 | 0.25179 | 3.0748e-06 | -0.00017372 | 0.017683 | 0.017681 | 0.017683 | 0.9964 | -0.058298 | 0.9964 | -0.058339 | 8.0375
118 | -0.16674 | -0.079358 | 0.16675 | 0.079026 | 1.4696e-05 | -0.00033202 | 0.0053525 | 0.0053482 | 0.0053525 | 0.99593 | -0.057888 | 0.99603 | -0.057264 | 2.5488
119 | 0.07648 | 0.035644 | -0.07647 | -0.036685 | 9.4761e-06 | -0.0010413 | 0.0024457 | 0.0024587 | 0.0024587 | 0.99593 | -0.057888 | 0.9958 | -0.058778 | 1.1708
120 | 0.07647 | 0.036685 | -0.07647 | -0.037036 | 1.1998e-07 | -0.00035132 | 0.0024587 | 0.0024631 | 0.0024631 | 0.9958 | -0.058778 | 0.9958 | -0.058765 | 1.1196
121 | 0.87474 | 0.39472 | -0.87434 | -0.40388 | 0.00040329 | -0.0091597 | 0.027761 | 0.027872 | 0.027872 | 0.99793 | -0.053664 | 0.9975 | -0.050167 | 12.6692
122 | 0.14641 | 0.070773 | -0.14641 | -0.070908 | 4.585e-06 | -0.00013533 | 0.0047042 | 0.0047059 | 0.0047059 | 0.99793 | -0.053664 | 0.9979 | -0.053872 | 2.2409
123 | -1.0212 | -0.46549 | 1.0215 | 0.46549 | 0.00035949 | -2.5434e-06 | 0.032464 | 0.032461 | 0.032464 | 0.99793 | -0.053664 | 0.9983 | -0.050816 | 15.4588
124 | 0.15742 | 0.074945 | -0.15742 | -0.076243 | 1.8631e-06 | -0.0012975 | 0.0050457 | 0.005062 | 0.005062 | 0.9975 | -0.050167 | 0.99749 | -0.050066 | 2.3009
125 | 0.71691 | 0.32893 | -0.71617 | -0.32941 | 0.00074123 | -0.00048258 | 0.022827 | 0.022838 | 0.022838 | 0.9975 | -0.050167 | 0.9964 | -0.058339 | 10.8754
126 | -1.2639 | -0.58204 | 1.2641 | 0.57938 | 0.00024885 | -0.0026688 | 0.040236 | 0.040203 | 0.040236 | 0.9983 | -0.050816 | 0.99849 | -0.052332 | 18.289
127 | 0.096883 | 0.046101 | -0.096883 | -0.046922 | 4.4489e-07 | -0.00082097 | 0.0031025 | 0.0031128 | 0.0031128 | 0.9983 | -0.050816 | 0.9983 | -0.050776 | 1.4149
128 | -1.2641 | -0.57938 | 1.2643 | 0.57762 | 0.00016383 | -0.00176 | 0.040203 | 0.040181 | 0.040203 | 0.99849 | -0.052332 | 0.99861 | -0.05332 | 18.274
129 | 9.4675 | 4.4403 | -9.4656 | -4.4435 | 0.0018942 | -0.0031565 | 0.30191 | 0.30196 | 0.30196 | 0.99988 | -0.00050499 | 0.99967 | -0.0013871 | 47.3287
130 | -1.4028 | -0.64471 | 1.403 | 0.64477 | 0.00021493 | 6.2511e-05 | 0.04463 | 0.044629 | 0.04463 | 0.99861 | -0.05332 | 0.99877 | -0.052112 | 21.2522
131 | 7.7524 | 3.6405 | -7.7506 | -3.6359 | 0.0017589 | 0.0046191 | 0.24754 | 0.24754 | 0.24754 | 0.99877 | -0.052112 | 0.99835 | -0.075761 | 38.379
132 | -9.2976 | -4.3542 | 9.3022 | 4.3662 | 0.0045234 | 0.011965 | 0.29674 | 0.29674 | 0.29674 | 0.99877 | -0.052112 | 0.99967 | -0.0013871 | 46.0059
133 | 0.11195 | 0.045967 | -0.11195 | -0.053084 | 5.0038e-06 | -0.0071171 | 0.0034994 | 0.0035826 | 0.0035826 | 0.99835 | -0.075761 | 0.99831 | -0.075449 | 1.6285
134 | 7.6387 | 3.5899 | -7.636 | -3.5975 | 0.0026831 | -0.0076116 | 0.24405 | 0.24416 | 0.24416 | 0.99835 | -0.075761 | 0.99799 | -0.077286 | 38.2698
135 | 0.11195 | 0.053084 | -0.11195 | -0.054218 | 8.2039e-07 | -0.0011346 | 0.0035826 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.99831 | -0.075449 | 0.9983 | -0.075386 | 1.6349
136 | 7.4991 | 3.5322 | -7.4982 | -3.5351 | 0.00096646 | -0.0028592 | 0.23977 | 0.23982 | 0.23982 | 0.99799 | -0.077286 | 0.99786 | -0.077841 | 37.5889
137 | 0.13685 | 0.065343 | -0.13685 | -0.066281 | 1.0166e-06 | -0.00093825 | 0.0043867 | 0.0043985 | 0.0043985 | 0.99799 | -0.077286 | 0.99798 | -0.077222 | 1.9993
138 | 0.16345 | 0.077318 | -0.16345 | -0.078957 | 2.5112e-06 | -0.0016392 | 0.0052213 | 0.0052418 | 0.0052418 | 0.99967 | -0.0013871 | 0.99966 | -0.0012571 | 2.3826
139 | 0.16345 | 0.078957 | -0.16345 | -0.07916 | 3.1259e-07 | -0.00020315 | 0.0052418 | 0.0052443 | 0.0052443 | 0.99966 | -0.0012571 | 0.99966 | -0.0012405 | 2.3838
140 | 7.4982 | 3.5351 | -7.4972 | -3.538 | 0.0010067 | -0.0029761 | 0.23982 | 0.23986 | 0.23986 | 0.99786 | -0.077841 | 0.99772 | -0.078417 | 37.5957
141 | 7.3388 | 3.4613 | -7.3384 | -3.4625 | 0.00037326 | -0.0011604 | 0.23477 | 0.23479 | 0.23479 | 0.99772 | -0.078417 | 0.99767 | -0.078634 | 36.8003

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 13.5928 | 6.2986

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15366 | 0.07442
1 | 0.11562 | 0.055996
2 | 0.1395 | 0.067564
3 | 0.075091 | 0.036368
4 | 0.14684 | 0.07112
5 | 0.2454 | 0.11885
6 | 0.070323 | 0.034059
7 | 0.13151 | 0.063692
8 | 0.11188 | 0.054185
9 | 0.095596 | 0.046299
10 | 0.086003 | 0.041653
11 | 0.14251 | 0.069021
12 | 0.13 | 0.062963
13 | 0.065767 | 0.031852
14 | 0.1051 | 0.050901
15 | 0.089954 | 0.043567
16 | 0.30366 | 0.14707
17 | 0.17643 | 0.085448
18 | 0.05679 | 0.027505
19 | 0.073177 | 0.035441
20 | 0.10926 | 0.052918
21 | 0.20551 | 0.099532
22 | 0.1088 | 0.052693
23 | 0.14796 | 0.071659
24 | 0.14072 | 0.068152
25 | 0.52414 | 0.25385
26 | 0.10685 | 0.051748
27 | 0.75268 | 0.36454
28 | 0.1047 | 0.050707
29 | 1.7584 | 0.85164
30 | 1.7585 | 0.85167
31 | 0.11585 | 0.056107
32 | 0.087764 | 0.042506
33 | 0.10581 | 0.051248
34 | 0.091999 | 0.044557
35 | 0.08849 | 0.042858
36 | 0.076387 | 0.036996
37 | 0.094023 | 0.045537
38 | 0.1124 | 0.054439
39 | 0.093374 | 0.045223
40 | 0.097509 | 0.047226
41 | 0.082254 | 0.039837
42 | 0.062978 | 0.030501
43 | 0.13462 | 0.0652
44 | 0.090508 | 0.043835
45 | 0.12513 | 0.060602
46 | 0.16413 | 0.079491
47 | 0.1205 | 0.058361
48 | 0.10122 | 0.049021
49 | 0.14053 | 0.068064
50 | 0.16376 | 0.079313
51 | 0.14484 | 0.070151
52 | 0.08388 | 0.040625
53 | 0.11279 | 0.054626
54 | 0.1275 | 0.06175
55 | 0.050413 | 0.024416
56 | 0.15508 | 0.075109
57 | 0.11037 | 0.053453
58 | 0.13898 | 0.067313
59 | 0.12039 | 0.058307
60 | 0.069666 | 0.033741
61 | 0.090259 | 0.043714
62 | 0.05996 | 0.02904
63 | 0.14641 | 0.070908
64 | 0.14547 | 0.070455
65 | 0.16027 | 0.077622
66 | 0.07647 | 0.037036
67 | 0.096883 | 0.046922
68 | 0.091611 | 0.044369
69 | 0.13854 | 0.067097
70 | 0.14224 | 0.068892
71 | 0.15742 | 0.076243
72 | 0.16345 | 0.07916
73 | 0.13685 | 0.066281
74 | 0.15838 | 0.076708
75 | 0.11195 | 0.054218
76 | 0.15273 | 0.073969

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1