## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_182_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_182_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_182_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_182_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_182_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_182_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_182_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_182_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_182_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_182_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_182_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_182_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_182_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_182_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_182_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_182_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_182_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_182_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_182_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_182_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_182_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_182_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_182_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_182_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_182_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_182_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_182_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_182_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_182_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_182_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_182_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_182_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_182_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_182_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_182_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_182_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_182_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_182_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_182_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_182_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_182_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_182_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_182_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_182_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_182_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_182_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_182_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_182_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_182_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_182_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_182_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_182_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_182_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_182_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_182_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_182_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_182_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_182_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_182_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_182_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_182_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_182_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_182_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_182_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_182_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_182_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_182_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_182_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_182_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_182_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_182_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_182_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_182_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_182_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_182_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_182_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_182_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_182_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_182_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_182_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_182_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_182_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_182_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_182_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_182_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_182_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_182_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_182_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_182_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_182_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_182_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_182_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_182_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_182_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_182_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_182_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_182_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_182_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_182_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_182_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_182_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_182_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_182_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_182_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_182_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_182_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_182_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_182_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_182_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_182_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_182_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_182_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_182_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_182_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_182_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_182_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_182_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_182_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_182_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_182_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_182_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_182_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_182_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_182_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_182_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_182_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_182_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_182_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_182_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_182_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_182_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_182_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_182_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_182_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_182_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_182_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_182_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_182_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_182_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_182_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_182_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_182_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_182_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_182_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_182_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_182_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_182_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_182_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_182_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_182_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_182_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_182_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_182_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_182_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_HV_182_0_node_34 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_182_0_load_0 | 0 | 0.15627 | 0.075686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_182_0_load_147 | 2 | 0.29843 | 0.14454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_182_0_load_5 | 6 | 0.16251 | 0.078705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_182_0_load_6 | 7 | 0.095197 | 0.046106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_182_0_load_3 | 8 | 0.060145 | 0.02913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_182_0_load_13 | 9 | 0.10464 | 0.050678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_182_0_load_7 | 11 | 0.056684 | 0.027454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_182_0_load_10 | 15 | 0.15254 | 0.073877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_182_0_load_19 | 17 | 0.14015 | 0.067879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_182_0_load_20 | 19 | 0.1265 | 0.061266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_182_0_load_16 | 20 | 0.13751 | 0.066598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_182_0_load_153 | 23 | 0.11141 | 0.053958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_182_0_load_21 | 24 | 0.32859 | 0.15915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_182_0_load_116 | 31 | 0.13498 | 0.065375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_182_0_load_42 | 33 | 0.37771 | 0.18293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_182_0_load_144 | 34 | 0.32965 | 0.15966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_182_0_load_120 | 36 | 0.18996 | 0.092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_182_0_load_44 | 38 | 0.19275 | 0.093353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_182_0_load_113 | 39 | 0.18003 | 0.087193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_182_0_load_141 | 40 | 0.29736 | 0.14402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_182_0_load_25 | 41 | 0.23342 | 0.11305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_182_0_load_66 | 49 | 0.2926 | 0.14171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_182_0_load_79 | 51 | 0.31813 | 0.15408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_182_0_load_128 | 53 | 0.35576 | 0.1723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_182_0_load_121 | 54 | 0.10087 | 0.048851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_182_0_load_125 | 55 | 0.078622 | 0.038079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_182_0_load_34 | 57 | 0.16764 | 0.081193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_182_0_load_154 | 59 | 0.3187 | 0.15435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_182_0_load_78 | 60 | 0.3392 | 0.16428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_182_0_load_56 | 62 | 0.3578 | 0.17329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_182_0_load_62 | 63 | 0.29925 | 0.14493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_182_0_load_87 | 66 | 0.2876 | 0.13929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_182_0_load_123 | 69 | 0.14057 | 0.068079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_182_0_load_49 | 70 | 0.28662 | 0.13882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_182_0_load_38 | 72 | 0.37801 | 0.18308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_182_0_load_97 | 77 | 0.39762 | 0.19258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_182_0_load_139 | 78 | 0.10738 | 0.052005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_182_0_load_50 | 79 | 0.22811 | 0.11048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_182_0_load_117 | 82 | 0.47006 | 0.22766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_182_0_load_63 | 88 | 0.20857 | 0.10102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_182_0_load_106 | 89 | 0.27838 | 0.13483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_182_0_load_142 | 90 | 0.3067 | 0.14854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_182_0_load_150 | 91 | 0.35811 | 0.17344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_182_0_load_59 | 93 | 0.21435 | 0.10381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_182_0_load_77 | 96 | 0.084184 | 0.040772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_182_0_load_74 | 97 | 0.4126 | 0.19983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_182_0_load_68 | 98 | 0.30719 | 0.14878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_182_0_load_124 | 103 | 0.083743 | 0.040558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_182_0_load_143 | 104 | 0.36754 | 0.17801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_182_0_load_110 | 106 | 0.096477 | 0.046726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_182_0_load_111 | 108 | 0.13527 | 0.065515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_182_0_load_119 | 110 | 0.28971 | 0.14031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_182_0_load_75 | 111 | 0.073471 | 0.035584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_182_0_load_80 | 112 | 0.16748 | 0.081112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_182_0_load_86 | 116 | 0.20828 | 0.10088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_182_0_load_140 | 118 | 0.38306 | 0.18552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_182_0_load_95 | 119 | 0.17752 | 0.085976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_182_0_load_96 | 120 | 0.39022 | 0.18899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_182_0_load_90 | 122 | 0.28195 | 0.13655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_182_0_load_105 | 125 | 0.32385 | 0.15685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_182_0_load_109 | 126 | 0.1026 | 0.04969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_182_0_load_133 | 128 | 0.22919 | 0.111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_182_0_load_98 | 131 | 0.10787 | 0.052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_182_0_load_129 | 137 | 0.15801 | 0.076528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_182_0_load_146 | 138 | 0.081167 | 0.039311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_182_0_load_132 | 139 | 0.10798 | 0.052299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_182_0_load_107 | 142 | 0.20224 | 0.09795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_182_0_load_152 | 143 | 0.080402 | 0.038941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_182_0_load_148 | 145 | 0.32884 | 0.15926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_182_0_load_145 | 149 | 0.28462 | 0.13785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_182_0_load_134 | 150 | 0.10127 | 0.049047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_182_0_load_137 | 153 | 0.17592 | 0.085201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_182_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.029454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_182_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.7804 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_182_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.57701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_182_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.043836 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_182_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.41047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_182_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.086679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_182_0_line_6 |  | 4 | 58 | 0.19183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_182_0_line_7 |  | 5 | 7 | 1.2107 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_182_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.47338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_182_0_line_9 |  | 7 | 9 | 3.0472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_182_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.042911 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_182_0_line_11 |  | 10 | 18 | 0.29849 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_182_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.04074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_182_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.45857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_182_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.13434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_182_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.03909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_182_0_line_16 |  | 14 | 18 | 0.17623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_182_0_line_17 |  | 14 | 19 | 0.044593 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_182_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.16466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_182_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.024992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_182_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.032594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_182_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.056558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_182_0_line_22 |  | 21 | 22 | 1.032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_182_0_line_23 |  | 22 | 23 | 0.041043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_182_0_line_24 |  | 24 | 25 | 0.007244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_182_0_line_25 |  | 25 | 26 | 0.034619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_182_0_line_26 |  | 25 | 27 | 0.1056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_182_0_line_27 |  | 26 | 28 | 0.13127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_182_0_line_28 |  | 26 | 29 | 0.20381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_182_0_line_29 |  | 26 | 30 | 0.26426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_182_0_line_30 |  | 26 | 31 | 0.036257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_182_0_line_31 |  | 27 | 32 | 0.054596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_182_0_line_32 |  | 27 | 33 | 0.011865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_182_0_line_33 |  | 28 | 34 | 0.010216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_182_0_line_34 |  | 29 | 38 | 0.021481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_182_0_line_35 |  | 30 | 39 | 0.028351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_182_0_line_36 |  | 32 | 40 | 0.009784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_182_0_line_37 |  | 34 | 81 | 0.011426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_182_0_line_38 |  | 35 | 36 | 0.012609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_182_0_line_39 |  | 35 | 37 | 0.027722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_182_0_line_40 |  | 37 | 82 | 0.023682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_182_0_line_41 |  | 39 | 80 | 0.073788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_182_0_line_42 |  | 41 | 42 | 0.004508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_182_0_line_43 |  | 42 | 43 | 0.40494 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_182_0_line_44 |  | 42 | 44 | 0.4691 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_182_0_line_45 |  | 43 | 50 | 0.36685 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_182_0_line_46 |  | 43 | 51 | 0.015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_182_0_line_47 |  | 44 | 54 | 0.036227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_182_0_line_48 |  | 44 | 48 | 0.3051 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_182_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.069855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_182_0_line_50 |  | 45 | 47 | 0.15677 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_182_0_line_51 |  | 45 | 48 | 0.29681 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_182_0_line_52 |  | 45 | 49 | 0.068058 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_182_0_line_53 |  | 46 | 60 | 0.040891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_182_0_line_54 |  | 47 | 55 | 0.045653 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_182_0_line_55 |  | 48 | 52 | 0.15478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_182_0_line_56 |  | 48 | 53 | 0.026403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_182_0_line_57 |  | 50 | 56 | 0.41396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_182_0_line_58 |  | 50 | 57 | 0.014848 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_182_0_line_59 |  | 52 | 61 | 0.49733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_182_0_line_60 |  | 52 | 62 | 0.024412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_182_0_line_61 |  | 55 | 64 | 0.042236 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_182_0_line_62 |  | 56 | 58 | 0.34503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_182_0_line_63 |  | 56 | 59 | 0.015354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_182_0_line_64 |  | 57 | 65 | 0.034926 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_182_0_line_65 |  | 58 | 66 | 0.026134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_182_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.027859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_182_0_line_67 |  | 63 | 92 | 0.098289 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_182_0_line_68 |  | 64 | 141 | 0.054143 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_182_0_line_69 |  | 65 | 67 | 0.1594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_182_0_line_70 |  | 67 | 70 | 0.07356 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_182_0_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0045397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_182_0_line_72 |  | 68 | 70 | 0.069053 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_182_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.047223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_182_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.073081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_182_0_line_75 |  | 71 | 74 | 0.049967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_182_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.038817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_182_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.039241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_182_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.26074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_182_0_line_79 |  | 74 | 77 | 0.043224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_182_0_line_80 |  | 75 | 78 | 0.012317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_182_0_line_81 |  | 76 | 79 | 0.026158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_182_0_line_82 |  | 79 | 83 | 0.02413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_182_0_line_83 |  | 80 | 144 | 0.039678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_182_0_line_84 |  | 81 | 152 | 0.066013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_182_0_line_85 |  | 82 | 107 | 0.036448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_182_0_line_86 |  | 83 | 84 | 0.34986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_182_0_line_87 |  | 83 | 85 | 0.27223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_182_0_line_88 |  | 84 | 86 | 0.33088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_182_0_line_89 |  | 84 | 87 | 0.96572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_182_0_line_90 |  | 84 | 88 | 0.017242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_182_0_line_91 |  | 85 | 89 | 0.035144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_182_0_line_92 |  | 86 | 90 | 0.049741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_182_0_line_93 |  | 87 | 91 | 0.1212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_182_0_line_94 |  | 92 | 94 | 0.38867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_182_0_line_95 |  | 93 | 94 | 0.038859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_182_0_line_96 |  | 93 | 95 | 0.26306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_182_0_line_97 |  | 95 | 96 | 0.024646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_182_0_line_98 |  | 95 | 97 | 0.048057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_182_0_line_99 |  | 97 | 111 | 0.014423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_182_0_line_100 |  | 98 | 99 | 0.013716 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_182_0_line_101 |  | 99 | 100 | 0.21953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_182_0_line_102 |  | 99 | 101 | 0.28165 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_182_0_line_103 |  | 99 | 102 | 0.1825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_182_0_line_104 |  | 100 | 103 | 0.016798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_182_0_line_105 |  | 101 | 104 | 0.026398 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_182_0_line_106 |  | 102 | 105 | 0.06012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_182_0_line_107 |  | 102 | 106 | 0.039196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_182_0_line_108 |  | 104 | 109 | 0.070121 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_182_0_line_109 |  | 105 | 107 | 0.038377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_182_0_line_110 |  | 105 | 108 | 0.047662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_182_0_line_111 |  | 107 | 110 | 0.020667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_182_0_line_112 |  | 109 | 117 | 0.50784 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_182_0_line_113 |  | 110 | 143 | 0.081648 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_182_0_line_114 |  | 112 | 113 | 0.083567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_182_0_line_115 |  | 113 | 114 | 0.4636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_182_0_line_116 |  | 114 | 115 | 0.44271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_182_0_line_117 |  | 114 | 116 | 0.050761 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_182_0_line_118 |  | 115 | 119 | 0.02554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_182_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.18336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_182_0_line_120 |  | 117 | 118 | 0.026728 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_182_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.29045 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_182_0_line_122 |  | 120 | 121 | 0.0078722 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_182_0_line_123 |  | 121 | 127 | 0.24936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_182_0_line_124 |  | 121 | 124 | 0.74744 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_182_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.030281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_182_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.47145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_182_0_line_127 |  | 124 | 125 | 0.026872 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_182_0_line_128 |  | 124 | 126 | 0.0069114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_182_0_line_129 |  | 125 | 129 | 0.033852 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_182_0_line_130 |  | 126 | 130 | 0.013828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_182_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.03112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_182_0_line_132 |  | 129 | 132 | 0.16383 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_182_0_line_133 |  | 130 | 142 | 0.024958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_182_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.005254 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_182_0_line_135 |  | 131 | 133 | 0.04249 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_182_0_line_136 |  | 132 | 134 | 0.12574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_182_0_line_137 |  | 133 | 135 | 0.030121 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_182_0_line_138 |  | 134 | 136 | 0.11371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_182_0_line_139 |  | 134 | 137 | 0.027506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_182_0_line_140 |  | 135 | 139 | 0.024526 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_182_0_line_141 |  | 136 | 138 | 0.083845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_182_0_line_142 |  | 137 | 140 | 0.024759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_182_0_line_143 |  | 139 | 141 | 0.016155 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_182_0_line_144 |  | 140 | 148 | 0.042541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_182_0_line_145 |  | 143 | 147 | 0.010985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_182_0_line_146 |  | 144 | 145 | 0.017604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_182_0_line_147 |  | 145 | 146 | 0.038972 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_182_0_line_148 |  | 146 | 147 | 0.080991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_182_0_line_149 |  | 148 | 149 | 0.077949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_182_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.026934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_182_0_line_151 |  | 151 | 152 | 0.013965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_182_0_line_152 |  | 152 | 153 | 0.040244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_182_0_trafo_34 | 25 MVA 110/20 kV | 154 | 57 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2616512.0669 | 1212263.5612
1 | 2616524.7945 | 1212290.1335
2 | 2614747.7426 | 1212502.1115
3 | 2616876.2719 | 1212663.3016
4 | 2614724.0717 | 1212539.0073
5 | 2617255.0928 | 1212808.7304
6 | 2616833.1263 | 1212724.4923
7 | 2617565.1398 | 1213979.0592
8 | 2617726.6365 | 1212767.1075
9 | 2617295.1626 | 1217014.252
10 | 2617334.9151 | 1217030.4097
11 | 2617945.1309 | 1217231.7361
12 | 2617927.6765 | 1217194.9071
13 | 2617487.0306 | 1217263.6636
14 | 2617368.7999 | 1217234.5468
15 | 2617515.1889 | 1217290.5948
16 | 2617376.5047 | 1217380.6416
17 | 2617375.4833 | 1217405.6085
18 | 2617230.2944 | 1217173.4446
19 | 2617378.6804 | 1217191.0618
20 | 2617199.3926 | 1217162.8162
21 | 2617143.807 | 1217151.6613
22 | 2616773.2485 | 1217457.0739
23 | 2616811.7666 | 1217447.3987
24 | 2614031.4719 | 1212094.1287
25 | 2614030.3187 | 1212086.9775
26 | 2613995.983 | 1212088.6092
27 | 2614018.0208 | 1211982.279
28 | 2613921.7196 | 1212167.2692
29 | 2613947.9633 | 1212006.1066
30 | 2613865.9483 | 1211997.0556
31 | 2613998.1139 | 1212124.8038
32 | 2614070.674 | 1211967.8499
33 | 2614014.5906 | 1211970.9202
34 | 2613912.8242 | 1212163.6687
35 | 2613677.0287 | 1212115.332
36 | 2613679.4771 | 1212127.7001
37 | 2613649.6526 | 1212120.1723
38 | 2613929.0824 | 1212016.3517
39 | 2613839.467 | 1212007.1559
40 | 2614080.0559 | 1211965.0037
41 | 2614116.6244 | 1212125.1016
42 | 2614114.5979 | 1212121.0724
43 | 2614353.733 | 1212131.124
44 | 2614181.1739 | 1211921.4067
45 | 2614214.0345 | 1211661.4614
46 | 2614237.1213 | 1211595.546
47 | 2614124.2167 | 1211724.6176
48 | 2614245.595 | 1211792.6319
49 | 2614150.9957 | 1211635.8089
50 | 2614131.1477 | 1212274.2305
51 | 2614365.281 | 1212121.513
52 | 2614297.1553 | 1211880.4595
53 | 2614267.8824 | 1211778.377
54 | 2614163.9259 | 1211889.5489
55 | 2614097.3469 | 1211756.6752
56 | 2614359.2067 | 1212519.1213
57 | 2614134.517 | 1212288.691
58 | 2614543.4267 | 1212518.8657
59 | 2614357.0584 | 1212534.3247
60 | 2614277.2537 | 1211603.3877
61 | 2614462.108 | 1212051.9404
62 | 2614313.6367 | 1211898.5089
63 | 2614485.2264 | 1212036.2986
64 | 2614063.8686 | 1211743.8975
65 | 2614105.4661 | 1212308.0779
66 | 2614560.4991 | 1212499.0405
67 | 2613982.2669 | 1212372.981
68 | 2614017.1576 | 1212276.3528
69 | 2614018.8777 | 1212272.3348
70 | 2613954.3019 | 1212304.9443
71 | 2613910.804 | 1212323.6203
72 | 2613832.4612 | 1212272.4658
73 | 2613868.0922 | 1212285.0997
74 | 2613864.7673 | 1212343.0244
75 | 2613835.8697 | 1212332.7185
76 | 2613610.3464 | 1212380.173
77 | 2613881.7225 | 1212382.7971
78 | 2613835.1748 | 1212320.4209
79 | 2613585.1388 | 1212387.4198
80 | 2613769.2751 | 1212009.0171
81 | 2613907.197 | 1212172.505
82 | 2613626.261 | 1212123.8671
83 | 2613562.8134 | 1212396.73
84 | 2613734.365 | 1212631.8638
85 | 2613425.0903 | 1212427.3704
86 | 2613972.3293 | 1212656.5835
87 | 2614018.3196 | 1213045.3537
88 | 2613719.7661 | 1212641.1022
89 | 2613440.6917 | 1212458.8785
90 | 2613970.2954 | 1212606.8842
91 | 2614087.2221 | 1212945.6482
92 | 2614562.161 | 1211975.1287
93 | 2614565.9438 | 1211650.6674
94 | 2614561.5626 | 1211612.0684
95 | 2614315.1035 | 1211729.9181
96 | 2614301.4188 | 1211750.4162
97 | 2614269.1565 | 1211715.5671
98 | 2613337.8325 | 1212110.6648
99 | 2613332.4787 | 1212123.2933
100 | 2613360.6102 | 1212011.2821
101 | 2613213.7798 | 1211896.3367
102 | 2613498.7883 | 1212136.851
103 | 2613357.2471 | 1212000.3552
104 | 2613213.1922 | 1211869.954
105 | 2613552.2448 | 1212135.5598
106 | 2613492.9526 | 1212098.0916
107 | 2613590.2594 | 1212129.5537
108 | 2613544.2121 | 1212088.5798
109 | 2613220.108 | 1211800.1746
110 | 2613586.1116 | 1212109.3072
111 | 2614273.5346 | 1211701.858
112 | 2612925.275 | 1211367.601
113 | 2612895.9196 | 1211309.3608
114 | 2613116.9973 | 1211319.6574
115 | 2613424.6508 | 1211376.1813
116 | 2613154.9751 | 1211353.3372
117 | 2613467.1827 | 1211411.0295
118 | 2613480.739 | 1211434.084
119 | 2613422.5956 | 1211350.7292
120 | 2613768.049 | 1211391.4654
121 | 2613775.0329 | 1211395.0982
122 | 2613517.0151 | 1211755.9123
123 | 2613543.5188 | 1211741.1305
124 | 2613845.268 | 1211849.3362
125 | 2613865.4322 | 1211832.7958
126 | 2613838.4788 | 1211848.042
127 | 2613967.6541 | 1211410.675
128 | 2613992.4911 | 1211429.4255
129 | 2613875.0729 | 1211803.524
130 | 2613824.7837 | 1211849.9559
131 | 2613940.1711 | 1211773.2582
132 | 2613936.7539 | 1211769.2591
133 | 2613976.185 | 1211753.2086
134 | 2613871.2578 | 1211695.7549
135 | 2614004.5994 | 1211763.3029
136 | 2613954.7715 | 1211663.3752
137 | 2613849.0195 | 1211679.5669
138 | 2614005.2906 | 1211717.9013
139 | 2614026.0806 | 1211775.1375
140 | 2613829.002 | 1211664.9956
141 | 2614038.6156 | 1211785.3281
142 | 2613802.3553 | 1211860.9049
143 | 2613608.6789 | 1212030.8402
144 | 2613731.3441 | 1212004.6499
145 | 2613713.7928 | 1212005.2656
146 | 2613674.8844 | 1212003.0421
147 | 2613619.5096 | 1212028.8304
148 | 2613828.2681 | 1211634.021
149 | 2613860.0701 | 1211562.8547
150 | 2613913.515 | 1212231.9605
151 | 2613886.6783 | 1212234.2476
152 | 2613885.3583 | 1212220.3478
153 | 2613925.5995 | 1212217.2395
154 | 2614134.517 | 1212288.691

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99305 | -0.027828 | 0.15627 | 0.075686
1 | 0.99301 | -0.027584 | 0 | 0
2 | 0.99745 | 0.014409 | 0.29843 | 0.14454
3 | 0.99217 | -0.022533 | 0 | 0
4 | 0.99759 | 0.015607 | 0 | 0
5 | 0.99166 | -0.019383 | 0 | 0
6 | 0.99215 | -0.022367 | 0.16251 | 0.078705
7 | 0.98953 | -0.039704 | 0.095197 | 0.046106
8 | 0.9916 | -0.019744 | 0.060145 | 0.02913
9 | 0.98473 | -0.08695 | 0.10464 | 0.050678
10 | 0.98467 | -0.087556 | 0 | 0
11 | 0.98422 | -0.08479 | 0.056684 | 0.027454
12 | 0.98422 | -0.084818 | 0 | 0
13 | 0.98426 | -0.08495 | 0 | 0
14 | 0.98429 | -0.085173 | 0 | 0
15 | 0.98425 | -0.084878 | 0.15254 | 0.073877
16 | 0.98426 | -0.084915 | 0 | 0
17 | 0.98426 | -0.084873 | 0.14015 | 0.067879
18 | 0.9844 | -0.085953 | 0 | 0
19 | 0.98428 | -0.085244 | 0.1265 | 0.061266
20 | 0.98439 | -0.08591 | 0.13751 | 0.066598
21 | 0.98438 | -0.085927 | 0 | 0
22 | 0.98424 | -0.085382 | 0 | 0
23 | 0.98423 | -0.085327 | 0.11141 | 0.053958
24 | 0.98835 | -0.14376 | 0.32859 | 0.15915
25 | 0.98836 | -0.14379 | 0 | 0
26 | 0.9884 | -0.1442 | 0 | 0
27 | 0.98826 | -0.14293 | 0 | 0
28 | 0.9883 | -0.14327 | 0 | 0
29 | 0.98835 | -0.14376 | 0 | 0
30 | 0.98906 | -0.1501 | 0 | 0
31 | 0.98839 | -0.14414 | 0.13498 | 0.065375
32 | 0.98824 | -0.14274 | 0 | 0
33 | 0.98826 | -0.14288 | 0.37771 | 0.18293
34 | 0.98829 | -0.1432 | 0.32965 | 0.15966
35 | 0.99039 | -0.15269 | 0 | 0
36 | 0.99039 | -0.15266 | 0.18996 | 0.092
37 | 0.9904 | -0.15275 | 0 | 0
38 | 0.98835 | -0.14371 | 0.19275 | 0.093353
39 | 0.98913 | -0.15073 | 0.18003 | 0.087193
40 | 0.98824 | -0.1427 | 0.29736 | 0.14402
41 | 0.99817 | -0.034847 | 0.23342 | 0.11305
42 | 0.99817 | -0.03486 | 0 | 0
43 | 0.9991 | -0.017261 | 0 | 0
44 | 0.99713 | -0.054734 | 0 | 0
45 | 0.99591 | -0.077723 | 0 | 0
46 | 0.99588 | -0.077445 | 0 | 0
47 | 0.99565 | -0.08273 | 0 | 0
48 | 0.99645 | -0.067483 | 0 | 0
49 | 0.99587 | -0.077966 | 0.2926 | 0.14171
50 | 0.99996 | -0.00080738 | 0 | 0
51 | 0.99909 | -0.017204 | 0.31813 | 0.15408
52 | 0.99617 | -0.065065 | 0 | 0
53 | 0.99644 | -0.06737 | 0.35576 | 0.1723
54 | 0.99712 | -0.054691 | 0.10087 | 0.048851
55 | 0.99557 | -0.084186 | 0.078622 | 0.038079
56 | 0.9988 | 0.007338 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | -15.8375 | -7.0783
58 | 0.99797 | 0.013021 | 0 | 0
59 | 0.99879 | 0.0072788 | 0.3187 | 0.15435
60 | 0.99586 | -0.077279 | 0.3392 | 0.16428
61 | 0.99548 | -0.059171 | 0 | 0
62 | 0.99616 | -0.06496 | 0.3578 | 0.17329
63 | 0.99544 | -0.058829 | 0.29925 | 0.14493
64 | 0.9955 | -0.085518 | 0 | 0
65 | 0.99982 | -0.0013345 | 0 | 0
66 | 0.99796 | 0.01311 | 0.2876 | 0.13929
67 | 0.99928 | 0.003154 | 0 | 0
68 | 0.99888 | 0.00024782 | 0 | 0
69 | 0.99888 | 0.00025546 | 0.14057 | 0.068079
70 | 0.9989 | 0.00036626 | 0.28662 | 0.13882
71 | 0.99876 | 0.0014633 | 0 | 0
72 | 0.99871 | 0.0019611 | 0.37801 | 0.18308
73 | 0.99873 | 0.0017863 | 0 | 0
74 | 0.99864 | 0.0024101 | 0 | 0
75 | 0.99864 | 0.0024587 | 0 | 0
76 | 0.99819 | 0.0058722 | 0 | 0
77 | 0.99862 | 0.0026148 | 0.39762 | 0.19258
78 | 0.99864 | 0.0024745 | 0.10738 | 0.052005
79 | 0.99814 | 0.0062255 | 0.22811 | 0.11048
80 | 0.98933 | -0.15251 | 0 | 0
81 | 0.98829 | -0.14316 | 0 | 0
82 | 0.99041 | -0.1528 | 0.47006 | 0.22766
83 | 0.99811 | 0.0064861 | 0 | 0
84 | 0.99772 | 0.0093606 | 0 | 0
85 | 0.99801 | 0.0073254 | 0 | 0
86 | 0.99759 | 0.010496 | 0 | 0
87 | 0.99728 | 0.012801 | 0 | 0
88 | 0.99772 | 0.0094036 | 0.20857 | 0.10102
89 | 0.998 | 0.007442 | 0.27838 | 0.13483
90 | 0.99756 | 0.010311 | 0.3067 | 0.14854
91 | 0.9972 | 0.012273 | 0.35811 | 0.17344
92 | 0.99529 | -0.059877 | 0 | 0
93 | 0.99487 | -0.056027 | 0.21435 | 0.10381
94 | 0.99491 | -0.056388 | 0 | 0
95 | 0.99458 | -0.057909 | 0 | 0
96 | 0.99457 | -0.057884 | 0.084184 | 0.040772
97 | 0.99455 | -0.057629 | 0.4126 | 0.19983
98 | 0.99175 | -0.16497 | 0.30719 | 0.14878
99 | 0.99175 | -0.16492 | 0 | 0
100 | 0.99173 | -0.16474 | 0 | 0
101 | 0.99239 | -0.15799 | 0 | 0
102 | 0.99089 | -0.15715 | 0 | 0
103 | 0.99173 | -0.16472 | 0.083743 | 0.040558
104 | 0.99241 | -0.15756 | 0.36754 | 0.17801
105 | 0.99061 | -0.15464 | 0 | 0
106 | 0.99088 | -0.1571 | 0.096477 | 0.046726
107 | 0.99044 | -0.15309 | 0 | 0
108 | 0.9906 | -0.15456 | 0.13527 | 0.065515
109 | 0.99257 | -0.15226 | 0 | 0
110 | 0.99036 | -0.15242 | 0.28971 | 0.14031
111 | 0.99454 | -0.057617 | 0.073471 | 0.035584
112 | 0.99261 | -0.13985 | 0.16748 | 0.081112
113 | 0.99263 | -0.14001 | 0 | 0
114 | 0.99273 | -0.14073 | 0 | 0
115 | 0.99294 | -0.14223 | 0 | 0
116 | 0.99271 | -0.14086 | 0.20828 | 0.10088
117 | 0.99307 | -0.14315 | 0 | 0
118 | 0.9931 | -0.14261 | 0.38306 | 0.18552
119 | 0.99293 | -0.14218 | 0.17752 | 0.085976
120 | 0.99388 | -0.11582 | 0.39022 | 0.18899
121 | 0.99389 | -0.11564 | 0 | 0
122 | 0.9947 | -0.095753 | 0.28195 | 0.13655
123 | 0.99471 | -0.095855 | 0 | 0
124 | 0.99488 | -0.097271 | 0 | 0
125 | 0.99491 | -0.096541 | 0.32385 | 0.15685
126 | 0.99487 | -0.097246 | 0.1026 | 0.04969
127 | 0.99382 | -0.115 | 0 | 0
128 | 0.99381 | -0.11492 | 0.22919 | 0.111
129 | 0.99496 | -0.095579 | 0 | 0
130 | 0.99487 | -0.097213 | 0 | 0
131 | 0.99522 | -0.090752 | 0.10787 | 0.052242
132 | 0.99521 | -0.090913 | 0 | 0
133 | 0.99529 | -0.089433 | 0 | 0
134 | 0.99513 | -0.090186 | 0 | 0
135 | 0.99534 | -0.088497 | 0 | 0
136 | 0.99512 | -0.090099 | 0 | 0
137 | 0.99511 | -0.090043 | 0.15801 | 0.076528
138 | 0.99511 | -0.090022 | 0.081167 | 0.039311
139 | 0.99538 | -0.087735 | 0.10798 | 0.052299
140 | 0.9951 | -0.08996 | 0 | 0
141 | 0.99541 | -0.087225 | 0 | 0
142 | 0.99486 | -0.097153 | 0.20224 | 0.09795
143 | 0.98996 | -0.15519 | 0.080402 | 0.038941
144 | 0.98944 | -0.15347 | 0 | 0
145 | 0.98949 | -0.15389 | 0.32884 | 0.15926
146 | 0.98967 | -0.15262 | 0 | 0
147 | 0.98993 | -0.15488 | 0 | 0
148 | 0.99509 | -0.089815 | 0 | 0
149 | 0.99505 | -0.090086 | 0.28462 | 0.13785
150 | 0.98826 | -0.1429 | 0.10127 | 0.049047
151 | 0.98826 | -0.14293 | 0 | 0
152 | 0.98826 | -0.14295 | 0 | 0
153 | 0.98825 | -0.14286 | 0.17592 | 0.085201
154 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 1.1548 | 0.47038 | -1.1548 | -0.47106 | 5.1678e-05 | -0.00067815 | 0.036249 | 0.036256 | 0.036256 | 0.99305 | -0.027828 | 0.99301 | -0.027584 | 16.4802
1 | -1.3111 | -0.54607 | 1.3165 | 0.54735 | 0.0054042 | 0.0012797 | 0.041287 | 0.041264 | 0.041287 | 0.99305 | -0.027828 | 0.99745 | 0.014409 | 19.6605
2 | 1.1548 | 0.47106 | -1.1538 | -0.48433 | 0.0010168 | -0.013272 | 0.036256 | 0.036407 | 0.036407 | 0.99301 | -0.027584 | 0.99217 | -0.022533 | 16.5488
3 | -1.615 | -0.69188 | 1.6152 | 0.69196 | 0.00020193 | 7.4411e-05 | 0.050848 | 0.050847 | 0.050848 | 0.99745 | 0.014409 | 0.99759 | 0.015607 | 24.2132
4 | 0.99127 | 0.40766 | -0.99074 | -0.41715 | 0.00053475 | -0.009484 | 0.031185 | 0.031293 | 0.031293 | 0.99217 | -0.022533 | 0.99166 | -0.019383 | 14.224
5 | 0.16251 | 0.076669 | -0.16251 | -0.078705 | 3.1782e-06 | -0.0020363 | 0.005228 | 0.0052536 | 0.0052536 | 0.99217 | -0.022533 | 0.99215 | -0.022367 | 2.388
6 | -1.6152 | -0.69196 | 1.6158 | 0.6876 | 0.00066142 | -0.0043636 | 0.050847 | 0.050795 | 0.050847 | 0.99759 | 0.015607 | 0.99797 | 0.013021 | 23.1123
7 | 0.93059 | 0.38857 | -0.92873 | -0.38882 | 0.00186 | -0.00025324 | 0.029356 | 0.029372 | 0.029372 | 0.99166 | -0.019383 | 0.98953 | -0.039704 | 13.9868
8 | 0.060149 | 0.028576 | -0.060145 | -0.02913 | 3.1808e-06 | -0.00055371 | 0.0019385 | 0.0019455 | 0.0019455 | 0.99166 | -0.019383 | 0.9916 | -0.019744 | 0.92643
9 | 0.83353 | 0.34272 | -0.82977 | -0.34391 | 0.0037586 | -0.0011905 | 0.026292 | 0.026331 | 0.026331 | 0.98953 | -0.039704 | 0.98473 | -0.08695 | 12.5387
10 | 0.72513 | 0.29323 | -0.72509 | -0.29325 | 4.0198e-05 | -2.4493e-05 | 0.02293 | 0.02293 | 0.02293 | 0.98473 | -0.08695 | 0.98467 | -0.087556 | 10.9191
11 | 0.72509 | 0.29325 | -0.72488 | -0.3001 | 0.00021022 | -0.0068458 | 0.02293 | 0.023007 | 0.023007 | 0.98467 | -0.087556 | 0.9844 | -0.085953 | 10.4577
12 | -0.056684 | -0.027454 | 0.056685 | 0.026511 | 1.844e-07 | -0.00094221 | 0.0018473 | 0.0018354 | 0.0018473 | 0.98422 | -0.08479 | 0.98422 | -0.084818 | 0.83968
13 | -0.056685 | -0.026511 | 0.056687 | 0.015905 | 1.9291e-06 | -0.010606 | 0.0018354 | 0.0017268 | 0.0018354 | 0.98422 | -0.084818 | 0.98426 | -0.08495 | 0.83428
14 | -0.20922 | -0.088878 | 0.20923 | 0.085773 | 7.9298e-06 | -0.0031051 | 0.0066671 | 0.006632 | 0.0066671 | 0.98426 | -0.08495 | 0.98429 | -0.085173 | 3.0305
15 | 0.15254 | 0.072973 | -0.15254 | -0.073877 | 1.2865e-06 | -0.00090377 | 0.0049594 | 0.0049709 | 0.0049709 | 0.98426 | -0.08495 | 0.98425 | -0.084878 | 2.2595
16 | -0.47589 | -0.21048 | 0.47595 | 0.20642 | 5.4623e-05 | -0.0040609 | 0.015261 | 0.015213 | 0.015261 | 0.98429 | -0.085173 | 0.9844 | -0.085953 | 6.9369
17 | 0.1265 | 0.061216 | -0.1265 | -0.061266 | 1.3499e-06 | -5.073e-05 | 0.0041216 | 0.0041223 | 0.0041223 | 0.98429 | -0.085173 | 0.98428 | -0.085244 | 1.963
18 | 0.14016 | 0.063494 | -0.14015 | -0.067302 | 4.5229e-06 | -0.0038074 | 0.0045127 | 0.00456 | 0.00456 | 0.98429 | -0.085173 | 0.98426 | -0.084915 | 2.0727
19 | 0.14015 | 0.067302 | -0.14015 | -0.067879 | 6.9487e-07 | -0.00057787 | 0.00456 | 0.0045673 | 0.0045673 | 0.98426 | -0.084915 | 0.98426 | -0.084873 | 2.0761
20 | 0.24894 | 0.093678 | -0.24894 | -0.094431 | 2.6499e-06 | -0.00075333 | 0.0077999 | 0.0078077 | 0.0078077 | 0.9844 | -0.085953 | 0.98439 | -0.08591 | 3.5489
21 | 0.11143 | 0.027833 | -0.11143 | -0.029142 | 8.589e-07 | -0.0013083 | 0.0033681 | 0.0033776 | 0.0033776 | 0.98439 | -0.08591 | 0.98438 | -0.085927 | 1.5353
22 | 0.11143 | 0.029142 | -0.11141 | -0.053009 | 1.671e-05 | -0.023867 | 0.0033776 | 0.0036187 | 0.0036187 | 0.98438 | -0.085927 | 0.98424 | -0.085382 | 1.6448
23 | 0.11141 | 0.053009 | -0.11141 | -0.053958 | 7.1987e-07 | -0.00094908 | 0.0036187 | 0.0036307 | 0.0036307 | 0.98424 | -0.085382 | 0.98423 | -0.085327 | 1.6503
24 | -0.32859 | -0.15915 | 0.3286 | 0.15898 | 1.0995e-06 | -0.00016863 | 0.010664 | 0.010662 | 0.010664 | 0.98835 | -0.14376 | 0.98836 | -0.14379 | 4.8472
25 | -1.0037 | -0.48171 | 1.0038 | 0.48092 | 4.8856e-05 | -0.00079298 | 0.032518 | 0.032508 | 0.032518 | 0.98836 | -0.14379 | 0.9884 | -0.1442 | 14.7811
26 | 0.67515 | 0.32274 | -0.67508 | -0.32518 | 6.7442e-05 | -0.0024427 | 0.021857 | 0.021888 | 0.021888 | 0.98836 | -0.14379 | 0.98826 | -0.14293 | 9.949
27 | 0.60692 | 0.28693 | -0.60685 | -0.28997 | 6.7502e-05 | -0.0030416 | 0.019607 | 0.019645 | 0.019645 | 0.9884 | -0.1442 | 0.9883 | -0.14327 | 8.9297
28 | 0.19276 | 0.088102 | -0.19275 | -0.092853 | 1.0524e-05 | -0.0047506 | 0.00619 | 0.006249 | 0.006249 | 0.9884 | -0.1442 | 0.98835 | -0.14376 | 2.8405
29 | -1.9385 | -0.92048 | 1.9398 | 0.91473 | 0.0013841 | -0.0057575 | 0.062674 | 0.062597 | 0.062674 | 0.9884 | -0.1442 | 0.98906 | -0.1501 | 28.4882
30 | 0.13498 | 0.064529 | -0.13498 | -0.065375 | 9.2647e-07 | -0.00084544 | 0.0043697 | 0.0043804 | 0.0043804 | 0.9884 | -0.1442 | 0.98839 | -0.14414 | 1.9911
31 | 0.29737 | 0.14252 | -0.29736 | -0.14379 | 6.7738e-06 | -0.0012711 | 0.0096323 | 0.0096485 | 0.0096485 | 0.98826 | -0.14293 | 0.98824 | -0.14274 | 4.3857
32 | 0.37771 | 0.18266 | -0.37771 | -0.18293 | 2.3798e-06 | -0.00027597 | 0.012256 | 0.012259 | 0.012259 | 0.98826 | -0.14293 | 0.98826 | -0.14288 | 5.5723
33 | 0.60685 | 0.28997 | -0.60685 | -0.29021 | 5.2644e-06 | -0.00023668 | 0.019645 | 0.019648 | 0.019648 | 0.9883 | -0.14327 | 0.98829 | -0.1432 | 8.9311
34 | 0.19275 | 0.092853 | -0.19275 | -0.093353 | 1.121e-06 | -0.00050068 | 0.006249 | 0.0062554 | 0.0062554 | 0.98835 | -0.14376 | 0.98835 | -0.14371 | 2.8434
35 | -1.9398 | -0.91473 | 1.94 | 0.91411 | 0.00014828 | -0.00061823 | 0.062597 | 0.062589 | 0.062597 | 0.98906 | -0.1501 | 0.98913 | -0.15073 | 28.4532
36 | 0.29736 | 0.14379 | -0.29736 | -0.14402 | 1.2163e-06 | -0.00022778 | 0.0096485 | 0.0096514 | 0.0096514 | 0.98824 | -0.14274 | 0.98824 | -0.1427 | 4.387
37 | 0.2772 | 0.13055 | -0.2772 | -0.13082 | 1.2223e-06 | -0.00026609 | 0.0089499 | 0.0089532 | 0.0089532 | 0.98829 | -0.1432 | 0.98829 | -0.14316 | 4.0696
38 | 0.18996 | 0.091705 | -0.18996 | -0.092 | 6.3669e-07 | -0.00029511 | 0.0061482 | 0.006152 | 0.006152 | 0.99039 | -0.15269 | 0.99039 | -0.15266 | 2.7964
39 | -0.18996 | -0.091705 | 0.18996 | 0.091056 | 1.3971e-06 | -0.00064883 | 0.0061482 | 0.00614 | 0.0061482 | 0.99039 | -0.15269 | 0.9904 | -0.15275 | 2.7947
40 | -0.18996 | -0.091056 | 0.18996 | 0.090502 | 1.1905e-06 | -0.00055427 | 0.00614 | 0.0061331 | 0.00614 | 0.9904 | -0.15275 | 0.99041 | -0.1528 | 2.7909
41 | -2.12 | -1.0013 | 2.1205 | 0.99971 | 0.00046108 | -0.0015873 | 0.068426 | 0.068405 | 0.068426 | 0.98913 | -0.15073 | 0.98933 | -0.15251 | 31.1029
42 | -0.23342 | -0.11305 | 0.23342 | 0.11294 | 3.3851e-07 | -0.00010714 | 0.0075007 | 0.0074994 | 0.0075007 | 0.99817 | -0.034847 | 0.99817 | -0.03486 | 3.4094
43 | -10.5671 | -4.7558 | 10.5754 | 4.7326 | 0.0083136 | -0.023222 | 0.33513 | 0.33476 | 0.33513 | 0.99817 | -0.03486 | 0.9991 | -0.017261 | 39.8014
44 | 10.3336 | 4.6429 | -10.3244 | -4.6701 | 0.0092267 | -0.027202 | 0.32763 | 0.32806 | 0.32806 | 0.99817 | -0.03486 | 0.99713 | -0.054734 | 38.9614
45 | -10.8935 | -4.8863 | 10.9015 | 4.8657 | 0.0079814 | -0.020675 | 0.34497 | 0.34464 | 0.34497 | 0.9991 | -0.017261 | 0.99996 | -0.00080738 | 40.97
46 | 0.31813 | 0.15372 | -0.31813 | -0.15408 | 2.0879e-06 | -0.00035687 | 0.010209 | 0.010213 | 0.010213 | 0.9991 | -0.017261 | 0.99909 | -0.017204 | 4.6424
47 | 0.10087 | 0.047991 | -0.10087 | -0.048851 | 5.0744e-07 | -0.00085985 | 0.0032338 | 0.0032446 | 0.0032446 | 0.99713 | -0.054734 | 0.99712 | -0.054691 | 1.4748
48 | 10.2236 | 4.6221 | -10.2177 | -4.6399 | 0.0058959 | -0.017748 | 0.32482 | 0.3251 | 0.3251 | 0.99713 | -0.054734 | 0.99645 | -0.067483 | 38.6103
49 | 0.33922 | 0.16167 | -0.33921 | -0.16332 | 1.1085e-05 | -0.0016509 | 0.010892 | 0.010913 | 0.010913 | 0.99591 | -0.077723 | 0.99588 | -0.077445 | 4.9605
50 | 7.7826 | 3.5142 | -7.7808 | -3.5245 | 0.0017587 | -0.010263 | 0.24752 | 0.24766 | 0.24766 | 0.99591 | -0.077723 | 0.99565 | -0.08273 | 29.4133
51 | -8.4144 | -3.8175 | 8.4183 | 3.7986 | 0.0038923 | -0.018931 | 0.26783 | 0.26756 | 0.26783 | 0.99591 | -0.077723 | 0.99645 | -0.067483 | 31.8085
52 | 0.29261 | 0.14164 | -0.2926 | -0.14171 | 1.0768e-05 | -7.3837e-05 | 0.0094231 | 0.0094242 | 0.0094242 | 0.99591 | -0.077723 | 0.99587 | -0.077966 | 4.4877
53 | 0.33921 | 0.16332 | -0.3392 | -0.16428 | 6.5086e-06 | -0.00096635 | 0.010913 | 0.010925 | 0.010925 | 0.99588 | -0.077445 | 0.99586 | -0.077279 | 4.966
54 | 7.7808 | 3.5245 | -7.7803 | -3.5274 | 0.00051251 | -0.0029869 | 0.24766 | 0.2477 | 0.2477 | 0.99565 | -0.08273 | 0.99557 | -0.084186 | 29.4182
55 | 1.4436 | 0.66961 | -1.4432 | -0.67315 | 0.00043958 | -0.0035379 | 0.046101 | 0.046146 | 0.046146 | 0.99645 | -0.067483 | 0.99617 | -0.065065 | 20.9755
56 | 0.35577 | 0.17168 | -0.35576 | -0.1723 | 4.6194e-06 | -0.00062456 | 0.011444 | 0.011452 | 0.011452 | 0.99645 | -0.067483 | 0.99644 | -0.06737 | 5.2054
57 | 2.2265 | 0.96382 | -2.2238 | -0.97288 | 0.0027154 | -0.009066 | 0.07004 | 0.070154 | 0.070154 | 0.99996 | -0.00080738 | 0.9988 | 0.007338 | 31.8881
58 | -13.128 | -5.8295 | 13.1285 | 5.8288 | 0.00046722 | -0.00070547 | 0.41467 | 0.41466 | 0.41467 | 0.99996 | -0.00080738 | 1 | 0 | 49.2486
59 | 1.0853 | 0.50044 | -1.0845 | -0.51198 | 0.00079971 | -0.011538 | 0.034634 | 0.034778 | 0.034778 | 0.99617 | -0.065065 | 0.99548 | -0.059171 | 15.8084
60 | 0.3578 | 0.17271 | -0.3578 | -0.17329 | 4.3228e-06 | -0.00057712 | 0.011513 | 0.011521 | 0.011521 | 0.99617 | -0.065065 | 0.99616 | -0.06496 | 5.2367
61 | 7.7017 | 3.4894 | -7.7012 | -3.4921 | 0.00046466 | -0.0027716 | 0.24517 | 0.24521 | 0.24521 | 0.99557 | -0.084186 | 0.9955 | -0.085518 | 29.122
62 | 1.9051 | 0.81855 | -1.9034 | -0.82627 | 0.0016569 | -0.00772 | 0.059928 | 0.060023 | 0.060023 | 0.9988 | 0.007338 | 0.99797 | 0.013021 | 27.283
63 | 0.3187 | 0.15434 | -0.3187 | -0.15435 | 2.8655e-06 | -1.6491e-05 | 0.010234 | 0.010235 | 0.010235 | 0.9988 | 0.007338 | 0.99879 | 0.0072788 | 4.8736
64 | 2.695 | 1.239 | -2.6946 | -1.2388 | 0.00045625 | 0.00024409 | 0.085627 | 0.085628 | 0.085628 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.0013345 | 40.7751
65 | 0.28761 | 0.13867 | -0.2876 | -0.13929 | 2.9786e-06 | -0.00062056 | 0.0092359 | 0.0092437 | 0.0092437 | 0.99797 | 0.013021 | 0.99796 | 0.01311 | 4.2017
66 | 1.0845 | 0.51198 | -1.0845 | -0.51262 | 4.4996e-05 | -0.00064579 | 0.034778 | 0.034787 | 0.034787 | 0.99548 | -0.059171 | 0.99544 | -0.058829 | 15.8121
67 | 0.78525 | 0.36769 | -0.78514 | -0.36774 | 0.00011073 | -4.6896e-05 | 0.025145 | 0.025146 | 0.025146 | 0.99544 | -0.058829 | 0.99529 | -0.059877 | 11.9744
68 | 7.7012 | 3.4921 | -7.7006 | -3.4957 | 0.00059586 | -0.0035521 | 0.24521 | 0.24526 | 0.24526 | 0.9955 | -0.085518 | 0.99541 | -0.087225 | 29.1278
69 | 2.6946 | 1.2388 | -2.693 | -1.2421 | 0.0015611 | -0.0033393 | 0.085628 | 0.085674 | 0.085674 | 0.99982 | -0.0013345 | 0.99928 | 0.003154 | 38.9425
70 | 2.693 | 1.2421 | -2.6921 | -1.2416 | 0.000962 | 0.00051491 | 0.085674 | 0.085675 | 0.085675 | 0.99928 | 0.003154 | 0.9989 | 0.00036626 | 40.7975
71 | 0.14057 | 0.067971 | -0.14057 | -0.068079 | 1.2345e-07 | -0.00010811 | 0.0045123 | 0.0045137 | 0.0045137 | 0.99888 | 0.00024782 | 0.99888 | 0.00025546 | 2.0517
72 | -0.14057 | -0.067971 | 0.14057 | 0.06789 | 2.5045e-06 | -8.0684e-05 | 0.0045123 | 0.0045113 | 0.0045123 | 0.99888 | 0.00024782 | 0.9989 | 0.00036626 | 2.1487
73 | 2.2649 | 1.0349 | -2.2646 | -1.0359 | 0.00032654 | -0.001028 | 0.071963 | 0.071976 | 0.071976 | 0.9989 | 0.00036626 | 0.99876 | 0.0014633 | 32.7164
74 | 0.37803 | 0.18042 | -0.37802 | -0.18216 | 1.4326e-05 | -0.0017363 | 0.012107 | 0.012129 | 0.012129 | 0.99876 | 0.0014633 | 0.99873 | 0.0017863 | 5.513
75 | 1.8865 | 0.85549 | -1.8863 | -0.85661 | 0.00023917 | -0.001119 | 0.059871 | 0.059885 | 0.059885 | 0.99876 | 0.0014633 | 0.99864 | 0.0024101 | 27.2206
76 | -0.37801 | -0.18308 | 0.37802 | 0.18216 | 7.6304e-06 | -0.00092216 | 0.01214 | 0.012129 | 0.01214 | 0.99871 | 0.0019611 | 0.99873 | 0.0017863 | 5.5183
77 | 0.10738 | 0.050777 | -0.10738 | -0.051712 | 6.1966e-07 | -0.00093419 | 0.0034335 | 0.0034451 | 0.0034451 | 0.99864 | 0.0024101 | 0.99864 | 0.0024587 | 1.566
78 | 1.3813 | 0.61428 | -1.3806 | -0.62029 | 0.0006658 | -0.0060082 | 0.043699 | 0.043772 | 0.043772 | 0.99864 | 0.0024101 | 0.99819 | 0.0058722 | 19.8962
79 | 0.39763 | 0.19155 | -0.39762 | -0.19258 | 9.4023e-06 | -0.0010264 | 0.012758 | 0.012771 | 0.012771 | 0.99864 | 0.0024101 | 0.99862 | 0.0026148 | 5.8051
80 | 0.10738 | 0.051712 | -0.10738 | -0.052005 | 1.9537e-07 | -0.00029323 | 0.0034451 | 0.0034488 | 0.0034488 | 0.99864 | 0.0024587 | 0.99864 | 0.0024745 | 1.5676
81 | 1.3806 | 0.62029 | -1.3805 | -0.62089 | 6.6919e-05 | -0.00060241 | 0.043772 | 0.043779 | 0.043779 | 0.99819 | 0.0058722 | 0.99814 | 0.0062255 | 19.8996
82 | 1.1524 | 0.51041 | -1.1524 | -0.51097 | 4.2813e-05 | -0.00056127 | 0.036453 | 0.036459 | 0.036459 | 0.99814 | 0.0062255 | 0.99811 | 0.0064861 | 16.5724
83 | -2.1205 | -0.99971 | 2.1207 | 0.99886 | 0.00024782 | -0.00085385 | 0.068405 | 0.068393 | 0.068405 | 0.98933 | -0.15251 | 0.98944 | -0.15347 | 31.0931
84 | 0.2772 | 0.13082 | -0.27719 | -0.13236 | 7.0794e-06 | -0.0015373 | 0.0089532 | 0.0089725 | 0.0089725 | 0.98829 | -0.14316 | 0.98826 | -0.14295 | 4.0784
85 | -0.66002 | -0.31816 | 0.66004 | 0.31731 | 2.2181e-05 | -0.00084706 | 0.021356 | 0.021345 | 0.021356 | 0.99041 | -0.1528 | 0.99044 | -0.15309 | 9.7073
86 | 0.87398 | 0.38345 | -0.87362 | -0.39166 | 0.00035712 | -0.0082125 | 0.027603 | 0.027701 | 0.027701 | 0.99811 | 0.0064861 | 0.99772 | 0.0093606 | 12.5913
87 | 0.27842 | 0.12753 | -0.27839 | -0.13399 | 2.8764e-05 | -0.0064661 | 0.0088569 | 0.0089365 | 0.0089365 | 0.99811 | 0.0064861 | 0.99801 | 0.0073254 | 4.0621
88 | 0.30675 | 0.14063 | -0.3067 | -0.14849 | 4.2523e-05 | -0.0078505 | 0.0097635 | 0.0098605 | 0.0098605 | 0.99772 | 0.0093606 | 0.99759 | 0.010496 | 4.4821
89 | 0.3583 | 0.15042 | -0.35814 | -0.17331 | 0.00016685 | -0.022893 | 0.011243 | 0.011517 | 0.011517 | 0.99772 | 0.0093606 | 0.99728 | 0.012801 | 5.2349
90 | 0.20857 | 0.10061 | -0.20857 | -0.10102 | 1.0341e-06 | -0.00040949 | 0.0067 | 0.0067052 | 0.0067052 | 0.99772 | 0.0093606 | 0.99772 | 0.0094036 | 3.0478
91 | 0.27839 | 0.13399 | -0.27838 | -0.13483 | 3.7513e-06 | -0.00083465 | 0.0089365 | 0.008947 | 0.008947 | 0.99801 | 0.0073254 | 0.998 | 0.007442 | 4.0668
92 | 0.3067 | 0.14849 | -0.3067 | -0.14854 | 8.6175e-06 | -5.3696e-05 | 0.0098605 | 0.0098613 | 0.0098613 | 0.99759 | 0.010496 | 0.99756 | 0.010311 | 4.6958
93 | 0.35814 | 0.17331 | -0.35811 | -0.17344 | 2.8645e-05 | -0.00012595 | 0.011517 | 0.011519 | 0.011519 | 0.99728 | 0.012801 | 0.9972 | 0.012273 | 5.485
94 | 0.78514 | 0.36774 | -0.78481 | -0.37683 | 0.00032959 | -0.0090916 | 0.025146 | 0.025261 | 0.025261 | 0.99529 | -0.059877 | 0.99491 | -0.056388 | 11.4821
95 | -0.78478 | -0.37774 | 0.78481 | 0.37683 | 3.3117e-05 | -0.00090851 | 0.025272 | 0.025261 | 0.025272 | 0.99487 | -0.056027 | 0.99491 | -0.056388 | 11.4873
96 | 0.57043 | 0.27392 | -0.57028 | -0.27414 | 0.00015805 | -0.00021174 | 0.018361 | 0.018365 | 0.018365 | 0.99487 | -0.056027 | 0.99458 | -0.057909 | 8.7454
97 | 0.084184 | 0.04019 | -0.084184 | -0.040772 | 2.4186e-07 | -0.00058202 | 0.0027076 | 0.0027149 | 0.0027149 | 0.99458 | -0.057909 | 0.99457 | -0.057884 | 1.2341
98 | 0.48609 | 0.23395 | -0.48608 | -0.23508 | 1.5743e-05 | -0.0011303 | 0.015658 | 0.015672 | 0.015672 | 0.99458 | -0.057909 | 0.99455 | -0.057629 | 7.1237
99 | 0.073471 | 0.035243 | -0.073471 | -0.035584 | 1.0791e-07 | -0.00034058 | 0.0023652 | 0.0023695 | 0.0023695 | 0.99455 | -0.057629 | 0.99454 | -0.057617 | 1.0771
100 | -0.30719 | -0.14878 | 0.3072 | 0.14877 | 2.4123e-06 | -1.4595e-05 | 0.0099353 | 0.0099351 | 0.0099353 | 0.99175 | -0.16497 | 0.99175 | -0.16492 | 4.7311
101 | 0.083745 | 0.035009 | -0.083743 | -0.040164 | 2.0922e-06 | -0.0051546 | 0.002642 | 0.0027035 | 0.0027035 | 0.99175 | -0.16492 | 0.99173 | -0.16474 | 1.2288
102 | -4.1102 | -1.9417 | 4.1125 | 1.9339 | 0.0023795 | -0.0077806 | 0.13231 | 0.1322 | 0.13231 | 0.99175 | -0.16492 | 0.99239 | -0.15799 | 36.5509
103 | 3.7192 | 1.7579 | -3.7157 | -1.7611 | 0.0034947 | -0.0032454 | 0.11974 | 0.11979 | 0.11979 | 0.99175 | -0.16492 | 0.99089 | -0.15715 | 54.4516
104 | 0.083743 | 0.040164 | -0.083743 | -0.040558 | 1.6421e-07 | -0.00039442 | 0.0027035 | 0.0027084 | 0.0027084 | 0.99173 | -0.16474 | 0.99173 | -0.16472 | 1.2311
105 | -4.1125 | -1.9339 | 4.1126 | 1.932 | 8.4407e-05 | -0.0019089 | 0.1322 | 0.13217 | 0.1322 | 0.99239 | -0.15799 | 0.99241 | -0.15756 | 15.7003
106 | 3.6192 | 1.7153 | -3.6182 | -1.7164 | 0.0010929 | -0.0010848 | 0.11668 | 0.1167 | 0.1167 | 0.99089 | -0.15715 | 0.99061 | -0.15464 | 53.0454
107 | 0.096477 | 0.045807 | -0.096477 | -0.046726 | 5.0845e-07 | -0.00091872 | 0.0031114 | 0.003123 | 0.003123 | 0.99089 | -0.15715 | 0.99088 | -0.1571 | 1.4195
108 | -4.4802 | -2.11 | 4.4807 | 2.1105 | 0.00051857 | 0.00057199 | 0.14405 | 0.14405 | 0.14405 | 0.99241 | -0.15756 | 0.99257 | -0.15226 | 17.5671
109 | 3.4829 | 1.652 | -3.4822 | -1.6527 | 0.00064657 | -0.00070721 | 0.11233 | 0.11235 | 0.11235 | 0.99061 | -0.15464 | 0.99044 | -0.15309 | 51.066
110 | 0.13527 | 0.064399 | -0.13527 | -0.065515 | 1.2167e-06 | -0.0011163 | 0.0043659 | 0.00438 | 0.00438 | 0.99061 | -0.15464 | 0.9906 | -0.15456 | 1.9909
111 | 2.8222 | 1.3354 | -2.822 | -1.3358 | 0.00022849 | -0.00041624 | 0.091 | 0.091006 | 0.091006 | 0.99044 | -0.15309 | 0.99036 | -0.15242 | 41.3664
112 | -4.4807 | -2.1105 | 4.4826 | 2.0741 | 0.0019221 | -0.036481 | 0.14405 | 0.14358 | 0.14405 | 0.99257 | -0.15226 | 0.99307 | -0.14315 | 17.1078
113 | 2.5323 | 1.1955 | -2.5313 | -1.195 | 0.00096921 | 0.00051152 | 0.081624 | 0.081625 | 0.081625 | 0.99036 | -0.15242 | 0.98996 | -0.15519 | 38.869
114 | -0.16748 | -0.081112 | 0.16748 | 0.079147 | 3.2524e-06 | -0.0019649 | 0.0054118 | 0.0053871 | 0.0054118 | 0.99261 | -0.13985 | 0.99263 | -0.14001 | 2.4599
115 | -0.16748 | -0.079147 | 0.1675 | 0.068245 | 1.7525e-05 | -0.010902 | 0.0053871 | 0.0052594 | 0.0053871 | 0.99263 | -0.14001 | 0.99273 | -0.14073 | 2.4487
116 | -0.37578 | -0.16906 | 0.37587 | 0.15867 | 8.3988e-05 | -0.010394 | 0.011982 | 0.011861 | 0.011982 | 0.99273 | -0.14073 | 0.99294 | -0.14223 | 5.4465
117 | 0.20829 | 0.10082 | -0.20828 | -0.10088 | 4.0955e-06 | -5.7154e-05 | 0.0067289 | 0.0067297 | 0.0067297 | 0.99273 | -0.14073 | 0.99271 | -0.14086 | 3.2046
118 | 0.17752 | 0.085375 | -0.17752 | -0.085976 | 1.1197e-06 | -0.00060088 | 0.0057268 | 0.0057344 | 0.0057344 | 0.99294 | -0.14223 | 0.99293 | -0.14218 | 2.6066
119 | -0.55338 | -0.24404 | 0.55346 | 0.23975 | 7.5466e-05 | -0.0042945 | 0.017583 | 0.017533 | 0.017583 | 0.99294 | -0.14223 | 0.99307 | -0.14315 | 7.9925
120 | -5.0361 | -2.3138 | 5.0362 | 2.3119 | 0.00012693 | -0.0018974 | 0.16111 | 0.16108 | 0.16111 | 0.99307 | -0.14315 | 0.9931 | -0.14261 | 19.1337
121 | -5.4192 | -2.4974 | 5.4224 | 2.5012 | 0.0031142 | 0.0037666 | 0.17345 | 0.17344 | 0.17345 | 0.9931 | -0.14261 | 0.99388 | -0.11582 | 21.1525
122 | -5.8126 | -2.6902 | 5.8126 | 2.6896 | 4.9855e-05 | -0.00054836 | 0.18603 | 0.18603 | 0.18603 | 0.99388 | -0.11582 | 0.99389 | -0.11564 | 22.0942
123 | 0.22921 | 0.10439 | -0.22919 | -0.11027 | 1.799e-05 | -0.0058755 | 0.0073154 | 0.0073878 | 0.0073878 | 0.99389 | -0.11564 | 0.99382 | -0.115 | 3.3581
124 | -6.0418 | -2.794 | 6.0469 | 2.7422 | 0.0050949 | -0.05179 | 0.19334 | 0.19266 | 0.19334 | 0.99389 | -0.11564 | 0.99488 | -0.097271 | 22.9621
125 | -0.28195 | -0.13655 | 0.28195 | 0.13584 | 3.3381e-06 | -0.00071436 | 0.0090916 | 0.0090826 | 0.0090916 | 0.9947 | -0.095753 | 0.99471 | -0.095855 | 4.1326
126 | -0.28195 | -0.13584 | 0.282 | 0.12471 | 5.1135e-05 | -0.011124 | 0.0090826 | 0.008947 | 0.0090826 | 0.99471 | -0.095855 | 0.99488 | -0.097271 | 4.1285
127 | -6.6338 | -3.0135 | 6.634 | 3.0117 | 0.00021978 | -0.0018304 | 0.21142 | 0.21139 | 0.21142 | 0.99488 | -0.097271 | 0.99491 | -0.096541 | 25.1089
128 | 0.30484 | 0.14656 | -0.30484 | -0.14672 | 8.8896e-07 | -0.00016307 | 0.0098145 | 0.0098166 | 0.0098166 | 0.99488 | -0.097271 | 0.99487 | -0.097246 | 4.4621
129 | -6.9578 | -3.1685 | 6.9581 | 3.1663 | 0.0003048 | -0.0022805 | 0.22183 | 0.2218 | 0.22183 | 0.99491 | -0.096541 | 0.99496 | -0.095579 | 26.3456
130 | 0.20224 | 0.097034 | -0.20224 | -0.097361 | 7.8258e-07 | -0.00032655 | 0.0065088 | 0.006513 | 0.006513 | 0.99487 | -0.097246 | 0.99487 | -0.097213 | 2.9604
131 | 0.22919 | 0.11027 | -0.22919 | -0.111 | 2.2704e-06 | -0.00073319 | 0.0073878 | 0.0073971 | 0.0073971 | 0.99382 | -0.115 | 0.99381 | -0.11492 | 3.3623
132 | -6.9581 | -3.1663 | 6.9596 | 3.1552 | 0.0014739 | -0.011042 | 0.2218 | 0.22165 | 0.2218 | 0.99496 | -0.095579 | 0.99521 | -0.090913 | 26.342
133 | 0.20224 | 0.097361 | -0.20224 | -0.09795 | 1.415e-06 | -0.00058938 | 0.006513 | 0.0065204 | 0.0065204 | 0.99487 | -0.097213 | 0.99486 | -0.097153 | 2.9638
134 | 7.4835 | 3.3986 | -7.4835 | -3.399 | 5.4649e-05 | -0.00034742 | 0.23841 | 0.23841 | 0.23841 | 0.99522 | -0.090752 | 0.99521 | -0.090913 | 28.3147
135 | -7.5914 | -3.4508 | 7.5919 | 3.448 | 0.00045485 | -0.0027981 | 0.24188 | 0.24184 | 0.24188 | 0.99522 | -0.090752 | 0.99529 | -0.089433 | 28.7269
136 | 0.52387 | 0.24373 | -0.52383 | -0.24669 | 4.7252e-05 | -0.0029591 | 0.01676 | 0.016796 | 0.016796 | 0.99521 | -0.090913 | 0.99513 | -0.090186 | 7.6347
137 | -7.5919 | -3.448 | 7.5922 | 3.4461 | 0.00032235 | -0.0019839 | 0.24184 | 0.24181 | 0.24184 | 0.99529 | -0.089433 | 0.99534 | -0.088497 | 28.7223
138 | 0.081169 | 0.034641 | -0.081168 | -0.037329 | 1.0071e-06 | -0.0026883 | 0.0025601 | 0.0025917 | 0.0025917 | 0.99513 | -0.090186 | 0.99512 | -0.090099 | 1.178
139 | 0.44266 | 0.21205 | -0.44265 | -0.2127 | 7.4487e-06 | -0.00064814 | 0.014238 | 0.014246 | 0.014246 | 0.99513 | -0.090186 | 0.99511 | -0.090043 | 6.4757
140 | -7.5922 | -3.4461 | 7.5925 | 3.4445 | 0.00026242 | -0.0016156 | 0.24181 | 0.24179 | 0.24181 | 0.99534 | -0.088497 | 0.99538 | -0.087735 | 28.7191
141 | 0.081168 | 0.037329 | -0.081167 | -0.039311 | 7.589e-07 | -0.0019821 | 0.0025917 | 0.0026162 | 0.0026162 | 0.99512 | -0.090099 | 0.99511 | -0.090022 | 1.1892
142 | 0.28464 | 0.13617 | -0.28464 | -0.13676 | 2.7716e-06 | -0.00058457 | 0.0091534 | 0.0091608 | 0.0091608 | 0.99511 | -0.090043 | 0.9951 | -0.08996 | 4.164
143 | -7.7004 | -3.4967 | 7.7006 | 3.4957 | 0.00017783 | -0.0010597 | 0.24527 | 0.24526 | 0.24527 | 0.99538 | -0.087735 | 0.99541 | -0.087225 | 29.1296
144 | 0.28464 | 0.13676 | -0.28463 | -0.13776 | 4.7726e-06 | -0.0010044 | 0.0091608 | 0.0091735 | 0.0091735 | 0.9951 | -0.08996 | 0.99509 | -0.089815 | 4.1698
145 | 2.4509 | 1.156 | -2.4508 | -1.1563 | 9.1574e-05 | -0.00022987 | 0.07902 | 0.079023 | 0.079023 | 0.98996 | -0.15519 | 0.98993 | -0.15488 | 35.9196
146 | -2.1207 | -0.99886 | 2.1208 | 0.99848 | 0.00010992 | -0.0003789 | 0.068393 | 0.068388 | 0.068393 | 0.98944 | -0.15347 | 0.98949 | -0.15389 | 31.0879
147 | -2.4497 | -1.1577 | 2.4501 | 1.158 | 0.00043387 | 0.0002262 | 0.079047 | 0.079047 | 0.079047 | 0.98949 | -0.15389 | 0.98967 | -0.15262 | 37.6416
148 | -2.4501 | -1.158 | 2.4508 | 1.1563 | 0.00067539 | -0.0016942 | 0.079047 | 0.079023 | 0.079047 | 0.98967 | -0.15262 | 0.98993 | -0.15488 | 35.9303
149 | 0.28463 | 0.13776 | -0.28462 | -0.13785 | 1.1689e-05 | -8.4818e-05 | 0.0091735 | 0.0091746 | 0.0091746 | 0.99509 | -0.089815 | 0.99505 | -0.090086 | 4.3689
150 | -0.10127 | -0.049047 | 0.10127 | 0.048419 | 3.875e-07 | -0.00062795 | 0.0032868 | 0.0032788 | 0.0032868 | 0.98826 | -0.1429 | 0.98826 | -0.14293 | 1.494
151 | -0.10127 | -0.048419 | 0.10127 | 0.048093 | 2.0017e-07 | -0.00032559 | 0.0032788 | 0.0032747 | 0.0032788 | 0.98826 | -0.14293 | 0.98826 | -0.14295 | 1.4904
152 | 0.17592 | 0.084263 | -0.17592 | -0.085201 | 1.7478e-06 | -0.00093792 | 0.0056978 | 0.0057097 | 0.0057097 | 0.98826 | -0.14295 | 0.98825 | -0.14286 | 2.5953

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.0052 | 7.1595

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15627 | 0.075686
1 | 0.29843 | 0.14454
2 | 0.16251 | 0.078705
3 | 0.095197 | 0.046106
4 | 0.060145 | 0.02913
5 | 0.10464 | 0.050678
6 | 0.056684 | 0.027454
7 | 0.15254 | 0.073877
8 | 0.14015 | 0.067879
9 | 0.1265 | 0.061266
10 | 0.13751 | 0.066598
11 | 0.11141 | 0.053958
12 | 0.32859 | 0.15915
13 | 0.13498 | 0.065375
14 | 0.37771 | 0.18293
15 | 0.32965 | 0.15966
16 | 0.18996 | 0.092
17 | 0.19275 | 0.093353
18 | 0.18003 | 0.087193
19 | 0.29736 | 0.14402
20 | 0.23342 | 0.11305
21 | 0.2926 | 0.14171
22 | 0.31813 | 0.15408
23 | 0.35576 | 0.1723
24 | 0.10087 | 0.048851
25 | 0.078622 | 0.038079
26 | 0.16764 | 0.081193
27 | 0.3187 | 0.15435
28 | 0.3392 | 0.16428
29 | 0.3578 | 0.17329
30 | 0.29925 | 0.14493
31 | 0.2876 | 0.13929
32 | 0.14057 | 0.068079
33 | 0.28662 | 0.13882
34 | 0.37801 | 0.18308
35 | 0.39762 | 0.19258
36 | 0.10738 | 0.052005
37 | 0.22811 | 0.11048
38 | 0.47006 | 0.22766
39 | 0.20857 | 0.10102
40 | 0.27838 | 0.13483
41 | 0.3067 | 0.14854
42 | 0.35811 | 0.17344
43 | 0.21435 | 0.10381
44 | 0.084184 | 0.040772
45 | 0.4126 | 0.19983
46 | 0.30719 | 0.14878
47 | 0.083743 | 0.040558
48 | 0.36754 | 0.17801
49 | 0.096477 | 0.046726
50 | 0.13527 | 0.065515
51 | 0.28971 | 0.14031
52 | 0.073471 | 0.035584
53 | 0.16748 | 0.081112
54 | 0.20828 | 0.10088
55 | 0.38306 | 0.18552
56 | 0.17752 | 0.085976
57 | 0.39022 | 0.18899
58 | 0.28195 | 0.13655
59 | 0.32385 | 0.15685
60 | 0.1026 | 0.04969
61 | 0.22919 | 0.111
62 | 0.10787 | 0.052242
63 | 0.15801 | 0.076528
64 | 0.081167 | 0.039311
65 | 0.10798 | 0.052299
66 | 0.20224 | 0.09795
67 | 0.080402 | 0.038941
68 | 0.32884 | 0.15926
69 | 0.28462 | 0.13785
70 | 0.10127 | 0.049047
71 | 0.17592 | 0.085201

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1