## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_183_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_183_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_183_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_183_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_183_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_183_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_183_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_183_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_183_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_183_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_183_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_183_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_183_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_183_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_183_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_183_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_183_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_183_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_183_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_183_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_183_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_183_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_183_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_183_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_183_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_183_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_183_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_183_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_183_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_183_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_183_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_183_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_183_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_183_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_183_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_183_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_183_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_183_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_183_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_183_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_183_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_183_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_183_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_183_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_183_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_183_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_183_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_183_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_183_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_183_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_183_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_183_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_183_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_183_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_183_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_183_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_183_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_183_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_183_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_183_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_183_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_183_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_183_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_183_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_183_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_183_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_183_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_183_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_183_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_183_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_183_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_183_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_183_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_183_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_183_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_183_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_183_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_183_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_183_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_183_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_183_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_183_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_183_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_183_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_183_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_183_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_183_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_183_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_183_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_183_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_183_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_183_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_183_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_183_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_183_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_183_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_183_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_183_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_183_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_183_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_183_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_183_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_183_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_183_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_183_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_183_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_183_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_183_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_183_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_183_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_183_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_183_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_183_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_183_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_183_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_183_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_183_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_183_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_183_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_183_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_183_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_183_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_183_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_183_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_183_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_183_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_183_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_183_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_183_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_183_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_183_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_183_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_183_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_183_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_183_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_183_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_183_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_183_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_183_0_node_75 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_183_0_load_0 | 0 | 0.05201 | 0.02519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_183_0_load_136 | 2 | 0.068746 | 0.033295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_183_0_load_127 | 4 | 0.15513 | 0.075133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_183_0_load_131 | 5 | 0.053417 | 0.025871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_183_0_load_132 | 6 | 0.1096 | 0.05308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_183_0_load_96 | 7 | 0.07057 | 0.034179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_183_0_load_2 | 9 | 0.12319 | 0.059666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_183_0_load_24 | 13 | 0.14319 | 0.069348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_183_0_load_139 | 14 | 0.077269 | 0.037423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_183_0_load_6 | 16 | 0.13316 | 0.064492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_183_0_load_7 | 17 | 0.13249 | 0.06417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_183_0_load_133 | 19 | 0.0617 | 0.029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_183_0_load_13 | 20 | 0.11063 | 0.053579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_183_0_load_9 | 21 | 0.1588 | 0.076908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_183_0_load_97 | 27 | 0.09104 | 0.044093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_183_0_load_17 | 32 | 0.14057 | 0.068083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_183_0_load_105 | 34 | 0.14967 | 0.072489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_183_0_load_21 | 35 | 0.14724 | 0.071314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_183_0_load_27 | 39 | 0.078739 | 0.038135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_183_0_load_104 | 41 | 0.061409 | 0.029742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_183_0_load_36 | 43 | 0.073155 | 0.035431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_183_0_load_103 | 44 | 0.090555 | 0.043858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_183_0_load_42 | 45 | 0.13509 | 0.065427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_183_0_load_30 | 46 | 0.10147 | 0.049143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_183_0_load_33 | 48 | 0.32954 | 0.1596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_183_0_load_120 | 50 | 0.13091 | 0.063402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_183_0_load_119 | 53 | 0.12214 | 0.059155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_183_0_load_108 | 54 | 0.3616 | 0.17513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_183_0_load_39 | 58 | 0.060306 | 0.029208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_183_0_load_134 | 61 | 0.094186 | 0.045616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_183_0_load_135 | 62 | 0.056367 | 0.0273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_183_0_load_140 | 67 | 0.10099 | 0.048911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_183_0_load_102 | 68 | 0.13209 | 0.063974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_183_0_load_106 | 69 | 0.081936 | 0.039683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_183_0_load_48 | 70 | 0.085743 | 0.041527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_183_0_load_51 | 75 | 0.11843 | 0.057357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_183_0_load_56 | 79 | 0.16353 | 0.0792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_183_0_load_70 | 80 | 0.10132 | 0.049072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_183_0_load_100 | 83 | 0.15484 | 0.074993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_183_0_load_118 | 84 | 0.74165 | 0.3592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_183_0_load_69 | 87 | 0.091724 | 0.044424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_183_0_load_114 | 90 | 0.31231 | 0.15126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_183_0_load_110 | 91 | 0.19467 | 0.094284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_183_0_load_59 | 92 | 0.15702 | 0.076049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_183_0_load_130 | 96 | 0.14238 | 0.068959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_183_0_load_99 | 97 | 0.098431 | 0.047672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_183_0_load_66 | 98 | 0.14485 | 0.070152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_183_0_load_81 | 99 | 0.13866 | 0.067158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_183_0_load_83 | 100 | 0.18567 | 0.089922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_183_0_load_88 | 101 | 0.15942 | 0.07721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_183_0_load_73 | 104 | 0.092379 | 0.044741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_183_0_load_141 | 106 | 0.15937 | 0.077189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_183_0_load_76 | 107 | 0.085265 | 0.041296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_183_0_load_79 | 110 | 0.10747 | 0.05205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_183_0_load_85 | 113 | 0.089493 | 0.043343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_183_0_load_95 | 117 | 0.13847 | 0.067066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_183_0_load_86 | 118 | 0.16066 | 0.077811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_183_0_load_87 | 119 | 0.15468 | 0.074915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_183_0_load_89 | 120 | 0.070948 | 0.034362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_183_0_load_124 | 124 | 0.08228 | 0.03985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_183_0_load_137 | 125 | 0.077706 | 0.037635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_183_0_load_138 | 127 | 0.093723 | 0.045392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_183_0_load_126 | 130 | 0.069412 | 0.033618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_183_0_load_109 | 131 | 0.10592 | 0.051297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_183_0_load_113 | 133 | 0.11719 | 0.056758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_183_0_load_115 | 136 | 0.3252 | 0.1575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_183_0_load_121 | 137 | 0.070929 | 0.034353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_183_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.22965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_183_0_line_1 |  | 1 | 2 | 2.3652 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_183_0_line_2 |  | 2 | 3 | 1.9344 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_183_0_line_3 |  | 2 | 4 | 6.4079 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_183_0_line_4 |  | 3 | 17 | 0.027024 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_183_0_line_5 |  | 4 | 129 | 0.11264 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_183_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.57013 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_183_0_line_7 |  | 6 | 30 | 0.015288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_183_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.042514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_183_0_line_9 |  | 8 | 51 | 0.56694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_183_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.13488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_183_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.93699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_183_0_line_12 |  | 11 | 15 | 0.42742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_183_0_line_13 |  | 11 | 16 | 0.077031 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_183_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.017385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_183_0_line_15 |  | 12 | 14 | 2.2047 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_183_0_line_16 |  | 13 | 36 | 0.086946 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_183_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.05287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_183_0_line_18 |  | 17 | 18 | 1.403 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_183_0_line_19 |  | 18 | 19 | 0.94105 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_183_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.094539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_183_0_line_21 |  | 19 | 25 | 0.046104 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_183_0_line_22 |  | 20 | 28 | 0.044554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_183_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.017903 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_183_0_line_24 |  | 21 | 23 | 0.029702 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_183_0_line_25 |  | 22 | 24 | 2.9676 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_183_0_line_26 |  | 23 | 25 | 0.072639 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_183_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.32666 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_183_0_line_28 |  | 24 | 27 | 0.09529 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_183_0_line_29 |  | 26 | 106 | 0.043331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_183_0_line_30 |  | 26 | 105 | 0.73272 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_183_0_line_31 |  | 28 | 29 | 0.21528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_183_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.12573 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_183_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.097376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_183_0_line_34 |  | 31 | 33 | 0.074287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_183_0_line_35 |  | 31 | 32 | 0.009516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_183_0_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0029996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_183_0_line_37 |  | 35 | 36 | 0.38769 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_183_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.99917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_183_0_line_39 |  | 37 | 38 | 0.48481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_183_0_line_40 |  | 37 | 39 | 0.060219 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_183_0_line_41 |  | 38 | 40 | 1.3645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_183_0_line_42 |  | 38 | 41 | 0.021783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_183_0_line_43 |  | 40 | 42 | 0.001099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_183_0_line_44 |  | 40 | 43 | 0.065012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_183_0_line_45 |  | 41 | 44 | 1.7765 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_183_0_line_46 |  | 42 | 45 | 0.095317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_183_0_line_47 |  | 44 | 62 | 0.91318 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_183_0_line_48 |  | 45 | 56 | 0.10124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_183_0_line_49 |  | 45 | 57 | 0.10619 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_183_0_line_50 |  | 46 | 47 | 0.048773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_183_0_line_51 |  | 46 | 48 | 0.097435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_183_0_line_52 |  | 47 | 49 | 0.17117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_183_0_line_53 |  | 47 | 50 | 0.072099 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_183_0_line_54 |  | 48 | 51 | 0.23661 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_183_0_line_55 |  | 49 | 52 | 0.068564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_183_0_line_56 |  | 50 | 53 | 0.065892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_183_0_line_57 |  | 52 | 54 | 0.038966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_183_0_line_58 |  | 52 | 55 | 0.050052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_183_0_line_59 |  | 53 | 87 | 0.032612 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_183_0_line_60 |  | 55 | 69 | 0.043704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_183_0_line_61 |  | 56 | 64 | 0.26518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_183_0_line_62 |  | 57 | 65 | 0.14314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_183_0_line_63 |  | 58 | 59 | 0.21683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_183_0_line_64 |  | 59 | 60 | 0.65433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_183_0_line_65 |  | 60 | 61 | 0.010678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_183_0_line_66 |  | 61 | 62 | 1.4672 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_183_0_line_67 |  | 61 | 63 | 0.058161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_183_0_line_68 |  | 63 | 109 | 0.28984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_183_0_line_69 |  | 64 | 69 | 0.068892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_183_0_line_70 |  | 65 | 68 | 0.00731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_183_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.41201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_183_0_line_72 |  | 66 | 67 | 0.020498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_183_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.061374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_183_0_line_74 |  | 71 | 72 | 0.047262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_183_0_line_75 |  | 72 | 75 | 0.031409 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_183_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.049674 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_183_0_line_77 |  | 73 | 74 | 0.11042 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_183_0_line_78 |  | 74 | 78 | 0.13111 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_183_0_line_79 |  | 74 | 79 | 0.049731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_183_0_line_80 |  | 75 | 76 | 0.048421 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_183_0_line_81 |  | 76 | 77 | 0.26335 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_183_0_line_82 |  | 77 | 80 | 0.086006 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_183_0_line_83 |  | 78 | 81 | 0.11881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_183_0_line_84 |  | 78 | 82 | 0.17066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_183_0_line_85 |  | 78 | 83 | 0.034392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_183_0_line_86 |  | 80 | 86 | 0.037328 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_183_0_line_87 |  | 81 | 84 | 0.030942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_183_0_line_88 |  | 81 | 85 | 0.018143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_183_0_line_89 |  | 82 | 87 | 0.033952 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_183_0_line_90 |  | 82 | 88 | 0.16888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_183_0_line_91 |  | 85 | 90 | 0.027505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_183_0_line_92 |  | 85 | 91 | 0.011823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_183_0_line_93 |  | 86 | 103 | 0.30735 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_183_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.017467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_183_0_line_95 |  | 89 | 92 | 0.057011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_183_0_line_96 |  | 90 | 134 | 0.014484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_183_0_line_97 |  | 91 | 131 | 0.052757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_183_0_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0075893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_183_0_line_99 |  | 93 | 94 | 0.10423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_183_0_line_100 |  | 94 | 95 | 0.14755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_183_0_line_101 |  | 94 | 96 | 0.014685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_183_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.027826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_183_0_line_103 |  | 98 | 99 | 0.54638 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_183_0_line_104 |  | 99 | 100 | 0.037975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_183_0_line_105 |  | 99 | 101 | 0.11244 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_183_0_line_106 |  | 100 | 113 | 0.095413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_183_0_line_107 |  | 101 | 102 | 0.006324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_183_0_line_108 |  | 102 | 116 | 0.037821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_183_0_line_109 |  | 103 | 104 | 0.049652 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_183_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.043463 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_183_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.016917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_183_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.23719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_183_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.12999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_183_0_line_114 |  | 110 | 111 | 0.070641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_183_0_line_115 |  | 111 | 112 | 0.16843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_183_0_line_116 |  | 112 | 137 | 0.052866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_183_0_line_117 |  | 113 | 114 | 0.050845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_183_0_line_118 |  | 114 | 115 | 0.013384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_183_0_line_119 |  | 115 | 118 | 0.004549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_183_0_line_120 |  | 115 | 119 | 0.035913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_183_0_line_121 |  | 116 | 117 | 0.096431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_183_0_line_122 |  | 118 | 120 | 0.078424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_183_0_line_123 |  | 119 | 121 | 0.08112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_183_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.14646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_183_0_line_125 |  | 121 | 123 | 0.53463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_183_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.076341 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_183_0_line_127 |  | 123 | 125 | 0.013905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_183_0_line_128 |  | 124 | 129 | 0.038548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_183_0_line_129 |  | 124 | 130 | 0.05526 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_183_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.036523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_183_0_line_131 |  | 126 | 128 | 0.19431 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_183_0_line_132 |  | 128 | 130 | 0.12006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_183_0_line_133 |  | 131 | 132 | 0.054223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_183_0_line_134 |  | 132 | 133 | 0.045175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_183_0_line_135 |  | 134 | 135 | 0.042691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_183_0_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0057866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_183_0_trafo_75 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 26 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2621102.546 | 1216176.1124
1 | 2621187.2792 | 1215964.7026
2 | 2623551.8652 | 1216017.5295
3 | 2623193.0321 | 1214116.7192
4 | 2626809.749 | 1210499.577
5 | 2621900.16 | 1213106.4696
6 | 2622287.3993 | 1212688.0307
7 | 2622736.9722 | 1209405.5994
8 | 2622775.1004 | 1209386.8339
9 | 2622095.7414 | 1203772.586
10 | 2622210.4705 | 1203841.704
11 | 2622898.3026 | 1204049.7207
12 | 2621846.7539 | 1206317.2753
13 | 2621860.3798 | 1206328.1199
14 | 2622826.6113 | 1204342.2524
15 | 2622879.061 | 1204348.6784
16 | 2622944.223 | 1203987.8736
17 | 2623213.5986 | 1214099.1224
18 | 2622631.8786 | 1212822.4341
19 | 2623452.7241 | 1212362.2378
20 | 2622549.6166 | 1212780.444
21 | 2623579.9184 | 1212295.2225
22 | 2623596.6424 | 1212288.707
23 | 2623551.974 | 1212305.507
24 | 2623679.5553 | 1209322.2991
25 | 2623482.6799 | 1212327.1911
26 | 2623888.9573 | 1209215.9834
27 | 2623635.9347 | 1209237.5791
28 | 2622505.9733 | 1212770.8852
29 | 2622416.7871 | 1212707.2253
30 | 2622295.2802 | 1212674.9193
31 | 2622228.1181 | 1212615.9915
32 | 2622229.1921 | 1212625.4452
33 | 2622239.059 | 1212564.4919
34 | 2622241.5947 | 1212562.8894
35 | 2621535.0291 | 1206480.7695
36 | 2621913.5427 | 1206396.9191
37 | 2622563.8589 | 1207042.338
38 | 2622845.9331 | 1207365.0765
39 | 2622529.5621 | 1207091.8362
40 | 2623003.3284 | 1208266.4926
41 | 2622867.6715 | 1207362.9472
42 | 2623002.2575 | 1208266.2327
43 | 2623066.3856 | 1208282.9779
44 | 2624542.1771 | 1206769.5851
45 | 2622908.9209 | 1208245.652
46 | 2623141.6823 | 1208821.7583
47 | 2623168.089 | 1208780.7599
48 | 2623184.1692 | 1208878.0951
49 | 2623151.2947 | 1208663.6294
50 | 2623230.4633 | 1208816.922
51 | 2623051.1198 | 1209073.7495
52 | 2623088.6123 | 1208635.8605
53 | 2623283.6313 | 1208777.9996
54 | 2623102.2443 | 1208599.8931
55 | 2623042.631 | 1208615.7831
56 | 2622887.4316 | 1208344.4026
57 | 2622803.6924 | 1208231.4309
58 | 2623368.2746 | 1208312.1213
59 | 2623571.2514 | 1208389.1385
60 | 2624162.8433 | 1208653.6357
61 | 2624171.6289 | 1208659.7412
62 | 2625080.0059 | 1207507.5822
63 | 2624215.5335 | 1208697.9513
64 | 2622943.9253 | 1208561.6068
65 | 2622726.4529 | 1208307.7129
66 | 2622475.8033 | 1208065.1308
67 | 2622471.5708 | 1208046.3823
68 | 2622731.9995 | 1208312.4922
69 | 2623004.3004 | 1208594.787
70 | 2623411.2754 | 1208493.7798
71 | 2623388.9151 | 1208550.9353
72 | 2623428.8166 | 1208576.25
73 | 2623412.2134 | 1208623.0667
74 | 2623309.5005 | 1208587.5902
75 | 2623454.7906 | 1208594.0173
76 | 2623495.8142 | 1208619.9261
77 | 2623717.0208 | 1208754.9523
78 | 2623225.6147 | 1208619.0148
79 | 2623326.5968 | 1208629.8917
80 | 2623763.5485 | 1208682.6188
81 | 2623204.6484 | 1208552.6075
82 | 2623285.4501 | 1208717.9694
83 | 2623196.2355 | 1208601.0019
84 | 2623205.3262 | 1208581.6597
85 | 2623186.9204 | 1208556.6966
86 | 2623731.9214 | 1208662.6487
87 | 2623298.8593 | 1208749.1612
88 | 2623350.4423 | 1208685.2489
89 | 2623364.923 | 1208695.0776
90 | 2623160.2017 | 1208563.1583
91 | 2623184.6111 | 1208545.1017
92 | 2623411.3914 | 1208728.1075
93 | 2623417.5773 | 1208732.5044
94 | 2623454.6029 | 1208802.6665
95 | 2623548.3963 | 1208785.6477
96 | 2623442.6972 | 1208805.0545
97 | 2623570.4089 | 1208801.4099
98 | 2627693.8545 | 1210605.4565
99 | 2627179.6649 | 1210420.6919
100 | 2627149.8148 | 1210443.6917
101 | 2627281.485 | 1210468.3938
102 | 2627287.3868 | 1210470.7109
103 | 2623879.2034 | 1208674.1413
104 | 2623922.7228 | 1208698.0458
105 | 2623960.8175 | 1208718.9706
106 | 2623859.4939 | 1209184.1368
107 | 2624504.5252 | 1208995.5465
108 | 2624520.4115 | 1209000.1293
109 | 2624386.9267 | 1208929.1548
110 | 2624478.4517 | 1209021.2941
111 | 2624529.6645 | 1209069.9507
112 | 2624434.3957 | 1209206.5484
113 | 2627096.6368 | 1210364.4722
114 | 2627136.1321 | 1210332.6889
115 | 2627133.2416 | 1210319.8797
116 | 2627305.0171 | 1210437.5283
117 | 2627349.8513 | 1210358.3886
118 | 2627137.6363 | 1210321.1003
119 | 2627107.1933 | 1210295.7479
120 | 2627215.9543 | 1210325.1698
121 | 2627040.8284 | 1210254.8798
122 | 2626906.6733 | 1210311.8288
123 | 2627293.055 | 1209833.7776
124 | 2626856.4948 | 1210369.3626
125 | 2627287.1082 | 1209821.21
126 | 2626548.7714 | 1210238.0425
127 | 2626512.6457 | 1210232.1788
128 | 2626689.5501 | 1210371.9782
129 | 2626870.6737 | 1210404.8304
130 | 2626806.863 | 1210345.0657
131 | 2623152.0028 | 1208511.2299
132 | 2623102.0291 | 1208490.32
133 | 2623063.2448 | 1208468.5026
134 | 2623149.5432 | 1208572.1827
135 | 2623111.4651 | 1208552.7135
136 | 2623111.056 | 1208547.2212
137 | 2624382.2459 | 1209208.7778
138 | 2623888.9573 | 1209215.9834

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99098 | -0.29968 | 0.05201 | 0.02519
1 | 0.991 | -0.29978 | 0 | 0
2 | 0.99122 | -0.29688 | 0.068746 | 0.033295
3 | 0.993 | -0.23556 | 0 | 0
4 | 0.98566 | -0.48645 | 0.15513 | 0.075133
5 | 0.99401 | -0.18705 | 0.053417 | 0.025871
6 | 0.99407 | -0.18666 | 0.1096 | 0.05308
7 | 0.99417 | -0.074753 | 0.07057 | 0.034179
8 | 0.99417 | -0.074788 | 0 | 0
9 | 0.98706 | -0.065374 | 0.12319 | 0.059666
10 | 0.98708 | -0.065565 | 0 | 0
11 | 0.98722 | -0.066122 | 0 | 0
12 | 0.98874 | -0.050361 | 0 | 0
13 | 0.98875 | -0.050388 | 0.14319 | 0.069348
14 | 0.98738 | -0.066671 | 0.077269 | 0.037423
15 | 0.98736 | -0.066628 | 0 | 0
16 | 0.9872 | -0.066249 | 0.13316 | 0.064492
17 | 0.99301 | -0.23536 | 0.13249 | 0.06417
18 | 0.9944 | -0.18778 | 0 | 0
19 | 0.99559 | -0.14689 | 0.0617 | 0.029883
20 | 0.99433 | -0.18722 | 0.11063 | 0.053579
21 | 0.99571 | -0.14376 | 0.1588 | 0.076908
22 | 0.99572 | -0.14355 | 0 | 0
23 | 0.99569 | -0.14407 | 0 | 0
24 | 0.9998 | -0.0038151 | 0 | 0
25 | 0.99565 | -0.14484 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | -9.0553 | -3.9414
27 | 0.99978 | -0.0039204 | 0.09104 | 0.044093
28 | 0.99431 | -0.187 | 0 | 0
29 | 0.99418 | -0.18593 | 0 | 0
30 | 0.99407 | -0.18669 | 0 | 0
31 | 0.99404 | -0.18637 | 0 | 0
32 | 0.99403 | -0.18635 | 0.14057 | 0.068083
33 | 0.99402 | -0.18624 | 0 | 0
34 | 0.99402 | -0.18623 | 0.14967 | 0.072489
35 | 0.98871 | -0.050291 | 0.14724 | 0.071314
36 | 0.98883 | -0.049578 | 0 | 0
37 | 0.98961 | -0.053867 | 0 | 0
38 | 0.99004 | -0.055862 | 0 | 0
39 | 0.9896 | -0.053925 | 0.078739 | 0.038135
40 | 0.99231 | -0.065617 | 0 | 0
41 | 0.99002 | -0.055764 | 0.061409 | 0.029742
42 | 0.99231 | -0.065624 | 0 | 0
43 | 0.99231 | -0.065562 | 0.073155 | 0.035431
44 | 0.98813 | -0.07559 | 0.090555 | 0.043858
45 | 0.99248 | -0.066273 | 0.13509 | 0.065427
46 | 0.9943 | -0.074864 | 0.10147 | 0.049143
47 | 0.99433 | -0.075105 | 0 | 0
48 | 0.99425 | -0.074491 | 0.32954 | 0.1596
49 | 0.99386 | -0.072614 | 0 | 0
50 | 0.9947 | -0.071388 | 0.13091 | 0.063402
51 | 0.99422 | -0.074991 | 0 | 0
52 | 0.99367 | -0.071603 | 0 | 0
53 | 0.99505 | -0.067888 | 0.12214 | 0.059155
54 | 0.99365 | -0.071434 | 0.3616 | 0.17513
55 | 0.99355 | -0.071077 | 0 | 0
56 | 0.99271 | -0.067309 | 0 | 0
57 | 0.99244 | -0.066703 | 0 | 0
58 | 0.98612 | -0.097995 | 0.060306 | 0.029208
59 | 0.98613 | -0.09812 | 0 | 0
60 | 0.98618 | -0.098064 | 0 | 0
61 | 0.98618 | -0.098057 | 0.094186 | 0.045616
62 | 0.98732 | -0.08466 | 0.056367 | 0.0273
63 | 0.98616 | -0.097957 | 0 | 0
64 | 0.9933 | -0.069947 | 0 | 0
65 | 0.99239 | -0.066409 | 0 | 0
66 | 0.99234 | -0.066046 | 0 | 0
67 | 0.99234 | -0.066021 | 0.10099 | 0.048911
68 | 0.99239 | -0.066398 | 0.13209 | 0.063974
69 | 0.99345 | -0.070614 | 0.081936 | 0.039683
70 | 0.99719 | -0.051416 | 0.085743 | 0.041527
71 | 0.9972 | -0.051352 | 0 | 0
72 | 0.99721 | -0.051399 | 0 | 0
73 | 0.99689 | -0.060024 | 0 | 0
74 | 0.99656 | -0.064132 | 0 | 0
75 | 0.9973 | -0.050214 | 0.11843 | 0.057357
76 | 0.99745 | -0.048354 | 0 | 0
77 | 0.99827 | -0.038216 | 0 | 0
78 | 0.99618 | -0.068877 | 0 | 0
79 | 0.99655 | -0.064036 | 0.16353 | 0.0792
80 | 0.99851 | -0.029623 | 0.10132 | 0.049072
81 | 0.99591 | -0.066368 | 0 | 0
82 | 0.99543 | -0.064217 | 0 | 0
83 | 0.99617 | -0.068814 | 0.15484 | 0.074993
84 | 0.99588 | -0.066092 | 0.74165 | 0.3592
85 | 0.99588 | -0.066145 | 0 | 0
86 | 0.99856 | -0.028699 | 0 | 0
87 | 0.99524 | -0.066108 | 0.091724 | 0.044424
88 | 0.99535 | -0.063524 | 0 | 0
89 | 0.99534 | -0.06345 | 0 | 0
90 | 0.99586 | -0.065936 | 0.31231 | 0.15126
91 | 0.99587 | -0.066088 | 0.19467 | 0.094284
92 | 0.99531 | -0.063205 | 0.15702 | 0.076049
93 | 0.99531 | -0.063186 | 0 | 0
94 | 0.99528 | -0.062921 | 0 | 0
95 | 0.99526 | -0.062769 | 0 | 0
96 | 0.99527 | -0.062896 | 0.14238 | 0.068959
97 | 0.99525 | -0.062736 | 0.098431 | 0.047672
98 | 0.98422 | -0.48693 | 0.14485 | 0.070152
99 | 0.98437 | -0.48593 | 0.13866 | 0.067158
100 | 0.9844 | -0.48619 | 0.18567 | 0.089922
101 | 0.98431 | -0.48638 | 0.15942 | 0.07721
102 | 0.98431 | -0.48637 | 0 | 0
103 | 0.99894 | -0.021066 | 0 | 0
104 | 0.99901 | -0.019827 | 0.092379 | 0.044741
105 | 0.99906 | -0.018727 | 0 | 0
106 | 0.99999 | 8.1193e-05 | 0.15937 | 0.077189
107 | 0.98604 | -0.097161 | 0.085265 | 0.041296
108 | 0.98604 | -0.097179 | 0 | 0
109 | 0.98607 | -0.097379 | 0 | 0
110 | 0.98604 | -0.097164 | 0.10747 | 0.05205
111 | 0.98603 | -0.09713 | 0 | 0
112 | 0.98601 | -0.097018 | 0 | 0
113 | 0.98455 | -0.48523 | 0.089493 | 0.043343
114 | 0.9846 | -0.48575 | 0 | 0
115 | 0.98462 | -0.48589 | 0 | 0
116 | 0.9843 | -0.48631 | 0 | 0
117 | 0.98428 | -0.48615 | 0.13847 | 0.067066
118 | 0.98462 | -0.48588 | 0.16066 | 0.077811
119 | 0.98467 | -0.48636 | 0.15468 | 0.074915
120 | 0.98461 | -0.48595 | 0.070948 | 0.034362
121 | 0.9848 | -0.48755 | 0 | 0
122 | 0.98505 | -0.48971 | 0 | 0
123 | 0.98475 | -0.48727 | 0 | 0
124 | 0.98524 | -0.48828 | 0.08228 | 0.03985
125 | 0.98474 | -0.48726 | 0.077706 | 0.037635
126 | 0.98518 | -0.48854 | 0 | 0
127 | 0.98517 | -0.4885 | 0.093723 | 0.045392
128 | 0.98521 | -0.4883 | 0 | 0
129 | 0.98532 | -0.48895 | 0 | 0
130 | 0.98523 | -0.48841 | 0.069412 | 0.033618
131 | 0.99586 | -0.065956 | 0.10592 | 0.051297
132 | 0.99585 | -0.065885 | 0 | 0
133 | 0.99584 | -0.065823 | 0.11719 | 0.056758
134 | 0.99585 | -0.065881 | 0 | 0
135 | 0.99583 | -0.065715 | 0 | 0
136 | 0.99583 | -0.065692 | 0.3252 | 0.1575
137 | 0.98601 | -0.096974 | 0.070929 | 0.034353
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.05201 | -0.02519 | 0.052011 | 0.019805 | 8.3541e-07 | -0.0053845 | 0.0016834 | 0.0016212 | 0.0016834 | 0.99098 | -0.29968 | 0.991 | -0.29978 | 0.76519
1 | -0.052011 | -0.019805 | 0.052022 | 0.017039 | 1.0886e-05 | -0.0027668 | 0.0016212 | 0.0015942 | 0.0016212 | 0.991 | -0.29978 | 0.99122 | -0.29688 | 0.772
2 | -1.8507 | -0.84821 | 1.8531 | 0.84678 | 0.0024209 | -0.0014238 | 0.059288 | 0.059229 | 0.059288 | 0.99122 | -0.29688 | 0.993 | -0.23556 | 7.2303
3 | 1.7299 | 0.79787 | -1.7228 | -0.80386 | 0.007055 | -0.0059927 | 0.05548 | 0.05568 | 0.05568 | 0.99122 | -0.29688 | 0.98566 | -0.48645 | 6.7902
4 | -1.8531 | -0.84678 | 1.8531 | 0.84476 | 1.7341e-05 | -0.00202 | 0.059229 | 0.059204 | 0.059229 | 0.993 | -0.23556 | 0.99301 | -0.23536 | 7.0343
5 | 1.5677 | 0.72873 | -1.5672 | -0.72854 | 0.00051453 | 0.00019168 | 0.050632 | 0.050634 | 0.050634 | 0.98566 | -0.48645 | 0.98532 | -0.48895 | 24.1112
6 | -0.053417 | -0.025871 | 0.05342 | 0.0252 | 3.0032e-06 | -0.00067065 | 0.0017237 | 0.0017153 | 0.0017237 | 0.99401 | -0.18705 | 0.99407 | -0.18666 | 0.8208
7 | -0.16302 | -0.078281 | 0.16302 | 0.07792 | 5.6238e-07 | -0.00036053 | 0.0052515 | 0.005247 | 0.0052515 | 0.99407 | -0.18666 | 0.99407 | -0.18669 | 2.387
8 | -0.07057 | -0.034179 | 0.07057 | 0.033176 | 2.9259e-07 | -0.0010032 | 0.0022768 | 0.0022643 | 0.0022768 | 0.99417 | -0.074753 | 0.99417 | -0.074788 | 1.0349
9 | -0.07057 | -0.033176 | 0.070574 | 0.019797 | 3.6257e-06 | -0.013379 | 0.0022643 | 0.0021282 | 0.0022643 | 0.99417 | -0.074788 | 0.99422 | -0.074991 | 1.0292
10 | -0.12319 | -0.059666 | 0.1232 | 0.056529 | 2.8574e-06 | -0.0031369 | 0.0040033 | 0.0039642 | 0.0040033 | 0.98706 | -0.065374 | 0.98708 | -0.065565 | 1.8197
11 | -0.1232 | -0.056529 | 0.12322 | 0.034734 | 1.8466e-05 | -0.021795 | 0.0039642 | 0.0037434 | 0.0039642 | 0.98708 | -0.065565 | 0.98722 | -0.066122 | 1.8019
12 | -0.25638 | -0.099138 | 0.25641 | 0.089202 | 3.6395e-05 | -0.0099366 | 0.0080378 | 0.0079375 | 0.0080378 | 0.98722 | -0.066122 | 0.98736 | -0.066628 | 3.6535
13 | 0.13316 | 0.064404 | -0.13316 | -0.064492 | 2.5683e-06 | -8.8014e-05 | 0.0043253 | 0.0043265 | 0.0043265 | 0.98722 | -0.066122 | 0.9872 | -0.066249 | 2.0602
14 | -0.33411 | -0.12309 | 0.33412 | 0.12269 | 2.5073e-06 | -0.00040505 | 0.010396 | 0.010392 | 0.010396 | 0.98874 | -0.050361 | 0.98875 | -0.050388 | 4.7254
15 | 0.33411 | 0.12309 | -0.33369 | -0.1254 | 0.0004256 | -0.002303 | 0.010396 | 0.010422 | 0.010422 | 0.98874 | -0.050361 | 0.98738 | -0.066671 | 4.9629
16 | -0.4773 | -0.19204 | 0.47734 | 0.19196 | 3.495e-05 | -7.9591e-05 | 0.015021 | 0.01502 | 0.015021 | 0.98875 | -0.050388 | 0.98883 | -0.049578 | 7.1528
17 | 0.25642 | 0.087972 | -0.25641 | -0.089202 | 4.4403e-06 | -0.0012293 | 0.0079257 | 0.0079375 | 0.0079375 | 0.98738 | -0.066671 | 0.98736 | -0.066628 | 3.608
18 | -1.9856 | -0.90893 | 1.9876 | 0.90826 | 0.0020137 | -0.00067078 | 0.063483 | 0.063439 | 0.063483 | 0.99301 | -0.23536 | 0.9944 | -0.18778 | 7.7418
19 | -2.5517 | -1.1675 | 2.5539 | 1.1684 | 0.0022248 | 0.00080938 | 0.081461 | 0.081432 | 0.081461 | 0.9944 | -0.18778 | 0.99559 | -0.14689 | 9.9343
20 | 0.56407 | 0.25928 | -0.56402 | -0.2615 | 4.1053e-05 | -0.0022197 | 0.018022 | 0.018049 | 0.018049 | 0.9944 | -0.18778 | 0.99433 | -0.18722 | 8.2042
21 | -2.6156 | -1.1982 | 2.6157 | 1.1983 | 0.00011434 | 4.724e-05 | 0.083419 | 0.083418 | 0.083419 | 0.99559 | -0.14689 | 0.99565 | -0.14484 | 10.1731
22 | 0.4534 | 0.20792 | -0.45338 | -0.20897 | 1.2484e-05 | -0.001048 | 0.014481 | 0.014494 | 0.014494 | 0.99433 | -0.18722 | 0.99431 | -0.187 | 6.5881
23 | -2.7746 | -1.2676 | 2.7747 | 1.2662 | 2.562e-05 | -0.0013326 | 0.088439 | 0.088422 | 0.088439 | 0.99571 | -0.14376 | 0.99572 | -0.14355 | 10.5034
24 | 2.6158 | 1.1906 | -2.6158 | -1.1929 | 3.7751e-05 | -0.0022152 | 0.083325 | 0.083352 | 0.083352 | 0.99571 | -0.14376 | 0.99569 | -0.14407 | 9.8992
25 | -2.7747 | -1.2662 | 2.7829 | 1.2705 | 0.0082606 | 0.0043121 | 0.088422 | 0.08833 | 0.088422 | 0.99572 | -0.14355 | 0.9998 | -0.0038151 | 10.7832
26 | 2.6158 | 1.1929 | -2.6157 | -1.1983 | 9.2427e-05 | -0.0054171 | 0.083352 | 0.083418 | 0.083418 | 0.99569 | -0.14407 | 0.99565 | -0.14484 | 9.9071
27 | -2.874 | -1.3145 | 2.8745 | 1.29 | 0.00049612 | -0.024498 | 0.091249 | 0.090952 | 0.091249 | 0.9998 | -0.0038151 | 1 | 0 | 10.8372
28 | 0.091041 | 0.04398 | -0.09104 | -0.044093 | 1.4476e-06 | -0.0001128 | 0.0029193 | 0.0029207 | 0.0029207 | 0.9998 | -0.0038151 | 0.99978 | -0.0039204 | 1.3908
29 | 0.15938 | 0.076155 | -0.15937 | -0.077189 | 1.5078e-06 | -0.0010341 | 0.005099 | 0.005112 | 0.005112 | 1 | 0 | 0.99999 | 8.1193e-05 | 2.3236
30 | 6.0074 | 2.5648 | -6.0027 | -2.6163 | 0.0047838 | -0.051538 | 0.18856 | 0.1892 | 0.1892 | 1 | 0 | 0.99906 | -0.018727 | 22.4707
31 | 0.45338 | 0.20897 | -0.45332 | -0.21403 | 6.0633e-05 | -0.005063 | 0.014494 | 0.014556 | 0.014556 | 0.99431 | -0.187 | 0.99418 | -0.18593 | 6.6165
32 | 0.45332 | 0.21403 | -0.45328 | -0.21415 | 4.747e-05 | -0.0001186 | 0.014556 | 0.014558 | 0.014558 | 0.99418 | -0.18593 | 0.99407 | -0.18669 | 6.9324
33 | 0.29026 | 0.13623 | -0.29025 | -0.13852 | 1.1305e-05 | -0.002294 | 0.0093112 | 0.0093398 | 0.0093398 | 0.99407 | -0.18669 | 0.99404 | -0.18637 | 4.2454
34 | 0.14967 | 0.070666 | -0.14967 | -0.072418 | 2.3018e-06 | -0.0017519 | 0.0048067 | 0.0048287 | 0.0048287 | 0.99404 | -0.18637 | 0.99402 | -0.18624 | 2.1948
35 | 0.14057 | 0.067859 | -0.14057 | -0.068083 | 2.6123e-07 | -0.00022442 | 0.0045332 | 0.004536 | 0.004536 | 0.99404 | -0.18637 | 0.99403 | -0.18635 | 2.0618
36 | 0.14967 | 0.072418 | -0.14967 | -0.072489 | 9.336e-08 | -7.0738e-05 | 0.0048287 | 0.0048296 | 0.0048296 | 0.99402 | -0.18624 | 0.99402 | -0.18623 | 2.1953
37 | -0.14724 | -0.071314 | 0.14726 | 0.070871 | 1.5742e-05 | -0.00044263 | 0.0047768 | 0.004771 | 0.0047768 | 0.98871 | -0.050291 | 0.98883 | -0.049578 | 2.2747
38 | -0.6246 | -0.26283 | 0.62511 | 0.23964 | 0.00051522 | -0.023192 | 0.019783 | 0.019529 | 0.019783 | 0.98883 | -0.049578 | 0.98961 | -0.053867 | 8.9922
39 | -0.70385 | -0.2777 | 0.70417 | 0.26645 | 0.0003136 | -0.011248 | 0.022072 | 0.021953 | 0.022072 | 0.98961 | -0.053867 | 0.99004 | -0.055862 | 10.0327
40 | 0.078739 | 0.038065 | -0.078739 | -0.038135 | 6.9856e-07 | -6.9966e-05 | 0.0025512 | 0.0025521 | 0.0025521 | 0.98961 | -0.053867 | 0.9896 | -0.053925 | 1.2153
41 | -1.3325 | -0.52142 | 1.3357 | 0.49035 | 0.0031455 | -0.031073 | 0.041722 | 0.041392 | 0.041722 | 0.99004 | -0.055862 | 0.99231 | -0.065617 | 18.9647
42 | 0.62836 | 0.25497 | -0.62835 | -0.25548 | 1.1372e-05 | -0.0005064 | 0.019772 | 0.019778 | 0.019778 | 0.99004 | -0.055862 | 0.99002 | -0.055764 | 8.99
43 | -1.4088 | -0.52425 | 1.4088 | 0.52423 | 2.8057e-06 | -2.5006e-05 | 0.04373 | 0.04373 | 0.04373 | 0.99231 | -0.065617 | 0.99231 | -0.065624 | 19.8772
44 | 0.073155 | 0.033902 | -0.073155 | -0.035431 | 4.8136e-07 | -0.0015283 | 0.0023456 | 0.0023646 | 0.0023646 | 0.99231 | -0.065617 | 0.99231 | -0.065562 | 1.0748
45 | 0.56694 | 0.22574 | -0.56593 | -0.22718 | 0.0010034 | -0.0014463 | 0.017793 | 0.017816 | 0.017816 | 0.99002 | -0.055764 | 0.98813 | -0.07559 | 8.4836
46 | -1.4088 | -0.52423 | 1.4091 | 0.52206 | 0.00024321 | -0.0021692 | 0.04373 | 0.043707 | 0.04373 | 0.99231 | -0.065624 | 0.99248 | -0.066273 | 19.8771
47 | 0.47538 | 0.18332 | -0.47502 | -0.18416 | 0.00036074 | -0.00083761 | 0.014885 | 0.014896 | 0.014896 | 0.98813 | -0.07559 | 0.98732 | -0.08466 | 7.0933
48 | -1.7773 | -0.68655 | 1.7777 | 0.68429 | 0.00041487 | -0.0022584 | 0.055417 | 0.055392 | 0.055417 | 0.99248 | -0.066273 | 0.99271 | -0.067309 | 25.1894
49 | 0.2331 | 0.099064 | -0.23309 | -0.099182 | 1.027e-05 | -0.00011843 | 0.007367 | 0.0073684 | 0.0073684 | 0.99248 | -0.066273 | 0.99244 | -0.066703 | 3.5088
50 | -0.50161 | -0.22597 | 0.50162 | 0.22483 | 1.6597e-05 | -0.0011464 | 0.015973 | 0.015959 | 0.015973 | 0.9943 | -0.074864 | 0.99433 | -0.075105 | 7.2603
51 | 0.40014 | 0.17683 | -0.40012 | -0.17912 | 2.1028e-05 | -0.0022936 | 0.012701 | 0.012728 | 0.012728 | 0.9943 | -0.074864 | 0.99425 | -0.074491 | 5.7855
52 | 2.2246 | 0.88345 | -2.2235 | -0.88716 | 0.0011042 | -0.0037113 | 0.06949 | 0.069533 | 0.069533 | 0.99433 | -0.075105 | 0.99386 | -0.072614 | 31.606
53 | -2.7262 | -1.1083 | 2.7271 | 1.1088 | 0.00093766 | 0.00050219 | 0.085437 | 0.085436 | 0.085437 | 0.99433 | -0.075105 | 0.9947 | -0.071388 | 40.6841
54 | 0.070576 | 0.019519 | -0.070574 | -0.019797 | 1.9074e-06 | -0.00027802 | 0.0021261 | 0.0021282 | 0.0021282 | 0.99425 | -0.074491 | 0.99422 | -0.074991 | 1.0134
55 | 2.2235 | 0.88716 | -2.223 | -0.88864 | 0.00044266 | -0.0014854 | 0.069533 | 0.069551 | 0.069551 | 0.99386 | -0.072614 | 0.99367 | -0.071603 | 31.614
56 | -2.858 | -1.1722 | 2.859 | 1.1727 | 0.00094352 | 0.00051313 | 0.089649 | 0.089648 | 0.089649 | 0.9947 | -0.071388 | 0.99505 | -0.067888 | 42.6898
57 | 0.36161 | 0.17421 | -0.3616 | -0.17513 | 7.0805e-06 | -0.00091649 | 0.011661 | 0.011673 | 0.011673 | 0.99367 | -0.071603 | 0.99365 | -0.071434 | 5.3057
58 | 1.8614 | 0.71443 | -1.8612 | -0.71554 | 0.00022423 | -0.0011133 | 0.057923 | 0.057935 | 0.057935 | 0.99367 | -0.071603 | 0.99355 | -0.071077 | 26.3341
59 | -2.9811 | -1.2318 | 2.9816 | 1.2321 | 0.00050881 | 0.00028015 | 0.093578 | 0.093577 | 0.093578 | 0.99505 | -0.067888 | 0.99524 | -0.066108 | 44.5608
60 | 1.8612 | 0.71554 | -1.861 | -0.71651 | 0.00019587 | -0.00097187 | 0.057935 | 0.057946 | 0.057946 | 0.99355 | -0.071077 | 0.99345 | -0.070614 | 26.339
61 | -1.7777 | -0.68429 | 1.7788 | 0.67837 | 0.0010849 | -0.0059214 | 0.055392 | 0.055327 | 0.055392 | 0.99271 | -0.067309 | 0.9933 | -0.069947 | 25.1781
62 | 0.23309 | 0.099182 | -0.23308 | -0.10255 | 1.0429e-05 | -0.0033628 | 0.0073684 | 0.0074073 | 0.0074073 | 0.99244 | -0.066703 | 0.99239 | -0.066409 | 3.367
63 | -0.060306 | -0.029208 | 0.060307 | 0.024173 | 1.0789e-06 | -0.0050342 | 0.0019616 | 0.0019019 | 0.0019616 | 0.98612 | -0.097995 | 0.98613 | -0.09812 | 0.89162
64 | -0.060307 | -0.024173 | 0.06031 | 0.0089809 | 2.9282e-06 | -0.015193 | 0.0019019 | 0.0017849 | 0.0019019 | 0.98613 | -0.09812 | 0.98618 | -0.098064 | 0.86452
65 | -0.06031 | -0.0089809 | 0.06031 | 0.008733 | 4.5391e-08 | -0.00024794 | 0.0017849 | 0.0017838 | 0.0017849 | 0.98618 | -0.098064 | 0.98618 | -0.098057 | 0.8113
66 | -0.4182 | -0.15829 | 0.41865 | 0.15686 | 0.00044726 | -0.0014253 | 0.013089 | 0.013072 | 0.013089 | 0.98618 | -0.098057 | 0.98732 | -0.08466 | 6.2329
67 | 0.26371 | 0.10394 | -0.2637 | -0.10529 | 5.3547e-06 | -0.0013489 | 0.0082972 | 0.0083118 | 0.0083118 | 0.98618 | -0.098057 | 0.98616 | -0.097957 | 3.7781
68 | 0.2637 | 0.10529 | -0.26368 | -0.11201 | 2.697e-05 | -0.0067213 | 0.0083118 | 0.0083868 | 0.0083868 | 0.98616 | -0.097957 | 0.98607 | -0.097379 | 3.8122
69 | -1.7788 | -0.67837 | 1.779 | 0.67683 | 0.00028144 | -0.0015397 | 0.055327 | 0.05531 | 0.055327 | 0.9933 | -0.069947 | 0.99345 | -0.070614 | 25.1486
70 | 0.13209 | 0.063802 | -0.13209 | -0.063974 | 1.7779e-07 | -0.00017184 | 0.0042671 | 0.0042693 | 0.0042693 | 0.99239 | -0.066409 | 0.99239 | -0.066398 | 1.9406
71 | 0.10099 | 0.038743 | -0.10099 | -0.048429 | 5.6313e-06 | -0.0096859 | 0.0031465 | 0.0032581 | 0.0032581 | 0.99239 | -0.066409 | 0.99234 | -0.066046 | 1.481
72 | 0.10099 | 0.048429 | -0.10099 | -0.048911 | 2.9102e-07 | -0.00048186 | 0.0032581 | 0.0032642 | 0.0032642 | 0.99234 | -0.066046 | 0.99234 | -0.066021 | 1.4837
73 | -0.085743 | -0.041527 | 0.085744 | 0.041455 | 8.3147e-07 | -7.2337e-05 | 0.0027579 | 0.002757 | 0.0027579 | 0.99719 | -0.051416 | 0.9972 | -0.051352 | 1.3133
74 | -0.085744 | -0.041455 | 0.085744 | 0.040333 | 4.7716e-07 | -0.001122 | 0.002757 | 0.002743 | 0.002757 | 0.9972 | -0.051352 | 0.99721 | -0.051399 | 1.2532
75 | -5.6812 | -2.5024 | 5.6816 | 2.5016 | 0.00048989 | -0.00071561 | 0.17971 | 0.17969 | 0.17971 | 0.99721 | -0.051399 | 0.9973 | -0.050214 | 49.6428
76 | 5.5954 | 2.462 | -5.594 | -2.4604 | 0.001428 | 0.0015713 | 0.17696 | 0.17697 | 0.17697 | 0.99721 | -0.051399 | 0.99689 | -0.060024 | 50.5615
77 | 5.594 | 2.4604 | -5.5923 | -2.463 | 0.0016706 | -0.0025492 | 0.17697 | 0.17701 | 0.17701 | 0.99689 | -0.060024 | 0.99656 | -0.064132 | 48.8976
78 | 5.4288 | 2.385 | -5.4269 | -2.3881 | 0.0018689 | -0.0031072 | 0.17176 | 0.17182 | 0.17182 | 0.99656 | -0.064132 | 0.99618 | -0.068877 | 47.4628
79 | 0.16353 | 0.078021 | -0.16353 | -0.0792 | 1.834e-06 | -0.0011787 | 0.0052485 | 0.0052633 | 0.0052633 | 0.99656 | -0.064132 | 0.99655 | -0.064036 | 2.3924
80 | -5.8001 | -2.559 | 5.8009 | 2.5579 | 0.00078743 | -0.0010802 | 0.1835 | 0.18348 | 0.1835 | 0.9973 | -0.050214 | 0.99745 | -0.048354 | 50.6908
81 | -5.8009 | -2.5579 | 5.8051 | 2.552 | 0.0042798 | -0.0058859 | 0.18348 | 0.18338 | 0.18348 | 0.99745 | -0.048354 | 0.99827 | -0.038216 | 50.6855
82 | -5.8051 | -2.552 | 5.8062 | 2.5533 | 0.0010307 | 0.0012704 | 0.18338 | 0.18337 | 0.18338 | 0.99827 | -0.038216 | 0.99851 | -0.029623 | 22.363
83 | 1.7976 | 0.86048 | -1.797 | -0.86314 | 0.00052929 | -0.0026572 | 0.057751 | 0.057786 | 0.057786 | 0.99618 | -0.068877 | 0.99591 | -0.066368 | 26.2663
84 | 3.4745 | 1.4534 | -3.4718 | -1.4567 | 0.002715 | -0.0032353 | 0.10914 | 0.10919 | 0.10919 | 0.99618 | -0.068877 | 0.99543 | -0.064217 | 49.6296
85 | 0.15484 | 0.074178 | -0.15484 | -0.074993 | 1.1389e-06 | -0.00081454 | 0.0049753 | 0.0049856 | 0.0049856 | 0.99618 | -0.068877 | 0.99617 | -0.068814 | 2.2662
86 | -5.9075 | -2.6024 | 5.9077 | 2.5997 | 0.00023788 | -0.0026252 | 0.18663 | 0.18659 | 0.18663 | 0.99851 | -0.029623 | 0.99856 | -0.028699 | 22.1647
87 | 0.74167 | 0.35847 | -0.74165 | -0.3592 | 2.356e-05 | -0.00072573 | 0.023878 | 0.023887 | 0.023887 | 0.99591 | -0.066368 | 0.99588 | -0.066092 | 10.8577
88 | 1.0553 | 0.50466 | -1.0553 | -0.50508 | 2.7853e-05 | -0.00042137 | 0.033908 | 0.033914 | 0.033914 | 0.99591 | -0.066368 | 0.99588 | -0.066145 | 15.4153
89 | 3.0739 | 1.2769 | -3.0733 | -1.2765 | 0.00056365 | 0.0003129 | 0.096528 | 0.096528 | 0.096528 | 0.99543 | -0.064217 | 0.99524 | -0.066108 | 45.9659
90 | 0.3979 | 0.1798 | -0.39786 | -0.18379 | 3.6287e-05 | -0.0039845 | 0.012662 | 0.012711 | 0.012711 | 0.99543 | -0.064217 | 0.99535 | -0.063524 | 5.7776
91 | 0.63753 | 0.30663 | -0.63752 | -0.30727 | 1.5447e-05 | -0.00064673 | 0.020506 | 0.020515 | 0.020515 | 0.99588 | -0.066145 | 0.99586 | -0.065936 | 9.3248
92 | 0.41779 | 0.19846 | -0.41778 | -0.19874 | 2.8378e-06 | -0.00027911 | 0.013407 | 0.013411 | 0.013411 | 0.99588 | -0.066145 | 0.99587 | -0.066088 | 6.0958
93 | -5.9077 | -2.5997 | 5.9097 | 2.5781 | 0.0019554 | -0.021629 | 0.18659 | 0.18632 | 0.18659 | 0.99856 | -0.028699 | 0.99894 | -0.021066 | 22.1607
94 | 0.39786 | 0.18379 | -0.39786 | -0.1842 | 3.7688e-06 | -0.00041205 | 0.012711 | 0.012716 | 0.012716 | 0.99535 | -0.063524 | 0.99534 | -0.06345 | 5.7798
95 | 0.39786 | 0.1842 | -0.39785 | -0.18554 | 1.2322e-05 | -0.0013449 | 0.012716 | 0.012732 | 0.012732 | 0.99534 | -0.06345 | 0.99531 | -0.063205 | 5.7873
96 | 0.32521 | 0.15601 | -0.32521 | -0.15636 | 2.1147e-06 | -0.00034232 | 0.010456 | 0.01046 | 0.01046 | 0.99586 | -0.065936 | 0.99585 | -0.065881 | 4.7546
97 | 0.22311 | 0.10445 | -0.22311 | -0.1057 | 3.5993e-06 | -0.0012482 | 0.007141 | 0.0071564 | 0.0071564 | 0.99587 | -0.066088 | 0.99586 | -0.065956 | 3.2529
98 | 0.24083 | 0.1095 | -0.24082 | -0.10967 | 5.9665e-07 | -0.00017933 | 0.0076729 | 0.007675 | 0.007675 | 0.99531 | -0.063205 | 0.99531 | -0.063186 | 3.4886
99 | 0.24082 | 0.10967 | -0.24082 | -0.11214 | 8.2282e-06 | -0.0024627 | 0.007675 | 0.0077049 | 0.0077049 | 0.99531 | -0.063186 | 0.99528 | -0.062921 | 3.5022
100 | 0.098433 | 0.043525 | -0.098431 | -0.047014 | 1.9452e-06 | -0.0034891 | 0.0031217 | 0.0031639 | 0.0031639 | 0.99528 | -0.062921 | 0.99526 | -0.062769 | 1.4382
101 | 0.14238 | 0.068612 | -0.14238 | -0.068959 | 4.1238e-07 | -0.00034718 | 0.0045843 | 0.0045886 | 0.0045886 | 0.99528 | -0.062921 | 0.99527 | -0.062896 | 2.0857
102 | 0.098431 | 0.047014 | -0.098431 | -0.047672 | 3.7284e-07 | -0.00065798 | 0.0031639 | 0.0031722 | 0.0031722 | 0.99526 | -0.062769 | 0.99525 | -0.062736 | 1.4419
103 | -0.14485 | -0.070152 | 0.14487 | 0.069534 | 2.1655e-05 | -0.00061838 | 0.0047204 | 0.0047124 | 0.0047204 | 0.98422 | -0.48693 | 0.98437 | -0.48593 | 2.2478
104 | -0.58145 | -0.2776 | 0.58146 | 0.27673 | 1.8089e-05 | -0.00087324 | 0.018895 | 0.018884 | 0.018895 | 0.98437 | -0.48593 | 0.9844 | -0.48619 | 8.5886
105 | 0.29792 | 0.14091 | -0.2979 | -0.14103 | 1.8715e-05 | -0.00011834 | 0.0096645 | 0.0096662 | 0.0096662 | 0.98437 | -0.48593 | 0.98431 | -0.48638 | 4.6029
106 | -0.76713 | -0.36665 | 0.76724 | 0.3666 | 0.00010568 | -4.4203e-05 | 0.024933 | 0.024932 | 0.024933 | 0.9844 | -0.48619 | 0.98455 | -0.48523 | 11.873
107 | 0.13848 | 0.063815 | -0.13848 | -0.063961 | 1.6889e-07 | -0.00014624 | 0.0044717 | 0.0044735 | 0.0044735 | 0.98431 | -0.48638 | 0.98431 | -0.48637 | 2.0334
108 | 0.13848 | 0.063961 | -0.13848 | -0.064836 | 1.0129e-06 | -0.00087459 | 0.0044735 | 0.0044843 | 0.0044843 | 0.98431 | -0.48637 | 0.9843 | -0.48631 | 2.0383
109 | -5.9097 | -2.5781 | 5.91 | 2.5746 | 0.00031537 | -0.0034963 | 0.18632 | 0.18628 | 0.18632 | 0.99894 | -0.021066 | 0.99901 | -0.019827 | 22.1285
110 | -6.0024 | -2.6194 | 6.0027 | 2.6163 | 0.00028479 | -0.0030529 | 0.18924 | 0.1892 | 0.18924 | 0.99901 | -0.019827 | 0.99906 | -0.018727 | 22.4753
111 | -0.085265 | -0.041296 | 0.085265 | 0.040903 | 1.7342e-07 | -0.00039265 | 0.0027736 | 0.0027686 | 0.0027736 | 0.98604 | -0.097161 | 0.98604 | -0.097179 | 1.2607
112 | -0.085265 | -0.040903 | 0.085268 | 0.035397 | 2.3681e-06 | -0.0055056 | 0.0027686 | 0.0027028 | 0.0027686 | 0.98604 | -0.097179 | 0.98607 | -0.097379 | 1.2585
113 | 0.17841 | 0.076611 | -0.1784 | -0.079627 | 5.6418e-06 | -0.0030161 | 0.0056841 | 0.0057196 | 0.0057196 | 0.98607 | -0.097379 | 0.98604 | -0.097164 | 2.5998
114 | 0.070931 | 0.027576 | -0.070931 | -0.029216 | 4.7186e-07 | -0.0016397 | 0.002228 | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.98604 | -0.097164 | 0.98603 | -0.09713 | 1.0208
115 | 0.070931 | 0.029216 | -0.07093 | -0.033126 | 1.1569e-06 | -0.0039095 | 0.0022459 | 0.0022919 | 0.0022919 | 0.98603 | -0.09713 | 0.98601 | -0.097018 | 1.0418
116 | 0.07093 | 0.033126 | -0.070929 | -0.034353 | 3.732e-07 | -0.0012271 | 0.0022919 | 0.0023073 | 0.0023073 | 0.98601 | -0.097018 | 0.98601 | -0.096974 | 1.0488
117 | -0.85673 | -0.40995 | 0.85678 | 0.40879 | 5.261e-05 | -0.0011612 | 0.027847 | 0.027833 | 0.027847 | 0.98455 | -0.48523 | 0.9846 | -0.48575 | 12.6579
118 | -0.85678 | -0.40879 | 0.8568 | 0.40848 | 1.3839e-05 | -0.00030569 | 0.027833 | 0.027829 | 0.027833 | 0.9846 | -0.48575 | 0.98462 | -0.48589 | 12.6512
119 | 0.23161 | 0.11198 | -0.23161 | -0.11208 | 3.4553e-07 | -0.00010519 | 0.0075424 | 0.0075437 | 0.0075437 | 0.98462 | -0.48589 | 0.98462 | -0.48588 | 3.429
120 | -1.0884 | -0.52046 | 1.0885 | 0.51964 | 5.9965e-05 | -0.00081354 | 0.035371 | 0.03536 | 0.035371 | 0.98462 | -0.48589 | 0.98467 | -0.48636 | 16.0777
121 | 0.13848 | 0.064836 | -0.13847 | -0.067066 | 2.6049e-06 | -0.0022299 | 0.0044843 | 0.0045124 | 0.0045124 | 0.9843 | -0.48631 | 0.98428 | -0.48615 | 2.0511
122 | 0.070948 | 0.034271 | -0.070948 | -0.034362 | 7.4602e-07 | -9.0296e-05 | 0.0023101 | 0.0023112 | 0.0023112 | 0.98462 | -0.48588 | 0.98461 | -0.48595 | 1.1006
123 | -1.2431 | -0.59456 | 1.2433 | 0.59273 | 0.00017664 | -0.0018257 | 0.040399 | 0.040375 | 0.040399 | 0.98467 | -0.48636 | 0.9848 | -0.48755 | 18.3632
124 | -1.321 | -0.61767 | 1.3214 | 0.61438 | 0.00035693 | -0.0032863 | 0.042747 | 0.042705 | 0.042747 | 0.9848 | -0.48755 | 0.98505 | -0.48971 | 19.4306
125 | 0.077711 | 0.024935 | -0.077706 | -0.037313 | 4.2977e-06 | -0.012378 | 0.0023923 | 0.0025269 | 0.0025269 | 0.9848 | -0.48755 | 0.98475 | -0.48727 | 1.1486
126 | -1.3214 | -0.61438 | 1.3216 | 0.61445 | 0.00024805 | 6.6924e-05 | 0.042705 | 0.042704 | 0.042705 | 0.98505 | -0.48971 | 0.98524 | -0.48828 | 20.3358
127 | 0.077706 | 0.037313 | -0.077706 | -0.037635 | 1.1872e-07 | -0.00032191 | 0.0025269 | 0.002531 | 0.002531 | 0.98475 | -0.48727 | 0.98474 | -0.48726 | 1.1505
128 | -1.5671 | -0.72939 | 1.5672 | 0.72854 | 0.00013196 | -0.00085434 | 0.050645 | 0.050634 | 0.050645 | 0.98524 | -0.48828 | 0.98532 | -0.48895 | 23.0203
129 | 0.16314 | 0.075096 | -0.16314 | -0.075158 | 2.7267e-06 | -6.2328e-05 | 0.0052622 | 0.0052629 | 0.0052629 | 0.98524 | -0.48828 | 0.98523 | -0.48841 | 2.5062
130 | 0.093723 | 0.044546 | -0.093723 | -0.045392 | 4.5239e-07 | -0.00084623 | 0.0030407 | 0.0030514 | 0.0030514 | 0.98518 | -0.48854 | 0.98517 | -0.4885 | 1.387
131 | -0.093723 | -0.044546 | 0.093727 | 0.044323 | 3.198e-06 | -0.00022315 | 0.0030407 | 0.0030379 | 0.0030407 | 0.98518 | -0.48854 | 0.98521 | -0.4883 | 1.4479
132 | -0.093727 | -0.044323 | 0.093728 | 0.041541 | 1.4625e-06 | -0.0027821 | 0.0030379 | 0.0030039 | 0.0030379 | 0.98521 | -0.4883 | 0.98523 | -0.48841 | 1.3808
133 | 0.11719 | 0.054405 | -0.11719 | -0.055688 | 1.0197e-06 | -0.0012836 | 0.0037453 | 0.0037611 | 0.0037611 | 0.99586 | -0.065956 | 0.99585 | -0.065885 | 1.7096
134 | 0.11719 | 0.055688 | -0.11719 | -0.056758 | 8.5617e-07 | -0.0010694 | 0.0037611 | 0.0037745 | 0.0037745 | 0.99585 | -0.065885 | 0.99584 | -0.065823 | 1.7157
135 | 0.32521 | 0.15636 | -0.3252 | -0.15737 | 6.2433e-06 | -0.001009 | 0.01046 | 0.010473 | 0.010473 | 0.99585 | -0.065881 | 0.99583 | -0.065715 | 4.7604
136 | 0.3252 | 0.15737 | -0.3252 | -0.1575 | 8.4742e-07 | -0.00013676 | 0.010473 | 0.010475 | 0.010475 | 0.99583 | -0.065715 | 0.99583 | -0.065692 | 4.7612

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.0553 | 3.9414

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.05201 | 0.02519
1 | 0.068746 | 0.033295
2 | 0.15513 | 0.075133
3 | 0.053417 | 0.025871
4 | 0.1096 | 0.05308
5 | 0.07057 | 0.034179
6 | 0.12319 | 0.059666
7 | 0.14319 | 0.069348
8 | 0.077269 | 0.037423
9 | 0.13316 | 0.064492
10 | 0.13249 | 0.06417
11 | 0.0617 | 0.029883
12 | 0.11063 | 0.053579
13 | 0.1588 | 0.076908
14 | 0.09104 | 0.044093
15 | 0.14057 | 0.068083
16 | 0.14967 | 0.072489
17 | 0.14724 | 0.071314
18 | 0.078739 | 0.038135
19 | 0.061409 | 0.029742
20 | 0.073155 | 0.035431
21 | 0.090555 | 0.043858
22 | 0.13509 | 0.065427
23 | 0.10147 | 0.049143
24 | 0.32954 | 0.1596
25 | 0.13091 | 0.063402
26 | 0.12214 | 0.059155
27 | 0.3616 | 0.17513
28 | 0.060306 | 0.029208
29 | 0.094186 | 0.045616
30 | 0.056367 | 0.0273
31 | 0.10099 | 0.048911
32 | 0.13209 | 0.063974
33 | 0.081936 | 0.039683
34 | 0.085743 | 0.041527
35 | 0.11843 | 0.057357
36 | 0.16353 | 0.0792
37 | 0.10132 | 0.049072
38 | 0.15484 | 0.074993
39 | 0.74165 | 0.3592
40 | 0.091724 | 0.044424
41 | 0.31231 | 0.15126
42 | 0.19467 | 0.094284
43 | 0.15702 | 0.076049
44 | 0.14238 | 0.068959
45 | 0.098431 | 0.047672
46 | 0.14485 | 0.070152
47 | 0.13866 | 0.067158
48 | 0.18567 | 0.089922
49 | 0.15942 | 0.07721
50 | 0.092379 | 0.044741
51 | 0.15937 | 0.077189
52 | 0.085265 | 0.041296
53 | 0.10747 | 0.05205
54 | 0.089493 | 0.043343
55 | 0.13847 | 0.067066
56 | 0.16066 | 0.077811
57 | 0.15468 | 0.074915
58 | 0.070948 | 0.034362
59 | 0.08228 | 0.03985
60 | 0.077706 | 0.037635
61 | 0.093723 | 0.045392
62 | 0.069412 | 0.033618
63 | 0.10592 | 0.051297
64 | 0.11719 | 0.056758
65 | 0.3252 | 0.1575
66 | 0.070929 | 0.034353

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1