## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_192_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_192_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_192_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_192_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_192_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_192_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_192_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_192_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_192_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_192_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_192_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_192_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_192_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_192_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_192_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_192_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_192_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_192_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_192_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_192_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_192_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_192_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_192_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_192_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_192_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_192_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_192_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_192_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_192_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_192_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_192_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_192_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_192_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_192_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_192_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_192_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_192_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_192_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_192_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_192_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_192_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_192_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_192_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_192_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_192_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_192_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_192_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_192_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_192_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_192_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_192_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_192_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_192_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_192_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_192_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_192_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_192_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_192_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_192_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_192_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_192_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_192_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_192_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_192_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_192_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_192_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_192_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_192_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_192_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_192_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_192_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_192_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_192_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_192_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_192_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_192_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_192_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_192_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_192_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_192_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_192_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_192_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_192_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_192_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_192_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_192_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_192_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_192_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_192_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_192_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_192_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_192_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_192_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_192_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_192_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_192_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_192_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_192_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_192_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_192_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_192_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_192_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_192_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_192_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_192_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_192_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_192_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_192_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_192_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_192_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_192_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_192_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_192_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_192_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_192_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_192_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_192_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_192_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_192_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_192_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_192_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_192_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_192_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_192_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_192_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_192_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_192_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_192_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_192_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_192_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_192_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_192_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_192_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_192_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_192_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_192_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_192_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_192_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_192_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_192_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_HV_192_0_node_23 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_192_0_load_0 | 0 | 0.35878 | 0.17377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_192_0_load_137 | 7 | 0.31141 | 0.15082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_192_0_load_72 | 12 | 0.34199 | 0.16563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_192_0_load_128 | 14 | 0.38489 | 0.18641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_192_0_load_10 | 15 | 0.11692 | 0.056628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_192_0_load_127 | 16 | 0.29141 | 0.14114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_192_0_load_123 | 19 | 0.41333 | 0.20018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_192_0_load_16 | 22 | 0.29563 | 0.14318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_192_0_load_114 | 23 | 0.079377 | 0.038444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_192_0_load_110 | 24 | 0.078387 | 0.037964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_192_0_load_65 | 25 | 0.34349 | 0.16636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_192_0_load_66 | 26 | 0.34855 | 0.16881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_192_0_load_120 | 29 | 0.37824 | 0.18319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_192_0_load_57 | 31 | 0.29956 | 0.14508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_192_0_load_11 | 32 | 0.2654 | 0.12854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_192_0_load_89 | 36 | 0.12245 | 0.059303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_192_0_load_111 | 37 | 0.3823 | 0.18516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_192_0_load_88 | 38 | 0.10289 | 0.04983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_192_0_load_17 | 39 | 0.359 | 0.17387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_192_0_load_130 | 44 | 0.10616 | 0.051417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_192_0_load_140 | 46 | 0.37348 | 0.18088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_192_0_load_124 | 48 | 0.19875 | 0.096258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_192_0_load_79 | 51 | 0.088763 | 0.04299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_192_0_load_131 | 52 | 0.38649 | 0.18719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_192_0_load_122 | 53 | 0.27156 | 0.13152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_192_0_load_136 | 55 | 0.27996 | 0.13559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_192_0_load_38 | 56 | 0.23006 | 0.11142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_192_0_load_73 | 57 | 0.10237 | 0.049578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_192_0_load_81 | 60 | 0.088727 | 0.042972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_192_0_load_28 | 63 | 0.34474 | 0.16697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_192_0_load_132 | 67 | 0.31438 | 0.15226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_192_0_load_138 | 68 | 0.34574 | 0.16745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_192_0_load_90 | 74 | 0.073949 | 0.035815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_192_0_load_115 | 75 | 0.092967 | 0.045026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_192_0_load_142 | 76 | 0.41505 | 0.20102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_192_0_load_96 | 77 | 0.07799 | 0.037772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_192_0_load_35 | 80 | 0.25882 | 0.12535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_192_0_load_135 | 83 | 0.25319 | 0.12263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_192_0_load_86 | 86 | 0.55083 | 0.26678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_192_0_load_85 | 87 | 2.9889 | 1.4476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_192_0_load_63 | 89 | 0.092873 | 0.04498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_192_0_load_41 | 90 | 0.16122 | 0.078084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_192_0_load_43 | 91 | 0.11672 | 0.056532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_192_0_load_44 | 92 | 0.073862 | 0.035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_192_0_load_45 | 93 | 0.35751 | 0.17315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_192_0_load_42 | 94 | 0.44814 | 0.21705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_192_0_load_46 | 95 | 0.077564 | 0.037566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_192_0_load_47 | 96 | 0.2269 | 0.10989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_192_0_load_105 | 98 | 0.54518 | 0.26404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_192_0_load_48 | 99 | 0.37939 | 0.18375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_192_0_load_55 | 103 | 0.25358 | 0.12281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_192_0_load_56 | 104 | 0.26418 | 0.12795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_192_0_load_141 | 105 | 0.33617 | 0.16281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_192_0_load_60 | 106 | 0.33307 | 0.16131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_192_0_load_61 | 107 | 0.07906 | 0.03829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_192_0_load_62 | 108 | 0.10704 | 0.051843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_192_0_load_113 | 109 | 0.10701 | 0.051828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_192_0_load_71 | 112 | 0.36215 | 0.17539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_192_0_load_118 | 115 | 0.071579 | 0.034667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_192_0_load_76 | 116 | 0.10276 | 0.049769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_192_0_load_83 | 118 | 0.073331 | 0.035516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_192_0_load_129 | 120 | 0.39296 | 0.19032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_192_0_load_104 | 122 | 0.41303 | 0.20004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_192_0_load_101 | 123 | 0.96444 | 0.4671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_192_0_load_116 | 125 | 0.083372 | 0.040379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_192_0_load_117 | 126 | 0.11705 | 0.056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_192_0_load_95 | 127 | 0.071742 | 0.034746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_192_0_load_134 | 130 | 0.24803 | 0.12013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_192_0_load_133 | 132 | 0.41198 | 0.19953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_192_0_load_106 | 133 | 0.23104 | 0.1119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_192_0_load_107 | 136 | 0.21163 | 0.1025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_192_0_load_108 | 137 | 0.15982 | 0.077403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_192_0_load_144 | 139 | 0.068879 | 0.03336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 42 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_192_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.06462 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_192_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.28274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_192_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.4088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_192_0_line_3 |  | 2 | 13 | 0.18205 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_192_0_line_4 |  | 2 | 14 | 0.1076 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_192_0_line_5 |  | 3 | 16 | 0.044243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_192_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.43645 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_192_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.08388 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_192_0_line_8 |  | 4 | 7 | 0.025687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_192_0_line_9 |  | 4 | 8 | 0.27904 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_192_0_line_10 |  | 5 | 53 | 0.11373 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_192_0_line_11 |  | 5 | 45 | 0.10351 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_192_0_line_12 |  | 6 | 29 | 0.063531 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_192_0_line_13 |  | 8 | 38 | 0.017911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_192_0_line_14 |  | 8 | 34 | 0.13194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_192_0_line_15 |  | 8 | 35 | 0.13493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_192_0_line_16 |  | 9 | 10 | 0.32946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_192_0_line_17 |  | 9 | 11 | 0.24053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_192_0_line_18 |  | 9 | 12 | 0.043857 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_192_0_line_19 |  | 10 | 17 | 0.158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_192_0_line_20 |  | 10 | 18 | 0.27225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_192_0_line_21 |  | 10 | 19 | 0.053001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_192_0_line_22 |  | 11 | 15 | 0.027018 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_192_0_line_23 |  | 13 | 24 | 0.063393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_192_0_line_24 |  | 14 | 25 | 0.14087 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_192_0_line_25 |  | 14 | 28 | 0.035457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_192_0_line_26 |  | 16 | 30 | 0.03895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_192_0_line_27 |  | 17 | 20 | 0.25242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_192_0_line_28 |  | 18 | 31 | 0.031139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_192_0_line_29 |  | 20 | 21 | 0.16123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_192_0_line_30 |  | 20 | 22 | 0.030753 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_192_0_line_31 |  | 21 | 23 | 0.02185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_192_0_line_32 |  | 21 | 24 | 0.13425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_192_0_line_33 |  | 26 | 27 | 0.053605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_192_0_line_34 |  | 27 | 111 | 0.1705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_192_0_line_35 |  | 27 | 28 | 0.27323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_192_0_line_36 |  | 29 | 113 | 0.051069 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_192_0_line_37 |  | 30 | 117 | 0.36291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_192_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.012566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_192_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.18776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_192_0_line_40 |  | 34 | 37 | 0.018191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_192_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.029409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_192_0_line_42 |  | 39 | 40 | 0.008109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_192_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.45898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_192_0_line_44 |  | 40 | 42 | 0.60716 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_192_0_line_45 |  | 40 | 43 | 0.2441 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_192_0_line_46 |  | 41 | 44 | 0.037602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_192_0_line_47 |  | 42 | 52 | 0.025732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_192_0_line_48 |  | 42 | 45 | 0.22339 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_192_0_line_49 |  | 42 | 49 | 0.2723 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_192_0_line_50 |  | 43 | 54 | 0.43731 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_192_0_line_51 |  | 43 | 55 | 0.017592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_192_0_line_52 |  | 44 | 57 | 0.67166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_192_0_line_53 |  | 45 | 46 | 0.013947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_192_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.054236 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_192_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.43813 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_192_0_line_56 |  | 48 | 58 | 0.034519 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_192_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.051501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_192_0_line_58 |  | 49 | 51 | 0.018719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_192_0_line_59 |  | 50 | 59 | 0.048228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_192_0_line_60 |  | 50 | 60 | 0.033831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_192_0_line_61 |  | 52 | 61 | 0.033995 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_192_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.009095 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_192_0_line_63 |  | 56 | 62 | 0.032009 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_192_0_line_64 |  | 57 | 114 | 0.086729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_192_0_line_65 |  | 58 | 66 | 0.33611 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_192_0_line_66 |  | 59 | 118 | 0.024522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_192_0_line_67 |  | 59 | 119 | 0.41854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_192_0_line_68 |  | 61 | 138 | 0.0063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_192_0_line_69 |  | 62 | 85 | 0.9862 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_192_0_line_70 |  | 63 | 64 | 0.064627 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_192_0_line_71 |  | 64 | 65 | 0.20119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_192_0_line_72 |  | 65 | 68 | 0.0454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_192_0_line_73 |  | 65 | 71 | 0.1869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_192_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.040947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_192_0_line_75 |  | 66 | 68 | 0.23213 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_192_0_line_76 |  | 66 | 69 | 0.15945 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_192_0_line_77 |  | 66 | 70 | 0.48494 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_192_0_line_78 |  | 69 | 76 | 0.024745 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_192_0_line_79 |  | 70 | 105 | 0.042029 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_192_0_line_80 |  | 70 | 84 | 0.22364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_192_0_line_81 |  | 70 | 100 | 0.57635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_192_0_line_82 |  | 71 | 72 | 0.051455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_192_0_line_83 |  | 71 | 73 | 0.17086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_192_0_line_84 |  | 71 | 74 | 0.015869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_192_0_line_85 |  | 72 | 77 | 0.0017486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_192_0_line_86 |  | 73 | 75 | 0.028463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_192_0_line_87 |  | 74 | 78 | 0.029999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_192_0_line_88 |  | 75 | 79 | 0.010087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_192_0_line_89 |  | 77 | 127 | 0.013212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_192_0_line_90 |  | 78 | 124 | 0.056027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_192_0_line_91 |  | 78 | 110 | 0.01426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_192_0_line_92 |  | 79 | 101 | 0.21004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_192_0_line_93 |  | 80 | 81 | 0.018861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_192_0_line_94 |  | 81 | 82 | 0.33726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_192_0_line_95 |  | 82 | 83 | 0.027416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_192_0_line_96 |  | 83 | 84 | 0.024807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_192_0_line_97 |  | 85 | 86 | 0.19239 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_192_0_line_98 |  | 85 | 87 | 0.083394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_192_0_line_99 |  | 86 | 88 | 0.034289 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_192_0_line_100 |  | 87 | 89 | 0.76068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_192_0_line_101 |  | 88 | 121 | 0.30519 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_192_0_line_102 |  | 90 | 91 | 0.033473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_192_0_line_103 |  | 90 | 92 | 0.038201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_192_0_line_104 |  | 90 | 93 | 0.05088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_192_0_line_105 |  | 90 | 94 | 0.097383 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_192_0_line_106 |  | 92 | 95 | 0.014611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_192_0_line_107 |  | 93 | 96 | 0.025473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_192_0_line_108 |  | 96 | 97 | 0.027508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_192_0_line_109 |  | 97 | 98 | 0.029334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_192_0_line_110 |  | 98 | 135 | 0.068193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_192_0_line_111 |  | 99 | 100 | 0.009386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_192_0_line_112 |  | 101 | 104 | 0.006643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_192_0_line_113 |  | 101 | 102 | 0.28638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_192_0_line_114 |  | 102 | 103 | 0.03766 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_192_0_line_115 |  | 106 | 107 | 0.009454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_192_0_line_116 |  | 107 | 108 | 0.021006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_192_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.026024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_192_0_line_118 |  | 109 | 110 | 0.0052294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_192_0_line_119 |  | 111 | 112 | 0.040907 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_192_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.21624 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_192_0_line_121 |  | 114 | 115 | 2.8908 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_192_0_line_122 |  | 116 | 117 | 0.026885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_192_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.023459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_192_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.10145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_192_0_line_125 |  | 121 | 123 | 0.048478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_192_0_line_126 |  | 122 | 133 | 0.023264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_192_0_line_127 |  | 123 | 134 | 0.043524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_192_0_line_128 |  | 124 | 125 | 0.016421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_192_0_line_129 |  | 124 | 126 | 0.027884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_192_0_line_130 |  | 127 | 128 | 0.021007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_192_0_line_131 |  | 128 | 129 | 0.1443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_192_0_line_132 |  | 129 | 130 | 0.050704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_192_0_line_133 |  | 129 | 131 | 0.31626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_192_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.072221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_192_0_line_135 |  | 133 | 136 | 0.037747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_192_0_line_136 |  | 133 | 137 | 0.06671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_192_0_line_137 |  | 134 | 135 | 0.016909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_192_0_line_138 |  | 138 | 139 | 0.018932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_192_0_trafo_23 | 25 MVA 110/20 kV | 140 | 42 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2562423.7177 | 1124175.8644
1 | 2562486.6425 | 1124190.5693
2 | 2562431.9509 | 1124467.8945
3 | 2562768.8773 | 1124349.5689
4 | 2561873.5627 | 1124843.5312
5 | 2561840.8455 | 1125002.9633
6 | 2561910.4828 | 1124886.6978
7 | 2561871.9209 | 1124869.1657
8 | 2561965.6636 | 1124580.1276
9 | 2562224.9475 | 1124270.4977
10 | 2562067.0934 | 1124230.901
11 | 2562308.5413 | 1124110.0604
12 | 2562265.6595 | 1124254.1903
13 | 2562336.4142 | 1124622.8574
14 | 2562417.5822 | 1124574.5269
15 | 2562314.6526 | 1124083.7422
16 | 2562775.9151 | 1124306.9484
17 | 2562091.5124 | 1124336.868
18 | 2561948.3476 | 1123985.913
19 | 2562014.1052 | 1124232.057
20 | 2562177.3281 | 1124402.3961
21 | 2562197.458 | 1124493.5718
22 | 2562189.6173 | 1124374.2048
23 | 2562205.0104 | 1124473.0689
24 | 2562276.5289 | 1124602.0636
25 | 2562557.8289 | 1124561.3041
26 | 2562419.2208 | 1124870.9225
27 | 2562366.6243 | 1124859.8224
28 | 2562412.2732 | 1124609.5778
29 | 2561973.5278 | 1124894.5375
30 | 2562785.2569 | 1124269.1383
31 | 2561943.0741 | 1123955.3752
32 | 2562058.3154 | 1124389.5255
33 | 2562046.8572 | 1124384.2949
34 | 2562035.9661 | 1124521.8443
35 | 2561901.6346 | 1124492.6871
36 | 2561875.372 | 1124481.3708
37 | 2562049.2567 | 1124534.0891
38 | 2561977.9096 | 1124569.0546
39 | 2562140.4462 | 1125500.2729
40 | 2562134.0337 | 1125505.2601
41 | 2562433.8632 | 1125413.5729
42 | 2561685.5356 | 1125277.5756
43 | 2562029.7724 | 1125609.9239
44 | 2562454.2932 | 1125381.9742
45 | 2561786.2503 | 1125083.9944
46 | 2561781.9882 | 1125070.7146
47 | 2561288.4241 | 1125287.2593
48 | 2561238.7748 | 1125308.7445
49 | 2561583.7945 | 1125083.8686
50 | 2561608.3621 | 1125045.2259
51 | 2561598.2098 | 1125095.8102
52 | 2561663.2597 | 1125265.5777
53 | 2561938.6251 | 1125061.042
54 | 2561831.589 | 1125916.7076
55 | 2562016.0217 | 1125598.9048
56 | 2561825.83 | 1125923.7587
57 | 2563054.2663 | 1125080.0404
58 | 2561204.9762 | 1125316.1988
59 | 2561643.0603 | 1125011.6327
60 | 2561632.2688 | 1125060.3091
61 | 2561635.7839 | 1125285.5958
62 | 2561805.4154 | 1125948.4559
63 | 2560996.9635 | 1125536.7405
64 | 2560959.621 | 1125589.4866
65 | 2560839.9474 | 1125453.8709
66 | 2561036.701 | 1125259.2317
67 | 2561063.5105 | 1125228.2207
68 | 2560866.6493 | 1125417.2457
69 | 2560905.7265 | 1125168.2881
70 | 2560609.7238 | 1125489.1427
71 | 2560709.2927 | 1125356.226
72 | 2560682.5303 | 1125327.8859
73 | 2560614.5357 | 1125422.1884
74 | 2560693.5794 | 1125358.315
75 | 2560597.382 | 1125400.1525
76 | 2560891.6194 | 1125147.9581
77 | 2560681.3412 | 1125326.6039
78 | 2560664.229 | 1125364.2014
79 | 2560591.4227 | 1125392.0461
80 | 2560715.9646 | 1125897.7134
81 | 2560705.4728 | 1125882.0404
82 | 2560771.9029 | 1125686.431
83 | 2560754.2159 | 1125665.4465
84 | 2560738.2067 | 1125646.4632
85 | 2562064.3049 | 1126243.6501
86 | 2562195.8506 | 1126384.0399
87 | 2562000.0621 | 1126296.824
88 | 2562219.2958 | 1126409.0614
89 | 2561282.315 | 1126548.7616
90 | 2562212.3323 | 1126126.7175
91 | 2562189.5317 | 1126102.211
92 | 2562186.9553 | 1126155.1607
93 | 2562247.4379 | 1126163.5464
94 | 2562284.5024 | 1126061.3341
95 | 2562176.4708 | 1126165.3363
96 | 2562265.0136 | 1126181.9848
97 | 2562283.9932 | 1126201.8961
98 | 2562304.2329 | 1126223.129
99 | 2560236.7671 | 1125696.2384
100 | 2560246.1585 | 1125695.5873
101 | 2560533.2181 | 1125277.6461
102 | 2560289.8308 | 1125400.6275
103 | 2560276.7207 | 1125435.9317
104 | 2560537.8581 | 1125272.88
105 | 2560581.9003 | 1125457.6417
106 | 2560602.1938 | 1125353.5451
107 | 2560611.6472 | 1125353.6553
108 | 2560632.54 | 1125352.8582
109 | 2560658.4085 | 1125350.285
110 | 2560663.6274 | 1125349.9537
111 | 2562248.3766 | 1124899.9369
112 | 2562208.1747 | 1124892.3735
113 | 2561996.3659 | 1124848.8371
114 | 2563132.0478 | 1125118.4063
115 | 2565943.4463 | 1125791.2661
116 | 2562952.3671 | 1124334.596
117 | 2562945.2788 | 1124308.6737
118 | 2561661.1397 | 1125028.1997
119 | 2561550.4155 | 1124922.8216
120 | 2561538.1526 | 1124939.9974
121 | 2562295.3617 | 1126354.847
122 | 2562227.1922 | 1126279.7641
123 | 2562330.6718 | 1126321.6305
124 | 2560620.6043 | 1125367.054
125 | 2560605.0577 | 1125369.5234
126 | 2560625.568 | 1125391.8009
127 | 2560672.3564 | 1125316.9169
128 | 2560657.8631 | 1125301.7111
129 | 2560581.046 | 1125199.5271
130 | 2560577.4025 | 1125149.2031
131 | 2560757.2657 | 1125051.3478
132 | 2560803.4595 | 1124996.2751
133 | 2562211.22 | 1126262.849
134 | 2562357.3022 | 1126288.2932
135 | 2562351.2847 | 1126272.4894
136 | 2562189.8327 | 1126231.7457
137 | 2562164.7018 | 1126281.4572
138 | 2561631.7137 | 1125290.413
139 | 2561615.3574 | 1125280.801
140 | 2561685.5356 | 1125277.5756

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99397 | -0.029334 | 0.35878 | 0.17377
1 | 0.99401 | -0.02905 | 0 | 0
2 | 0.99428 | -0.031186 | 0 | 0
3 | 0.99381 | -0.02752 | 0 | 0
4 | 0.9986 | -0.0062499 | 0 | 0
5 | 0.99937 | -0.0028555 | 0 | 0
6 | 0.99841 | -0.0083722 | 0 | 0
7 | 0.99859 | -0.0063469 | 0.31141 | 0.15082
8 | 0.99813 | -0.0095098 | 0 | 0
9 | 0.99207 | -0.027484 | 0 | 0
10 | 0.99226 | -0.029117 | 0 | 0
11 | 0.99203 | -0.027187 | 0 | 0
12 | 0.99204 | -0.027668 | 0.34199 | 0.16563
13 | 0.99371 | -0.035289 | 0 | 0
14 | 0.99477 | -0.027517 | 0.38489 | 0.18641
15 | 0.99203 | -0.027225 | 0.11692 | 0.056628
16 | 0.99378 | -0.027339 | 0.29141 | 0.14114
17 | 0.9925 | -0.031198 | 0 | 0
18 | 0.9921 | -0.030139 | 0 | 0
19 | 0.99222 | -0.029386 | 0.41333 | 0.20018
20 | 0.99287 | -0.034442 | 0 | 0
21 | 0.99318 | -0.03704 | 0 | 0
22 | 0.99286 | -0.034553 | 0.29563 | 0.14318
23 | 0.99317 | -0.037019 | 0.079377 | 0.038444
24 | 0.99358 | -0.03416 | 0.078387 | 0.037964
25 | 0.99468 | -0.028109 | 0.34349 | 0.16636
26 | 0.99597 | -0.03766 | 0.34855 | 0.16881
27 | 0.996 | -0.037884 | 0 | 0
28 | 0.99491 | -0.028716 | 0 | 0
29 | 0.9981 | -0.016334 | 0.37824 | 0.18319
30 | 0.99378 | -0.027315 | 0 | 0
31 | 0.99209 | -0.030026 | 0.29956 | 0.14508
32 | 0.99796 | -0.0079325 | 0.2654 | 0.12854
33 | 0.99796 | -0.0079724 | 0 | 0
34 | 0.99803 | -0.0085406 | 0 | 0
35 | 0.99811 | -0.0093313 | 0 | 0
36 | 0.99811 | -0.0092887 | 0.12245 | 0.059303
37 | 0.99802 | -0.0084573 | 0.3823 | 0.18516
38 | 0.99813 | -0.0094879 | 0.10289 | 0.04983
39 | 0.99826 | -0.0078222 | 0.359 | 0.17387
40 | 0.99826 | -0.0078571 | 0 | 0
41 | 0.9981 | -0.0066266 | 0 | 0
42 | 1 | 0 | -21.1736 | -9.7697
43 | 0.99761 | -0.010686 | 0 | 0
44 | 0.99808 | -0.0065116 | 0.10616 | 0.051417
45 | 0.99956 | -0.0019924 | 0 | 0
46 | 0.99955 | -0.0020554 | 0.37348 | 0.18088
47 | 0.99875 | -0.0057734 | 0 | 0
48 | 0.99866 | -0.0061754 | 0.19875 | 0.096258
49 | 0.99949 | -0.002429 | 0 | 0
50 | 0.99945 | -0.0021316 | 0 | 0
51 | 0.99948 | -0.0024093 | 0.088763 | 0.04299
52 | 0.99999 | 0.00013863 | 0.38649 | 0.18719
53 | 0.99931 | -0.0032298 | 0.27156 | 0.13152
54 | 0.99649 | -0.015479 | 0 | 0
55 | 0.9976 | -0.010627 | 0.27996 | 0.13559
56 | 0.99646 | -0.015577 | 0.23006 | 0.11142
57 | 0.99786 | -0.008155 | 0.10237 | 0.049578
58 | 0.9986 | -0.0064219 | 0 | 0
59 | 0.99942 | -0.0018983 | 0 | 0
60 | 0.99945 | -0.0020965 | 0.088727 | 0.042972
61 | 0.99998 | 0.00010853 | 0 | 0
62 | 0.99638 | -0.015912 | 0 | 0
63 | 0.99606 | -0.024088 | 0.34474 | 0.16697
64 | 0.99611 | -0.023816 | 0 | 0
65 | 0.99619 | -0.024621 | 0 | 0
66 | 0.9977 | -0.016463 | 0 | 0
67 | 0.99768 | -0.016309 | 0.31438 | 0.15226
68 | 0.99635 | -0.02594 | 0.34574 | 0.16745
69 | 0.99757 | -0.017268 | 0 | 0
70 | 0.99655 | -0.024895 | 0 | 0
71 | 0.99564 | -0.019872 | 0 | 0
72 | 0.99559 | -0.019419 | 0 | 0
73 | 0.99551 | -0.018776 | 0 | 0
74 | 0.99562 | -0.019704 | 0.073949 | 0.035815
75 | 0.99549 | -0.018589 | 0.092967 | 0.045026
76 | 0.99755 | -0.017393 | 0.41505 | 0.20102
77 | 0.99559 | -0.019404 | 0.07799 | 0.037772
78 | 0.99559 | -0.019414 | 0 | 0
79 | 0.99548 | -0.018533 | 0 | 0
80 | 0.99626 | -0.022571 | 0.25882 | 0.12535
81 | 0.99627 | -0.022512 | 0 | 0
82 | 0.99638 | -0.023477 | 0 | 0
83 | 0.99639 | -0.023548 | 0.25319 | 0.12263
84 | 0.99641 | -0.023686 | 0 | 0
85 | 0.99391 | -0.025805 | 0 | 0
86 | 0.99362 | -0.026929 | 0.55083 | 0.26678
87 | 0.99358 | -0.022702 | 2.9889 | 1.4476
88 | 0.99358 | -0.027103 | 0 | 0
89 | 0.99345 | -0.023596 | 0.092873 | 0.04498
90 | 0.9922 | -0.027444 | 0.16122 | 0.078084
91 | 0.99219 | -0.027397 | 0.11672 | 0.056532
92 | 0.99219 | -0.027375 | 0.073862 | 0.035773
93 | 0.99225 | -0.027977 | 0.35751 | 0.17315
94 | 0.99211 | -0.02798 | 0.44814 | 0.21705
95 | 0.99219 | -0.027362 | 0.077564 | 0.037566
96 | 0.99229 | -0.028353 | 0.2269 | 0.10989
97 | 0.99234 | -0.028835 | 0 | 0
98 | 0.9924 | -0.029346 | 0.54518 | 0.26404
99 | 0.99627 | -0.022478 | 0.37939 | 0.18375
100 | 0.99628 | -0.022521 | 0 | 0
101 | 0.99534 | -0.017348 | 0 | 0
102 | 0.99525 | -0.016534 | 0 | 0
103 | 0.99523 | -0.016651 | 0.25358 | 0.12281
104 | 0.99534 | -0.017327 | 0.26418 | 0.12795
105 | 0.99653 | -0.025067 | 0.33617 | 0.16281
106 | 0.99554 | -0.018965 | 0.33307 | 0.16131
107 | 0.99555 | -0.019003 | 0.07906 | 0.03829
108 | 0.99556 | -0.019107 | 0.10704 | 0.051843
109 | 0.99558 | -0.019268 | 0.10701 | 0.051828
110 | 0.99558 | -0.019307 | 0 | 0
111 | 0.99675 | -0.044238 | 0 | 0
112 | 0.99702 | -0.042261 | 0.36215 | 0.17539
113 | 0.99799 | -0.017517 | 0 | 0
114 | 0.99785 | -0.0082562 | 0 | 0
115 | 0.99745 | -0.011193 | 0.071579 | 0.034667
116 | 0.99373 | -0.026945 | 0.10276 | 0.049769
117 | 0.99373 | -0.026978 | 0 | 0
118 | 0.99942 | -0.0018772 | 0.073331 | 0.035516
119 | 0.99921 | -7.6107e-05 | 0 | 0
120 | 0.9992 | 3.3937e-05 | 0.39296 | 0.19032
121 | 0.99291 | -0.034146 | 0 | 0
122 | 0.99278 | -0.032923 | 0.41303 | 0.20004
123 | 0.99273 | -0.032425 | 0.96444 | 0.4671
124 | 0.99558 | -0.019284 | 0 | 0
125 | 0.99558 | -0.019268 | 0.083372 | 0.040379
126 | 0.99557 | -0.019246 | 0.11705 | 0.056689
127 | 0.99557 | -0.019299 | 0.071742 | 0.034746
128 | 0.99556 | -0.019151 | 0 | 0
129 | 0.99544 | -0.018114 | 0 | 0
130 | 0.99542 | -0.017964 | 0.24803 | 0.12013
131 | 0.99527 | -0.016651 | 0 | 0
132 | 0.99523 | -0.016296 | 0.41198 | 0.19953
133 | 0.99276 | -0.032757 | 0.23104 | 0.1119
134 | 0.99262 | -0.031386 | 0 | 0
135 | 0.99257 | -0.030982 | 0 | 0
136 | 0.99275 | -0.032661 | 0.21163 | 0.1025
137 | 0.99275 | -0.032631 | 0.15982 | 0.077403
138 | 0.99998 | 0.00011351 | 0 | 0
139 | 0.99998 | 0.00012884 | 0.068879 | 0.03336
140 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.35878 | -0.17377 | 0.3588 | 0.1737 | 1.5432e-05 | -6.6553e-05 | 0.011578 | 0.011577 | 0.011578 | 0.99397 | -0.029334 | 0.99401 | -0.02905 | 5.5132
1 | -0.75307 | -0.34384 | 0.75328 | 0.33723 | 0.00021745 | -0.0066074 | 0.024042 | 0.023962 | 0.024042 | 0.99401 | -0.02905 | 0.99428 | -0.031186 | 10.9282
2 | 0.39427 | 0.17014 | -0.39419 | -0.17976 | 8.5642e-05 | -0.0096167 | 0.012471 | 0.012584 | 0.012584 | 0.99401 | -0.02905 | 0.99381 | -0.02752 | 5.7202
3 | 1.6283 | 0.7581 | -1.6274 | -0.75776 | 0.00088211 | 0.0003378 | 0.052149 | 0.052151 | 0.052151 | 0.99428 | -0.031186 | 0.99371 | -0.035289 | 24.834
4 | -2.3816 | -1.0953 | 2.3827 | 1.0959 | 0.0011104 | 0.0005685 | 0.076109 | 0.076107 | 0.076109 | 0.99428 | -0.031186 | 0.99477 | -0.027517 | 36.2424
5 | 0.39419 | 0.17976 | -0.39418 | -0.1808 | 9.3633e-06 | -0.0010405 | 0.012584 | 0.012597 | 0.012597 | 0.99381 | -0.02752 | 0.99378 | -0.027339 | 5.7259
6 | -5.3979 | -2.5272 | 5.4019 | 2.5021 | 0.0039958 | -0.025117 | 0.1723 | 0.17196 | 0.1723 | 0.9986 | -0.0062499 | 0.99937 | -0.0028555 | 27.0057
7 | 4.213 | 1.9663 | -4.2122 | -1.9686 | 0.00073201 | -0.0023371 | 0.1344 | 0.13443 | 0.13443 | 0.9986 | -0.0062499 | 0.99841 | -0.0083722 | 37.1366
8 | 0.31141 | 0.15079 | -0.31141 | -0.15082 | 4.5788e-06 | -2.7711e-05 | 0.010002 | 0.010003 | 0.010003 | 0.9986 | -0.0062499 | 0.99859 | -0.0063469 | 4.7631
9 | 0.87352 | 0.4101 | -0.87313 | -0.41019 | 0.00038695 | -8.9663e-05 | 0.027896 | 0.0279 | 0.0279 | 0.9986 | -0.0062499 | 0.99813 | -0.0095098 | 13.2858
10 | 0.27158 | 0.1314 | -0.27156 | -0.13152 | 1.5392e-05 | -0.00012595 | 0.0087147 | 0.0087164 | 0.0087164 | 0.99937 | -0.0028555 | 0.99931 | -0.0032298 | 4.1507
11 | -5.6735 | -2.6335 | 5.6745 | 2.6276 | 0.0010436 | -0.0059089 | 0.18068 | 0.1806 | 0.18068 | 0.99937 | -0.0028555 | 0.99956 | -0.0019924 | 28.3192
12 | 4.2122 | 1.9686 | -4.2112 | -1.9675 | 0.001054 | 0.001126 | 0.13443 | 0.13444 | 0.13444 | 0.99841 | -0.0083722 | 0.9981 | -0.016334 | 38.4101
13 | 0.10289 | 0.049404 | -0.10289 | -0.04983 | 2.6096e-07 | -0.00042598 | 0.0033009 | 0.0033063 | 0.0033063 | 0.99813 | -0.0095098 | 0.99813 | -0.0094879 | 1.5028
14 | 0.6478 | 0.30539 | -0.64772 | -0.30851 | 7.571e-05 | -0.0031157 | 0.020713 | 0.020752 | 0.020752 | 0.99813 | -0.0095098 | 0.99803 | -0.0085406 | 9.4326
15 | 0.12245 | 0.055395 | -0.12245 | -0.058604 | 2.7486e-06 | -0.0032087 | 0.0038869 | 0.0039261 | 0.0039261 | 0.99813 | -0.0095098 | 0.99811 | -0.0093313 | 1.7846
16 | -0.45892 | -0.21653 | 0.45902 | 0.20882 | 9.5275e-05 | -0.0077151 | 0.014766 | 0.014671 | 0.014766 | 0.99207 | -0.027484 | 0.99226 | -0.029117 | 6.7117
17 | 0.11693 | 0.050946 | -0.11692 | -0.056596 | 4.5034e-06 | -0.0056507 | 0.0037113 | 0.00378 | 0.00378 | 0.99207 | -0.027484 | 0.99203 | -0.027187 | 1.7182
18 | 0.342 | 0.16559 | -0.34199 | -0.16563 | 9.5531e-06 | -4.5544e-05 | 0.011057 | 0.011057 | 0.011057 | 0.99207 | -0.027484 | 0.99204 | -0.027668 | 5.2654
19 | -1.172 | -0.55301 | 1.1723 | 0.54939 | 0.00029944 | -0.0036263 | 0.037701 | 0.037655 | 0.037701 | 0.99226 | -0.029117 | 0.9925 | -0.031198 | 17.1369
20 | 0.29961 | 0.14406 | -0.29956 | -0.14435 | 4.5393e-05 | -0.00029152 | 0.0096717 | 0.0096758 | 0.0096758 | 0.99226 | -0.029117 | 0.9921 | -0.030139 | 4.6075
21 | 0.41334 | 0.20013 | -0.41333 | -0.20018 | 1.6858e-05 | -5.1735e-05 | 0.013361 | 0.013361 | 0.013361 | 0.99226 | -0.029117 | 0.99222 | -0.029386 | 6.3626
22 | 0.11692 | 0.056596 | -0.11692 | -0.056628 | 6.879e-07 | -3.1312e-05 | 0.00378 | 0.0037804 | 0.0037804 | 0.99203 | -0.027187 | 0.99203 | -0.027225 | 1.8002
23 | 1.6274 | 0.75776 | -1.6272 | -0.75918 | 0.00023025 | -0.0014261 | 0.052151 | 0.05217 | 0.05217 | 0.99371 | -0.035289 | 0.99358 | -0.03416 | 23.7135
24 | 0.34352 | 0.16621 | -0.34349 | -0.16636 | 3.0786e-05 | -0.00014712 | 0.011074 | 0.011076 | 0.011076 | 0.99477 | -0.027517 | 0.99468 | -0.028109 | 5.2744
25 | -3.1111 | -1.4485 | 3.1116 | 1.4478 | 0.00046941 | -0.00069863 | 0.099588 | 0.099578 | 0.099588 | 0.99477 | -0.027517 | 0.99491 | -0.028716 | 45.2674
26 | 0.10277 | 0.039662 | -0.10277 | -0.04058 | 5.3399e-07 | -0.00091829 | 0.0031998 | 0.0032095 | 0.0032095 | 0.99378 | -0.027339 | 0.99378 | -0.027315 | 1.4588
27 | -1.1723 | -0.54939 | 1.1728 | 0.54359 | 0.00047687 | -0.0057974 | 0.037655 | 0.037582 | 0.037655 | 0.9925 | -0.031198 | 0.99287 | -0.034442 | 17.116
28 | 0.29956 | 0.14435 | -0.29956 | -0.14508 | 3.8956e-06 | -0.00073061 | 0.0096758 | 0.009685 | 0.009685 | 0.9921 | -0.030139 | 0.99209 | -0.030026 | 4.4023
29 | -1.4684 | -0.68673 | 1.4689 | 0.68308 | 0.00047767 | -0.0036545 | 0.047131 | 0.047084 | 0.047131 | 0.99287 | -0.034442 | 0.99318 | -0.03704 | 21.4232
30 | 0.29563 | 0.14315 | -0.29563 | -0.14318 | 4.9976e-06 | -3.3061e-05 | 0.00955 | 0.0095505 | 0.0095505 | 0.99287 | -0.034442 | 0.99286 | -0.034553 | 4.5479
31 | 0.079377 | 0.037929 | -0.079377 | -0.038444 | 1.912e-07 | -0.00051453 | 0.002557 | 0.0025635 | 0.0025635 | 0.99318 | -0.03704 | 0.99317 | -0.037019 | 1.1652
32 | -1.5482 | -0.72101 | 1.5488 | 0.72122 | 0.00058941 | 0.00021103 | 0.049641 | 0.049639 | 0.049641 | 0.99318 | -0.03704 | 0.99358 | -0.03416 | 23.6387
33 | -0.34855 | -0.16881 | 0.34856 | 0.16754 | 9.004e-06 | -0.0012669 | 0.011225 | 0.011209 | 0.011225 | 0.99597 | -0.03766 | 0.996 | -0.037884 | 5.1022
34 | -3.4638 | -1.61 | 3.4666 | 1.6068 | 0.0027884 | -0.0032142 | 0.11071 | 0.11066 | 0.11071 | 0.996 | -0.037884 | 0.99675 | -0.044238 | 50.3214
35 | 3.1152 | 1.4424 | -3.1116 | -1.4478 | 0.003614 | -0.0053924 | 0.099499 | 0.099578 | 0.099578 | 0.996 | -0.037884 | 0.99491 | -0.028716 | 45.2627
36 | 3.8329 | 1.7843 | -3.8326 | -1.7858 | 0.00036889 | -0.0014771 | 0.12228 | 0.1223 | 0.1223 | 0.9981 | -0.016334 | 0.99799 | -0.017517 | 33.7853
37 | 0.10277 | 0.04058 | -0.10276 | -0.049135 | 5.1399e-06 | -0.0085554 | 0.0032095 | 0.0033088 | 0.0033088 | 0.99378 | -0.027315 | 0.99373 | -0.026978 | 1.504
38 | -0.2654 | -0.12854 | 0.2654 | 0.12824 | 1.2201e-06 | -0.00029844 | 0.0085302 | 0.0085264 | 0.0085302 | 0.99796 | -0.0079325 | 0.99796 | -0.0079724 | 3.8774
39 | -0.2654 | -0.12824 | 0.26542 | 0.12378 | 1.8104e-05 | -0.0044597 | 0.0085264 | 0.008471 | 0.0085264 | 0.99796 | -0.0079724 | 0.99803 | -0.0085406 | 3.8756
40 | 0.3823 | 0.18472 | -0.3823 | -0.18516 | 3.6645e-06 | -0.00043153 | 0.012281 | 0.012287 | 0.012287 | 0.99803 | -0.0085406 | 0.99802 | -0.0084573 | 5.5848
41 | 0.12245 | 0.058604 | -0.12245 | -0.059303 | 6.0653e-07 | -0.00069934 | 0.0039261 | 0.0039349 | 0.0039349 | 0.99811 | -0.0093313 | 0.99811 | -0.0092887 | 1.7886
42 | -0.359 | -0.17387 | 0.359 | 0.17368 | 1.4401e-06 | -0.00019251 | 0.011535 | 0.011533 | 0.011535 | 0.99826 | -0.0078222 | 0.99826 | -0.0078571 | 5.2432
43 | 0.28023 | 0.11957 | -0.28018 | -0.13047 | 4.8247e-05 | -0.010905 | 0.0088104 | 0.008939 | 0.008939 | 0.99826 | -0.0078571 | 0.9981 | -0.0066266 | 4.0632
44 | -8.8085 | -4.1035 | 8.8233 | 4.0738 | 0.01479 | -0.029754 | 0.28101 | 0.28054 | 0.28101 | 0.99826 | -0.0078571 | 1 | 0 | 44.0449
45 | 8.1693 | 3.8103 | -8.1641 | -3.8227 | 0.0051289 | -0.012386 | 0.26067 | 0.26086 | 0.26086 | 0.99826 | -0.0078571 | 0.99761 | -0.010686 | 40.8866
46 | 0.28018 | 0.13047 | -0.28017 | -0.13137 | 4.0161e-06 | -0.00089317 | 0.008939 | 0.00895 | 0.00895 | 0.9981 | -0.0066266 | 0.99808 | -0.0065116 | 4.0682
47 | 0.45538 | 0.21929 | -0.45537 | -0.2199 | 7.3168e-06 | -0.0006122 | 0.01459 | 0.014598 | 0.014598 | 1 | 0 | 0.99999 | 0.00013863 | 6.6355
48 | 6.0506 | 2.7958 | -6.048 | -2.8084 | 0.0025578 | -0.01259 | 0.19241 | 0.19258 | 0.19258 | 1 | 0 | 0.99956 | -0.0019924 | 30.185
49 | 5.8304 | 2.6703 | -5.8276 | -2.6858 | 0.0028868 | -0.015475 | 0.18512 | 0.18533 | 0.18533 | 1 | 0 | 0.99949 | -0.002429 | 29.0485
50 | 7.8842 | 3.6875 | -7.8756 | -3.71 | 0.0085832 | -0.022482 | 0.25186 | 0.2522 | 0.2522 | 0.99761 | -0.010686 | 0.99649 | -0.015479 | 39.5294
51 | 0.27996 | 0.13517 | -0.27996 | -0.13559 | 1.9017e-06 | -0.00041746 | 0.008996 | 0.0090013 | 0.0090013 | 0.99761 | -0.010686 | 0.9976 | -0.010627 | 4.0915
52 | 0.17401 | 0.07995 | -0.17397 | -0.080725 | 3.6775e-05 | -0.00077555 | 0.0055387 | 0.0055484 | 0.0055484 | 0.99808 | -0.0065116 | 0.99786 | -0.008155 | 2.6421
53 | 0.37348 | 0.18087 | -0.37348 | -0.18088 | 3.5691e-06 | -1.44e-05 | 0.011984 | 0.011985 | 0.011985 | 0.99956 | -0.0019924 | 0.99955 | -0.0020554 | 5.707
54 | 5.18 | 2.4141 | -5.1795 | -2.4173 | 0.00045738 | -0.0031414 | 0.16518 | 0.16522 | 0.16522 | 0.99875 | -0.0057734 | 0.99866 | -0.0061754 | 25.897
55 | -5.18 | -2.4141 | 5.1836 | 2.3887 | 0.0036864 | -0.025404 | 0.16518 | 0.16485 | 0.16518 | 0.99875 | -0.0057734 | 0.99949 | -0.002429 | 25.8905
56 | 4.9808 | 2.321 | -4.9805 | -2.323 | 0.00026916 | -0.0020114 | 0.15884 | 0.15887 | 0.15887 | 0.99866 | -0.0061754 | 0.9986 | -0.0064219 | 24.9007
57 | 0.55515 | 0.25454 | -0.55513 | -0.25576 | 2.141e-05 | -0.001222 | 0.017639 | 0.017654 | 0.017654 | 0.99949 | -0.002429 | 0.99945 | -0.0021316 | 8.0245
58 | 0.088763 | 0.042543 | -0.088763 | -0.04299 | 2.0237e-07 | -0.00044642 | 0.0028429 | 0.0028485 | 0.0028485 | 0.99949 | -0.002429 | 0.99948 | -0.0024093 | 1.2948
59 | 0.4664 | 0.21359 | -0.46638 | -0.21474 | 1.4148e-05 | -0.001146 | 0.014817 | 0.014831 | 0.014831 | 0.99945 | -0.0021316 | 0.99942 | -0.0018983 | 6.7411
60 | 0.088727 | 0.042165 | -0.088727 | -0.042972 | 3.649e-07 | -0.00080675 | 0.0028374 | 0.0028475 | 0.0028475 | 0.99945 | -0.0021316 | 0.99945 | -0.0020965 | 1.2943
61 | 0.06888 | 0.032717 | -0.068879 | -0.032757 | 2.9357e-07 | -4.0398e-05 | 0.0022013 | 0.0022018 | 0.0022018 | 0.99999 | 0.00013863 | 0.99998 | 0.00010853 | 1.0485
62 | 7.8756 | 3.71 | -7.8754 | -3.7104 | 0.00017875 | -0.00046678 | 0.2522 | 0.2522 | 0.2522 | 0.99649 | -0.015479 | 0.99646 | -0.015577 | 39.5305
63 | 7.6453 | 3.599 | -7.6447 | -3.6007 | 0.00059278 | -0.001663 | 0.2448 | 0.24482 | 0.24482 | 0.99646 | -0.015577 | 0.99638 | -0.015912 | 38.3737
64 | 0.071607 | 0.031147 | -0.071606 | -0.031249 | 7.8898e-07 | -0.0001026 | 0.002259 | 0.0022602 | 0.0022602 | 0.99786 | -0.008155 | 0.99785 | -0.0082562 | 1.0763
65 | 4.9805 | 2.323 | -4.9764 | -2.3315 | 0.0041009 | -0.0085079 | 0.15887 | 0.15901 | 0.15901 | 0.9986 | -0.0064219 | 0.9977 | -0.016463 | 43.9247
66 | 0.073331 | 0.034931 | -0.073331 | -0.035516 | 1.8076e-07 | -0.00058476 | 0.0023461 | 0.0023535 | 0.0023535 | 0.99942 | -0.0018983 | 0.99942 | -0.0018772 | 1.0698
67 | 0.39305 | 0.17981 | -0.39297 | -0.18976 | 8.7938e-05 | -0.0099534 | 0.012485 | 0.012607 | 0.012607 | 0.99942 | -0.0018983 | 0.99921 | -7.6107e-05 | 5.7306
68 | 0.068879 | 0.032757 | -0.068879 | -0.032908 | 4.0809e-08 | -0.0001504 | 0.0022018 | 0.0022037 | 0.0022037 | 0.99998 | 0.00010853 | 0.99998 | 0.00011351 | 1.0017
69 | 7.6447 | 3.6007 | -7.6264 | -3.6517 | 0.018322 | -0.051047 | 0.24482 | 0.24559 | 0.24559 | 0.99638 | -0.015912 | 0.99391 | -0.025805 | 38.4934
70 | -0.34474 | -0.16697 | 0.34476 | 0.1669 | 1.4189e-05 | -6.7661e-05 | 0.011101 | 0.0111 | 0.011101 | 0.99606 | -0.024088 | 0.99611 | -0.023816 | 5.2863
71 | -0.34476 | -0.1669 | 0.34479 | 0.16214 | 3.2917e-05 | -0.004757 | 0.0111 | 0.011041 | 0.0111 | 0.99611 | -0.023816 | 0.99619 | -0.024621 | 5.0456
72 | -2.6677 | -1.2444 | 2.6682 | 1.2434 | 0.00044094 | -0.00094511 | 0.085301 | 0.085288 | 0.085301 | 0.99619 | -0.024621 | 0.99635 | -0.02594 | 38.7733
73 | 2.3229 | 1.0822 | -2.3216 | -1.0863 | 0.001377 | -0.0040177 | 0.07426 | 0.074315 | 0.074315 | 0.99619 | -0.024621 | 0.99564 | -0.019872 | 33.7794
74 | 0.31439 | 0.15129 | -0.31438 | -0.15226 | 5.5775e-06 | -0.00097148 | 0.010095 | 0.010107 | 0.010107 | 0.9977 | -0.016463 | 0.99768 | -0.016309 | 4.5942
75 | 3.0178 | 1.413 | -3.0139 | -1.4109 | 0.0038447 | 0.0021327 | 0.096414 | 0.096417 | 0.096417 | 0.9977 | -0.016463 | 0.99635 | -0.02594 | 45.913
76 | 0.41511 | 0.20084 | -0.41506 | -0.20099 | 5.0586e-05 | -0.00015777 | 0.013343 | 0.013345 | 0.013345 | 0.9977 | -0.016463 | 0.99757 | -0.017268 | 6.3548
77 | 1.2291 | 0.56638 | -1.2278 | -0.56612 | 0.0013251 | 0.00025439 | 0.039158 | 0.039165 | 0.039165 | 0.9977 | -0.016463 | 0.99655 | -0.024895 | 18.6501
78 | 0.41506 | 0.20099 | -0.41505 | -0.20102 | 7.8519e-06 | -2.4479e-05 | 0.013345 | 0.013345 | 0.013345 | 0.99757 | -0.017268 | 0.99755 | -0.017393 | 6.355
79 | 0.33618 | 0.16277 | -0.33617 | -0.16281 | 8.7666e-06 | -4.4337e-05 | 0.01082 | 0.01082 | 0.01082 | 0.99655 | -0.024895 | 0.99653 | -0.025067 | 5.1525
80 | 0.51213 | 0.23346 | -0.51205 | -0.23874 | 7.9674e-05 | -0.0052785 | 0.016304 | 0.016368 | 0.016368 | 0.99655 | -0.024895 | 0.99641 | -0.023686 | 7.4401
81 | 0.3795 | 0.1699 | -0.37939 | -0.18352 | 0.00011315 | -0.013629 | 0.012045 | 0.012212 | 0.012212 | 0.99655 | -0.024895 | 0.99628 | -0.022521 | 5.5508
82 | 0.80999 | 0.37638 | -0.80995 | -0.37758 | 4.6094e-05 | -0.0012041 | 0.025896 | 0.025911 | 0.025911 | 0.99564 | -0.019872 | 0.99559 | -0.019419 | 11.7779
83 | 0.61094 | 0.27895 | -0.61085 | -0.28297 | 8.6708e-05 | -0.0040178 | 0.019472 | 0.019521 | 0.019521 | 0.99564 | -0.019872 | 0.99551 | -0.018776 | 8.8734
84 | 0.90063 | 0.43092 | -0.90061 | -0.43129 | 1.7756e-05 | -0.00037033 | 0.028948 | 0.028952 | 0.028952 | 0.99564 | -0.019872 | 0.99562 | -0.019704 | 13.1602
85 | 0.80995 | 0.37758 | -0.80995 | -0.37762 | 1.5673e-06 | -4.0918e-05 | 0.025911 | 0.025912 | 0.025912 | 0.99559 | -0.019419 | 0.99559 | -0.019404 | 11.7781
86 | 0.61085 | 0.28297 | -0.61083 | -0.28364 | 1.4487e-05 | -0.00066919 | 0.019521 | 0.01953 | 0.01953 | 0.99551 | -0.018776 | 0.99549 | -0.018589 | 8.8771
87 | 0.82666 | 0.39548 | -0.82663 | -0.39618 | 2.8283e-05 | -0.00070159 | 0.02657 | 0.026579 | 0.026579 | 0.99562 | -0.019704 | 0.99559 | -0.019414 | 12.0814
88 | 0.51787 | 0.23861 | -0.51786 | -0.23885 | 3.6823e-06 | -0.00023758 | 0.016535 | 0.016538 | 0.016538 | 0.99549 | -0.018589 | 0.99548 | -0.018533 | 7.5171
89 | 0.73196 | 0.33985 | -0.73195 | -0.34016 | 9.6593e-06 | -0.00030981 | 0.0234 | 0.023403 | 0.023403 | 0.99559 | -0.019404 | 0.99557 | -0.019299 | 10.6379
90 | 0.20042 | 0.094695 | -0.20042 | -0.09602 | 3.0978e-06 | -0.001325 | 0.0064274 | 0.0064439 | 0.0064439 | 0.99559 | -0.019414 | 0.99558 | -0.019284 | 2.929
91 | 0.62621 | 0.30148 | -0.6262 | -0.30182 | 7.7328e-06 | -0.00033519 | 0.020152 | 0.020156 | 0.020156 | 0.99559 | -0.019414 | 0.99558 | -0.019307 | 9.1619
92 | 0.51786 | 0.23885 | -0.51779 | -0.2438 | 7.697e-05 | -0.0049462 | 0.016538 | 0.016599 | 0.016599 | 0.99548 | -0.018533 | 0.99534 | -0.017348 | 7.5448
93 | -0.25882 | -0.12535 | 0.25882 | 0.12533 | 2.3331e-06 | -2.0887e-05 | 0.0083327 | 0.0083324 | 0.0083327 | 0.99626 | -0.022571 | 0.99627 | -0.022512 | 3.9679
94 | -0.25882 | -0.12533 | 0.25885 | 0.11735 | 3.0887e-05 | -0.0079843 | 0.0083324 | 0.0082341 | 0.0083324 | 0.99627 | -0.022512 | 0.99638 | -0.023477 | 3.7874
95 | -0.25885 | -0.11735 | 0.25885 | 0.1167 | 2.4792e-06 | -0.00064913 | 0.0082341 | 0.0082263 | 0.0082341 | 0.99638 | -0.023477 | 0.99639 | -0.023548 | 3.7428
96 | -0.51204 | -0.23932 | 0.51205 | 0.23874 | 8.8766e-06 | -0.0005854 | 0.016375 | 0.016368 | 0.016375 | 0.99639 | -0.023548 | 0.99641 | -0.023686 | 7.4434
97 | 4.5436 | 2.1617 | -4.5423 | -2.1729 | 0.0012709 | -0.011222 | 0.14614 | 0.14629 | 0.14629 | 0.99391 | -0.025805 | 0.99362 | -0.026929 | 22.9292
98 | 3.0829 | 1.49 | -3.0818 | -1.4917 | 0.0011014 | -0.0016396 | 0.099449 | 0.099474 | 0.099474 | 0.99391 | -0.025805 | 0.99358 | -0.022702 | 45.2156
99 | 3.9915 | 1.9061 | -3.9913 | -1.9082 | 0.00017501 | -0.0020284 | 0.12851 | 0.12853 | 0.12853 | 0.99362 | -0.026929 | 0.99358 | -0.027103 | 20.1464
100 | 0.092885 | 0.044092 | -0.092873 | -0.04498 | 1.214e-05 | -0.00088876 | 0.0029873 | 0.0029986 | 0.0029986 | 0.99358 | -0.022702 | 0.99345 | -0.023596 | 1.4279
101 | 3.9913 | 1.9082 | -3.9889 | -1.9167 | 0.0024377 | -0.0085573 | 0.12853 | 0.12866 | 0.12866 | 0.99358 | -0.027103 | 0.99291 | -0.034146 | 35.5425
102 | 0.11673 | 0.055746 | -0.11672 | -0.056532 | 6.3459e-07 | -0.00078659 | 0.0037635 | 0.0037734 | 0.0037734 | 0.9922 | -0.027444 | 0.99219 | -0.027397 | 1.7152
103 | 0.15143 | 0.072098 | -0.15143 | -0.072995 | 1.2171e-06 | -0.00089754 | 0.0048796 | 0.0048909 | 0.0048909 | 0.9922 | -0.027444 | 0.99219 | -0.027375 | 2.2231
104 | -0.87756 | -0.42288 | 0.87761 | 0.4217 | 5.4533e-05 | -0.0011798 | 0.028342 | 0.028327 | 0.028342 | 0.9922 | -0.027444 | 0.99225 | -0.027977 | 12.8827
105 | 0.44818 | 0.21695 | -0.44814 | -0.21705 | 3.6419e-05 | -9.1628e-05 | 0.014487 | 0.014489 | 0.014489 | 0.9922 | -0.027444 | 0.99211 | -0.02798 | 6.8993
106 | 0.077564 | 0.037222 | -0.077564 | -0.037566 | 1.2242e-07 | -0.00034338 | 0.0025031 | 0.0025074 | 0.0025074 | 0.99219 | -0.027375 | 0.99219 | -0.027362 | 1.1397
107 | -1.2351 | -0.59485 | 1.2352 | 0.59427 | 5.4083e-05 | -0.00058279 | 0.039883 | 0.039876 | 0.039883 | 0.99225 | -0.027977 | 0.99229 | -0.028353 | 18.1288
108 | -1.4621 | -0.70416 | 1.4622 | 0.70354 | 8.1834e-05 | -0.00062246 | 0.04721 | 0.047202 | 0.04721 | 0.99229 | -0.028353 | 0.99234 | -0.028835 | 21.4592
109 | -1.4622 | -0.70354 | 1.4622 | 0.70287 | 8.7235e-05 | -0.00066386 | 0.047202 | 0.047193 | 0.047202 | 0.99234 | -0.028835 | 0.9924 | -0.029346 | 21.4554
110 | -2.0074 | -0.96691 | 2.0078 | 0.96542 | 0.00038231 | -0.0014904 | 0.064814 | 0.064793 | 0.064814 | 0.9924 | -0.029346 | 0.99257 | -0.030982 | 29.4608
111 | -0.37939 | -0.18375 | 0.37939 | 0.18352 | 1.869e-06 | -0.00022188 | 0.012214 | 0.012212 | 0.012214 | 0.99627 | -0.022478 | 0.99628 | -0.022521 | 5.552
112 | 0.26418 | 0.12779 | -0.26418 | -0.12795 | 6.4259e-07 | -0.00015694 | 0.0085112 | 0.0085132 | 0.0085132 | 0.99534 | -0.017348 | 0.99534 | -0.017327 | 3.8696
113 | 0.25361 | 0.11601 | -0.25358 | -0.12277 | 2.5267e-05 | -0.006766 | 0.0080882 | 0.0081719 | 0.0081719 | 0.99534 | -0.017348 | 0.99525 | -0.016534 | 3.7145
114 | 0.25358 | 0.12277 | -0.25358 | -0.12281 | 4.4812e-06 | -4.1725e-05 | 0.0081719 | 0.0081725 | 0.0081725 | 0.99525 | -0.016534 | 0.99523 | -0.016651 | 3.8917
115 | -0.33307 | -0.16131 | 0.33307 | 0.16109 | 1.453e-06 | -0.00022329 | 0.010731 | 0.010728 | 0.010731 | 0.99554 | -0.018965 | 0.99555 | -0.019003 | 4.8777
116 | -0.41213 | -0.19938 | 0.41213 | 0.19888 | 4.9398e-06 | -0.00049563 | 0.013275 | 0.013269 | 0.013275 | 0.99555 | -0.019003 | 0.99556 | -0.019107 | 6.0342
117 | -0.51918 | -0.25073 | 0.51919 | 0.25011 | 9.7054e-06 | -0.00061298 | 0.016718 | 0.01671 | 0.016718 | 0.99556 | -0.019107 | 0.99558 | -0.019268 | 7.599
118 | -0.6262 | -0.30194 | 0.6262 | 0.30182 | 2.8365e-06 | -0.00012291 | 0.020158 | 0.020156 | 0.020158 | 0.99558 | -0.019268 | 0.99558 | -0.019307 | 9.1626
119 | -3.4666 | -1.6068 | 3.4674 | 1.6073 | 0.00089247 | 0.00051049 | 0.11066 | 0.11066 | 0.11066 | 0.99675 | -0.044238 | 0.99702 | -0.042261 | 52.6941
120 | -3.8296 | -1.7827 | 3.8326 | 1.7858 | 0.0029693 | 0.0031259 | 0.12231 | 0.1223 | 0.12231 | 0.99702 | -0.042261 | 0.99799 | -0.017517 | 34.9446
121 | 0.071606 | 0.031249 | -0.071579 | -0.034667 | 2.6787e-05 | -0.0034181 | 0.0022602 | 0.0023018 | 0.0023018 | 0.99785 | -0.0082562 | 0.99745 | -0.011193 | 1.0961
122 | -0.10276 | -0.049769 | 0.10276 | 0.049135 | 3.939e-07 | -0.00063376 | 0.0033168 | 0.0033088 | 0.0033168 | 0.99373 | -0.026945 | 0.99373 | -0.026978 | 1.5077
123 | 0.39297 | 0.18976 | -0.39296 | -0.19032 | 4.9805e-06 | -0.00055774 | 0.012607 | 0.012614 | 0.012614 | 0.99921 | -7.6107e-05 | 0.9992 | 3.3937e-05 | 5.7338
124 | 1.0157 | 0.48649 | -1.0155 | -0.48884 | 0.00014533 | -0.0023447 | 0.032742 | 0.032772 | 0.032772 | 0.99291 | -0.034146 | 0.99278 | -0.032923 | 14.8964
125 | 2.9732 | 1.4302 | -2.9726 | -1.4312 | 0.00059557 | -0.00096425 | 0.095922 | 0.095936 | 0.095936 | 0.99291 | -0.034146 | 0.99273 | -0.032425 | 43.6074
126 | 0.60251 | 0.2888 | -0.6025 | -0.28934 | 1.1727e-05 | -0.00054399 | 0.019428 | 0.019435 | 0.019435 | 0.99278 | -0.032923 | 0.99276 | -0.032757 | 8.834
127 | 2.0081 | 0.9641 | -2.0079 | -0.96505 | 0.00024385 | -0.00095169 | 0.064776 | 0.064788 | 0.064788 | 0.99273 | -0.032425 | 0.99262 | -0.031386 | 29.4493
128 | 0.083372 | 0.03999 | -0.083372 | -0.040379 | 1.5788e-07 | -0.00038856 | 0.0026811 | 0.002686 | 0.002686 | 0.99558 | -0.019284 | 0.99558 | -0.019268 | 1.2209
129 | 0.11705 | 0.056029 | -0.11705 | -0.056689 | 5.282e-07 | -0.00065973 | 0.0037627 | 0.003771 | 0.003771 | 0.99558 | -0.019284 | 0.99557 | -0.019246 | 1.7141
130 | 0.66021 | 0.30542 | -0.66019 | -0.30591 | 1.248e-05 | -0.00049343 | 0.021092 | 0.021098 | 0.021098 | 0.99557 | -0.019299 | 0.99556 | -0.019151 | 9.5902
131 | 0.66019 | 0.30591 | -0.66011 | -0.3093 | 8.5924e-05 | -0.003389 | 0.021098 | 0.02114 | 0.02114 | 0.99556 | -0.019151 | 0.99544 | -0.018114 | 9.6092
132 | 0.24804 | 0.11893 | -0.24803 | -0.12013 | 4.3156e-06 | -0.0011983 | 0.0079771 | 0.0079922 | 0.0079922 | 0.99544 | -0.018114 | 0.99542 | -0.017964 | 3.6328
133 | 0.41207 | 0.19037 | -0.412 | -0.19783 | 7.3671e-05 | -0.0074593 | 0.013164 | 0.013256 | 0.013256 | 0.99544 | -0.018114 | 0.99527 | -0.016651 | 6.0255
134 | 0.412 | 0.19783 | -0.41198 | -0.19953 | 1.697e-05 | -0.001703 | 0.013256 | 0.013278 | 0.013278 | 0.99527 | -0.016651 | 0.99523 | -0.016296 | 6.0353
135 | 0.21164 | 0.10161 | -0.21163 | -0.1025 | 2.3521e-06 | -0.00088755 | 0.0068264 | 0.0068377 | 0.0068377 | 0.99276 | -0.032757 | 0.99275 | -0.032661 | 3.108
136 | 0.15982 | 0.075834 | -0.15982 | -0.077403 | 2.3654e-06 | -0.0015691 | 0.0051438 | 0.0051636 | 0.0051636 | 0.99276 | -0.032757 | 0.99275 | -0.032631 | 2.3471
137 | 2.0079 | 0.96505 | -2.0078 | -0.96542 | 9.4761e-05 | -0.00036966 | 0.064788 | 0.064793 | 0.064793 | 0.99262 | -0.031386 | 0.99257 | -0.030982 | 29.4516
138 | 0.068879 | 0.032908 | -0.068879 | -0.03336 | 1.2305e-07 | -0.00045197 | 0.0022037 | 0.0022094 | 0.0022094 | 0.99998 | 0.00011351 | 0.99998 | 0.00012884 | 1.0043

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.1736 | 9.7697

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35878 | 0.17377
1 | 0.31141 | 0.15082
2 | 0.34199 | 0.16563
3 | 0.38489 | 0.18641
4 | 0.11692 | 0.056628
5 | 0.29141 | 0.14114
6 | 0.41333 | 0.20018
7 | 0.29563 | 0.14318
8 | 0.079377 | 0.038444
9 | 0.078387 | 0.037964
10 | 0.34349 | 0.16636
11 | 0.34855 | 0.16881
12 | 0.37824 | 0.18319
13 | 0.29956 | 0.14508
14 | 0.2654 | 0.12854
15 | 0.12245 | 0.059303
16 | 0.3823 | 0.18516
17 | 0.10289 | 0.04983
18 | 0.359 | 0.17387
19 | 0.10616 | 0.051417
20 | 0.37348 | 0.18088
21 | 0.19875 | 0.096258
22 | 0.088763 | 0.04299
23 | 0.38649 | 0.18719
24 | 0.27156 | 0.13152
25 | 0.27996 | 0.13559
26 | 0.23006 | 0.11142
27 | 0.10237 | 0.049578
28 | 0.088727 | 0.042972
29 | 0.34474 | 0.16697
30 | 0.31438 | 0.15226
31 | 0.34574 | 0.16745
32 | 0.073949 | 0.035815
33 | 0.092967 | 0.045026
34 | 0.41505 | 0.20102
35 | 0.07799 | 0.037772
36 | 0.25882 | 0.12535
37 | 0.25319 | 0.12263
38 | 0.55083 | 0.26678
39 | 2.9889 | 1.4476
40 | 0.092873 | 0.04498
41 | 0.16122 | 0.078084
42 | 0.11672 | 0.056532
43 | 0.073862 | 0.035773
44 | 0.35751 | 0.17315
45 | 0.44814 | 0.21705
46 | 0.077564 | 0.037566
47 | 0.2269 | 0.10989
48 | 0.54518 | 0.26404
49 | 0.37939 | 0.18375
50 | 0.25358 | 0.12281
51 | 0.26418 | 0.12795
52 | 0.33617 | 0.16281
53 | 0.33307 | 0.16131
54 | 0.07906 | 0.03829
55 | 0.10704 | 0.051843
56 | 0.10701 | 0.051828
57 | 0.36215 | 0.17539
58 | 0.071579 | 0.034667
59 | 0.10276 | 0.049769
60 | 0.073331 | 0.035516
61 | 0.39296 | 0.19032
62 | 0.41303 | 0.20004
63 | 0.96444 | 0.4671
64 | 0.083372 | 0.040379
65 | 0.11705 | 0.056689
66 | 0.071742 | 0.034746
67 | 0.24803 | 0.12013
68 | 0.41198 | 0.19953
69 | 0.23104 | 0.1119
70 | 0.21163 | 0.1025
71 | 0.15982 | 0.077403
72 | 0.068879 | 0.03336

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1