## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_19_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_19_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_19_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_19_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_19_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_19_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_19_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_19_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_19_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_19_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_19_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_19_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_19_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_19_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_19_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_19_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_19_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_19_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_19_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_19_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_19_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_19_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_19_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_19_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_19_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_19_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_19_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_19_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_19_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_19_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_19_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_19_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_19_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_19_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_19_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_19_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_19_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_19_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_19_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_19_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_19_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_19_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_19_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_19_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_19_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_19_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_19_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_19_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_19_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_19_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_19_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_19_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_19_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_19_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_19_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_19_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_19_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_19_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_19_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_19_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_19_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_19_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_19_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_19_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_19_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_19_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_19_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_19_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_19_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_19_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_19_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_19_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_19_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_19_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_19_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_19_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_19_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_19_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_19_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_19_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_19_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_19_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_19_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_19_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_19_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_19_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_19_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_19_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_19_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_19_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_19_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_19_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_19_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_19_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_19_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_19_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_19_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_19_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_19_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_19_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_19_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_19_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_19_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_19_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_19_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_19_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_19_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_19_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_19_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_19_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_19_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_19_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_19_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_19_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_19_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_19_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_19_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_19_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_19_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_19_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_19_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_19_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_19_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_19_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_19_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_19_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_19_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_19_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_19_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_19_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_19_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_19_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_19_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_19_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_HV_19_0_node_106 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_19_0_load_0 | 0 | 0.27975 | 0.13549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_19_0_load_140 | 4 | 0.34165 | 0.16547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_19_0_load_91 | 5 | 0.20965 | 0.10154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_19_0_load_4 | 7 | 0.317 | 0.15353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_19_0_load_139 | 9 | 0.33197 | 0.16078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_19_0_load_28 | 10 | 0.37744 | 0.1828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_19_0_load_8 | 13 | 0.30048 | 0.14553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_19_0_load_130 | 15 | 0.41415 | 0.20058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_19_0_load_12 | 18 | 0.06108 | 0.029582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_19_0_load_19 | 19 | 0.22308 | 0.10804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_19_0_load_22 | 22 | 0.323 | 0.15644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_19_0_load_138 | 23 | 0.10854 | 0.05257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_19_0_load_13 | 24 | 0.15321 | 0.074203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_19_0_load_141 | 29 | 0.16253 | 0.078718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_19_0_load_16 | 30 | 0.15528 | 0.075208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_19_0_load_46 | 34 | 0.36583 | 0.17718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_19_0_load_82 | 35 | 0.30035 | 0.14546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_19_0_load_57 | 36 | 0.25943 | 0.12565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_19_0_load_81 | 37 | 0.24065 | 0.11655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_19_0_load_132 | 38 | 0.075847 | 0.036735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_19_0_load_23 | 40 | 0.33978 | 0.16456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_19_0_load_62 | 45 | 0.28911 | 0.14002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_19_0_load_60 | 47 | 0.29816 | 0.1444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_19_0_load_125 | 48 | 0.26937 | 0.13046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_19_0_load_61 | 49 | 0.31273 | 0.15146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_19_0_load_127 | 53 | 0.22887 | 0.11085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_19_0_load_32 | 57 | 0.399 | 0.19324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_19_0_load_37 | 59 | 0.34637 | 0.16775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_19_0_load_50 | 61 | 0.1526 | 0.073907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_19_0_load_107 | 62 | 0.10049 | 0.048667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_19_0_load_129 | 64 | 0.23611 | 0.11436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_19_0_load_114 | 67 | 0.28396 | 0.13753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_19_0_load_110 | 69 | 0.13761 | 0.066648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_19_0_load_108 | 70 | 0.15606 | 0.075583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_19_0_load_112 | 74 | 0.49778 | 0.24109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_19_0_load_116 | 77 | 0.23768 | 0.11511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_19_0_load_40 | 78 | 0.17486 | 0.084691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_19_0_load_42 | 80 | 0.33057 | 0.1601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_19_0_load_117 | 81 | 0.11367 | 0.055055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_19_0_load_54 | 87 | 0.19107 | 0.092542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_19_0_load_99 | 88 | 0.22745 | 0.11016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_19_0_load_96 | 92 | 0.34216 | 0.16572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_19_0_load_89 | 93 | 0.25842 | 0.12516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_19_0_load_66 | 95 | 0.16352 | 0.079194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_19_0_load_67 | 99 | 0.29641 | 0.14356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_19_0_load_120 | 100 | 0.14246 | 0.068995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_19_0_load_122 | 101 | 0.10492 | 0.050816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_19_0_load_69 | 103 | 0.25457 | 0.1233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_19_0_load_83 | 108 | 0.21761 | 0.1054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_19_0_load_78 | 109 | 0.35304 | 0.17099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_19_0_load_77 | 110 | 0.25127 | 0.1217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_19_0_load_105 | 112 | 0.1289 | 0.062428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_19_0_load_126 | 113 | 0.18033 | 0.087338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_19_0_load_79 | 114 | 0.083994 | 0.04068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_19_0_load_84 | 115 | 0.29053 | 0.14071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_19_0_load_123 | 120 | 0.074461 | 0.036063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_19_0_load_128 | 121 | 0.32377 | 0.15681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_19_0_load_133 | 123 | 0.069747 | 0.03378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_19_0_load_100 | 125 | 0.16846 | 0.081588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_19_0_load_134 | 127 | 0.31918 | 0.15458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_19_0_load_101 | 128 | 0.2751 | 0.13323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_19_0_load_131 | 131 | 0.3283 | 0.159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_19_0_load_118 | 132 | 0.074856 | 0.036255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_19_0_load_136 | 133 | 0.25171 | 0.12191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_19_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.051913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_19_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.50804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_19_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.19251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_19_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.053521 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_19_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.27526 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_19_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.20787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_19_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.049009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_19_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.030113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_19_0_line_8 |  | 6 | 9 | 0.043597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_19_0_line_9 |  | 8 | 124 | 0.39584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_19_0_line_10 |  | 9 | 12 | 0.12274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_19_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_19_0_line_12 |  | 11 | 52 | 0.074639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_19_0_line_13 |  | 12 | 39 | 0.79288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_19_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.049406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_19_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.24807 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_19_0_line_16 |  | 14 | 16 | 0.25871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_19_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.004425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_19_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.041026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_19_0_line_19 |  | 17 | 52 | 0.13796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_19_0_line_20 |  | 18 | 19 | 4.9519 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_19_0_line_21 |  | 19 | 20 | 0.14066 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_19_0_line_22 |  | 20 | 21 | 1.1673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_19_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.088192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_19_0_line_24 |  | 21 | 23 | 2.1054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_19_0_line_25 |  | 24 | 25 | 0.21908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_19_0_line_26 |  | 25 | 26 | 1.4535 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_19_0_line_27 |  | 25 | 27 | 1.2834 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_19_0_line_28 |  | 26 | 31 | 0.49216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_19_0_line_29 |  | 26 | 32 | 0.59884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_19_0_line_30 |  | 26 | 33 | 0.39997 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_19_0_line_31 |  | 26 | 34 | 0.10067 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_19_0_line_32 |  | 27 | 28 | 0.84774 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_19_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.054276 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_19_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.29562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_19_0_line_35 |  | 29 | 38 | 1.6852 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_19_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.21092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_19_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.080905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_19_0_line_38 |  | 33 | 37 | 0.050623 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_19_0_line_39 |  | 36 | 84 | 0.051107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_19_0_line_40 |  | 37 | 85 | 0.090353 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_19_0_line_41 |  | 38 | 128 | 1.3568 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_19_0_line_42 |  | 39 | 133 | 0.070885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_19_0_line_43 |  | 40 | 41 | 0.042964 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_19_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.23476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_19_0_line_45 |  | 41 | 43 | 0.27656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_19_0_line_46 |  | 41 | 44 | 0.32233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_19_0_line_47 |  | 42 | 47 | 0.095628 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_19_0_line_48 |  | 43 | 45 | 0.10951 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_19_0_line_49 |  | 44 | 48 | 0.035869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_19_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.089321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_19_0_line_51 |  | 46 | 96 | 0.052587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_19_0_line_52 |  | 48 | 51 | 0.030899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_19_0_line_53 |  | 49 | 50 | 0.010206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_19_0_line_54 |  | 50 | 95 | 0.051214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_19_0_line_55 |  | 51 | 84 | 0.064514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_19_0_line_56 |  | 52 | 53 | 0.0282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_19_0_line_57 |  | 52 | 54 | 0.21213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_19_0_line_58 |  | 54 | 55 | 0.063549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_19_0_line_59 |  | 54 | 56 | 0.19444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_19_0_line_60 |  | 54 | 57 | 0.026897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_19_0_line_61 |  | 55 | 62 | 0.030231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_19_0_line_62 |  | 56 | 58 | 0.21853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_19_0_line_63 |  | 56 | 59 | 0.096276 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_19_0_line_64 |  | 58 | 60 | 0.1253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_19_0_line_65 |  | 58 | 61 | 0.047834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_19_0_line_66 |  | 59 | 63 | 0.003792 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_19_0_line_67 |  | 60 | 64 | 0.042666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_19_0_line_68 |  | 61 | 65 | 0.073269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_19_0_line_69 |  | 63 | 66 | 0.12196 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_19_0_line_70 |  | 64 | 88 | 0.18861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_19_0_line_71 |  | 65 | 86 | 0.058652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_19_0_line_72 |  | 66 | 67 | 0.1213 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_19_0_line_73 |  | 67 | 76 | 0.048018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_19_0_line_74 |  | 67 | 75 | 0.021361 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_19_0_line_75 |  | 68 | 69 | 0.013769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_19_0_line_76 |  | 68 | 70 | 0.015785 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_19_0_line_77 |  | 68 | 71 | 0.33296 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_19_0_line_78 |  | 70 | 72 | 0.022431 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_19_0_line_79 |  | 71 | 81 | 0.0076841 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_19_0_line_80 |  | 71 | 79 | 0.082987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_19_0_line_81 |  | 72 | 73 | 0.028512 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_19_0_line_82 |  | 73 | 74 | 0.02863 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_19_0_line_83 |  | 74 | 75 | 0.0084003 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_19_0_line_84 |  | 76 | 77 | 0.016601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_19_0_line_85 |  | 78 | 79 | 0.36985 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_19_0_line_86 |  | 79 | 80 | 0.10063 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_19_0_line_87 |  | 81 | 82 | 0.037744 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_19_0_line_88 |  | 82 | 83 | 1.0322 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_19_0_line_89 |  | 83 | 111 | 0.25742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_19_0_line_90 |  | 83 | 112 | 0.10358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_19_0_line_91 |  | 83 | 108 | 0.40209 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_19_0_line_92 |  | 85 | 107 | 0.64923 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_19_0_line_93 |  | 86 | 87 | 0.033441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_19_0_line_94 |  | 87 | 89 | 0.063218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_19_0_line_95 |  | 88 | 124 | 0.083562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_19_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.26207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_19_0_line_97 |  | 90 | 91 | 0.22366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_19_0_line_98 |  | 90 | 92 | 0.006883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_19_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.060813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_19_0_line_100 |  | 92 | 94 | 0.030351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_19_0_line_101 |  | 94 | 126 | 0.60728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_19_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.042183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_19_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_19_0_line_104 |  | 96 | 99 | 0.041498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_19_0_line_105 |  | 97 | 101 | 0.068439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_19_0_line_106 |  | 98 | 100 | 0.02476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_19_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.098165 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_19_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.038268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_19_0_line_109 |  | 102 | 132 | 0.05994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_19_0_line_110 |  | 103 | 104 | 0.02084 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_19_0_line_111 |  | 104 | 105 | 0.19814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_19_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.27404 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_19_0_line_113 |  | 105 | 107 | 0.29469 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_19_0_line_114 |  | 105 | 108 | 0.024725 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_19_0_line_115 |  | 106 | 110 | 0.030414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_19_0_line_116 |  | 107 | 109 | 0.038304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_19_0_line_117 |  | 109 | 114 | 0.023317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_19_0_line_118 |  | 111 | 113 | 0.018527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_19_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.052601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_19_0_line_120 |  | 115 | 117 | 0.077381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_19_0_line_121 |  | 116 | 118 | 0.27876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_19_0_line_122 |  | 117 | 119 | 1.0914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_19_0_line_123 |  | 118 | 121 | 0.013438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_19_0_line_124 |  | 119 | 123 | 0.038686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_19_0_line_125 |  | 120 | 121 | 0.17851 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_19_0_line_126 |  | 120 | 122 | 0.05633 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_19_0_line_127 |  | 122 | 130 | 0.069142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_19_0_line_128 |  | 122 | 129 | 0.57609 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_19_0_line_129 |  | 125 | 126 | 0.40977 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_19_0_line_130 |  | 126 | 127 | 0.036256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_19_0_line_131 |  | 128 | 129 | 0.051288 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_19_0_line_132 |  | 130 | 131 | 0.027989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_19_0_trafo_106 | 25 MVA 110/20 kV | 134 | 82 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2709983.4845 | 1226098.9289
1 | 2710030.5175 | 1226076.6704
2 | 2710194.9954 | 1225994.2737
3 | 2710326.173 | 1225901.4784
4 | 2710153.0277 | 1226027.4885
5 | 2710367.0016 | 1226209.1681
6 | 2710178.5592 | 1225786.2901
7 | 2710359.144 | 1225867.7754
8 | 2710347.8726 | 1226232.4643
9 | 2710141.5477 | 1225763.0764
10 | 2710633.7281 | 1225877.0695
11 | 2710647.9172 | 1225880.5915
12 | 2710023.9026 | 1225739.1712
13 | 2710607.4604 | 1225615.906
14 | 2710636.1288 | 1225587.8509
15 | 2710761.5568 | 1225810.3077
16 | 2710705.7217 | 1225482.3542
17 | 2710759.64 | 1225814.2973
18 | 2710726.4762 | 1225455.4421
19 | 2710451.1969 | 1220511.1547
20 | 2710567.3046 | 1220431.7497
21 | 2711184.6711 | 1219901.3679
22 | 2711096.8234 | 1219899.5398
23 | 2712401.6649 | 1218183.3004
24 | 2713462.9101 | 1227024.7607
25 | 2713678.4863 | 1227001.8578
26 | 2713884.1784 | 1226082.3959
27 | 2713978.9275 | 1228249.5785
28 | 2713633.1523 | 1228696.6643
29 | 2713589.8834 | 1228726.8945
30 | 2713922.9471 | 1228638.2732
31 | 2713717.4602 | 1225676.1187
32 | 2714361.264 | 1225965.1437
33 | 2713546.7258 | 1225959.8761
34 | 2713984.6066 | 1226089.3573
35 | 2713897.6155 | 1225785.8034
36 | 2714439.951 | 1225946.3307
37 | 2713498.179 | 1225945.0498
38 | 2712137.4658 | 1227872.2815
39 | 2709264.5266 | 1225782.3024
40 | 2714806.7957 | 1225827.8941
41 | 2714780.9443 | 1225862.2108
42 | 2714768.1869 | 1226062.3744
43 | 2714985.9698 | 1225860.0558
44 | 2714561.8533 | 1226008.4462
45 | 2715088.3064 | 1225821.0706
46 | 2715176.3478 | 1225804.5834
47 | 2714860.2349 | 1226036.4525
48 | 2714527.8634 | 1226020.1898
49 | 2715136.7909 | 1226004.2496
50 | 2715141.3452 | 1226013.3892
51 | 2714498.8784 | 1226031.1183
52 | 2710711.2307 | 1225919.9877
53 | 2710696.6704 | 1225944.1573
54 | 2710858.4407 | 1225918.2489
55 | 2710895.3048 | 1225891.4377
56 | 2710936.0157 | 1226016.5134
57 | 2710883.7789 | 1225927.2723
58 | 2710875.987 | 1226173.5581
59 | 2711032.3849 | 1226022.5374
60 | 2710757.303 | 1226139.2443
61 | 2710870.5066 | 1226221.0698
62 | 2710909.1281 | 1225864.5527
63 | 2711036.1786 | 1226022.7973
64 | 2710719.9474 | 1226118.4556
65 | 2710866.1887 | 1226294.0669
66 | 2711157.9758 | 1226028.9312
67 | 2711279.0745 | 1226035.9219
68 | 2711374.2329 | 1226069.3274
69 | 2711370.5359 | 1226080.0246
70 | 2711358.4664 | 1226068.5729
71 | 2711621.2433 | 1225999.2576
72 | 2711336.0613 | 1226067.5006
73 | 2711337.4436 | 1226039.0271
74 | 2711308.8659 | 1226037.3197
75 | 2711300.475 | 1226036.9229
76 | 2711282.6299 | 1226083.758
77 | 2711284.9543 | 1226100.1766
78 | 2711272.6036 | 1225752.4526
79 | 2711590.2787 | 1225941.8444
80 | 2711662.8823 | 1225872.1644
81 | 2711628.9056 | 1225999.8359
82 | 2711666.5429 | 1226002.6767
83 | 2712462.0251 | 1225957.9999
84 | 2714465.2013 | 1225990.7839
85 | 2713411.5655 | 1225918.4782
86 | 2710923.1397 | 1226290.9592
87 | 2710933.9887 | 1226321.4623
88 | 2710614.6954 | 1226274.9613
89 | 2710888.3283 | 1226360.6855
90 | 2710885.8931 | 1226622.5833
91 | 2710738.5133 | 1226654.7298
92 | 2710885.7421 | 1226629.4635
93 | 2710679.3949 | 1226668.9852
94 | 2710884.2747 | 1226659.7702
95 | 2715191.2491 | 1226008.1955
96 | 2715228.0702 | 1225795.0884
97 | 2715232.6503 | 1226000.1129
98 | 2715279.0978 | 1225749.0856
99 | 2715234.7615 | 1225835.9939
100 | 2715275.7994 | 1225724.5462
101 | 2715219.4564 | 1225932.9582
102 | 2715270.7015 | 1225686.6192
103 | 2712899.0702 | 1225869.007
104 | 2712913.0348 | 1225853.5379
105 | 2712808.7405 | 1225714.7875
106 | 2712764.115 | 1226083.5788
107 | 2713025.2031 | 1225772.0271
108 | 2712784.0658 | 1225717.244
109 | 2713042.6861 | 1225738.4023
110 | 2712756.2443 | 1226112.7965
111 | 2712288.2056 | 1226050.2213
112 | 2712358.6538 | 1225964.5487
113 | 2712287.8502 | 1226031.7005
114 | 2713023.4178 | 1225725.2724
115 | 2710173.6389 | 1227945.5596
116 | 2710182.3735 | 1227911.5147
117 | 2710228.0731 | 1227999.2835
118 | 2710349.5262 | 1227730.6419
119 | 2710447.4306 | 1228686.6531
120 | 2710471.2323 | 1227588.2331
121 | 2710362.9964 | 1227730.1914
122 | 2710497.7505 | 1227538.5359
123 | 2710463.4641 | 1228721.8777
124 | 2710607.0216 | 1226358.1706
125 | 2710076.3374 | 1226808.8158
126 | 2710484.9722 | 1226839.2567
127 | 2710493.2857 | 1226874.4933
128 | 2710874.851 | 1227375.6608
129 | 2710864.5919 | 1227325.4092
130 | 2710435.5374 | 1227508.5135
131 | 2710410.7205 | 1227495.4319
132 | 2715211.8119 | 1225697.7899
133 | 2709245.5747 | 1225713.992
134 | 2711666.5429 | 1226002.6767

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99321 | -0.034112 | 0.27975 | 0.13549
1 | 0.99323 | -0.034286 | 0 | 0
2 | 0.99341 | -0.035773 | 0 | 0
3 | 0.99319 | -0.034075 | 0 | 0
4 | 0.99337 | -0.035997 | 0.34165 | 0.16547
5 | 0.99421 | -0.029499 | 0.20965 | 0.10154
6 | 0.99303 | -0.032962 | 0 | 0
7 | 0.99317 | -0.033889 | 0.317 | 0.15353
8 | 0.99428 | -0.030037 | 0 | 0
9 | 0.993 | -0.03272 | 0.33197 | 0.16078
10 | 0.99639 | -0.031206 | 0.37744 | 0.1828
11 | 0.9964 | -0.031273 | 0 | 0
12 | 0.99296 | -0.032518 | 0 | 0
13 | 0.9957 | -0.033634 | 0.30048 | 0.14553
14 | 0.99565 | -0.033347 | 0 | 0
15 | 0.99618 | -0.029577 | 0.41415 | 0.20058
16 | 0.99542 | -0.031786 | 0 | 0
17 | 0.99618 | -0.029641 | 0 | 0
18 | 0.99538 | -0.031529 | 0.06108 | 0.029582
19 | 0.9892 | -0.086252 | 0.22308 | 0.10804
20 | 0.98908 | -0.087392 | 0 | 0
21 | 0.98844 | -0.082606 | 0 | 0
22 | 0.9884 | -0.082263 | 0.323 | 0.15644
23 | 0.98799 | -0.085659 | 0.10854 | 0.05257
24 | 0.9919 | -0.16846 | 0.15321 | 0.074203
25 | 0.99195 | -0.16883 | 0 | 0
26 | 0.99314 | -0.1442 | 0 | 0
27 | 0.98974 | -0.2485 | 0 | 0
28 | 0.9891 | -0.26122 | 0 | 0
29 | 0.98906 | -0.26195 | 0.16253 | 0.078718
30 | 0.98901 | -0.26179 | 0.15528 | 0.075208
31 | 0.99295 | -0.14259 | 0 | 0
32 | 0.99118 | -0.12734 | 0 | 0
33 | 0.99402 | -0.12681 | 0 | 0
34 | 0.99306 | -0.14465 | 0.36583 | 0.17718
35 | 0.99282 | -0.14337 | 0.30035 | 0.14546
36 | 0.99078 | -0.13015 | 0.25943 | 0.12565
37 | 0.99411 | -0.12633 | 0.24065 | 0.11655
38 | 0.98666 | -0.34705 | 0.075847 | 0.036735
39 | 0.99271 | -0.03066 | 0 | 0
40 | 0.98939 | -0.11843 | 0.33978 | 0.16456
41 | 0.98942 | -0.11825 | 0 | 0
42 | 0.98933 | -0.11744 | 0 | 0
43 | 0.98893 | -0.11387 | 0 | 0
44 | 0.99025 | -0.12559 | 0 | 0
45 | 0.98863 | -0.11587 | 0.28911 | 0.14002
46 | 0.98851 | -0.11474 | 0 | 0
47 | 0.98927 | -0.11779 | 0.29816 | 0.1444
48 | 0.99035 | -0.1264 | 0.26937 | 0.13046
49 | 0.98818 | -0.11353 | 0.31273 | 0.15146
50 | 0.98819 | -0.11356 | 0 | 0
51 | 0.99044 | -0.12719 | 0 | 0
52 | 0.99644 | -0.031606 | 0 | 0
53 | 0.99643 | -0.031529 | 0.22887 | 0.11085
54 | 0.99698 | -0.036081 | 0 | 0
55 | 0.99698 | -0.03601 | 0 | 0
56 | 0.99761 | -0.041257 | 0 | 0
57 | 0.99696 | -0.036211 | 0.399 | 0.19324
58 | 0.9966 | -0.033107 | 0 | 0
59 | 0.99793 | -0.037535 | 0.34637 | 0.16775
60 | 0.99626 | -0.030278 | 0 | 0
61 | 0.99652 | -0.032387 | 0.1526 | 0.073907
62 | 0.99697 | -0.035974 | 0.10049 | 0.048667
63 | 0.99794 | -0.037497 | 0 | 0
64 | 0.99614 | -0.029308 | 0.23611 | 0.11436
65 | 0.9964 | -0.031411 | 0 | 0
66 | 0.9982 | -0.036251 | 0 | 0
67 | 0.99872 | -0.0060072 | 0.28396 | 0.13753
68 | 0.99903 | -0.0045867 | 0 | 0
69 | 0.99903 | -0.0045641 | 0.13761 | 0.066648
70 | 0.99899 | -0.0047713 | 0.15606 | 0.075583
71 | 0.99988 | -0.00058659 | 0 | 0
72 | 0.99893 | -0.0050293 | 0 | 0
73 | 0.99886 | -0.0053565 | 0 | 0
74 | 0.99879 | -0.0056844 | 0.49778 | 0.24109
75 | 0.99877 | -0.0057756 | 0 | 0
76 | 0.99871 | -0.0058733 | 0 | 0
77 | 0.99871 | -0.0058261 | 0.23768 | 0.11511
78 | 0.9997 | -0.00088159 | 0.17486 | 0.084691
79 | 0.99982 | -9.2768e-05 | 0 | 0
80 | 0.99976 | -0.00049543 | 0.33057 | 0.1601
81 | 0.9999 | -0.00048834 | 0.11367 | 0.055055
82 | 1 | 0 | -15.3845 | -6.8807
83 | 0.99772 | -0.013349 | 0 | 0
84 | 0.99063 | -0.12885 | 0 | 0
85 | 0.99427 | -0.12544 | 0 | 0
86 | 0.9963 | -0.030624 | 0 | 0
87 | 0.99625 | -0.030173 | 0.19107 | 0.092542
88 | 0.99543 | -0.034773 | 0.22745 | 0.11016
89 | 0.99616 | -0.029461 | 0 | 0
90 | 0.9958 | -0.026444 | 0 | 0
91 | 0.99573 | -0.025785 | 0 | 0
92 | 0.99579 | -0.026382 | 0.34216 | 0.16572
93 | 0.9957 | -0.025977 | 0.25842 | 0.12516
94 | 0.99577 | -0.026235 | 0 | 0
95 | 0.98821 | -0.11376 | 0.16352 | 0.079194
96 | 0.98843 | -0.11408 | 0 | 0
97 | 0.98823 | -0.114 | 0 | 0
98 | 0.98841 | -0.11386 | 0 | 0
99 | 0.98839 | -0.11364 | 0.29641 | 0.14356
100 | 0.9884 | -0.11379 | 0.14246 | 0.068995
101 | 0.98828 | -0.11438 | 0.10492 | 0.050816
102 | 0.9884 | -0.11376 | 0 | 0
103 | 0.99581 | -0.11445 | 0.25457 | 0.1233
104 | 0.99582 | -0.11438 | 0 | 0
105 | 0.99595 | -0.11555 | 0 | 0
106 | 0.99569 | -0.11524 | 0 | 0
107 | 0.9954 | -0.11883 | 0 | 0
108 | 0.996 | -0.11525 | 0.21761 | 0.1054
109 | 0.99537 | -0.11863 | 0.35304 | 0.17099
110 | 0.99568 | -0.11515 | 0.25127 | 0.1217
111 | 0.99766 | -0.012848 | 0 | 0
112 | 0.9977 | -0.013196 | 0.1289 | 0.062428
113 | 0.99765 | -0.012808 | 0.18033 | 0.087338
114 | 0.99537 | -0.11861 | 0.083994 | 0.04068
115 | 0.98412 | -0.42199 | 0.29053 | 0.14071
116 | 0.98414 | -0.42213 | 0 | 0
117 | 0.98411 | -0.42206 | 0 | 0
118 | 0.98427 | -0.42277 | 0 | 0
119 | 0.98402 | -0.42209 | 0 | 0
120 | 0.98442 | -0.41887 | 0.074461 | 0.036063
121 | 0.98428 | -0.4228 | 0.32377 | 0.15681
122 | 0.98444 | -0.41857 | 0 | 0
123 | 0.98402 | -0.42206 | 0.069747 | 0.03378
124 | 0.99515 | -0.036963 | 0 | 0
125 | 0.99526 | -0.023844 | 0.16846 | 0.081588
126 | 0.9954 | -0.022993 | 0 | 0
127 | 0.99538 | -0.022854 | 0.31918 | 0.15458
128 | 0.98483 | -0.41229 | 0.2751 | 0.13323
129 | 0.98478 | -0.41428 | 0 | 0
130 | 0.98441 | -0.4183 | 0 | 0
131 | 0.9844 | -0.41818 | 0.3283 | 0.159
132 | 0.98839 | -0.11371 | 0.074856 | 0.036255
133 | 0.99269 | -0.030447 | 0.25171 | 0.12191
134 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27975 | -0.13549 | 0.27976 | 0.13427 | 5.6469e-06 | -0.001221 | 0.0090344 | 0.0090189 | 0.0090344 | 0.99321 | -0.034112 | 0.99323 | -0.034286 | 4.1065
1 | -0.27976 | -0.13427 | 0.27981 | 0.12232 | 5.4269e-05 | -0.011952 | 0.0090189 | 0.008874 | 0.0090189 | 0.99323 | -0.034286 | 0.99341 | -0.035773 | 4.0995
2 | 0.9011 | 0.40152 | -0.90089 | -0.40599 | 0.00021161 | -0.0044723 | 0.028667 | 0.028721 | 0.028721 | 0.99341 | -0.035773 | 0.99319 | -0.034075 | 13.055
3 | 0.34166 | 0.16541 | -0.34165 | -0.16547 | 1.1604e-05 | -5.5784e-05 | 0.011031 | 0.011032 | 0.011032 | 0.99341 | -0.035773 | 0.99337 | -0.035997 | 5.2531
4 | -1.5226 | -0.68925 | 1.5237 | 0.68965 | 0.0011567 | 0.00039997 | 0.048567 | 0.048563 | 0.048567 | 0.99341 | -0.035773 | 0.99421 | -0.029499 | 23.1271
5 | 0.58389 | 0.25361 | -0.58379 | -0.25848 | 9.5298e-05 | -0.0048668 | 0.018503 | 0.01856 | 0.01856 | 0.99319 | -0.034075 | 0.99303 | -0.032962 | 8.4363
6 | 0.31701 | 0.15238 | -0.317 | -0.15353 | 6.8477e-06 | -0.0011522 | 0.010223 | 0.010238 | 0.010238 | 0.99319 | -0.034075 | 0.99317 | -0.033889 | 4.6535
7 | -1.7334 | -0.79118 | 1.7335 | 0.79051 | 0.00012303 | -0.00067424 | 0.055325 | 0.055316 | 0.055325 | 0.99421 | -0.029499 | 0.99428 | -0.030037 | 25.1475
8 | 0.58379 | 0.25848 | -0.58377 | -0.2595 | 2.0062e-05 | -0.0010205 | 0.01856 | 0.018572 | 0.018572 | 0.99303 | -0.032962 | 0.993 | -0.03272 | 8.4418
9 | -1.7335 | -0.79051 | 1.7351 | 0.78164 | 0.0016137 | -0.0088727 | 0.055316 | 0.055204 | 0.055316 | 0.99428 | -0.030037 | 0.99515 | -0.036963 | 25.1436
10 | 0.2518 | 0.098717 | -0.25179 | -0.1016 | 1.0169e-05 | -0.0028866 | 0.0078624 | 0.0078934 | 0.0078934 | 0.993 | -0.03272 | 0.99296 | -0.032518 | 3.5879
11 | -0.37744 | -0.1828 | 0.37745 | 0.18246 | 2.8723e-06 | -0.00034473 | 0.01215 | 0.012146 | 0.01215 | 0.99639 | -0.031206 | 0.9964 | -0.031273 | 5.5229
12 | -0.37745 | -0.18246 | 0.37746 | 0.18069 | 1.4673e-05 | -0.001765 | 0.012146 | 0.012124 | 0.012146 | 0.9964 | -0.031273 | 0.99644 | -0.031606 | 5.5209
13 | 0.25179 | 0.1016 | -0.25172 | -0.12024 | 6.7725e-05 | -0.01864 | 0.0078934 | 0.0081121 | 0.0081121 | 0.99296 | -0.032518 | 0.99271 | -0.03066 | 3.6873
14 | 0.72017 | 0.30324 | -0.72013 | -0.3044 | 3.3871e-05 | -0.0011594 | 0.022655 | 0.022668 | 0.022668 | 0.9957 | -0.033634 | 0.99565 | -0.033347 | 10.3036
15 | -1.0206 | -0.44877 | 1.0211 | 0.44876 | 0.00046178 | -4.4963e-06 | 0.032325 | 0.032322 | 0.032325 | 0.9957 | -0.033634 | 0.99618 | -0.029577 | 15.3929
16 | 0.72013 | 0.3044 | -0.71995 | -0.31047 | 0.00017801 | -0.006069 | 0.022668 | 0.022738 | 0.022738 | 0.99565 | -0.033347 | 0.99542 | -0.031786 | 10.3353
17 | -1.4353 | -0.64935 | 1.4353 | 0.64925 | 1.231e-05 | -0.00010119 | 0.04565 | 0.045649 | 0.04565 | 0.99618 | -0.029577 | 0.99618 | -0.029641 | 20.75
18 | 0.71995 | 0.31047 | -0.71993 | -0.31143 | 2.833e-05 | -0.00096214 | 0.022738 | 0.022749 | 0.022749 | 0.99542 | -0.031786 | 0.99538 | -0.031529 | 10.3403
19 | -1.4353 | -0.64925 | 1.4357 | 0.64609 | 0.00038346 | -0.0031559 | 0.045649 | 0.04561 | 0.045649 | 0.99618 | -0.029641 | 0.99644 | -0.031606 | 20.7494
20 | 0.65885 | 0.28185 | -0.65502 | -0.28527 | 0.003823 | -0.0034263 | 0.020782 | 0.02085 | 0.02085 | 0.99538 | -0.031529 | 0.9892 | -0.086252 | 9.9284
21 | 0.43194 | 0.17723 | -0.4319 | -0.17737 | 4.6533e-05 | -0.00013515 | 0.013625 | 0.013627 | 0.013627 | 0.9892 | -0.086252 | 0.98908 | -0.087392 | 6.4891
22 | 0.4319 | 0.17737 | -0.4316 | -0.20453 | 0.00029605 | -0.027161 | 0.013627 | 0.013949 | 0.013949 | 0.98908 | -0.087392 | 0.98844 | -0.082606 | 6.3403
23 | 0.32301 | 0.15438 | -0.323 | -0.15644 | 1.2903e-05 | -0.0020534 | 0.010456 | 0.010482 | 0.010482 | 0.98844 | -0.082606 | 0.9884 | -0.082263 | 4.7645
24 | 0.10859 | 0.050144 | -0.10854 | -0.05257 | 4.6172e-05 | -0.0024257 | 0.0034932 | 0.0035238 | 0.0035238 | 0.98844 | -0.082606 | 0.98799 | -0.085659 | 1.678
25 | -0.15321 | -0.074203 | 0.15322 | 0.069059 | 7.086e-06 | -0.0051446 | 0.0049543 | 0.0048909 | 0.0049543 | 0.9919 | -0.16846 | 0.99195 | -0.16883 | 2.252
26 | -1.9177 | -0.83222 | 1.9196 | 0.77931 | 0.0019488 | -0.052913 | 0.060836 | 0.06022 | 0.060836 | 0.99195 | -0.16883 | 0.99314 | -0.1442 | 14.4503
27 | 1.7644 | 0.76316 | -1.7616 | -0.76065 | 0.0028642 | 0.002516 | 0.055946 | 0.055964 | 0.055964 | 0.99195 | -0.16883 | 0.98974 | -0.2485 | 13.6499
28 | 0.30044 | 0.13367 | -0.30038 | -0.14524 | 6.0906e-05 | -0.01157 | 0.0095583 | 0.0097001 | 0.0097001 | 0.99314 | -0.1442 | 0.99295 | -0.14259 | 4.4092
29 | 2.5618 | 1.1875 | -2.5564 | -1.2 | 0.0053968 | -0.012474 | 0.082075 | 0.082248 | 0.082248 | 0.99314 | -0.1442 | 0.99118 | -0.12734 | 37.3856
30 | -5.1477 | -2.2776 | 5.1516 | 2.2661 | 0.0039148 | -0.01149 | 0.16362 | 0.16344 | 0.16362 | 0.99314 | -0.1442 | 0.99402 | -0.12681 | 38.8646
31 | 0.36586 | 0.17708 | -0.36583 | -0.17718 | 2.5039e-05 | -0.00010284 | 0.011815 | 0.011816 | 0.011816 | 0.99314 | -0.1442 | 0.99306 | -0.14465 | 5.6267
32 | 1.7616 | 0.76065 | -1.7606 | -0.79145 | 0.00097822 | -0.030806 | 0.055964 | 0.056337 | 0.056337 | 0.98974 | -0.2485 | 0.9891 | -0.26122 | 13.3818
33 | 1.6053 | 0.71658 | -1.6052 | -0.71856 | 5.2319e-05 | -0.0019804 | 0.051308 | 0.051332 | 0.051332 | 0.9891 | -0.26122 | 0.98906 | -0.26195 | 12.1928
34 | 0.1553 | 0.074871 | -0.15528 | -0.075208 | 1.3347e-05 | -0.00033687 | 0.0050317 | 0.0050361 | 0.0050361 | 0.9891 | -0.26122 | 0.98901 | -0.26179 | 2.3982
35 | 1.4427 | 0.63984 | -1.4402 | -0.63828 | 0.0025502 | 0.0015636 | 0.046064 | 0.046089 | 0.046089 | 0.98906 | -0.26195 | 0.98666 | -0.34705 | 11.2412
36 | 0.30038 | 0.14524 | -0.30035 | -0.14546 | 3.5371e-05 | -0.00022607 | 0.0097001 | 0.0097033 | 0.0097033 | 0.99295 | -0.14259 | 0.99282 | -0.14337 | 4.6206
37 | 2.5564 | 1.2 | -2.5554 | -1.1995 | 0.00097515 | 0.00051595 | 0.082248 | 0.08225 | 0.08225 | 0.99118 | -0.12734 | 0.99078 | -0.13015 | 39.1665
38 | -5.1516 | -2.2661 | 5.152 | 2.2632 | 0.00041777 | -0.0029078 | 0.16344 | 0.16341 | 0.16344 | 0.99402 | -0.12681 | 0.99411 | -0.12633 | 25.618
39 | 2.296 | 1.0738 | -2.2956 | -1.0749 | 0.00037219 | -0.0010872 | 0.073852 | 0.073866 | 0.073866 | 0.99078 | -0.13015 | 0.99063 | -0.12885 | 33.5756
40 | -5.3927 | -2.3797 | 5.3935 | 2.3746 | 0.00081765 | -0.0051508 | 0.17117 | 0.1711 | 0.17117 | 0.99411 | -0.12633 | 0.99427 | -0.12544 | 26.8285
41 | 1.3643 | 0.60155 | -1.3625 | -0.60059 | 0.0018414 | 0.00095953 | 0.043625 | 0.043645 | 0.043645 | 0.98666 | -0.34705 | 0.98483 | -0.41229 | 10.6451
42 | 0.25172 | 0.12024 | -0.25171 | -0.12191 | 6.2435e-06 | -0.001666 | 0.0081121 | 0.0081331 | 0.0081331 | 0.99271 | -0.03066 | 0.99269 | -0.030447 | 3.6969
43 | -0.33978 | -0.16456 | 0.33979 | 0.16452 | 9.288e-06 | -4.4392e-05 | 0.011015 | 0.011015 | 0.011015 | 0.98939 | -0.11843 | 0.98942 | -0.11825 | 5.2454
44 | 0.2982 | 0.13882 | -0.29817 | -0.1443 | 2.9071e-05 | -0.0054782 | 0.009597 | 0.0096657 | 0.0096657 | 0.98942 | -0.11825 | 0.98933 | -0.11744 | 4.3935
45 | 1.3855 | 0.6509 | -1.3848 | -0.65714 | 0.00073781 | -0.006242 | 0.044663 | 0.044744 | 0.044744 | 0.98942 | -0.11825 | 0.98893 | -0.11387 | 20.338
46 | -2.0235 | -0.95424 | 2.0254 | 0.94725 | 0.0018308 | -0.0069973 | 0.065274 | 0.065181 | 0.065274 | 0.98942 | -0.11825 | 0.99025 | -0.12559 | 29.6701
47 | 0.29817 | 0.1443 | -0.29816 | -0.1444 | 1.592e-05 | -0.00010176 | 0.0096657 | 0.0096671 | 0.0096671 | 0.98933 | -0.11744 | 0.98927 | -0.11779 | 4.6034
48 | 1.3848 | 0.65714 | -1.3844 | -0.65702 | 0.00039063 | 0.00011686 | 0.044744 | 0.044745 | 0.044745 | 0.98893 | -0.11387 | 0.98863 | -0.11587 | 21.3072
49 | -2.0254 | -0.94725 | 2.0256 | 0.94647 | 0.00020341 | -0.00077954 | 0.065181 | 0.06517 | 0.065181 | 0.99025 | -0.12559 | 0.99035 | -0.1264 | 29.6276
50 | 1.0953 | 0.517 | -1.0951 | -0.51904 | 0.00014925 | -0.0020399 | 0.035366 | 0.035392 | 0.035392 | 0.98863 | -0.11587 | 0.98851 | -0.11474 | 16.0871
51 | 1.0951 | 0.51904 | -1.0951 | -0.52024 | 8.7973e-05 | -0.0012007 | 0.035392 | 0.035407 | 0.035407 | 0.98851 | -0.11474 | 0.98843 | -0.11408 | 16.0941
52 | -2.2949 | -1.0769 | 2.2952 | 1.0763 | 0.00022521 | -0.00065684 | 0.073894 | 0.073885 | 0.073894 | 0.99035 | -0.1264 | 0.99044 | -0.12719 | 33.5882
53 | -0.31273 | -0.15146 | 0.31274 | 0.15123 | 1.4035e-06 | -0.00023754 | 0.010151 | 0.010148 | 0.010151 | 0.98818 | -0.11353 | 0.98819 | -0.11356 | 4.6141
54 | -0.31274 | -0.15123 | 0.31274 | 0.15003 | 7.0302e-06 | -0.001192 | 0.010148 | 0.010133 | 0.010148 | 0.98819 | -0.11356 | 0.98821 | -0.11376 | 4.6127
55 | -2.2952 | -1.0763 | 2.2956 | 1.0749 | 0.00047004 | -0.0013719 | 0.073885 | 0.073866 | 0.073885 | 0.99044 | -0.12719 | 0.99063 | -0.12885 | 33.5841
56 | 0.22887 | 0.11018 | -0.22887 | -0.11085 | 2.0411e-06 | -0.0006679 | 0.007359 | 0.0073674 | 0.0073674 | 0.99644 | -0.031606 | 0.99643 | -0.031529 | 3.3488
57 | -2.042 | -0.93696 | 2.0432 | 0.93229 | 0.0011987 | -0.0046761 | 0.065088 | 0.065028 | 0.065088 | 0.99644 | -0.031606 | 0.99698 | -0.036081 | 29.5857
58 | 0.10049 | 0.046442 | -0.10049 | -0.04795 | 8.7664e-07 | -0.0015079 | 0.0032053 | 0.0032239 | 0.0032239 | 0.99698 | -0.036081 | 0.99698 | -0.03601 | 1.4654
59 | -2.5427 | -1.1719 | 2.5444 | 1.1678 | 0.0017047 | -0.0041117 | 0.081067 | 0.081011 | 0.081067 | 0.99698 | -0.036081 | 0.99761 | -0.041257 | 36.8485
60 | 0.39901 | 0.19322 | -0.399 | -0.19324 | 7.8966e-06 | -2.6969e-05 | 0.012836 | 0.012837 | 0.012837 | 0.99698 | -0.036081 | 0.99696 | -0.036211 | 6.1128
61 | 0.10049 | 0.04795 | -0.10049 | -0.048667 | 4.2062e-07 | -0.0007173 | 0.0032239 | 0.0032329 | 0.0032329 | 0.99698 | -0.03601 | 0.99697 | -0.035974 | 1.4695
62 | 3.6386 | 1.6584 | -3.6347 | -1.6624 | 0.0039082 | -0.0040283 | 0.11571 | 0.11577 | 0.11577 | 0.99761 | -0.041257 | 0.9966 | -0.033107 | 52.624
63 | -6.183 | -2.8263 | 6.1848 | 2.8243 | 0.0017992 | -0.0019807 | 0.19672 | 0.19668 | 0.19672 | 0.99761 | -0.041257 | 0.99793 | -0.037535 | 54.3429
64 | 2.2015 | 1.0033 | -2.2007 | -1.006 | 0.00082193 | -0.0027265 | 0.070079 | 0.070115 | 0.070115 | 0.9966 | -0.033107 | 0.99626 | -0.030278 | 31.8705
65 | 1.4332 | 0.65917 | -1.433 | -0.66026 | 0.00013337 | -0.0010947 | 0.045694 | 0.045707 | 0.045707 | 0.9966 | -0.033107 | 0.99652 | -0.032387 | 20.7761
66 | -6.5312 | -2.992 | 6.5312 | 2.9918 | 5.0601e-05 | -0.00020878 | 0.20781 | 0.20781 | 0.20781 | 0.99793 | -0.037535 | 0.99794 | -0.037497 | 32.5724
67 | 2.2007 | 1.006 | -2.2004 | -1.0069 | 0.00028007 | -0.00092789 | 0.070115 | 0.070127 | 0.070127 | 0.99626 | -0.030278 | 0.99614 | -0.029308 | 31.876
68 | 1.2804 | 0.58635 | -1.2803 | -0.58804 | 0.00016288 | -0.0016887 | 0.040797 | 0.040818 | 0.040818 | 0.99652 | -0.032387 | 0.9964 | -0.031411 | 18.5535
69 | -6.5312 | -2.9918 | 6.5329 | 2.9851 | 0.0016267 | -0.0067172 | 0.20781 | 0.20772 | 0.20781 | 0.99794 | -0.037497 | 0.9982 | -0.036251 | 32.5719
70 | 1.9643 | 0.89258 | -1.963 | -0.89198 | 0.0013138 | 0.00059967 | 0.062527 | 0.062529 | 0.062529 | 0.99614 | -0.029308 | 0.99543 | -0.034773 | 29.7758
71 | 1.2803 | 0.58804 | -1.2802 | -0.58939 | 0.00013051 | -0.0013515 | 0.040818 | 0.040834 | 0.040834 | 0.9964 | -0.031411 | 0.9963 | -0.030624 | 18.5611
72 | -6.5329 | -2.9851 | 6.5347 | 2.99 | 0.0018684 | 0.0048571 | 0.20772 | 0.20771 | 0.20772 | 0.9982 | -0.036251 | 0.99872 | -0.0060072 | 32.2042
73 | 0.23768 | 0.11357 | -0.23768 | -0.11472 | 3.7233e-06 | -0.0011424 | 0.0076141 | 0.0076284 | 0.0076284 | 0.99872 | -0.0060072 | 0.99871 | -0.0058733 | 3.4674
74 | -7.0564 | -3.2411 | 7.0567 | 3.2399 | 0.00033248 | -0.0011516 | 0.22445 | 0.22443 | 0.22445 | 0.99872 | -0.0060072 | 0.99877 | -0.0057756 | 35.1796
75 | 0.13761 | 0.06632 | -0.13761 | -0.066648 | 3.5847e-07 | -0.00032799 | 0.0044141 | 0.0044182 | 0.0044182 | 0.99903 | -0.0045867 | 0.99903 | -0.0045641 | 2.0083
76 | 7.7124 | 3.5511 | -7.7121 | -3.5519 | 0.0002936 | -0.00082448 | 0.24534 | 0.24536 | 0.24536 | 0.99903 | -0.0045867 | 0.99899 | -0.0047713 | 38.4569
77 | -7.85 | -3.6174 | 7.8564 | 3.6001 | 0.0064112 | -0.017287 | 0.24976 | 0.2495 | 0.24976 | 0.99903 | -0.0045867 | 0.99988 | -0.00058659 | 39.1468
78 | 7.556 | 3.4764 | -7.5556 | -3.4775 | 0.00040041 | -0.001181 | 0.24035 | 0.24036 | 0.24036 | 0.99899 | -0.0047713 | 0.99893 | -0.0050293 | 37.6744
79 | -8.3619 | -3.8424 | 8.3621 | 3.842 | 0.0001676 | -0.00038832 | 0.26569 | 0.26568 | 0.26569 | 0.99988 | -0.00058659 | 0.9999 | -0.00048834 | 41.6436
80 | 0.5055 | 0.24228 | -0.50547 | -0.24426 | 2.9063e-05 | -0.0019722 | 0.016184 | 0.016209 | 0.016209 | 0.99988 | -0.00058659 | 0.99982 | -9.2768e-05 | 7.3677
81 | 7.5556 | 3.4775 | -7.5551 | -3.479 | 0.00050905 | -0.0015009 | 0.24036 | 0.24038 | 0.24038 | 0.99893 | -0.0050293 | 0.99886 | -0.0053565 | 37.6777
82 | 7.5551 | 3.479 | -7.5546 | -3.4805 | 0.00051124 | -0.0015068 | 0.24038 | 0.24041 | 0.24041 | 0.99886 | -0.0053565 | 0.99879 | -0.0056844 | 37.6811
83 | 7.0568 | 3.2395 | -7.0567 | -3.2399 | 0.00013074 | -0.0004529 | 0.22442 | 0.22443 | 0.22443 | 0.99879 | -0.0056844 | 0.99877 | -0.0057756 | 35.177
84 | 0.23768 | 0.11472 | -0.23768 | -0.11511 | 1.2905e-06 | -0.00039495 | 0.0076284 | 0.0076334 | 0.0076334 | 0.99871 | -0.0058733 | 0.99871 | -0.0058261 | 3.4697
85 | -0.17486 | -0.084691 | 0.17488 | 0.084262 | 2.0722e-05 | -0.00042833 | 0.0056105 | 0.0056049 | 0.0056105 | 0.9997 | -0.00088159 | 0.99982 | -9.2768e-05 | 2.6717
86 | 0.33059 | 0.15999 | -0.33057 | -0.1601 | 2.0164e-05 | -0.00010745 | 0.010604 | 0.010606 | 0.010606 | 0.99982 | -9.2768e-05 | 0.99976 | -0.00049543 | 5.0503
87 | -8.4758 | -3.8971 | 8.4766 | 3.8952 | 0.0008459 | -0.001895 | 0.26933 | 0.2693 | 0.26933 | 0.9999 | -0.00048834 | 1 | 0 | 42.2142
88 | 6.8939 | 2.975 | -6.8788 | -3.0312 | 0.015036 | -0.05624 | 0.21675 | 0.2175 | 0.2175 | 1 | 0 | 0.99772 | -0.013349 | 34.0903
89 | 0.18034 | 0.080784 | -0.18033 | -0.086898 | 1.1379e-05 | -0.0061145 | 0.0057176 | 0.0057922 | 0.0057922 | 0.99772 | -0.013349 | 0.99766 | -0.012848 | 2.6328
90 | 0.1289 | 0.059967 | -0.1289 | -0.062428 | 2.3569e-06 | -0.002461 | 0.0041134 | 0.0041439 | 0.0041439 | 0.99772 | -0.013349 | 0.9977 | -0.013196 | 1.8836
91 | 6.5696 | 2.8905 | -6.5634 | -2.8744 | 0.0061906 | 0.016095 | 0.20767 | 0.20767 | 0.20767 | 0.99772 | -0.013349 | 0.996 | -0.11525 | 32.1973
92 | -5.3935 | -2.3746 | 5.3994 | 2.3375 | 0.0058568 | -0.037074 | 0.1711 | 0.17063 | 0.1711 | 0.99427 | -0.12544 | 0.9954 | -0.11883 | 26.8182
93 | 1.2802 | 0.58939 | -1.2801 | -0.59016 | 7.4459e-05 | -0.00077042 | 0.040834 | 0.040844 | 0.040844 | 0.9963 | -0.030624 | 0.99625 | -0.030173 | 18.5655
94 | 1.089 | 0.49762 | -1.0889 | -0.49909 | 0.00010164 | -0.0014678 | 0.034694 | 0.034712 | 0.034712 | 0.99625 | -0.030173 | 0.99616 | -0.029461 | 15.778
95 | 1.7356 | 0.78182 | -1.7351 | -0.78164 | 0.00045371 | 0.00018537 | 0.055203 | 0.055204 | 0.055204 | 0.99543 | -0.034773 | 0.99515 | -0.036963 | 26.2876
96 | 1.0889 | 0.49909 | -1.0885 | -0.50517 | 0.00042246 | -0.0060816 | 0.034712 | 0.034787 | 0.034787 | 0.99616 | -0.029461 | 0.9958 | -0.026444 | 15.8123
97 | 0.25845 | 0.1198 | -0.25843 | -0.12509 | 2.0523e-05 | -0.0052889 | 0.008258 | 0.0083237 | 0.0083237 | 0.9958 | -0.026444 | 0.99573 | -0.025785 | 3.7835
98 | 0.83003 | 0.38537 | -0.83003 | -0.38553 | 6.4675e-06 | -0.00016104 | 0.026529 | 0.026531 | 0.026531 | 0.9958 | -0.026444 | 0.99579 | -0.026382 | 12.0596
99 | 0.25843 | 0.12509 | -0.25842 | -0.12516 | 7.5077e-06 | -6.7275e-05 | 0.0083237 | 0.0083246 | 0.0083246 | 0.99573 | -0.025785 | 0.9957 | -0.025977 | 3.9641
100 | 0.48787 | 0.21982 | -0.48786 | -0.22053 | 9.7554e-06 | -0.00071567 | 0.015512 | 0.015521 | 0.015521 | 0.99579 | -0.026382 | 0.99577 | -0.026235 | 7.0549
101 | 0.48786 | 0.22053 | -0.48766 | -0.23484 | 0.0001975 | -0.014313 | 0.015521 | 0.015697 | 0.015697 | 0.99577 | -0.026235 | 0.9954 | -0.022993 | 7.135
102 | -0.47626 | -0.22923 | 0.47627 | 0.22825 | 1.3414e-05 | -0.00097959 | 0.01544 | 0.015428 | 0.01544 | 0.98821 | -0.11376 | 0.98823 | -0.114 | 7.0182
103 | 0.21732 | 0.10024 | -0.21731 | -0.10238 | 6.0228e-06 | -0.0021442 | 0.0069895 | 0.007016 | 0.007016 | 0.98843 | -0.11408 | 0.98841 | -0.11386 | 3.1891
104 | 0.87773 | 0.42 | -0.87769 | -0.42096 | 4.4759e-05 | -0.0009547 | 0.028418 | 0.02843 | 0.02843 | 0.98843 | -0.11408 | 0.98839 | -0.11364 | 12.9229
105 | -0.47627 | -0.22825 | 0.47629 | 0.22666 | 2.1718e-05 | -0.0015894 | 0.015428 | 0.015408 | 0.015428 | 0.98823 | -0.114 | 0.98828 | -0.11438 | 7.0126
106 | 0.21731 | 0.10238 | -0.21731 | -0.10296 | 1.6288e-06 | -0.00057706 | 0.007016 | 0.0070232 | 0.0070232 | 0.98841 | -0.11386 | 0.9884 | -0.11379 | 3.1924
107 | 0.58128 | 0.2774 | -0.58122 | -0.27748 | 6.1896e-05 | -7.5701e-05 | 0.018811 | 0.018813 | 0.018813 | 0.98839 | -0.11364 | 0.98828 | -0.11438 | 8.9585
108 | 0.074857 | 0.033964 | -0.074857 | -0.034857 | 2.958e-07 | -0.00089253 | 0.0024008 | 0.0024117 | 0.0024117 | 0.9884 | -0.11379 | 0.9884 | -0.11376 | 1.0962
109 | 0.074857 | 0.034857 | -0.074856 | -0.036255 | 4.6878e-07 | -0.001398 | 0.0024117 | 0.0024292 | 0.0024292 | 0.9884 | -0.11376 | 0.98839 | -0.11371 | 1.1042
110 | -0.25457 | -0.1233 | 0.25458 | 0.12327 | 2.4964e-06 | -2.3107e-05 | 0.0081998 | 0.0081995 | 0.0081998 | 0.99581 | -0.11445 | 0.99582 | -0.11438 | 3.9047
111 | -0.50589 | -0.24395 | 0.50596 | 0.23928 | 6.9861e-05 | -0.0046712 | 0.016281 | 0.016222 | 0.016281 | 0.99582 | -0.11438 | 0.99595 | -0.11555 | 7.4004
112 | 0.25131 | 0.12067 | -0.25128 | -0.12098 | 3.1904e-05 | -0.00030439 | 0.0080815 | 0.0080855 | 0.0080855 | 0.99582 | -0.11438 | 0.99569 | -0.11524 | 3.8503
113 | 5.8395 | 2.5311 | -5.8364 | -2.5477 | 0.0031023 | -0.016609 | 0.18447 | 0.18469 | 0.18469 | 0.99595 | -0.11555 | 0.9954 | -0.11883 | 28.9476
114 | -6.3455 | -2.7704 | 6.3458 | 2.769 | 0.00030768 | -0.0013678 | 0.20069 | 0.20067 | 0.20069 | 0.99595 | -0.11555 | 0.996 | -0.11525 | 31.4558
115 | 0.25128 | 0.12098 | -0.25127 | -0.1217 | 2.6574e-06 | -0.00071912 | 0.0080855 | 0.0080946 | 0.0080946 | 0.99569 | -0.11524 | 0.99568 | -0.11515 | 3.6794
116 | 0.43705 | 0.21021 | -0.43704 | -0.21112 | 1.0124e-05 | -0.00090312 | 0.014065 | 0.014076 | 0.014076 | 0.9954 | -0.11883 | 0.99537 | -0.11863 | 6.3983
117 | 0.083994 | 0.040128 | -0.083994 | -0.04068 | 2.2746e-07 | -0.0005515 | 0.0026997 | 0.0027066 | 0.0027066 | 0.99537 | -0.11863 | 0.99537 | -0.11861 | 1.2303
118 | 0.18033 | 0.086898 | -0.18033 | -0.087338 | 8.3059e-07 | -0.00044004 | 0.0057922 | 0.0057977 | 0.0057977 | 0.99766 | -0.012848 | 0.99765 | -0.012808 | 2.6353
119 | -0.36029 | -0.14658 | 0.3603 | 0.14536 | 9.1307e-06 | -0.0012137 | 0.01141 | 0.011396 | 0.01141 | 0.98412 | -0.42199 | 0.98414 | -0.42213 | 5.1862
120 | 0.069754 | 0.0058645 | -0.069754 | -0.0076537 | 4.3655e-07 | -0.0017892 | 0.0020533 | 0.0020584 | 0.0020584 | 0.98412 | -0.42199 | 0.98411 | -0.42206 | 0.93564
121 | -0.3603 | -0.14536 | 0.36035 | 0.13893 | 4.8034e-05 | -0.0064328 | 0.011396 | 0.011327 | 0.011396 | 0.98414 | -0.42213 | 0.98427 | -0.42277 | 5.1801
122 | 0.069754 | 0.0076537 | -0.069747 | -0.032886 | 6.615e-06 | -0.025232 | 0.0020584 | 0.0022622 | 0.0022622 | 0.98411 | -0.42206 | 0.98402 | -0.42209 | 1.0283
123 | -0.36035 | -0.13893 | 0.36035 | 0.13862 | 2.3009e-06 | -0.00031015 | 0.011327 | 0.011324 | 0.011327 | 0.98427 | -0.42277 | 0.98428 | -0.4228 | 5.1485
124 | 0.069747 | 0.032886 | -0.069747 | -0.03378 | 2.656e-07 | -0.00089431 | 0.0022622 | 0.0022735 | 0.0022735 | 0.98402 | -0.42209 | 0.98402 | -0.42206 | 1.0334
125 | 0.6842 | 0.2953 | -0.68412 | -0.29543 | 7.8267e-05 | -0.00012784 | 0.021853 | 0.021855 | 0.021855 | 0.98442 | -0.41887 | 0.98428 | -0.4228 | 6.2444
126 | -0.75866 | -0.33137 | 0.75868 | 0.32951 | 1.602e-05 | -0.0018611 | 0.024277 | 0.024255 | 0.024277 | 0.98442 | -0.41887 | 0.98444 | -0.41857 | 6.7063
127 | 0.32832 | 0.15676 | -0.32831 | -0.15836 | 1.0526e-05 | -0.0015967 | 0.010669 | 0.010689 | 0.010689 | 0.98444 | -0.41857 | 0.98441 | -0.4183 | 4.8586
128 | -1.087 | -0.48627 | 1.0873 | 0.46735 | 0.00033707 | -0.018915 | 0.034919 | 0.034693 | 0.034919 | 0.98444 | -0.41857 | 0.98478 | -0.41428 | 9.6461
129 | -0.16846 | -0.081588 | 0.16848 | 0.081116 | 2.1494e-05 | -0.00047116 | 0.005429 | 0.0054229 | 0.005429 | 0.99526 | -0.023844 | 0.9954 | -0.022993 | 2.5852
130 | 0.31918 | 0.15373 | -0.31918 | -0.15458 | 5.1146e-06 | -0.00085617 | 0.010274 | 0.010285 | 0.010285 | 0.9954 | -0.022993 | 0.99538 | -0.022854 | 4.675
131 | 1.0874 | 0.46735 | -1.0873 | -0.46735 | 4.4001e-05 | -6.7685e-07 | 0.034692 | 0.034693 | 0.034693 | 0.98483 | -0.41229 | 0.98478 | -0.41428 | 8.4618
132 | 0.32831 | 0.15836 | -0.3283 | -0.159 | 4.2724e-06 | -0.00064632 | 0.010689 | 0.010697 | 0.010697 | 0.98441 | -0.4183 | 0.9844 | -0.41818 | 4.8624

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.3845 | 6.8807

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27975 | 0.13549
1 | 0.34165 | 0.16547
2 | 0.20965 | 0.10154
3 | 0.317 | 0.15353
4 | 0.33197 | 0.16078
5 | 0.37744 | 0.1828
6 | 0.30048 | 0.14553
7 | 0.41415 | 0.20058
8 | 0.06108 | 0.029582
9 | 0.22308 | 0.10804
10 | 0.323 | 0.15644
11 | 0.10854 | 0.05257
12 | 0.15321 | 0.074203
13 | 0.16253 | 0.078718
14 | 0.15528 | 0.075208
15 | 0.36583 | 0.17718
16 | 0.30035 | 0.14546
17 | 0.25943 | 0.12565
18 | 0.24065 | 0.11655
19 | 0.075847 | 0.036735
20 | 0.33978 | 0.16456
21 | 0.28911 | 0.14002
22 | 0.29816 | 0.1444
23 | 0.26937 | 0.13046
24 | 0.31273 | 0.15146
25 | 0.22887 | 0.11085
26 | 0.399 | 0.19324
27 | 0.34637 | 0.16775
28 | 0.1526 | 0.073907
29 | 0.10049 | 0.048667
30 | 0.23611 | 0.11436
31 | 0.28396 | 0.13753
32 | 0.13761 | 0.066648
33 | 0.15606 | 0.075583
34 | 0.49778 | 0.24109
35 | 0.23768 | 0.11511
36 | 0.17486 | 0.084691
37 | 0.33057 | 0.1601
38 | 0.11367 | 0.055055
39 | 0.19107 | 0.092542
40 | 0.22745 | 0.11016
41 | 0.34216 | 0.16572
42 | 0.25842 | 0.12516
43 | 0.16352 | 0.079194
44 | 0.29641 | 0.14356
45 | 0.14246 | 0.068995
46 | 0.10492 | 0.050816
47 | 0.25457 | 0.1233
48 | 0.21761 | 0.1054
49 | 0.35304 | 0.17099
50 | 0.25127 | 0.1217
51 | 0.1289 | 0.062428
52 | 0.18033 | 0.087338
53 | 0.083994 | 0.04068
54 | 0.29053 | 0.14071
55 | 0.074461 | 0.036063
56 | 0.32377 | 0.15681
57 | 0.069747 | 0.03378
58 | 0.16846 | 0.081588
59 | 0.31918 | 0.15458
60 | 0.2751 | 0.13323
61 | 0.3283 | 0.159
62 | 0.074856 | 0.036255
63 | 0.25171 | 0.12191

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1