## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_207_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_207_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_207_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_207_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_207_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_207_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_207_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_207_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_207_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_207_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_207_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_207_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_207_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_207_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_207_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_207_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_207_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_207_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_207_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_207_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_207_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_207_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_207_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_207_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_207_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_207_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_207_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_207_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_207_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_207_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_207_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_207_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_207_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_207_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_207_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_207_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_207_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_207_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_207_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_207_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_207_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_207_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_207_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_207_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_207_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_207_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_207_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_207_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_207_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_207_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_207_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_207_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_207_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_207_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_207_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_207_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_207_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_207_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_207_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_207_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_207_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_207_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_207_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_207_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_207_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_207_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_207_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_207_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_207_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_207_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_207_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_207_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_207_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_207_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_207_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_207_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_207_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_207_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_207_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_207_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_207_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_207_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_207_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_207_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_207_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_207_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_207_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_207_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_207_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_207_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_207_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_207_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_207_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_207_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_207_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_207_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_207_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_207_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_207_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_207_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_207_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_207_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_207_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_207_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_207_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_207_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_207_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_207_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_207_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_207_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_207_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_207_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_207_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_207_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_207_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_207_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_207_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_207_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_207_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_207_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_207_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_207_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_207_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_207_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_207_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_207_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_207_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_207_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_207_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_207_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_207_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_207_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_207_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_207_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_207_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_207_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_207_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_207_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_207_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_207_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_207_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_207_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_207_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_207_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_207_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_207_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_207_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_207_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_207_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_207_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_207_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_207_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_207_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_207_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_HV_207_0_node_145 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_207_0_load_0 | 0 | 0.095823 | 0.046409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_207_0_load_159 | 6 | 0.068213 | 0.033037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_207_0_load_43 | 7 | 0.12214 | 0.059156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_207_0_load_145 | 8 | 0.11387 | 0.055152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_207_0_load_34 | 9 | 0.097315 | 0.047132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_207_0_load_153 | 11 | 0.070697 | 0.03424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_207_0_load_155 | 12 | 0.089069 | 0.043138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_207_0_load_10 | 14 | 0.14751 | 0.071443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_207_0_load_6 | 16 | 0.1183 | 0.057295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_207_0_load_154 | 21 | 0.15978 | 0.077386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_207_0_load_11 | 22 | 0.13225 | 0.064052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_207_0_load_15 | 24 | 0.15373 | 0.074454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_207_0_load_42 | 26 | 0.13996 | 0.067785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_207_0_load_16 | 27 | 0.14848 | 0.071912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_207_0_load_41 | 30 | 0.13946 | 0.067542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_207_0_load_20 | 31 | 0.1479 | 0.071629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_207_0_load_24 | 33 | 0.13105 | 0.06347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_207_0_load_28 | 37 | 0.13166 | 0.063763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_207_0_load_149 | 38 | 0.076299 | 0.036953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_207_0_load_29 | 39 | 0.12676 | 0.061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_207_0_load_25 | 43 | 0.068883 | 0.033361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_207_0_load_31 | 44 | 0.10008 | 0.048471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_207_0_load_32 | 45 | 0.1502 | 0.072745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_207_0_load_35 | 47 | 0.15278 | 0.073994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_207_0_load_45 | 52 | 0.15133 | 0.073291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_207_0_load_40 | 53 | 0.086576 | 0.041931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_207_0_load_151 | 54 | 0.14028 | 0.067942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_207_0_load_152 | 56 | 0.13959 | 0.067608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_207_0_load_46 | 57 | 0.21507 | 0.10417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_207_0_load_47 | 58 | 0.13433 | 0.065059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_207_0_load_146 | 60 | 0.33833 | 0.16386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_207_0_load_142 | 61 | 0.20534 | 0.099452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_207_0_load_140 | 62 | 0.076475 | 0.037038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_207_0_load_87 | 63 | 0.27426 | 0.13283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_207_0_load_50 | 64 | 0.22809 | 0.11047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_207_0_load_53 | 66 | 0.22328 | 0.10814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_207_0_load_91 | 68 | 0.36233 | 0.17549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_207_0_load_156 | 70 | 0.29809 | 0.14437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_207_0_load_56 | 72 | 0.25613 | 0.12405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_207_0_load_58 | 73 | 0.084494 | 0.040922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_207_0_load_86 | 77 | 0.1817 | 0.088001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_207_0_load_128 | 78 | 0.11232 | 0.054399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_207_0_load_127 | 79 | 0.092065 | 0.044589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_207_0_load_144 | 80 | 0.20913 | 0.10128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_207_0_load_129 | 84 | 0.14954 | 0.072428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_207_0_load_61 | 85 | 0.33541 | 0.16245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_207_0_load_123 | 89 | 0.17146 | 0.083041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_207_0_load_62 | 91 | 0.30395 | 0.14721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_207_0_load_71 | 97 | 0.1191 | 0.057681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_207_0_load_67 | 98 | 0.070252 | 0.034025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_207_0_load_68 | 99 | 0.16899 | 0.081845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_207_0_load_130 | 100 | 0.23545 | 0.11403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_207_0_load_125 | 103 | 0.33237 | 0.16097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_207_0_load_138 | 106 | 0.13634 | 0.066034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_207_0_load_72 | 107 | 0.3416 | 0.16544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_207_0_load_76 | 110 | 0.31909 | 0.15454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_207_0_load_114 | 113 | 0.33878 | 0.16408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_207_0_load_112 | 114 | 0.28496 | 0.13801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_207_0_load_77 | 117 | 0.2801 | 0.13566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_207_0_load_78 | 118 | 0.095696 | 0.046348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_207_0_load_104 | 119 | 0.41145 | 0.19927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_207_0_load_102 | 122 | 0.29347 | 0.14213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_207_0_load_107 | 124 | 0.3679 | 0.17818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_207_0_load_81 | 125 | 0.26641 | 0.12903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_207_0_load_100 | 129 | 0.28718 | 0.13909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_207_0_load_124 | 131 | 0.1493 | 0.072311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_207_0_load_147 | 132 | 0.30948 | 0.14989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_207_0_load_101 | 133 | 0.32364 | 0.15674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_207_0_load_122 | 134 | 0.11741 | 0.056864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_207_0_load_90 | 135 | 0.24556 | 0.11893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_207_0_load_99 | 136 | 0.35792 | 0.17335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_207_0_load_95 | 138 | 0.30489 | 0.14767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_207_0_load_106 | 142 | 0.23278 | 0.11274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_207_0_load_139 | 143 | 0.097571 | 0.047256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_207_0_load_109 | 144 | 0.40529 | 0.19629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_207_0_load_110 | 145 | 0.10355 | 0.050149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_207_0_load_158 | 146 | 0.053335 | 0.025831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_207_0_load_116 | 147 | 0.34128 | 0.16529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_207_0_load_119 | 148 | 0.10061 | 0.048726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_207_0_load_132 | 150 | 0.22287 | 0.10794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_207_0_load_135 | 151 | 0.091621 | 0.044374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_207_0_load_137 | 152 | 0.30638 | 0.14839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_207_0_load_136 | 153 | 0.085224 | 0.041276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_207_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_207_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_207_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_207_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.16619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_207_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.03415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_207_0_line_5 |  | 4 | 12 | 0.082797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_207_0_line_6 |  | 4 | 13 | 0.16786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_207_0_line_7 |  | 5 | 6 | 1.9333 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_207_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.26864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_207_0_line_9 |  | 6 | 19 | 0.039644 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_207_0_line_10 |  | 7 | 30 | 0.16238 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_207_0_line_11 |  | 7 | 52 | 0.28288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_207_0_line_12 |  | 8 | 9 | 4.2947 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_207_0_line_13 |  | 8 | 10 | 0.019619 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_207_0_line_14 |  | 9 | 46 | 0.01257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_207_0_line_15 |  | 10 | 116 | 0.022803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_207_0_line_16 |  | 10 | 110 | 0.15651 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_207_0_line_17 |  | 11 | 15 | 0.037551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_207_0_line_18 |  | 13 | 14 | 0.029091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_207_0_line_19 |  | 15 | 20 | 0.19292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_207_0_line_20 |  | 15 | 23 | 0.079739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_207_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.043168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_207_0_line_22 |  | 17 | 18 | 0.22415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_207_0_line_23 |  | 17 | 19 | 0.10544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_207_0_line_24 |  | 18 | 21 | 0.052131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_207_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.020694 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_207_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.052492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_207_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.006302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_207_0_line_28 |  | 25 | 26 | 0.15581 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_207_0_line_29 |  | 26 | 30 | 0.21805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_207_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.022755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_207_0_line_31 |  | 28 | 29 | 0.084256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_207_0_line_32 |  | 29 | 31 | 0.02307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_207_0_line_33 |  | 31 | 32 | 0.003174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_207_0_line_34 |  | 32 | 35 | 0.13978 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_207_0_line_35 |  | 32 | 36 | 0.10116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_207_0_line_36 |  | 32 | 37 | 0.042305 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_207_0_line_37 |  | 33 | 34 | 0.054841 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_207_0_line_38 |  | 34 | 42 | 0.051573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_207_0_line_39 |  | 34 | 37 | 0.064574 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_207_0_line_40 |  | 35 | 38 | 0.006127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_207_0_line_41 |  | 36 | 39 | 0.08077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_207_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.02609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_207_0_line_43 |  | 39 | 41 | 0.053583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_207_0_line_44 |  | 40 | 50 | 0.099993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_207_0_line_45 |  | 40 | 55 | 0.17406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_207_0_line_46 |  | 41 | 44 | 0.034634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_207_0_line_47 |  | 42 | 43 | 0.016976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_207_0_line_48 |  | 44 | 45 | 0.066917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_207_0_line_49 |  | 44 | 46 | 0.039792 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_207_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.054621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_207_0_line_51 |  | 48 | 49 | 0.13996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_207_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.19234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_207_0_line_53 |  | 49 | 51 | 0.11962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_207_0_line_54 |  | 49 | 52 | 0.19543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_207_0_line_55 |  | 50 | 54 | 0.010393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_207_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.007869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_207_0_line_57 |  | 55 | 56 | 0.026914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_207_0_line_58 |  | 57 | 58 | 0.040405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_207_0_line_59 |  | 57 | 59 | 0.11731 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_207_0_line_60 |  | 57 | 60 | 0.13157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_207_0_line_61 |  | 58 | 61 | 0.076359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_207_0_line_62 |  | 59 | 68 | 0.055053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_207_0_line_63 |  | 60 | 64 | 0.02442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_207_0_line_64 |  | 61 | 62 | 0.05234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_207_0_line_65 |  | 61 | 63 | 0.0057573 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_207_0_line_66 |  | 62 | 74 | 0.10431 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_207_0_line_67 |  | 62 | 71 | 0.05602 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_207_0_line_68 |  | 64 | 65 | 0.087332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_207_0_line_69 |  | 65 | 69 | 0.056866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_207_0_line_70 |  | 66 | 67 | 0.009923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_207_0_line_71 |  | 67 | 83 | 0.003777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_207_0_line_72 |  | 68 | 135 | 0.1109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_207_0_line_73 |  | 69 | 70 | 0.047627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_207_0_line_74 |  | 71 | 72 | 0.004026 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_207_0_line_75 |  | 72 | 73 | 0.031769 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_207_0_line_76 |  | 73 | 86 | 0.021922 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_207_0_line_77 |  | 74 | 124 | 0.078928 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_207_0_line_78 |  | 75 | 76 | 0.22396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_207_0_line_79 |  | 75 | 77 | 0.002741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_207_0_line_80 |  | 76 | 78 | 0.018476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_207_0_line_81 |  | 76 | 79 | 0.025354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_207_0_line_82 |  | 78 | 82 | 0.033491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_207_0_line_83 |  | 80 | 81 | 0.048525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_207_0_line_84 |  | 81 | 89 | 0.042286 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_207_0_line_85 |  | 81 | 88 | 0.050443 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_207_0_line_86 |  | 82 | 100 | 0.015887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_207_0_line_87 |  | 82 | 145 | 0.024981 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_207_0_line_88 |  | 83 | 84 | 0.046881 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_207_0_line_89 |  | 84 | 87 | 0.0074267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_207_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0025687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_207_0_line_91 |  | 86 | 88 | 0.088099 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_207_0_line_92 |  | 87 | 94 | 0.037223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_207_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.014987 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_207_0_line_94 |  | 90 | 148 | 0.040883 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_207_0_line_95 |  | 91 | 92 | 0.026034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_207_0_line_96 |  | 91 | 93 | 0.033157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_207_0_line_97 |  | 92 | 94 | 0.050552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_207_0_line_98 |  | 93 | 95 | 0.008223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_207_0_line_99 |  | 94 | 96 | 0.044959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_207_0_line_100 |  | 94 | 97 | 0.029732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_207_0_line_101 |  | 95 | 98 | 0.01844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_207_0_line_102 |  | 95 | 99 | 0.02965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_207_0_line_103 |  | 96 | 100 | 0.027879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_207_0_line_104 |  | 96 | 101 | 0.007915 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_207_0_line_105 |  | 98 | 102 | 0.041283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_207_0_line_106 |  | 99 | 103 | 0.032836 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_207_0_line_107 |  | 101 | 106 | 0.019043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_207_0_line_108 |  | 102 | 104 | 0.020544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_207_0_line_109 |  | 102 | 105 | 0.024143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_207_0_line_110 |  | 104 | 151 | 0.02382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_207_0_line_111 |  | 104 | 149 | 0.051618 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_207_0_line_112 |  | 105 | 150 | 0.013401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_207_0_line_113 |  | 106 | 153 | 0.048876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_207_0_line_114 |  | 107 | 108 | 0.018293 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_207_0_line_115 |  | 107 | 109 | 0.10105 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_207_0_line_116 |  | 108 | 110 | 0.25973 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_207_0_line_117 |  | 109 | 111 | 0.063194 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_207_0_line_118 |  | 111 | 112 | 0.078419 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_207_0_line_119 |  | 111 | 113 | 0.074203 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_207_0_line_120 |  | 112 | 114 | 0.039726 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_207_0_line_121 |  | 113 | 115 | 2.4168 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_207_0_line_122 |  | 114 | 140 | 0.019476 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_207_0_line_123 |  | 115 | 146 | 0.26643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_207_0_line_124 |  | 116 | 147 | 0.03433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_207_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.071392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_207_0_line_126 |  | 117 | 119 | 0.018167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_207_0_line_127 |  | 118 | 120 | 0.054657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_207_0_line_128 |  | 119 | 121 | 0.064339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_207_0_line_129 |  | 120 | 122 | 0.018259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_207_0_line_130 |  | 121 | 123 | 0.029286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_207_0_line_131 |  | 123 | 124 | 0.10188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_207_0_line_132 |  | 124 | 142 | 0.090467 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_207_0_line_133 |  | 125 | 126 | 0.025677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_207_0_line_134 |  | 126 | 127 | 0.022846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_207_0_line_135 |  | 126 | 128 | 0.063539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_207_0_line_136 |  | 127 | 129 | 0.051503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_207_0_line_137 |  | 128 | 132 | 0.066172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_207_0_line_138 |  | 128 | 130 | 0.22429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_207_0_line_139 |  | 129 | 133 | 0.031379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_207_0_line_140 |  | 130 | 131 | 0.073878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_207_0_line_141 |  | 131 | 134 | 0.037431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_207_0_line_142 |  | 134 | 149 | 0.020475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_207_0_line_143 |  | 136 | 137 | 0.049176 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_207_0_line_144 |  | 137 | 139 | 0.067817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_207_0_line_145 |  | 138 | 139 | 0.029271 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_207_0_line_146 |  | 139 | 140 | 0.065843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_207_0_line_147 |  | 140 | 141 | 0.075393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_207_0_line_148 |  | 140 | 142 | 0.039663 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_207_0_line_149 |  | 141 | 143 | 0.0439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_207_0_line_150 |  | 144 | 145 | 0.017345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_207_0_line_151 |  | 148 | 149 | 0.020889 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_207_0_line_152 |  | 152 | 153 | 0.038095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_207_0_trafo_145 | 25 MVA 110/20 kV | 154 | 8 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2626659.7427 | 1105459.317
1 | 2626652.2822 | 1105434.116
2 | 2626668.645 | 1105488.9933
3 | 2626646.0698 | 1105404.6961
4 | 2626740.7064 | 1105616.73
5 | 2626296.9348 | 1102840.7418
6 | 2626475.2448 | 1104765.8484
7 | 2626240.4607 | 1102578.1311
8 | 2624465.969 | 1097570.2162
9 | 2626245.358 | 1101478.937
10 | 2624453.2586 | 1097555.2715
11 | 2626640.812 | 1105370.9671
12 | 2626791.9333 | 1105677.5419
13 | 2626664.2608 | 1105703.9386
14 | 2626659.101 | 1105732.5638
15 | 2626633.2545 | 1105334.3376
16 | 2626441.2214 | 1104902.9144
17 | 2626472.9643 | 1104873.9489
18 | 2626530.6054 | 1105090.3653
19 | 2626437.9666 | 1104774.5796
20 | 2626563.5548 | 1105155.0642
21 | 2626554.0763 | 1105136.669
22 | 2626549.5327 | 1105426.1848
23 | 2626584.5353 | 1105386.9845
24 | 2626348.1741 | 1102051.5285
25 | 2626349.8423 | 1102057.6055
26 | 2626327.8805 | 1102211.8556
27 | 2626280.8693 | 1101932.11
28 | 2626277.0894 | 1101909.7156
29 | 2626266.6481 | 1101826.1724
30 | 2626300.2243 | 1102427.1456
31 | 2626262.9084 | 1101803.4113
32 | 2626262.4267 | 1101800.2743
33 | 2626363.6098 | 1101841.0882
34 | 2626350.4538 | 1101787.8485
35 | 2626151.9821 | 1101767.9155
36 | 2626251.4007 | 1101699.72
37 | 2626289.1716 | 1101767.4953
38 | 2626152.0317 | 1101761.7904
39 | 2626245.959 | 1101619.133
40 | 2626125.8983 | 1101760.4553
41 | 2626242.0974 | 1101565.6893
42 | 2626402.1233 | 1101785.4268
43 | 2626412.7597 | 1101798.6797
44 | 2626241.6041 | 1101531.1363
45 | 2626299.3891 | 1101539.4455
46 | 2626243.7643 | 1101491.4031
47 | 2626164.3707 | 1101980.1991
48 | 2626110.1254 | 1101973.8073
49 | 2626140.1098 | 1102110.5168
50 | 2626076.7768 | 1101816.5065
51 | 2626189.0786 | 1102053.5761
52 | 2626180.9387 | 1102301.6118
53 | 2626190.895 | 1102061.2323
54 | 2626083.4039 | 1101808.4863
55 | 2626087.0343 | 1101634.9802
56 | 2626112.1239 | 1101643.4588
57 | 2624180.5877 | 1096735.1074
58 | 2624178.2503 | 1096775.4452
59 | 2624284.1877 | 1096680.069
60 | 2624123.392 | 1096616.6199
61 | 2624239.436 | 1096821.1298
62 | 2624217.26 | 1096868.54
63 | 2624244.9564 | 1096819.4953
64 | 2624111.7906 | 1096595.1185
65 | 2624188.9503 | 1096563.9084
66 | 2624017.5575 | 1096706.181
67 | 2624013.3942 | 1096715.1914
68 | 2624315.1346 | 1096720.5991
69 | 2624203.6663 | 1096522.6901
70 | 2624248.3776 | 1096508.8052
71 | 2624161.8569 | 1096876.8279
72 | 2624159.7214 | 1096880.2434
73 | 2624142.6907 | 1096853.4247
74 | 2624233.8096 | 1096969.9948
75 | 2623762.3863 | 1096713.7842
76 | 2623872.8745 | 1096698.4861
77 | 2623761.0527 | 1096716.1803
78 | 2623877.3501 | 1096716.4119
79 | 2623897.6284 | 1096693.9031
80 | 2624025.9708 | 1096895.8558
81 | 2624065.5968 | 1096923.6042
82 | 2623885.4629 | 1096748.9058
83 | 2624011.2058 | 1096718.2732
84 | 2623977.6326 | 1096750.8317
85 | 2624125.5708 | 1096836.2121
86 | 2624127.5027 | 1096837.9051
87 | 2623971.934 | 1096755.5821
88 | 2624105.6976 | 1096923.2625
89 | 2624028.1357 | 1096941.8657
90 | 2624034.3159 | 1096955.5192
91 | 2623946.2898 | 1096829.4578
92 | 2623968.4597 | 1096815.8104
93 | 2623918.0539 | 1096846.8393
94 | 2623939.6672 | 1096774.2092
95 | 2623921.1604 | 1096854.4554
96 | 2623897.7976 | 1096790.8979
97 | 2623924.4703 | 1096748.6542
98 | 2623928.3818 | 1096871.4227
99 | 2623893.8399 | 1096865.9763
100 | 2623889.9404 | 1096764.1488
101 | 2623900.254 | 1096798.4225
102 | 2623944.5489 | 1096909.4088
103 | 2623871.3728 | 1096889.9228
104 | 2623953.1955 | 1096928.0523
105 | 2623922.3778 | 1096919.1156
106 | 2623882.7638 | 1096805.9545
107 | 2624583.0006 | 1097167.5174
108 | 2624587.1491 | 1097185.3321
109 | 2624497.321 | 1097113.9448
110 | 2624544.8943 | 1097428.3973
111 | 2624493.3159 | 1097058.4891
112 | 2624437.86 | 1097004.6944
113 | 2624558.132 | 1097022.3649
114 | 2624412.6678 | 1096973.9665
115 | 2626790.6962 | 1096096.9776
116 | 2624437.6972 | 1097571.9287
117 | 2624354.1571 | 1097205.2841
118 | 2624345.515 | 1097275.9943
119 | 2624372.2234 | 1097203.3777
120 | 2624337.1874 | 1097330.0135
121 | 2624350.4476 | 1097143.3821
122 | 2624355.4716 | 1097329.6642
123 | 2624337.7136 | 1097117.0177
124 | 2624286.1178 | 1097029.1
125 | 2624226.5309 | 1097144.9554
126 | 2624210.2859 | 1097125.0584
127 | 2624192.4026 | 1097139.3392
128 | 2624194.8963 | 1097074.9828
129 | 2624158.3741 | 1097175.205
130 | 2624033.6033 | 1097092.8979
131 | 2624000.6889 | 1097026.7231
132 | 2624165.6971 | 1097015.5809
133 | 2624135.7135 | 1097196.9104
134 | 2623984.3279 | 1096993.0757
135 | 2624415.7335 | 1096727.6051
136 | 2624385.4865 | 1096875.207
137 | 2624390.3629 | 1096924.1405
138 | 2624335.7391 | 1096948.4012
139 | 2624345.8698 | 1096920.9387
140 | 2624396.6355 | 1096962.841
141 | 2624459.0347 | 1096921.2255
142 | 2624366.4385 | 1096988.6556
143 | 2624453.0381 | 1096887.8735
144 | 2623845.4017 | 1096762.5669
145 | 2623861.8187 | 1096756.9686
146 | 2626965.2947 | 1096216.6319
147 | 2624414.1727 | 1097546.866
148 | 2623995.5508 | 1096968.4439
149 | 2623975.579 | 1096974.5642
150 | 2623910.1546 | 1096924.6088
151 | 2623973.6524 | 1096915.8499
152 | 2623812.6423 | 1096853.8189
153 | 2623843.272 | 1096832.6942
154 | 2624465.969 | 1097570.2162

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98261 | -0.53972 | 0.095823 | 0.046409
1 | 0.98262 | -0.53981 | 0 | 0
2 | 0.9826 | -0.53965 | 0 | 0
3 | 0.98263 | -0.53991 | 0 | 0
4 | 0.98255 | -0.53925 | 0 | 0
5 | 0.98651 | -0.51722 | 0 | 0
6 | 0.98321 | -0.54413 | 0.068213 | 0.033037
7 | 0.98681 | -0.51949 | 0.12214 | 0.059156
8 | 1 | 0 | -15.8196 | -7.4797
9 | 0.99049 | -0.54459 | 0.097315 | 0.047132
10 | 0.99995 | -0.00094979 | 0 | 0
11 | 0.98264 | -0.54002 | 0.070697 | 0.03424
12 | 0.98254 | -0.53917 | 0.089069 | 0.043138
13 | 0.98251 | -0.53897 | 0 | 0
14 | 0.98251 | -0.53892 | 0.14751 | 0.071443
15 | 0.98266 | -0.54017 | 0 | 0
16 | 0.98306 | -0.5429 | 0.1183 | 0.057295
17 | 0.98306 | -0.54296 | 0 | 0
18 | 0.98286 | -0.5414 | 0 | 0
19 | 0.98317 | -0.54381 | 0 | 0
20 | 0.9828 | -0.54121 | 0 | 0
21 | 0.98282 | -0.54103 | 0.15978 | 0.077386
22 | 0.98264 | -0.53997 | 0.13225 | 0.064052
23 | 0.98265 | -0.54005 | 0 | 0
24 | 0.98655 | -0.51998 | 0.15373 | 0.074454
25 | 0.98655 | -0.51999 | 0 | 0
26 | 0.98659 | -0.51969 | 0.13996 | 0.067785
27 | 0.98919 | -0.53794 | 0.14848 | 0.071912
28 | 0.98919 | -0.53798 | 0 | 0
29 | 0.98921 | -0.53813 | 0 | 0
30 | 0.98668 | -0.52044 | 0.13946 | 0.067542
31 | 0.98921 | -0.53816 | 0.1479 | 0.071629
32 | 0.98921 | -0.53817 | 0 | 0
33 | 0.98914 | -0.53861 | 0.13105 | 0.06347
34 | 0.98916 | -0.53852 | 0 | 0
35 | 0.98882 | -0.53514 | 0 | 0
36 | 0.98958 | -0.54109 | 0 | 0
37 | 0.98918 | -0.53835 | 0.13166 | 0.063763
38 | 0.9888 | -0.53501 | 0.076299 | 0.036953
39 | 0.98987 | -0.54341 | 0.12676 | 0.061392
40 | 0.98873 | -0.53446 | 0 | 0
41 | 0.99007 | -0.54503 | 0 | 0
42 | 0.98915 | -0.53848 | 0 | 0
43 | 0.98915 | -0.53847 | 0.068883 | 0.033361
44 | 0.9902 | -0.54607 | 0.10008 | 0.048471
45 | 0.99018 | -0.54595 | 0.1502 | 0.072745
46 | 0.99044 | -0.54418 | 0 | 0
47 | 0.98802 | -0.52911 | 0.15278 | 0.073994
48 | 0.98803 | -0.52901 | 0 | 0
49 | 0.98773 | -0.52669 | 0 | 0
50 | 0.98848 | -0.5325 | 0 | 0
51 | 0.98772 | -0.52658 | 0 | 0
52 | 0.98733 | -0.52358 | 0.15133 | 0.073291
53 | 0.98772 | -0.52657 | 0.086576 | 0.041931
54 | 0.98848 | -0.53248 | 0.14028 | 0.067942
55 | 0.9887 | -0.53419 | 0 | 0
56 | 0.9887 | -0.53415 | 0.13959 | 0.067608
57 | 0.9958 | -0.095059 | 0.21507 | 0.10417
58 | 0.99589 | -0.095856 | 0.13433 | 0.065059
59 | 0.99567 | -0.095968 | 0 | 0
60 | 0.99558 | -0.096504 | 0.33833 | 0.16386
61 | 0.99616 | -0.094093 | 0.20534 | 0.099452
62 | 0.99639 | -0.09258 | 0.076475 | 0.037038
63 | 0.99616 | -0.094113 | 0.27426 | 0.13283
64 | 0.99557 | -0.096356 | 0.22809 | 0.11047
65 | 0.99553 | -0.096062 | 0 | 0
66 | 0.99467 | -0.10661 | 0.22328 | 0.10814
67 | 0.99468 | -0.10664 | 0 | 0
68 | 0.99562 | -0.095576 | 0.36233 | 0.17549
69 | 0.99551 | -0.095864 | 0 | 0
70 | 0.99549 | -0.095694 | 0.29809 | 0.14437
71 | 0.99623 | -0.098144 | 0 | 0
72 | 0.99622 | -0.098238 | 0.25613 | 0.12405
73 | 0.99618 | -0.098944 | 0.084494 | 0.040922
74 | 0.99659 | -0.089198 | 0 | 0
75 | 0.99448 | -0.10493 | 0 | 0
76 | 0.99454 | -0.10538 | 0 | 0
77 | 0.99448 | -0.10492 | 0.1817 | 0.088001
78 | 0.99454 | -0.10544 | 0.11232 | 0.054399
79 | 0.99453 | -0.10535 | 0.092065 | 0.044589
80 | 0.99585 | -0.10811 | 0.20913 | 0.10128
81 | 0.99586 | -0.10823 | 0 | 0
82 | 0.99456 | -0.10558 | 0 | 0
83 | 0.99468 | -0.10665 | 0 | 0
84 | 0.99469 | -0.10678 | 0.14954 | 0.072428
85 | 0.99615 | -0.099414 | 0.33541 | 0.16245
86 | 0.99615 | -0.099424 | 0 | 0
87 | 0.99469 | -0.10681 | 0 | 0
88 | 0.99592 | -0.10719 | 0 | 0
89 | 0.99582 | -0.10906 | 0.17146 | 0.083041
90 | 0.9958 | -0.10935 | 0 | 0
91 | 0.99492 | -0.10888 | 0.30395 | 0.14721
92 | 0.99485 | -0.10823 | 0 | 0
93 | 0.99503 | -0.10982 | 0 | 0
94 | 0.99471 | -0.10697 | 0 | 0
95 | 0.99505 | -0.11006 | 0 | 0
96 | 0.99462 | -0.10611 | 0 | 0
97 | 0.99471 | -0.10693 | 0.1191 | 0.057681
98 | 0.99512 | -0.11069 | 0.070252 | 0.034025
99 | 0.99503 | -0.10988 | 0.16899 | 0.081845
100 | 0.99458 | -0.10574 | 0.23545 | 0.11403
101 | 0.99461 | -0.10606 | 0 | 0
102 | 0.99528 | -0.11214 | 0 | 0
103 | 0.99501 | -0.11001 | 0.33237 | 0.16097
104 | 0.99537 | -0.11292 | 0 | 0
105 | 0.99527 | -0.11208 | 0 | 0
106 | 0.9946 | -0.10594 | 0.13634 | 0.066034
107 | 0.99827 | -0.045256 | 0.3416 | 0.16544
108 | 0.99832 | -0.044416 | 0 | 0
109 | 0.99769 | -0.06453 | 0 | 0
110 | 0.99899 | -0.032479 | 0.31909 | 0.15454
111 | 0.99753 | -0.067352 | 0 | 0
112 | 0.99734 | -0.070728 | 0 | 0
113 | 0.99748 | -0.067764 | 0.33878 | 0.16408
114 | 0.99725 | -0.072437 | 0.28496 | 0.13801
115 | 0.99724 | -0.070934 | 0 | 0
116 | 0.99994 | -0.00085826 | 0 | 0
117 | 0.99662 | -0.075922 | 0.2801 | 0.13566
118 | 0.99659 | -0.075599 | 0.095696 | 0.046348
119 | 0.99665 | -0.075768 | 0.41145 | 0.19927
120 | 0.99657 | -0.075409 | 0 | 0
121 | 0.99674 | -0.076588 | 0 | 0
122 | 0.99656 | -0.075345 | 0.29347 | 0.14213
123 | 0.99678 | -0.076959 | 0 | 0
124 | 0.99692 | -0.07824 | 0.3679 | 0.17818
125 | 0.99507 | -0.10498 | 0.26641 | 0.12903
126 | 0.99508 | -0.10506 | 0 | 0
127 | 0.99506 | -0.10489 | 0 | 0
128 | 0.99515 | -0.10572 | 0 | 0
129 | 0.99502 | -0.10452 | 0.28718 | 0.13909
130 | 0.99549 | -0.1088 | 0 | 0
131 | 0.9956 | -0.1098 | 0.1493 | 0.072311
132 | 0.99512 | -0.10547 | 0.30948 | 0.14989
133 | 0.995 | -0.1044 | 0.32364 | 0.15674
134 | 0.99566 | -0.11037 | 0.11741 | 0.056864
135 | 0.99559 | -0.095257 | 0.24556 | 0.11893
136 | 0.99708 | -0.072665 | 0.35792 | 0.17335
137 | 0.99711 | -0.072451 | 0 | 0
138 | 0.99713 | -0.072848 | 0.30489 | 0.14767
139 | 0.99714 | -0.072739 | 0 | 0
140 | 0.9972 | -0.073254 | 0 | 0
141 | 0.99719 | -0.073175 | 0 | 0
142 | 0.99711 | -0.074799 | 0.23278 | 0.11274
143 | 0.99718 | -0.073125 | 0.097571 | 0.047256
144 | 0.99453 | -0.10534 | 0.40529 | 0.19629
145 | 0.99454 | -0.10542 | 0.10355 | 0.050149
146 | 0.99723 | -0.070817 | 0.053335 | 0.025831
147 | 0.99992 | -0.00071897 | 0.34128 | 0.16529
148 | 0.99575 | -0.11013 | 0.10061 | 0.048726
149 | 0.9957 | -0.11071 | 0 | 0
150 | 0.99527 | -0.11204 | 0.22287 | 0.10794
151 | 0.99536 | -0.1129 | 0.091621 | 0.044374
152 | 0.99456 | -0.10557 | 0.30638 | 0.14839
153 | 0.99457 | -0.10571 | 0.085224 | 0.041276
154 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.33243 | -0.15 | 0.33243 | 0.1494 | 4.0252e-06 | -0.00060468 | 0.010714 | 0.010707 | 0.010714 | 0.98261 | -0.53972 | 0.98262 | -0.53981 | 4.8702
1 | 0.2366 | 0.1036 | -0.2366 | -0.10431 | 2.3842e-06 | -0.0007135 | 0.0075881 | 0.0075966 | 0.0075966 | 0.98261 | -0.53972 | 0.9826 | -0.53965 | 3.453
2 | -0.33243 | -0.1494 | 0.33243 | 0.14871 | 4.599e-06 | -0.00069192 | 0.010707 | 0.010699 | 0.010707 | 0.98262 | -0.53981 | 0.98263 | -0.53991 | 4.8669
3 | 0.2366 | 0.10431 | -0.23659 | -0.10814 | 1.288e-05 | -0.003827 | 0.0075966 | 0.0076427 | 0.0076427 | 0.9826 | -0.53965 | 0.98255 | -0.53925 | 3.4739
4 | -0.33243 | -0.14871 | 0.33244 | 0.14792 | 5.2139e-06 | -0.00078575 | 0.010699 | 0.010689 | 0.010699 | 0.98263 | -0.53991 | 0.98264 | -0.54002 | 4.8631
5 | 0.08907 | 0.04123 | -0.089069 | -0.043138 | 9.2675e-07 | -0.0019082 | 0.0028837 | 0.0029077 | 0.0029077 | 0.98255 | -0.53925 | 0.98254 | -0.53917 | 1.3217
6 | 0.14752 | 0.066906 | -0.14751 | -0.070773 | 5.1261e-06 | -0.0038674 | 0.0047591 | 0.0048071 | 0.0048071 | 0.98255 | -0.53925 | 0.98251 | -0.53897 | 2.1851
7 | 0.88487 | 0.39445 | -0.8821 | -0.39496 | 0.0027711 | -0.000503 | 0.028349 | 0.028376 | 0.028376 | 0.98651 | -0.51722 | 0.98321 | -0.54413 | 13.5125
8 | -0.88487 | -0.39445 | 0.88516 | 0.38829 | 0.00028748 | -0.0061589 | 0.028349 | 0.028276 | 0.028349 | 0.98651 | -0.51722 | 0.98681 | -0.51949 | 12.8861
9 | 0.81389 | 0.36192 | -0.81385 | -0.36282 | 3.6212e-05 | -0.00090426 | 0.026152 | 0.026163 | 0.026163 | 0.98321 | -0.54413 | 0.98317 | -0.54381 | 11.8923
10 | 0.43323 | 0.20424 | -0.43318 | -0.2044 | 5.6807e-05 | -0.00015317 | 0.014011 | 0.014014 | 0.014014 | 0.98681 | -0.51949 | 0.98668 | -0.52044 | 6.6731
11 | -1.4405 | -0.65169 | 1.4413 | 0.64535 | 0.0008065 | -0.0063414 | 0.046252 | 0.046173 | 0.046252 | 0.98681 | -0.51949 | 0.98733 | -0.52358 | 21.0236
12 | 3.3154 | 1.5439 | -3.2983 | -1.5038 | 0.017101 | 0.040105 | 0.10557 | 0.10565 | 0.10565 | 1 | 0 | 0.99049 | -0.54459 | 16.3791
13 | 12.4902 | 5.9253 | -12.4896 | -5.9263 | 0.00057182 | -0.00097392 | 0.39908 | 0.3991 | 0.3991 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00094979 | 47.3985
14 | 3.2009 | 1.4566 | -3.2008 | -1.4569 | 0.00017629 | -0.00024213 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0.99049 | -0.54459 | 0.99044 | -0.54418 | 46.5903
15 | 0.34129 | 0.16393 | -0.34129 | -0.16447 | 3.6393e-06 | -0.0005433 | 0.01093 | 0.010937 | 0.010937 | 0.99995 | -0.00094979 | 0.99994 | -0.00085826 | 4.9715
16 | 12.1484 | 5.7623 | -12.1399 | -5.7506 | 0.0084044 | 0.011763 | 0.38816 | 0.38817 | 0.38817 | 0.99995 | -0.00094979 | 0.99899 | -0.032479 | 47.3378
17 | -0.40314 | -0.18216 | 0.40314 | 0.1813 | 8.4601e-06 | -0.00086323 | 0.012996 | 0.012986 | 0.012996 | 0.98264 | -0.54002 | 0.98266 | -0.54017 | 5.9073
18 | 0.14751 | 0.070773 | -0.14751 | -0.071443 | 8.9904e-07 | -0.00067023 | 0.0048071 | 0.0048157 | 0.0048157 | 0.98251 | -0.53897 | 0.98251 | -0.53892 | 2.1889
19 | -0.5354 | -0.2423 | 0.53548 | 0.23788 | 7.6522e-05 | -0.0044257 | 0.017264 | 0.017211 | 0.017264 | 0.98266 | -0.54017 | 0.9828 | -0.54121 | 7.8473
20 | 0.13225 | 0.061004 | -0.13225 | -0.062842 | 1.9591e-06 | -0.0018378 | 0.0042786 | 0.0043015 | 0.0043015 | 0.98266 | -0.54017 | 0.98265 | -0.54005 | 1.9552
21 | -0.1183 | -0.057295 | 0.1183 | 0.056299 | 8.5577e-07 | -0.00099581 | 0.0038599 | 0.0038472 | 0.0038599 | 0.98306 | -0.5429 | 0.98306 | -0.54296 | 1.7545
22 | 0.69545 | 0.30893 | -0.6953 | -0.31405 | 0.00014984 | -0.0051267 | 0.022346 | 0.022408 | 0.022408 | 0.98306 | -0.54296 | 0.98286 | -0.5414 | 10.1855
23 | -0.81375 | -0.36523 | 0.81385 | 0.36282 | 9.6455e-05 | -0.0024045 | 0.026192 | 0.026163 | 0.026192 | 0.98306 | -0.54296 | 0.98317 | -0.54381 | 11.9055
24 | 0.6953 | 0.31405 | -0.69527 | -0.31525 | 3.4968e-05 | -0.001192 | 0.022408 | 0.022423 | 0.022423 | 0.98286 | -0.5414 | 0.98282 | -0.54103 | 10.1921
25 | -0.53548 | -0.23788 | 0.53549 | 0.23786 | 1.0921e-05 | -1.7021e-05 | 0.017211 | 0.01721 | 0.017211 | 0.9828 | -0.54121 | 0.98282 | -0.54103 | 8.1955
26 | -0.13225 | -0.064052 | 0.13225 | 0.062842 | 1.3013e-06 | -0.0012098 | 0.0043169 | 0.0043015 | 0.0043169 | 0.98264 | -0.53997 | 0.98265 | -0.54005 | 1.9622
27 | -0.15373 | -0.074454 | 0.15373 | 0.074307 | 2.1009e-07 | -0.00014638 | 0.004998 | 0.0049962 | 0.004998 | 0.98655 | -0.51998 | 0.98655 | -0.51999 | 2.2718
28 | -0.15373 | -0.074307 | 0.15373 | 0.07413 | 6.9262e-06 | -0.0001767 | 0.0049962 | 0.0049939 | 0.0049962 | 0.98655 | -0.51999 | 0.98659 | -0.51969 | 2.3791
29 | -0.29369 | -0.14192 | 0.29372 | 0.13686 | 2.6338e-05 | -0.0050602 | 0.009544 | 0.0094805 | 0.009544 | 0.98659 | -0.51969 | 0.98668 | -0.52044 | 4.3382
30 | -0.14848 | -0.071912 | 0.14848 | 0.071381 | 7.0318e-07 | -0.00053141 | 0.0048146 | 0.0048078 | 0.0048146 | 0.98919 | -0.53794 | 0.98919 | -0.53798 | 2.1884
31 | -0.14848 | -0.071381 | 0.14848 | 0.069413 | 2.5867e-06 | -0.0019677 | 0.0048078 | 0.0047832 | 0.0048078 | 0.98919 | -0.53798 | 0.98921 | -0.53813 | 2.1854
32 | -0.14848 | -0.069413 | 0.14848 | 0.068874 | 7.0367e-07 | -0.00053879 | 0.0047832 | 0.0047766 | 0.0047832 | 0.98921 | -0.53813 | 0.98921 | -0.53816 | 2.1742
33 | -0.29638 | -0.1405 | 0.29638 | 0.14043 | 3.8816e-07 | -7.4041e-05 | 0.0095718 | 0.0095708 | 0.0095718 | 0.98921 | -0.53816 | 0.98921 | -0.53817 | 4.3508
34 | 2.192 | 0.98158 | -2.191 | -0.98457 | 0.00091717 | -0.0029925 | 0.070087 | 0.070126 | 0.070126 | 0.98921 | -0.53817 | 0.98882 | -0.53514 | 31.8756
35 | -2.8199 | -1.2808 | 2.821 | 1.2788 | 0.0011029 | -0.0020372 | 0.090383 | 0.090355 | 0.090383 | 0.98921 | -0.53817 | 0.98958 | -0.54109 | 41.0833
36 | 0.3316 | 0.15881 | -0.33159 | -0.15886 | 8.678e-06 | -4.3984e-05 | 0.01073 | 0.01073 | 0.01073 | 0.98921 | -0.53817 | 0.98918 | -0.53835 | 5.1096
37 | -0.13105 | -0.06347 | 0.13105 | 0.063407 | 1.7642e-06 | -6.2952e-05 | 0.0042495 | 0.0042487 | 0.0042495 | 0.98914 | -0.53861 | 0.98916 | -0.53852 | 2.0236
38 | 0.068883 | 0.03176 | -0.068883 | -0.032965 | 3.3965e-07 | -0.0012047 | 0.0022137 | 0.0022286 | 0.0022286 | 0.98916 | -0.53852 | 0.98915 | -0.53848 | 1.013
39 | -0.19993 | -0.095167 | 0.19994 | 0.095095 | 4.8037e-06 | -7.2419e-05 | 0.0064621 | 0.0064612 | 0.0064621 | 0.98916 | -0.53852 | 0.98918 | -0.53835 | 3.0772
40 | 2.191 | 0.98457 | -2.191 | -0.9847 | 4.0226e-05 | -0.0001311 | 0.070126 | 0.070128 | 0.070128 | 0.98882 | -0.53514 | 0.9888 | -0.53501 | 31.8764
41 | -2.821 | -1.2788 | 2.8219 | 1.2772 | 0.00088009 | -0.001628 | 0.090355 | 0.090332 | 0.090355 | 0.98958 | -0.54109 | 0.98987 | -0.54341 | 41.0704
42 | 2.1147 | 0.94775 | -2.1145 | -0.94831 | 0.00015944 | -0.00056172 | 0.067654 | 0.067661 | 0.067661 | 0.9888 | -0.53501 | 0.98873 | -0.53446 | 30.7552
43 | -2.9487 | -1.3385 | 2.9493 | 1.3375 | 0.00063787 | -0.0010646 | 0.094438 | 0.094423 | 0.094438 | 0.98987 | -0.54341 | 0.99007 | -0.54503 | 42.9264
44 | 1.9749 | 0.88539 | -1.9744 | -0.88756 | 0.00053327 | -0.0021752 | 0.063191 | 0.063219 | 0.063219 | 0.98873 | -0.53446 | 0.98848 | -0.5325 | 28.7358
45 | 0.1396 | 0.062919 | -0.13959 | -0.06698 | 4.6957e-06 | -0.0040612 | 0.0044706 | 0.0045207 | 0.0045207 | 0.98873 | -0.53446 | 0.9887 | -0.53419 | 2.0549
46 | -2.9493 | -1.3375 | 2.9497 | 1.3368 | 0.00041219 | -0.00068842 | 0.094423 | 0.094413 | 0.094423 | 0.99007 | -0.54503 | 0.9902 | -0.54607 | 42.9196
47 | 0.068883 | 0.032965 | -0.068883 | -0.033361 | 1.1282e-07 | -0.00039654 | 0.0022286 | 0.0022336 | 0.0022336 | 0.98915 | -0.53848 | 0.98915 | -0.53847 | 1.0153
48 | 0.1502 | 0.071179 | -0.1502 | -0.072745 | 2.1061e-06 | -0.0015659 | 0.0048457 | 0.0048654 | 0.0048654 | 0.9902 | -0.54607 | 0.99018 | -0.54595 | 2.2115
49 | -3.2 | -1.4564 | 3.2008 | 1.4569 | 0.00074485 | 0.00041996 | 0.1025 | 0.1025 | 0.1025 | 0.9902 | -0.54607 | 0.99044 | -0.54418 | 48.8091
50 | -0.15278 | -0.073994 | 0.15278 | 0.073932 | 2.3936e-06 | -6.2154e-05 | 0.0049598 | 0.004959 | 0.0049598 | 0.98802 | -0.52911 | 0.98803 | -0.52901 | 2.3618
51 | 1.6805 | 0.75015 | -1.6799 | -0.75326 | 0.00054058 | -0.0031009 | 0.053768 | 0.053807 | 0.053807 | 0.98803 | -0.52901 | 0.98773 | -0.52669 | 24.4578
52 | -1.8332 | -0.82409 | 1.8341 | 0.81986 | 0.00088473 | -0.0042228 | 0.058725 | 0.058672 | 0.058725 | 0.98803 | -0.52901 | 0.98848 | -0.5325 | 26.6933
53 | 0.086577 | 0.038961 | -0.086576 | -0.041747 | 1.2446e-06 | -0.0027861 | 0.0027747 | 0.0028091 | 0.0028091 | 0.98773 | -0.52669 | 0.98772 | -0.52658 | 1.2769
54 | 1.5933 | 0.71429 | -1.5927 | -0.71864 | 0.00068019 | -0.0043487 | 0.051033 | 0.051087 | 0.051087 | 0.98773 | -0.52669 | 0.98733 | -0.52358 | 23.2214
55 | 0.14028 | 0.0677 | -0.14028 | -0.067942 | 2.873e-07 | -0.00024238 | 0.0045489 | 0.004552 | 0.004552 | 0.98848 | -0.5325 | 0.98848 | -0.53248 | 2.0691
56 | 0.086576 | 0.041747 | -0.086576 | -0.041931 | 8.298e-08 | -0.00018327 | 0.0028091 | 0.0028115 | 0.0028115 | 0.98772 | -0.52658 | 0.98772 | -0.52657 | 1.2779
57 | 0.13959 | 0.06698 | -0.13959 | -0.067608 | 7.3558e-07 | -0.00062794 | 0.0045207 | 0.0045286 | 0.0045286 | 0.9887 | -0.53419 | 0.9887 | -0.53415 | 2.0585
58 | -1.6878 | -0.80813 | 1.688 | 0.80722 | 0.0001587 | -0.00090966 | 0.054247 | 0.054235 | 0.054247 | 0.9958 | -0.095059 | 0.99589 | -0.095856 | 24.6578
59 | 0.60801 | 0.29041 | -0.60793 | -0.2905 | 7.9756e-05 | -8.89e-05 | 0.019533 | 0.019535 | 0.019535 | 0.9958 | -0.095059 | 0.99567 | -0.095968 | 9.3023
60 | 0.86472 | 0.41355 | -0.86453 | -0.41359 | 0.00018101 | -4.2343e-05 | 0.027787 | 0.027789 | 0.027789 | 0.9958 | -0.095059 | 0.99558 | -0.096504 | 13.2326
61 | -1.8223 | -0.87227 | 1.8228 | 0.87248 | 0.00046657 | 0.00020181 | 0.058562 | 0.058561 | 0.058562 | 0.99589 | -0.095856 | 0.99616 | -0.094093 | 27.8865
62 | 0.60793 | 0.2905 | -0.60791 | -0.2918 | 2.807e-05 | -0.0012947 | 0.019535 | 0.019551 | 0.019551 | 0.99567 | -0.095968 | 0.99562 | -0.095576 | 8.8869
63 | 0.52621 | 0.24973 | -0.5262 | -0.25031 | 9.3027e-06 | -0.00057515 | 0.016889 | 0.016896 | 0.016896 | 0.99558 | -0.096504 | 0.99557 | -0.096356 | 7.68
64 | -2.3024 | -1.1048 | 2.3029 | 1.105 | 0.00051069 | 0.00025786 | 0.074003 | 0.074002 | 0.074003 | 0.99616 | -0.094093 | 0.99639 | -0.09258 | 35.2394
65 | 0.27426 | 0.13282 | -0.27426 | -0.13283 | 7.9991e-07 | -6.3194e-06 | 0.0088306 | 0.0088307 | 0.0088307 | 0.99616 | -0.094093 | 0.99616 | -0.094113 | 4.2051
66 | -8.3373 | -3.9737 | 8.3387 | 3.967 | 0.0013662 | -0.0066594 | 0.26758 | 0.26748 | 0.26758 | 0.99639 | -0.09258 | 0.99659 | -0.089198 | 31.7793
67 | 5.958 | 2.8316 | -5.9573 | -2.8307 | 0.00072927 | 0.00091189 | 0.19112 | 0.19112 | 0.19112 | 0.99639 | -0.09258 | 0.99623 | -0.098144 | 23.3073
68 | 0.29811 | 0.13984 | -0.2981 | -0.1419 | 1.0657e-05 | -0.0020635 | 0.0095478 | 0.0095734 | 0.0095734 | 0.99557 | -0.096356 | 0.99553 | -0.096062 | 4.3516
69 | 0.2981 | 0.1419 | -0.29809 | -0.14325 | 6.97e-06 | -0.0013436 | 0.0095734 | 0.0095903 | 0.0095903 | 0.99553 | -0.096062 | 0.99551 | -0.095864 | 4.3592
70 | -0.22328 | -0.10814 | 0.22328 | 0.1079 | 6.8644e-07 | -0.0002342 | 0.0071999 | 0.007197 | 0.0071999 | 0.99467 | -0.10661 | 0.99468 | -0.10664 | 3.2727
71 | -0.22328 | -0.1079 | 0.22328 | 0.10781 | 2.6114e-07 | -8.9145e-05 | 0.007197 | 0.0071959 | 0.007197 | 0.99468 | -0.10664 | 0.99468 | -0.10665 | 3.2714
72 | 0.24557 | 0.11631 | -0.24556 | -0.11893 | 9.2282e-06 | -0.002622 | 0.0078785 | 0.0079114 | 0.0079114 | 0.99562 | -0.095576 | 0.99559 | -0.095257 | 3.5961
73 | 0.29809 | 0.14325 | -0.29809 | -0.14437 | 5.8565e-06 | -0.0011252 | 0.0095903 | 0.0096045 | 0.0096045 | 0.99551 | -0.095864 | 0.99549 | -0.095694 | 4.3657
74 | 5.9573 | 2.8307 | -5.9572 | -2.831 | 2.6912e-05 | -0.00028058 | 0.19112 | 0.19112 | 0.19112 | 0.99623 | -0.098144 | 0.99622 | -0.098238 | 22.6988
75 | 5.7011 | 2.707 | -5.7009 | -2.7092 | 0.00019447 | -0.0022304 | 0.18288 | 0.18291 | 0.18291 | 0.99622 | -0.098238 | 0.99618 | -0.098944 | 21.723
76 | 5.6164 | 2.6683 | -5.6163 | -2.6698 | 0.00013026 | -0.0015425 | 0.18019 | 0.18021 | 0.18021 | 0.99618 | -0.098944 | 0.99615 | -0.099424 | 21.4024
77 | -8.3387 | -3.967 | 8.3407 | 3.9697 | 0.0020126 | 0.0027109 | 0.26748 | 0.26748 | 0.26748 | 0.99659 | -0.089198 | 0.99692 | -0.07824 | 32.6199
78 | -0.1817 | -0.087936 | 0.18171 | 0.08265 | 1.015e-05 | -0.0052858 | 0.0058595 | 0.0057943 | 0.0058595 | 0.99448 | -0.10493 | 0.99454 | -0.10538 | 2.6634
79 | 0.1817 | 0.087936 | -0.1817 | -0.088001 | 1.2568e-07 | -6.4687e-05 | 0.0058595 | 0.0058603 | 0.0058603 | 0.99448 | -0.10493 | 0.99448 | -0.10492 | 2.6638
80 | -0.27377 | -0.12664 | 0.27378 | 0.1262 | 1.8897e-06 | -0.00043577 | 0.0087556 | 0.0087503 | 0.0087556 | 0.99454 | -0.10538 | 0.99454 | -0.10544 | 3.9798
81 | 0.092065 | 0.04399 | -0.092065 | -0.044589 | 2.9765e-07 | -0.00059867 | 0.0029617 | 0.0029692 | 0.0029692 | 0.99454 | -0.10538 | 0.99453 | -0.10535 | 1.3496
82 | -0.3861 | -0.1806 | 0.3861 | 0.17982 | 6.8387e-06 | -0.00078892 | 0.012372 | 0.012363 | 0.012372 | 0.99454 | -0.10544 | 0.99456 | -0.10558 | 5.6238
83 | -0.20913 | -0.10128 | 0.20913 | 0.10014 | 2.9327e-06 | -0.0011481 | 0.0067357 | 0.0067212 | 0.0067357 | 0.99585 | -0.10811 | 0.99586 | -0.10823 | 3.0617
84 | 5.0706 | 2.4098 | -5.0704 | -2.4128 | 0.00020499 | -0.0030158 | 0.16274 | 0.16278 | 0.16278 | 0.99586 | -0.10823 | 0.99582 | -0.10906 | 19.3323
85 | -5.2797 | -2.5099 | 5.28 | 2.5064 | 0.00026501 | -0.0035791 | 0.16946 | 0.16941 | 0.16946 | 0.99586 | -0.10823 | 0.99592 | -0.10719 | 20.1258
86 | -0.89496 | -0.42526 | 0.89497 | 0.42489 | 1.754e-05 | -0.00037001 | 0.02876 | 0.028755 | 0.02876 | 0.99456 | -0.10558 | 0.99458 | -0.10574 | 13.0727
87 | 0.50885 | 0.24545 | -0.50884 | -0.24603 | 8.9718e-06 | -0.00058731 | 0.016398 | 0.016406 | 0.016406 | 0.99456 | -0.10558 | 0.99454 | -0.10542 | 7.4571
88 | -0.22328 | -0.10781 | 0.22328 | 0.10671 | 3.2344e-06 | -0.0011065 | 0.0071959 | 0.0071819 | 0.0071959 | 0.99468 | -0.10665 | 0.99469 | -0.10678 | 3.2708
89 | -0.37283 | -0.17914 | 0.37283 | 0.17896 | 1.4284e-06 | -0.00017502 | 0.012004 | 0.012002 | 0.012004 | 0.99469 | -0.10678 | 0.99469 | -0.10681 | 5.4564
90 | -0.33541 | -0.16245 | 0.33541 | 0.16239 | 3.9988e-07 | -6.0742e-05 | 0.0108 | 0.010799 | 0.0108 | 0.99615 | -0.099414 | 0.99615 | -0.099424 | 4.9091
91 | 5.2809 | 2.5074 | -5.28 | -2.5064 | 0.00090113 | 0.0010784 | 0.16941 | 0.16941 | 0.16941 | 0.99615 | -0.099424 | 0.99592 | -0.10719 | 20.66
92 | -0.37283 | -0.17896 | 0.37283 | 0.17808 | 7.1515e-06 | -0.00087723 | 0.012002 | 0.011991 | 0.012002 | 0.99469 | -0.10681 | 0.99471 | -0.10697 | 5.4554
93 | 4.8989 | 2.3298 | -4.8989 | -2.3308 | 6.783e-05 | -0.0010732 | 0.15726 | 0.15727 | 0.15727 | 0.99582 | -0.10906 | 0.9958 | -0.10935 | 18.6781
94 | 4.8989 | 2.3308 | -4.8987 | -2.3338 | 0.00018509 | -0.0029273 | 0.15727 | 0.15731 | 0.15731 | 0.9958 | -0.10935 | 0.99575 | -0.11013 | 18.6827
95 | 2.151 | 1.0237 | -2.1509 | -1.0242 | 0.00016606 | -0.00056599 | 0.069119 | 0.069127 | 0.069127 | 0.99492 | -0.10888 | 0.99485 | -0.10823 | 31.4212
96 | -2.455 | -1.1709 | 2.4553 | 1.1702 | 0.00027565 | -0.00070196 | 0.078918 | 0.078908 | 0.078918 | 0.99492 | -0.10888 | 0.99503 | -0.10982 | 35.8717
97 | 2.1509 | 1.0242 | -2.1505 | -1.0253 | 0.00032256 | -0.0010987 | 0.069127 | 0.069142 | 0.069142 | 0.99485 | -0.10823 | 0.99471 | -0.10697 | 31.428
98 | -2.4553 | -1.1702 | 2.4553 | 1.17 | 6.835e-05 | -0.00017412 | 0.078908 | 0.078906 | 0.078908 | 0.99503 | -0.10982 | 0.99505 | -0.11006 | 35.8672
99 | 1.6586 | 0.79028 | -1.6584 | -0.79129 | 0.00017068 | -0.0010114 | 0.053319 | 0.053332 | 0.053332 | 0.99471 | -0.10697 | 0.99462 | -0.10611 | 24.242
100 | 0.1191 | 0.056979 | -0.1191 | -0.057681 | 5.8404e-07 | -0.00070222 | 0.0038315 | 0.0038403 | 0.0038403 | 0.99471 | -0.10697 | 0.99471 | -0.10693 | 1.7456
101 | -2.9567 | -1.4121 | 2.9569 | 1.4117 | 0.00022243 | -0.00036998 | 0.095058 | 0.095052 | 0.095058 | 0.99505 | -0.11006 | 0.99512 | -0.11069 | 43.208
102 | 0.50138 | 0.24209 | -0.50137 | -0.24278 | 1.0333e-05 | -0.00069787 | 0.016152 | 0.016161 | 0.016161 | 0.99505 | -0.11006 | 0.99503 | -0.10988 | 7.346
103 | 1.1305 | 0.53828 | -1.1304 | -0.53892 | 4.9162e-05 | -0.00064389 | 0.03634 | 0.036348 | 0.036348 | 0.99462 | -0.10611 | 0.99458 | -0.10574 | 16.5219
104 | 0.52797 | 0.25301 | -0.52797 | -0.2532 | 3.0514e-06 | -0.00018604 | 0.016992 | 0.016995 | 0.016995 | 0.99462 | -0.10611 | 0.99461 | -0.10606 | 7.7249
105 | -3.0272 | -1.4458 | 3.0277 | 1.4449 | 0.00052189 | -0.00082144 | 0.097316 | 0.097304 | 0.097316 | 0.99512 | -0.11069 | 0.99528 | -0.11214 | 44.2348
106 | 0.33238 | 0.16094 | -0.33237 | -0.16097 | 6.7156e-06 | -3.4604e-05 | 0.010714 | 0.010714 | 0.010714 | 0.99503 | -0.10988 | 0.99501 | -0.11001 | 5.102
107 | 0.52797 | 0.2532 | -0.52796 | -0.25365 | 7.345e-06 | -0.0004476 | 0.016995 | 0.017 | 0.017 | 0.99461 | -0.10606 | 0.9946 | -0.10594 | 7.7275
108 | -3.2506 | -1.552 | 3.2509 | 1.5516 | 0.00029934 | -0.00039714 | 0.10448 | 0.10447 | 0.10448 | 0.99528 | -0.11214 | 0.99537 | -0.11292 | 47.489
109 | 0.22288 | 0.10706 | -0.22287 | -0.10763 | 1.6593e-06 | -0.00057052 | 0.0071714 | 0.0071786 | 0.0071786 | 0.99528 | -0.11214 | 0.99527 | -0.11208 | 3.263
110 | 0.091622 | 0.043811 | -0.091621 | -0.044374 | 2.7653e-07 | -0.00056338 | 0.0029454 | 0.0029525 | 0.0029525 | 0.99537 | -0.11292 | 0.99536 | -0.1129 | 1.342
111 | -3.3425 | -1.5954 | 3.3436 | 1.596 | 0.0010611 | 0.00060357 | 0.10742 | 0.10741 | 0.10742 | 0.99537 | -0.11292 | 0.9957 | -0.11071 | 51.15
112 | 0.22287 | 0.10763 | -0.22287 | -0.10794 | 9.2244e-07 | -0.00031667 | 0.0071786 | 0.0071826 | 0.0071826 | 0.99527 | -0.11208 | 0.99527 | -0.11204 | 3.2648
113 | 0.39162 | 0.18761 | -0.39161 | -0.18876 | 1.0377e-05 | -0.0011513 | 0.012603 | 0.012618 | 0.012618 | 0.9946 | -0.10594 | 0.99457 | -0.10571 | 5.7354
114 | -11.8136 | -5.6105 | 11.8141 | 5.6096 | 0.00047877 | -0.00095336 | 0.37819 | 0.37817 | 0.37819 | 0.99827 | -0.045256 | 0.99832 | -0.044416 | 44.9154
115 | 11.472 | 5.4451 | -11.4671 | -5.4383 | 0.0048564 | 0.0067706 | 0.36721 | 0.36722 | 0.36722 | 0.99827 | -0.045256 | 0.99769 | -0.06453 | 44.7824
116 | -11.8141 | -5.6096 | 11.8209 | 5.596 | 0.006793 | -0.013555 | 0.37817 | 0.37793 | 0.37817 | 0.99832 | -0.044416 | 0.99899 | -0.032479 | 44.9133
117 | 11.4671 | 5.4383 | -11.4656 | -5.4417 | 0.0015597 | -0.0033734 | 0.36722 | 0.36727 | 0.36727 | 0.99769 | -0.06453 | 0.99753 | -0.067352 | 43.6193
118 | 11.0734 | 5.2611 | -11.0716 | -5.2654 | 0.0018067 | -0.0043022 | 0.35478 | 0.35486 | 0.35486 | 0.99753 | -0.067352 | 0.99734 | -0.070728 | 42.1443
119 | 0.39215 | 0.18065 | -0.39213 | -0.18072 | 2.0641e-05 | -7.5213e-05 | 0.012495 | 0.012496 | 0.012496 | 0.99753 | -0.067352 | 0.99748 | -0.067764 | 5.9503
120 | 11.0716 | 5.2654 | -11.0707 | -5.2675 | 0.00091553 | -0.0021783 | 0.35486 | 0.35489 | 0.35489 | 0.99734 | -0.070728 | 0.99725 | -0.072437 | 42.1488
121 | 0.053347 | 0.016643 | -0.053336 | -0.019505 | 1.1442e-05 | -0.0028628 | 0.0016173 | 0.0016439 | 0.0016439 | 0.99748 | -0.067764 | 0.99724 | -0.070934 | 0.78283
122 | 10.7857 | 5.1295 | -10.7853 | -5.1306 | 0.00042603 | -0.0010887 | 0.34573 | 0.34575 | 0.34575 | 0.99725 | -0.072437 | 0.9972 | -0.073254 | 41.0625
123 | 0.053336 | 0.019505 | -0.053335 | -0.025831 | 1.001e-06 | -0.0063258 | 0.0016439 | 0.0017155 | 0.0017155 | 0.99724 | -0.070934 | 0.99723 | -0.070817 | 0.77976
124 | 0.34129 | 0.16447 | -0.34128 | -0.16529 | 5.4876e-06 | -0.00081792 | 0.010937 | 0.010948 | 0.010948 | 0.99994 | -0.00085826 | 0.99992 | -0.00071897 | 4.9762
125 | 0.38918 | 0.18506 | -0.38917 | -0.18675 | 1.4875e-05 | -0.0016886 | 0.012482 | 0.012504 | 0.012504 | 0.99662 | -0.075922 | 0.99659 | -0.075599 | 5.6834
126 | -0.66929 | -0.32072 | 0.6693 | 0.32071 | 1.4957e-05 | -1.2173e-05 | 0.021497 | 0.021497 | 0.021497 | 0.99662 | -0.075922 | 0.99665 | -0.075768 | 10.2367
127 | 0.29347 | 0.14041 | -0.29347 | -0.1417 | 6.4911e-06 | -0.0012942 | 0.0094237 | 0.0094399 | 0.0094399 | 0.99659 | -0.075599 | 0.99657 | -0.075409 | 4.2909
128 | -1.0808 | -0.51999 | 1.0809 | 0.51849 | 0.00010359 | -0.0014953 | 0.034738 | 0.034719 | 0.034738 | 0.99665 | -0.075768 | 0.99674 | -0.076588 | 15.7902
129 | 0.29347 | 0.1417 | -0.29347 | -0.14213 | 2.1734e-06 | -0.00043232 | 0.0094399 | 0.0094454 | 0.0094454 | 0.99657 | -0.075409 | 0.99656 | -0.075345 | 4.2934
130 | -1.0809 | -0.51849 | 1.0809 | 0.51781 | 4.7116e-05 | -0.00068073 | 0.034719 | 0.034711 | 0.034719 | 0.99674 | -0.076588 | 0.99678 | -0.076959 | 15.7815
131 | -1.0809 | -0.51781 | 1.0811 | 0.51544 | 0.00016372 | -0.0023686 | 0.034711 | 0.03468 | 0.034711 | 0.99678 | -0.076959 | 0.99692 | -0.07824 | 15.7775
132 | -9.7897 | -4.6634 | 9.7913 | 4.658 | 0.0016318 | -0.0053727 | 0.314 | 0.31391 | 0.314 | 0.99692 | -0.07824 | 0.99711 | -0.074799 | 37.2919
133 | -0.26641 | -0.12903 | 0.26641 | 0.12842 | 2.5256e-06 | -0.00060629 | 0.0085874 | 0.0085797 | 0.0085874 | 0.99507 | -0.10498 | 0.99508 | -0.10506 | 3.9034
134 | 0.61086 | 0.29334 | -0.61085 | -0.29388 | 1.1791e-05 | -0.00053661 | 0.019659 | 0.019665 | 0.019665 | 0.99508 | -0.10506 | 0.99506 | -0.10489 | 8.9388
135 | -0.87727 | -0.42177 | 0.87734 | 0.42028 | 6.7594e-05 | -0.0014822 | 0.028238 | 0.02822 | 0.028238 | 0.99508 | -0.10506 | 0.99515 | -0.10572 | 12.8356
136 | 0.61085 | 0.29388 | -0.61082 | -0.29509 | 2.6611e-05 | -0.0012096 | 0.019665 | 0.019681 | 0.019681 | 0.99506 | -0.10489 | 0.99502 | -0.10452 | 8.9458
137 | 0.30949 | 0.14833 | -0.30948 | -0.14989 | 8.7731e-06 | -0.001562 | 0.0099557 | 0.0099754 | 0.0099754 | 0.99515 | -0.10572 | 0.99512 | -0.10547 | 4.5343
138 | -1.1868 | -0.56861 | 1.1873 | 0.56344 | 0.00043561 | -0.0051759 | 0.038175 | 0.038109 | 0.038175 | 0.99515 | -0.10572 | 0.99549 | -0.1088 | 17.3524
139 | 0.32364 | 0.156 | -0.32364 | -0.15674 | 4.5554e-06 | -0.0007404 | 0.010423 | 0.010433 | 0.010433 | 0.99502 | -0.10452 | 0.995 | -0.1044 | 4.7422
140 | -1.1873 | -0.56344 | 1.1874 | 0.56173 | 0.00014315 | -0.0017058 | 0.038109 | 0.038087 | 0.038109 | 0.99549 | -0.1088 | 0.9956 | -0.1098 | 17.3223
141 | -1.3367 | -0.63404 | 1.3368 | 0.63318 | 9.1929e-05 | -0.00085864 | 0.042897 | 0.042886 | 0.042897 | 0.9956 | -0.1098 | 0.99566 | -0.11037 | 19.4987
142 | -1.4542 | -0.69005 | 1.4543 | 0.68958 | 5.9524e-05 | -0.00046699 | 0.046668 | 0.046662 | 0.046668 | 0.99566 | -0.11037 | 0.9957 | -0.11071 | 21.2129
143 | -0.35792 | -0.17335 | 0.35793 | 0.1733 | 1.1615e-05 | -5.1091e-05 | 0.011514 | 0.011513 | 0.011514 | 0.99708 | -0.072665 | 0.99711 | -0.072451 | 5.4829
144 | -0.35793 | -0.1733 | 0.35795 | 0.17169 | 1.198e-05 | -0.0016064 | 0.011513 | 0.011493 | 0.011513 | 0.99711 | -0.072451 | 0.99714 | -0.072739 | 5.2333
145 | -0.30489 | -0.14767 | 0.3049 | 0.14763 | 5.0163e-06 | -3.1602e-05 | 0.0098076 | 0.0098072 | 0.0098076 | 0.99713 | -0.072848 | 0.99714 | -0.072739 | 4.6703
146 | -0.66284 | -0.31933 | 0.66288 | 0.31778 | 3.9843e-05 | -0.0015514 | 0.0213 | 0.021281 | 0.0213 | 0.99714 | -0.072739 | 0.9972 | -0.073254 | 9.6819
147 | 0.097572 | 0.044424 | -0.097571 | -0.046214 | 9.7623e-07 | -0.0017897 | 0.0031036 | 0.0031254 | 0.0031254 | 0.9972 | -0.073254 | 0.99719 | -0.073175 | 1.4206
148 | 10.0249 | 4.7684 | -10.0241 | -4.7707 | 0.00074968 | -0.0023249 | 0.32136 | 0.3214 | 0.3214 | 0.9972 | -0.073254 | 0.99711 | -0.074799 | 38.171
149 | 0.097571 | 0.046214 | -0.097571 | -0.047256 | 5.7485e-07 | -0.0010421 | 0.0031254 | 0.0031384 | 0.0031384 | 0.99719 | -0.073175 | 0.99718 | -0.073125 | 1.4266
150 | -0.40529 | -0.19629 | 0.4053 | 0.19588 | 3.9548e-06 | -0.00040845 | 0.013071 | 0.013066 | 0.013071 | 0.99453 | -0.10534 | 0.99454 | -0.10542 | 5.9415
151 | 4.7981 | 2.285 | -4.7978 | -2.2856 | 0.0002395 | -0.00053646 | 0.15407 | 0.15408 | 0.15408 | 0.99575 | -0.11013 | 0.9957 | -0.11071 | 42.5626
152 | -0.30638 | -0.14839 | 0.30638 | 0.14749 | 4.9595e-06 | -0.00089823 | 0.0098809 | 0.0098695 | 0.0098809 | 0.99456 | -0.10557 | 0.99457 | -0.10571 | 4.4913

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.9334 | 7.5348

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.095823 | 0.046409
1 | 0.068213 | 0.033037
2 | 0.12214 | 0.059156
3 | 0.11387 | 0.055152
4 | 0.097315 | 0.047132
5 | 0.070697 | 0.03424
6 | 0.089069 | 0.043138
7 | 0.14751 | 0.071443
8 | 0.1183 | 0.057295
9 | 0.15978 | 0.077386
10 | 0.13225 | 0.064052
11 | 0.15373 | 0.074454
12 | 0.13996 | 0.067785
13 | 0.14848 | 0.071912
14 | 0.13946 | 0.067542
15 | 0.1479 | 0.071629
16 | 0.13105 | 0.06347
17 | 0.13166 | 0.063763
18 | 0.076299 | 0.036953
19 | 0.12676 | 0.061392
20 | 0.068883 | 0.033361
21 | 0.10008 | 0.048471
22 | 0.1502 | 0.072745
23 | 0.15278 | 0.073994
24 | 0.15133 | 0.073291
25 | 0.086576 | 0.041931
26 | 0.14028 | 0.067942
27 | 0.13959 | 0.067608
28 | 0.21507 | 0.10417
29 | 0.13433 | 0.065059
30 | 0.33833 | 0.16386
31 | 0.20534 | 0.099452
32 | 0.076475 | 0.037038
33 | 0.27426 | 0.13283
34 | 0.22809 | 0.11047
35 | 0.22328 | 0.10814
36 | 0.36233 | 0.17549
37 | 0.29809 | 0.14437
38 | 0.25613 | 0.12405
39 | 0.084494 | 0.040922
40 | 0.1817 | 0.088001
41 | 0.11232 | 0.054399
42 | 0.092065 | 0.044589
43 | 0.20913 | 0.10128
44 | 0.14954 | 0.072428
45 | 0.33541 | 0.16245
46 | 0.17146 | 0.083041
47 | 0.30395 | 0.14721
48 | 0.1191 | 0.057681
49 | 0.070252 | 0.034025
50 | 0.16899 | 0.081845
51 | 0.23545 | 0.11403
52 | 0.33237 | 0.16097
53 | 0.13634 | 0.066034
54 | 0.3416 | 0.16544
55 | 0.31909 | 0.15454
56 | 0.33878 | 0.16408
57 | 0.28496 | 0.13801
58 | 0.2801 | 0.13566
59 | 0.095696 | 0.046348
60 | 0.41145 | 0.19927
61 | 0.29347 | 0.14213
62 | 0.3679 | 0.17818
63 | 0.26641 | 0.12903
64 | 0.28718 | 0.13909
65 | 0.1493 | 0.072311
66 | 0.30948 | 0.14989
67 | 0.32364 | 0.15674
68 | 0.11741 | 0.056864
69 | 0.24556 | 0.11893
70 | 0.35792 | 0.17335
71 | 0.30489 | 0.14767
72 | 0.23278 | 0.11274
73 | 0.097571 | 0.047256
74 | 0.40529 | 0.19629
75 | 0.10355 | 0.050149
76 | 0.053335 | 0.025831
77 | 0.34128 | 0.16529
78 | 0.10061 | 0.048726
79 | 0.22287 | 0.10794
80 | 0.091621 | 0.044374
81 | 0.30638 | 0.14839
82 | 0.085224 | 0.041276

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1