## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_213_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_213_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_213_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_213_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_213_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_213_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_213_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_213_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_213_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_213_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_213_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_213_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_213_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_213_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_213_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_213_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_213_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_213_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_213_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_213_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_213_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_213_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_213_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_213_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_213_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_213_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_213_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_213_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_213_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_213_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_213_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_213_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_213_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_213_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_213_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_213_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_213_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_213_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_213_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_213_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_213_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_213_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_213_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_213_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_213_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_213_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_213_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_213_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_213_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_213_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_213_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_213_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_213_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_213_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_213_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_213_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_213_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_213_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_213_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_213_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_213_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_213_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_213_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_213_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_213_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_213_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_213_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_213_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_213_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_213_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_213_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_213_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_213_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_213_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_213_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_213_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_213_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_213_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_213_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_213_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_213_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_213_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_213_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_213_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_213_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_213_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_213_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_213_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_213_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_213_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_213_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_213_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_213_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_213_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_213_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_213_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_213_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_213_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_213_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_213_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_213_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_213_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_213_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_213_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_213_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_213_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_213_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_213_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_213_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_213_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_213_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_213_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_213_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_213_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_213_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_213_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_213_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_213_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_213_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_213_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_213_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_213_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_213_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_213_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_213_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_213_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_213_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_213_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_213_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_213_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_213_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_213_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_213_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_213_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_213_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_213_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_213_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_213_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_213_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_213_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_213_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_213_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_213_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_213_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_213_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_213_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_213_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_213_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_213_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_213_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_213_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_213_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_213_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_213_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_213_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_HV_213_0_node_156 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_213_0_load_0 | 0 | 0.3633 | 0.17596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_213_0_load_6 | 2 | 0.35346 | 0.17119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_213_0_load_161 | 5 | 0.079995 | 0.038743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_213_0_load_162 | 8 | 0.24778 | 0.12 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_213_0_load_158 | 10 | 0.26446 | 0.12808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_213_0_load_154 | 11 | 0.2165 | 0.10486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_213_0_load_96 | 13 | 0.26353 | 0.12763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_213_0_load_155 | 16 | 0.077586 | 0.037577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_213_0_load_163 | 18 | 0.11856 | 0.05742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_213_0_load_11 | 20 | 0.38745 | 0.18765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_213_0_load_13 | 21 | 0.092474 | 0.044787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_213_0_load_12 | 22 | 0.078055 | 0.037804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_213_0_load_149 | 26 | 0.39534 | 0.19147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_213_0_load_78 | 27 | 0.28694 | 0.13897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_213_0_load_15 | 28 | 0.17662 | 0.08554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_213_0_load_16 | 29 | 0.10818 | 0.052393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_213_0_load_136 | 30 | 0.14681 | 0.071102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_213_0_load_132 | 31 | 0.085932 | 0.041619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_213_0_load_131 | 32 | 0.10142 | 0.049121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_213_0_load_147 | 33 | 0.38993 | 0.18885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_213_0_load_19 | 35 | 0.13653 | 0.066125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_213_0_load_17 | 37 | 0.30347 | 0.14698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_213_0_load_21 | 38 | 0.38464 | 0.18629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_213_0_load_81 | 41 | 0.12515 | 0.060614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_213_0_load_99 | 45 | 0.33132 | 0.16046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_213_0_load_134 | 47 | 0.087836 | 0.042541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_213_0_load_31 | 48 | 0.38662 | 0.18725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_213_0_load_97 | 50 | 0.25251 | 0.1223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_213_0_load_30 | 52 | 0.39784 | 0.19268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_213_0_load_117 | 53 | 0.14363 | 0.069562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_213_0_load_133 | 54 | 0.14592 | 0.070675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_213_0_load_153 | 55 | 0.070031 | 0.033918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_213_0_load_160 | 58 | 0.35071 | 0.16986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_213_0_load_98 | 59 | 0.25954 | 0.1257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_213_0_load_27 | 61 | 0.28364 | 0.13737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_213_0_load_28 | 62 | 0.079369 | 0.03844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_213_0_load_135 | 65 | 0.13868 | 0.067168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_213_0_load_121 | 66 | 0.075153 | 0.036398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_213_0_load_129 | 69 | 0.083708 | 0.040542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_213_0_load_128 | 71 | 0.082673 | 0.04004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_213_0_load_130 | 73 | 0.20552 | 0.099539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_213_0_load_34 | 74 | 0.35637 | 0.1726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_213_0_load_39 | 76 | 0.2978 | 0.14423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_213_0_load_156 | 81 | 0.25931 | 0.12559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_213_0_load_152 | 82 | 0.31919 | 0.15459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_213_0_load_51 | 84 | 0.34509 | 0.16713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_213_0_load_164 | 85 | 0.31677 | 0.15342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_213_0_load_53 | 87 | 0.39565 | 0.19162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_213_0_load_46 | 88 | 0.25136 | 0.12174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_213_0_load_76 | 93 | 0.076745 | 0.03717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_213_0_load_112 | 95 | 0.16848 | 0.081599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_213_0_load_143 | 97 | 0.090242 | 0.043706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_213_0_load_142 | 98 | 0.095493 | 0.046249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_213_0_load_82 | 100 | 0.37619 | 0.18219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_213_0_load_57 | 101 | 0.36591 | 0.17722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_213_0_load_58 | 102 | 0.29415 | 0.14246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_213_0_load_60 | 106 | 0.17628 | 0.085377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_213_0_load_86 | 107 | 0.41019 | 0.19866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_213_0_load_65 | 109 | 0.25885 | 0.12537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_213_0_load_115 | 116 | 0.11871 | 0.057496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_213_0_load_109 | 118 | 0.19159 | 0.092791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_213_0_load_148 | 120 | 0.24149 | 0.11696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_213_0_load_105 | 121 | 0.33003 | 0.15984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_213_0_load_120 | 123 | 1.0501 | 0.5086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_213_0_load_150 | 124 | 0.25048 | 0.12131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_213_0_load_111 | 128 | 0.25569 | 0.12384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_213_0_load_151 | 132 | 0.12686 | 0.06144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_213_0_load_110 | 133 | 0.27997 | 0.1356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_213_0_load_87 | 134 | 0.36122 | 0.17495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_213_0_load_146 | 138 | 0.21962 | 0.10637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_213_0_load_116 | 139 | 0.19038 | 0.092204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_213_0_load_92 | 141 | 0.37416 | 0.18121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_213_0_load_100 | 143 | 0.39766 | 0.1926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_213_0_load_118 | 145 | 0.11781 | 0.057057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_213_0_load_119 | 146 | 0.20748 | 0.10049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_213_0_load_114 | 147 | 0.3222 | 0.15605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_213_0_load_137 | 149 | 0.092986 | 0.045035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_213_0_load_138 | 150 | 0.10651 | 0.051584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_213_0_load_139 | 151 | 0.21883 | 0.10598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_213_0_load_145 | 154 | 0.081342 | 0.039396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_213_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_213_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.20928 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_213_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.025869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_213_0_line_3 |  | 3 | 15 | 0.60948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_213_0_line_4 |  | 3 | 9 | 0.33419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_213_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.17206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_213_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.40272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_213_0_line_7 |  | 4 | 7 | 0.24254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_213_0_line_8 |  | 5 | 9 | 0.28998 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_213_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.062937 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_213_0_line_10 |  | 7 | 10 | 0.003616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_213_0_line_11 |  | 8 | 12 | 0.050309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_213_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.049648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_213_0_line_13 |  | 12 | 13 | 0.46422 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_213_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.043636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_213_0_line_15 |  | 14 | 77 | 0.72784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_213_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.029395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_213_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.34065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_213_0_line_18 |  | 17 | 18 | 0.017519 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_213_0_line_19 |  | 18 | 19 | 0.01764 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_213_0_line_20 |  | 19 | 108 | 0.27756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_213_0_line_21 |  | 20 | 21 | 0.014923 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_213_0_line_22 |  | 20 | 22 | 0.029708 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_213_0_line_23 |  | 22 | 23 | 0.019359 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_213_0_line_24 |  | 22 | 24 | 0.1448 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_213_0_line_25 |  | 23 | 28 | 0.01677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_213_0_line_26 |  | 23 | 29 | 0.033569 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_213_0_line_27 |  | 24 | 30 | 0.021443 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_213_0_line_28 |  | 25 | 26 | 0.13049 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_213_0_line_29 |  | 25 | 27 | 0.053377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_213_0_line_30 |  | 26 | 130 | 0.033912 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_213_0_line_31 |  | 27 | 41 | 0.13196 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_213_0_line_32 |  | 27 | 42 | 0.1635 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_213_0_line_33 |  | 28 | 31 | 0.0031375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_213_0_line_34 |  | 29 | 32 | 0.02307 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_213_0_line_35 |  | 30 | 122 | 0.029999 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_213_0_line_36 |  | 31 | 35 | 0.008798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_213_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.031186 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_213_0_line_38 |  | 33 | 34 | 0.075798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_213_0_line_39 |  | 34 | 35 | 0.027677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_213_0_line_40 |  | 34 | 37 | 0.004987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_213_0_line_41 |  | 36 | 63 | 0.073121 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_213_0_line_42 |  | 36 | 62 | 0.029497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_213_0_line_43 |  | 38 | 39 | 0.005498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_213_0_line_44 |  | 39 | 40 | 0.099943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_213_0_line_45 |  | 40 | 48 | 0.049295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_213_0_line_46 |  | 40 | 46 | 0.13622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_213_0_line_47 |  | 42 | 74 | 0.080708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_213_0_line_48 |  | 43 | 44 | 0.11921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_213_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.033215 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_213_0_line_50 |  | 44 | 49 | 0.23516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_213_0_line_51 |  | 44 | 50 | 0.003517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_213_0_line_52 |  | 46 | 47 | 0.0054145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_213_0_line_53 |  | 47 | 51 | 0.05062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_213_0_line_54 |  | 49 | 55 | 0.00607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_213_0_line_55 |  | 49 | 56 | 0.33669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_213_0_line_56 |  | 50 | 60 | 0.046076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_213_0_line_57 |  | 51 | 65 | 0.010834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_213_0_line_58 |  | 51 | 63 | 0.069264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_213_0_line_59 |  | 52 | 53 | 0.081101 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_213_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.098812 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_213_0_line_61 |  | 53 | 67 | 0.01986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_213_0_line_62 |  | 54 | 63 | 0.044993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_213_0_line_63 |  | 56 | 59 | 0.04032 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_213_0_line_64 |  | 56 | 57 | 0.21293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_213_0_line_65 |  | 57 | 58 | 0.010253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_213_0_line_66 |  | 58 | 83 | 0.22552 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_213_0_line_67 |  | 60 | 75 | 0.12303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_213_0_line_68 |  | 61 | 62 | 0.02726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_213_0_line_69 |  | 63 | 64 | 0.083094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_213_0_line_70 |  | 64 | 66 | 0.029407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_213_0_line_71 |  | 65 | 68 | 0.068353 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_213_0_line_72 |  | 66 | 72 | 0.030576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_213_0_line_73 |  | 67 | 142 | 0.11076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_213_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.057096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_213_0_line_75 |  | 69 | 73 | 0.0023889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_213_0_line_76 |  | 70 | 71 | 0.013528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_213_0_line_77 |  | 70 | 72 | 0.048692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_213_0_line_78 |  | 72 | 130 | 0.033741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_213_0_line_79 |  | 74 | 75 | 0.057758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_213_0_line_80 |  | 76 | 77 | 0.032742 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_213_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.34428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_213_0_line_82 |  | 77 | 79 | 0.59072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_213_0_line_83 |  | 78 | 80 | 0.3837 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_213_0_line_84 |  | 78 | 81 | 0.07105 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_213_0_line_85 |  | 79 | 85 | 0.012527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_213_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.064121 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_213_0_line_87 |  | 82 | 86 | 0.064684 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_213_0_line_88 |  | 83 | 84 | 0.15504 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_213_0_line_89 |  | 84 | 87 | 0.050291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_213_0_line_90 |  | 86 | 111 | 0.20085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_213_0_line_91 |  | 86 | 112 | 0.34015 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_213_0_line_92 |  | 86 | 122 | 0.26791 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_213_0_line_93 |  | 88 | 89 | 0.002028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_213_0_line_94 |  | 89 | 90 | 0.039445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_213_0_line_95 |  | 90 | 96 | 0.20781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_213_0_line_96 |  | 90 | 93 | 0.001116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_213_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.078914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_213_0_line_98 |  | 91 | 93 | 0.10505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_213_0_line_99 |  | 92 | 94 | 0.090403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_213_0_line_100 |  | 92 | 95 | 0.041992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_213_0_line_101 |  | 94 | 97 | 0.017061 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_213_0_line_102 |  | 96 | 99 | 0.35319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_213_0_line_103 |  | 96 | 100 | 0.051945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_213_0_line_104 |  | 97 | 98 | 0.052004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_213_0_line_105 |  | 98 | 148 | 0.078124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_213_0_line_106 |  | 98 | 147 | 0.017862 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_213_0_line_107 |  | 99 | 128 | 0.05455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_213_0_line_108 |  | 100 | 129 | 0.027325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_213_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.03441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_213_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.012031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_213_0_line_111 |  | 103 | 104 | 0.24744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_213_0_line_112 |  | 103 | 105 | 0.10661 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_213_0_line_113 |  | 104 | 106 | 0.024429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_213_0_line_114 |  | 105 | 107 | 0.036295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_213_0_line_115 |  | 106 | 108 | 0.024947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_213_0_line_116 |  | 109 | 110 | 0.00382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_213_0_line_117 |  | 110 | 111 | 0.018912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_213_0_line_118 |  | 112 | 113 | 0.30893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_213_0_line_119 |  | 112 | 114 | 0.43853 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_213_0_line_120 |  | 113 | 124 | 0.003269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_213_0_line_121 |  | 114 | 115 | 0.64356 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_213_0_line_122 |  | 114 | 116 | 0.022831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_213_0_line_123 |  | 115 | 117 | 0.44368 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_213_0_line_124 |  | 115 | 118 | 0.1014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_213_0_line_125 |  | 117 | 123 | 0.067225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_213_0_line_126 |  | 117 | 119 | 0.32063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_213_0_line_127 |  | 119 | 120 | 0.055758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_213_0_line_128 |  | 119 | 121 | 0.1539 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_213_0_line_129 |  | 121 | 125 | 0.046749 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_213_0_line_130 |  | 123 | 127 | 0.05722 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_213_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.47152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_213_0_line_132 |  | 126 | 128 | 0.075861 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_213_0_line_133 |  | 127 | 146 | 0.030737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_213_0_line_134 |  | 127 | 145 | 0.026324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_213_0_line_135 |  | 128 | 133 | 0.12362 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_213_0_line_136 |  | 129 | 131 | 0.091204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_213_0_line_137 |  | 131 | 132 | 0.021709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_213_0_line_138 |  | 134 | 135 | 0.005412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_213_0_line_139 |  | 135 | 136 | 0.15394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_213_0_line_140 |  | 136 | 139 | 0.026967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_213_0_line_141 |  | 136 | 137 | 0.034963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_213_0_line_142 |  | 137 | 138 | 0.019732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_213_0_line_143 |  | 138 | 140 | 0.025565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_213_0_line_144 |  | 140 | 142 | 0.056495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_213_0_line_145 |  | 141 | 142 | 0.030587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_213_0_line_146 |  | 143 | 144 | 0.041088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_213_0_line_147 |  | 144 | 145 | 0.058822 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_213_0_line_148 |  | 148 | 153 | 0.058028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_213_0_line_149 |  | 148 | 152 | 0.062874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_213_0_line_150 |  | 149 | 150 | 0.012393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_213_0_line_151 |  | 149 | 151 | 0.071503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_213_0_line_152 |  | 151 | 152 | 0.019462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_213_0_line_153 |  | 153 | 154 | 0.034698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_213_0_trafo_156 | 25 MVA 110/20 kV | 155 | 81 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667205.9589 | 1213593.2003
1 | 2667197.3761 | 1213597.8287
2 | 2667017.8682 | 1213705.4207
3 | 2666997.5232 | 1213689.4377
4 | 2667212.7414 | 1213336.5724
5 | 2667141.0274 | 1213416.3923
6 | 2667370.0836 | 1213237.5412
7 | 2667019.2065 | 1213190.393
8 | 2667321.5527 | 1213197.4684
9 | 2666860.1165 | 1213488.3598
10 | 2667015.7233 | 1213189.3866
11 | 2666818.4591 | 1213461.165
12 | 2667287.7162 | 1213184.0672
13 | 2666969.0394 | 1212846.5055
14 | 2666933.0879 | 1212821.7749
15 | 2666519.6828 | 1213335.4922
16 | 2666497.4042 | 1213316.243
17 | 2666688.9869 | 1213325.2984
18 | 2666671.6328 | 1213322.9029
19 | 2666660.6835 | 1213336.7336
20 | 2666337.3928 | 1212180.2178
21 | 2666350.2853 | 1212187.7339
22 | 2666352.3548 | 1212154.553
23 | 2666362.1049 | 1212137.8283
24 | 2666496.6938 | 1212166.0442
25 | 2666397.9404 | 1212323.8309
26 | 2666280.5183 | 1212266.9013
27 | 2666398.5846 | 1212377.1934
28 | 2666371.0964 | 1212123.6728
29 | 2666333.2889 | 1212120.608
30 | 2666508.7242 | 1212148.2944
31 | 2666372.7786 | 1212121.0243
32 | 2666313.4854 | 1212108.7736
33 | 2666414.4558 | 1212017.7365
34 | 2666392.3356 | 1212090.2351
35 | 2666377.4958 | 1212113.5979
36 | 2666286.7164 | 1212092.7735
37 | 2666396.7468 | 1212092.5857
38 | 2666154.1688 | 1212393.9776
39 | 2666148.7394 | 1212393.0168
40 | 2666138.2481 | 1212312.0838
41 | 2666483.5661 | 1212478.1463
42 | 2666338.4663 | 1212529.241
43 | 2666063.66 | 1212537.0299
44 | 2666121.4554 | 1212590.3921
45 | 2666030.4938 | 1212535.2395
46 | 2666196.0687 | 1212213.4307
47 | 2666197.2685 | 1212208.1507
48 | 2666089.538 | 1212305.2732
49 | 2666036.2654 | 1212630.1398
50 | 2666124.904 | 1212591.1308
51 | 2666213.7684 | 1212160.3831
52 | 2666183.4725 | 1211988.7854
53 | 2666211.3639 | 1211912.6318
54 | 2666237.8035 | 1212071.3199
55 | 2666035.7697 | 1212624.1306
56 | 2666127.0644 | 1212783.3849
57 | 2666206.9857 | 1212837.5715
58 | 2666211.197 | 1212846.924
59 | 2666154.7623 | 1212754.0849
60 | 2666170.9168 | 1212594.3318
61 | 2666317.442 | 1212045.0521
62 | 2666302.6846 | 1212067.9725
63 | 2666231.3082 | 1212115.5946
64 | 2666268.8771 | 1212181.5525
65 | 2666203.989 | 1212155.6606
66 | 2666257.1834 | 1212208.5346
67 | 2666194.3479 | 1211904.3761
68 | 2666136.1392 | 1212147.3808
69 | 2666110.7184 | 1212097.6774
70 | 2666209.4159 | 1212206.1187
71 | 2666214.8012 | 1212193.7088
72 | 2666241.3239 | 1212233.1117
73 | 2666108.924 | 1212096.1004
74 | 2666296.2139 | 1212581.3814
75 | 2666251.8036 | 1212617.8885
76 | 2666516.3995 | 1212762.2999
77 | 2666536.7275 | 1212736.6328
78 | 2666662.7571 | 1212547.2223
79 | 2666685.0715 | 1212852.183
80 | 2666588.0345 | 1212313.9322
81 | 2666656.1251 | 1212476.4821
82 | 2666642.7281 | 1212280.2331
83 | 2666384.7842 | 1212990.8979
84 | 2666232.0979 | 1213017.7953
85 | 2666694.9602 | 1212859.9095
86 | 2666680.3417 | 1212228.9104
87 | 2666192.8989 | 1212986.2073
88 | 2666959.7757 | 1212106.086
89 | 2666959.3659 | 1212108.0715
90 | 2666923.6312 | 1212097.3083
91 | 2666947.223 | 1211993.7978
92 | 2666894.1711 | 1211965.4296
93 | 2666923.8865 | 1212096.2216
94 | 2666806.0137 | 1211947.9756
95 | 2666935.9365 | 1211969.7582
96 | 2666987.1516 | 1212217.0175
97 | 2666794.5211 | 1211960.5855
98 | 2666743.3555 | 1211951.3436
99 | 2667135.3805 | 1212153.5776
100 | 2666955.2501 | 1212258.0738
101 | 2666428.1851 | 1213080.9591
102 | 2666398.9185 | 1213098.1655
103 | 2666390.4383 | 1213106.6993
104 | 2666575.286 | 1213177.9813
105 | 2666436.658 | 1213202.7735
106 | 2666560.3323 | 1213197.3265
107 | 2666410.0438 | 1213226.9032
108 | 2666581.2693 | 1213210.8907
109 | 2666756.0372 | 1212060.8528
110 | 2666755.0992 | 1212064.5557
111 | 2666741.4601 | 1212057.1207
112 | 2666932.4637 | 1212308.8607
113 | 2666865.7049 | 1212512.4829
114 | 2667089.9505 | 1212577.0737
115 | 2667382.3203 | 1212576.2348
116 | 2667110.3149 | 1212587.3959
117 | 2667358.2096 | 1212294.0873
118 | 2667463.786 | 1212604.662
119 | 2667356.3873 | 1212108.3403
120 | 2667304.7678 | 1212087.9563
121 | 2667502.7933 | 1212060.8877
122 | 2666525.5551 | 1212123.4618
123 | 2667424.712 | 1212303.9157
124 | 2666863.2869 | 1212514.6905
125 | 2667503.52 | 1212014.1447
126 | 2667211.2862 | 1212069.2243
127 | 2667435.3666 | 1212247.6967
128 | 2667143.767 | 1212103.8077
129 | 2666935.6414 | 1212238.9864
130 | 2666247.1146 | 1212261.0489
131 | 2666866.45 | 1212189.9357
132 | 2666876.2257 | 1212170.5444
133 | 2667098.4925 | 1211988.7716
134 | 2666450.0959 | 1211900.7387
135 | 2666452.1652 | 1211895.7364
136 | 2666334.0301 | 1211891.9307
137 | 2666317.4124 | 1211885.7866
138 | 2666307.2031 | 1211902.6725
139 | 2666356.9832 | 1211906.0808
140 | 2666293.9963 | 1211924.5615
141 | 2666268.9191 | 1211947.2809
142 | 2666248.0373 | 1211925.6295
143 | 2667514.6762 | 1212216.6299
144 | 2667520.0605 | 1212256.46
145 | 2667461.5509 | 1212250.406
146 | 2667404.6776 | 1212245.9876
147 | 2666731.5015 | 1211937.9826
148 | 2666666.4418 | 1211937.6526
149 | 2666762.803 | 1212019.1965
150 | 2666775.1912 | 1212019.5526
151 | 2666692.4614 | 1212010.7553
152 | 2666677.7801 | 1211997.9833
153 | 2666634.9985 | 1211951.3765
154 | 2666610.6186 | 1211959.0386
155 | 2666656.1251 | 1212476.4821

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98708 | 0.0085915 | 0.3633 | 0.17596
1 | 0.98708 | 0.0085461 | 0 | 0
2 | 0.98723 | 0.0094955 | 0.35346 | 0.17119
3 | 0.98726 | 0.0092692 | 0 | 0
4 | 0.99006 | 0.0065026 | 0 | 0
5 | 0.98952 | 0.011116 | 0.079995 | 0.038743
6 | 0.99147 | -0.0053865 | 0 | 0
7 | 0.98994 | 0.005707 | 0 | 0
8 | 0.9918 | -0.0029253 | 0.24778 | 0.12
9 | 0.98818 | 0.0013467 | 0 | 0
10 | 0.98994 | 0.0057187 | 0.26446 | 0.12808
11 | 0.98817 | 0.0014766 | 0.2165 | 0.10486
12 | 0.99199 | -0.0045421 | 0 | 0
13 | 0.99467 | 0.015026 | 0.26353 | 0.12763
14 | 0.99485 | 0.013491 | 0 | 0
15 | 0.98613 | 0.01886 | 0 | 0
16 | 0.98612 | 0.018888 | 0.077586 | 0.037577
17 | 0.98553 | 0.024167 | 0 | 0
18 | 0.98548 | 0.023846 | 0.11856 | 0.05742
19 | 0.98544 | 0.023549 | 0 | 0
20 | 0.99662 | -0.087773 | 0.38745 | 0.18765
21 | 0.99661 | -0.087756 | 0.092474 | 0.044787
22 | 0.99664 | -0.087598 | 0.078055 | 0.037804
23 | 0.99661 | -0.088211 | 0 | 0
24 | 0.99728 | -0.066664 | 0 | 0
25 | 0.99457 | -0.092949 | 0 | 0
26 | 0.99527 | -0.088152 | 0.39534 | 0.19147
27 | 0.99438 | -0.091265 | 0.28694 | 0.13897
28 | 0.99659 | -0.087992 | 0.17662 | 0.08554
29 | 0.99656 | -0.089134 | 0.10818 | 0.052393
30 | 0.99732 | -0.06594 | 0.14681 | 0.071102
31 | 0.99658 | -0.087958 | 0.085932 | 0.041619
32 | 0.99652 | -0.089758 | 0.10142 | 0.049121
33 | 0.99649 | -0.088 | 0.38993 | 0.18885
34 | 0.99655 | -0.08764 | 0 | 0
35 | 0.99657 | -0.08787 | 0.13653 | 0.066125
36 | 0.99648 | -0.090588 | 0 | 0
37 | 0.99655 | -0.087622 | 0.30347 | 0.14698
38 | 0.99586 | -0.090081 | 0.38464 | 0.18629
39 | 0.99586 | -0.090107 | 0 | 0
40 | 0.99591 | -0.090562 | 0 | 0
41 | 0.99435 | -0.091468 | 0.12515 | 0.060614
42 | 0.99363 | -0.096437 | 0 | 0
43 | 0.99275 | -0.088607 | 0 | 0
44 | 0.9928 | -0.089076 | 0 | 0
45 | 0.99272 | -0.088742 | 0.33132 | 0.16046
46 | 0.99604 | -0.091783 | 0 | 0
47 | 0.99605 | -0.091831 | 0.087836 | 0.042541
48 | 0.99589 | -0.090334 | 0.38662 | 0.18725
49 | 0.99237 | -0.085285 | 0 | 0
50 | 0.9928 | -0.089145 | 0.25251 | 0.1223
51 | 0.99611 | -0.092331 | 0 | 0
52 | 0.99579 | -0.094528 | 0.39784 | 0.19268
53 | 0.99559 | -0.095883 | 0.14363 | 0.069562
54 | 0.99611 | -0.092398 | 0.14592 | 0.070675
55 | 0.99237 | -0.08528 | 0.070031 | 0.033918
56 | 0.99179 | -0.07999 | 0 | 0
57 | 0.99149 | -0.077221 | 0 | 0
58 | 0.99147 | -0.077086 | 0.35071 | 0.16986
59 | 0.99177 | -0.080119 | 0.25954 | 0.1257
60 | 0.99292 | -0.090195 | 0 | 0
61 | 0.99645 | -0.090369 | 0.28364 | 0.13737
62 | 0.99646 | -0.090461 | 0.079369 | 0.03844
63 | 0.99622 | -0.093357 | 0 | 0
64 | 0.99587 | -0.090214 | 0 | 0
65 | 0.9961 | -0.092276 | 0.13868 | 0.067168
66 | 0.99574 | -0.089099 | 0.075153 | 0.036398
67 | 0.99556 | -0.095623 | 0 | 0
68 | 0.99606 | -0.092525 | 0 | 0
69 | 0.99604 | -0.092329 | 0.083708 | 0.040542
70 | 0.99561 | -0.08792 | 0 | 0
71 | 0.99561 | -0.087906 | 0.082673 | 0.04004
72 | 0.99561 | -0.087965 | 0 | 0
73 | 0.99604 | -0.092323 | 0.20552 | 0.099539
74 | 0.99339 | -0.094282 | 0.35637 | 0.1726
75 | 0.99324 | -0.092982 | 0 | 0
76 | 0.99784 | -0.011735 | 0.2978 | 0.14423
77 | 0.99786 | -0.011616 | 0 | 0
78 | 0.99955 | -0.025377 | 0 | 0
79 | 0.99762 | -0.009644 | 0 | 0
80 | 0.99831 | -0.048139 | 0 | 0
81 | 1 | 0 | -18.8241 | -8.7023
82 | 0.9981 | -0.051939 | 0.31919 | 0.15459
83 | 0.99115 | -0.07917 | 0 | 0
84 | 0.99092 | -0.0806 | 0.34509 | 0.16713
85 | 0.99762 | -0.0095964 | 0.31677 | 0.15342
86 | 0.9979 | -0.055692 | 0 | 0
87 | 0.9909 | -0.080359 | 0.39565 | 0.19162
88 | 0.98936 | -0.071601 | 0.25136 | 0.12174
89 | 0.98936 | -0.071607 | 0 | 0
90 | 0.98937 | -0.071727 | 0 | 0
91 | 0.98913 | -0.073366 | 0 | 0
92 | 0.98901 | -0.072299 | 0 | 0
93 | 0.98937 | -0.071711 | 0.076745 | 0.03717
94 | 0.98889 | -0.071245 | 0 | 0
95 | 0.989 | -0.072214 | 0.16848 | 0.081599
96 | 0.98977 | -0.075309 | 0 | 0
97 | 0.98886 | -0.071471 | 0.090242 | 0.043706
98 | 0.9888 | -0.070916 | 0.095493 | 0.046249
99 | 0.99068 | -0.083303 | 0 | 0
100 | 0.98974 | -0.075003 | 0.37619 | 0.18219
101 | 0.98453 | 0.030946 | 0.36591 | 0.17722
102 | 0.98454 | 0.030792 | 0.29415 | 0.14246
103 | 0.98455 | 0.030694 | 0 | 0
104 | 0.9849 | 0.027507 | 0 | 0
105 | 0.98447 | 0.030141 | 0 | 0
106 | 0.98493 | 0.027197 | 0.17628 | 0.085377
107 | 0.98445 | 0.030324 | 0.41019 | 0.19866
108 | 0.98499 | 0.027603 | 0 | 0
109 | 0.99782 | -0.055035 | 0.25885 | 0.12537
110 | 0.99782 | -0.055047 | 0 | 0
111 | 0.99783 | -0.055105 | 0 | 0
112 | 0.99749 | -0.063312 | 0 | 0
113 | 0.99739 | -0.062456 | 0 | 0
114 | 0.997 | -0.072583 | 0 | 0
115 | 0.99628 | -0.085678 | 0 | 0
116 | 0.99699 | -0.072551 | 0.11871 | 0.057496
117 | 0.9951 | -0.098646 | 0 | 0
118 | 0.99625 | -0.085452 | 0.19159 | 0.092791
119 | 0.99382 | -0.087585 | 0 | 0
120 | 0.9938 | -0.087425 | 0.24149 | 0.11696
121 | 0.99296 | -0.093637 | 0.33003 | 0.15984
122 | 0.99738 | -0.06491 | 0 | 0
123 | 0.99495 | -0.097219 | 1.0501 | 0.5086
124 | 0.99739 | -0.062446 | 0.25048 | 0.12131
125 | 0.99273 | -0.095288 | 0 | 0
126 | 0.9912 | -0.081914 | 0 | 0
127 | 0.99486 | -0.097736 | 0 | 0
128 | 0.99082 | -0.08452 | 0.25569 | 0.12384
129 | 0.98973 | -0.074966 | 0 | 0
130 | 0.99548 | -0.086743 | 0 | 0
131 | 0.98972 | -0.074834 | 0 | 0
132 | 0.98972 | -0.074801 | 0.12686 | 0.06144
133 | 0.99075 | -0.084947 | 0.27997 | 0.1356
134 | 0.9952 | -0.092408 | 0.36122 | 0.17495
135 | 0.99521 | -0.092432 | 0 | 0
136 | 0.99528 | -0.093084 | 0 | 0
137 | 0.9953 | -0.093306 | 0 | 0
138 | 0.99532 | -0.093431 | 0.21962 | 0.10637
139 | 0.99527 | -0.093023 | 0.19038 | 0.092204
140 | 0.99534 | -0.093659 | 0 | 0
141 | 0.99538 | -0.094022 | 0.37416 | 0.18121
142 | 0.9954 | -0.09416 | 0 | 0
143 | 0.99478 | -0.097669 | 0.39766 | 0.1926
144 | 0.9948 | -0.097865 | 0 | 0
145 | 0.99485 | -0.097574 | 0.11781 | 0.057057
146 | 0.99486 | -0.09766 | 0.20748 | 0.10049
147 | 0.98879 | -0.070987 | 0.3222 | 0.15605
148 | 0.98875 | -0.070473 | 0 | 0
149 | 0.98869 | -0.069898 | 0.092986 | 0.045035
150 | 0.98868 | -0.069882 | 0.10651 | 0.051584
151 | 0.9887 | -0.070068 | 0.21883 | 0.10598
152 | 0.98871 | -0.070164 | 0 | 0
153 | 0.98874 | -0.070421 | 0 | 0
154 | 0.98874 | -0.070388 | 0.081342 | 0.039396
155 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.3633 | -0.17596 | 0.3633 | 0.17572 | 1.8949e-06 | -0.00023642 | 0.011806 | 0.011802 | 0.011806 | 0.98708 | 0.0085915 | 0.98708 | 0.0085461 | 5.3661
1 | -0.3633 | -0.17572 | 0.36336 | 0.17551 | 5.1928e-05 | -0.00021094 | 0.011802 | 0.011799 | 0.011802 | 0.98708 | 0.0085461 | 0.98723 | 0.0094955 | 5.6202
2 | -0.71681 | -0.3467 | 0.71683 | 0.3461 | 1.8716e-05 | -0.00059644 | 0.023283 | 0.023276 | 0.023283 | 0.98723 | 0.0094955 | 0.98726 | 0.0092692 | 10.5833
3 | 1.4466 | 0.66237 | -1.4448 | -0.67601 | 0.0017676 | -0.013643 | 0.046522 | 0.046697 | 0.046697 | 0.98726 | 0.0092692 | 0.98613 | 0.01886 | 21.2257
4 | -2.1634 | -1.0085 | 2.1656 | 1.0013 | 0.0021703 | -0.0071405 | 0.069795 | 0.069699 | 0.069795 | 0.98726 | 0.0092692 | 0.98818 | 0.0013467 | 31.7249
5 | 2.4666 | 1.1417 | -2.4652 | -1.1453 | 0.0014435 | -0.0035965 | 0.07925 | 0.0793 | 0.0793 | 0.99006 | 0.0065026 | 0.98952 | 0.011116 | 36.0453
6 | -2.7311 | -1.2695 | 2.7352 | 1.2613 | 0.0041403 | -0.0082104 | 0.087813 | 0.087698 | 0.087813 | 0.99006 | 0.0065026 | 0.99147 | -0.0053865 | 39.9151
7 | 0.26449 | 0.12773 | -0.26446 | -0.128 | 3.1706e-05 | -0.00026392 | 0.008564 | 0.0085676 | 0.0085676 | 0.99006 | 0.0065026 | 0.98994 | 0.005707 | 4.0798
8 | 2.3852 | 1.1066 | -2.3821 | -1.105 | 0.0030402 | 0.0015658 | 0.076707 | 0.076711 | 0.076711 | 0.98952 | 0.011116 | 0.98818 | 0.0013467 | 36.5291
9 | -2.7352 | -1.2613 | 2.7361 | 1.2617 | 0.00086241 | 0.0004663 | 0.087698 | 0.087697 | 0.087698 | 0.99147 | -0.0053865 | 0.9918 | -0.0029253 | 41.7608
10 | 0.26446 | 0.128 | -0.26446 | -0.12808 | 3.5441e-07 | -8.4502e-05 | 0.0085676 | 0.0085687 | 0.0085687 | 0.98994 | 0.005707 | 0.98994 | 0.0057187 | 3.8948
11 | -2.9839 | -1.3817 | 2.9845 | 1.3807 | 0.00061512 | -0.00099933 | 0.095709 | 0.095694 | 0.095709 | 0.9918 | -0.0029253 | 0.99199 | -0.0045421 | 43.5039
12 | 0.21651 | 0.1037 | -0.2165 | -0.10486 | 3.2665e-06 | -0.0011566 | 0.0070129 | 0.0070275 | 0.0070275 | 0.98818 | 0.0013467 | 0.98817 | 0.0014766 | 3.1943
13 | -2.9845 | -1.3807 | 2.9921 | 1.3849 | 0.0075736 | 0.004197 | 0.095694 | 0.095687 | 0.095694 | 0.99199 | -0.0045421 | 0.99467 | 0.015026 | 45.5686
14 | -3.2556 | -1.5126 | 3.2562 | 1.5117 | 0.00063224 | -0.00084343 | 0.10418 | 0.10417 | 0.10418 | 0.99467 | 0.015026 | 0.99485 | 0.013491 | 47.3565
15 | -3.2562 | -1.5117 | 3.2667 | 1.4976 | 0.010523 | -0.01413 | 0.10417 | 0.10396 | 0.10417 | 0.99485 | 0.013491 | 0.99786 | -0.011616 | 47.3508
16 | 0.077587 | 0.036894 | -0.077586 | -0.037577 | 2.4906e-07 | -0.00068242 | 0.002515 | 0.0025236 | 0.0025236 | 0.98613 | 0.01886 | 0.98612 | 0.018888 | 1.1471
17 | 1.3673 | 0.63912 | -1.3664 | -0.64676 | 0.0008897 | -0.0076406 | 0.044182 | 0.04428 | 0.04428 | 0.98613 | 0.01886 | 0.98553 | 0.024167 | 20.1274
18 | 1.3664 | 0.64676 | -1.3663 | -0.64674 | 6.1201e-05 | 1.8022e-05 | 0.04428 | 0.04428 | 0.04428 | 0.98553 | 0.024167 | 0.98548 | 0.023846 | 21.0859
19 | 1.2478 | 0.58932 | -1.2477 | -0.58931 | 5.1354e-05 | 1.1715e-05 | 0.040422 | 0.040422 | 0.040422 | 0.98548 | 0.023846 | 0.98544 | 0.023549 | 19.2486
20 | 1.2477 | 0.58931 | -1.2471 | -0.59556 | 0.00060665 | -0.0062525 | 0.040422 | 0.040503 | 0.040503 | 0.98544 | 0.023549 | 0.98499 | 0.027603 | 18.4104
21 | 0.092474 | 0.044433 | -0.092474 | -0.044787 | 1.7621e-07 | -0.00035385 | 0.0029717 | 0.0029762 | 0.0029762 | 0.99662 | -0.087773 | 0.99661 | -0.087756 | 1.3528
22 | -0.47993 | -0.23208 | 0.47994 | 0.23206 | 1.262e-05 | -2.7322e-05 | 0.015441 | 0.015441 | 0.015441 | 0.99662 | -0.087773 | 0.99664 | -0.087598 | 7.3531
23 | 8.1273 | 3.8603 | -8.127 | -3.8616 | 0.00024063 | -0.0012482 | 0.26061 | 0.26063 | 0.26063 | 0.99664 | -0.087598 | 0.99661 | -0.088211 | 30.9534
24 | -8.6853 | -4.1302 | 8.6893 | 4.1356 | 0.0040043 | 0.005425 | 0.27856 | 0.27856 | 0.27856 | 0.99664 | -0.087598 | 0.99728 | -0.066664 | 33.971
25 | 1.0926 | 0.5276 | -1.0925 | -0.52799 | 2.7654e-05 | -0.00038947 | 0.035143 | 0.035149 | 0.035149 | 0.99661 | -0.088211 | 0.99659 | -0.087992 | 15.9766
26 | 7.0345 | 3.334 | -7.0342 | -3.3362 | 0.00031238 | -0.0022605 | 0.22549 | 0.22552 | 0.22552 | 0.99661 | -0.088211 | 0.99656 | -0.089134 | 26.7834
27 | -8.6893 | -4.1356 | 8.6896 | 4.1342 | 0.00030446 | -0.0013499 | 0.27856 | 0.27854 | 0.27856 | 0.99728 | -0.066664 | 0.99732 | -0.06594 | 33.0828
28 | -2.7798 | -1.3135 | 2.7816 | 1.3145 | 0.0018514 | 0.0010055 | 0.089237 | 0.089235 | 0.089237 | 0.99457 | -0.092949 | 0.99527 | -0.088152 | 42.4938
29 | 2.7798 | 1.3135 | -2.7792 | -1.3146 | 0.00056755 | -0.001092 | 0.089237 | 0.089253 | 0.089253 | 0.99457 | -0.092949 | 0.99438 | -0.091265 | 40.5694
30 | -3.177 | -1.506 | 3.1776 | 1.5063 | 0.00062832 | 0.00035345 | 0.10198 | 0.10197 | 0.10198 | 0.99527 | -0.088152 | 0.99548 | -0.086743 | 48.5597
31 | 0.12516 | 0.060461 | -0.12515 | -0.060614 | 3.83e-06 | -0.00015336 | 0.0040351 | 0.0040371 | 0.0040371 | 0.99438 | -0.091265 | 0.99435 | -0.091468 | 1.9224
32 | 2.3671 | 1.1152 | -2.3654 | -1.1143 | 0.001681 | 0.00086007 | 0.075963 | 0.075965 | 0.075965 | 0.99438 | -0.091265 | 0.99363 | -0.096437 | 36.1738
33 | 0.91591 | 0.44245 | -0.91591 | -0.44252 | 3.6364e-06 | -7.3323e-05 | 0.029464 | 0.029465 | 0.029465 | 0.99659 | -0.087992 | 0.99658 | -0.087958 | 13.3932
34 | 6.926 | 3.2838 | -6.9258 | -3.2854 | 0.00020815 | -0.0015594 | 0.22203 | 0.22206 | 0.22206 | 0.99656 | -0.089134 | 0.99652 | -0.089758 | 26.3725
35 | -8.8364 | -4.2053 | 8.8368 | 4.2035 | 0.00044043 | -0.0018756 | 0.28326 | 0.28323 | 0.28326 | 0.99732 | -0.06594 | 0.99738 | -0.06491 | 33.6412
36 | 0.82998 | 0.4009 | -0.82997 | -0.40111 | 8.3735e-06 | -0.00020614 | 0.026699 | 0.026702 | 0.026702 | 0.99658 | -0.087958 | 0.99657 | -0.08787 | 12.1372
37 | 6.8244 | 3.2363 | -6.8241 | -3.2384 | 0.00027324 | -0.0021152 | 0.21879 | 0.21882 | 0.21882 | 0.99652 | -0.089758 | 0.99648 | -0.090588 | 25.9883
38 | -0.38993 | -0.18885 | 0.38995 | 0.18877 | 2.1272e-05 | -7.6535e-05 | 0.012551 | 0.01255 | 0.012551 | 0.99649 | -0.088 | 0.99655 | -0.08764 | 5.9766
39 | -0.69342 | -0.33563 | 0.69344 | 0.33498 | 1.8394e-05 | -0.00065083 | 0.022316 | 0.022308 | 0.022316 | 0.99655 | -0.08764 | 0.99657 | -0.08787 | 10.1436
40 | 0.30347 | 0.14686 | -0.30347 | -0.14698 | 6.3508e-07 | -0.00011806 | 0.0097661 | 0.0097676 | 0.0097676 | 0.99655 | -0.08764 | 0.99655 | -0.087622 | 4.4398
41 | 6.4611 | 3.0639 | -6.4596 | -3.0653 | 0.0015158 | -0.0013887 | 0.20715 | 0.20718 | 0.20718 | 0.99648 | -0.090588 | 0.99622 | -0.093357 | 57.2334
42 | 0.36302 | 0.17447 | -0.36301 | -0.17517 | 5.3651e-06 | -0.00069772 | 0.011668 | 0.011677 | 0.011677 | 0.99648 | -0.090588 | 0.99646 | -0.090461 | 5.3076
43 | -0.38464 | -0.18629 | 0.38465 | 0.18616 | 1.1264e-06 | -0.00012985 | 0.012389 | 0.012387 | 0.012389 | 0.99586 | -0.090081 | 0.99586 | -0.090107 | 5.6313
44 | -0.38465 | -0.18616 | 0.38467 | 0.1838 | 2.0424e-05 | -0.0023606 | 0.012387 | 0.012357 | 0.012387 | 0.99586 | -0.090107 | 0.99591 | -0.090562 | 5.6305
45 | 0.38663 | 0.18609 | -0.38662 | -0.18725 | 1.0192e-05 | -0.0011643 | 0.012437 | 0.012452 | 0.012452 | 0.99591 | -0.090562 | 0.99589 | -0.090334 | 5.6601
46 | -0.7713 | -0.36989 | 0.77141 | 0.36669 | 0.00011162 | -0.0031933 | 0.024795 | 0.024755 | 0.024795 | 0.99591 | -0.090562 | 0.99604 | -0.091783 | 11.2704
47 | 2.3654 | 1.1143 | -2.3648 | -1.116 | 0.00062196 | -0.0017176 | 0.075965 | 0.075989 | 0.075989 | 0.99363 | -0.096437 | 0.99339 | -0.094282 | 34.5403
48 | -0.33132 | -0.16043 | 0.33134 | 0.15763 | 1.8176e-05 | -0.0028 | 0.010704 | 0.010669 | 0.010704 | 0.99275 | -0.088607 | 0.9928 | -0.089076 | 4.8656
49 | 0.33132 | 0.16043 | -0.33132 | -0.16046 | 6.7812e-06 | -3.483e-05 | 0.010704 | 0.010705 | 0.010705 | 0.99275 | -0.088607 | 0.99272 | -0.088742 | 5.0975
50 | 1.4233 | 0.66854 | -1.4226 | -0.67387 | 0.00065732 | -0.0053368 | 0.045723 | 0.045792 | 0.045792 | 0.9928 | -0.089076 | 0.99237 | -0.085285 | 20.8145
51 | -1.7546 | -0.82617 | 1.7547 | 0.82609 | 1.4931e-05 | -7.8338e-05 | 0.056392 | 0.056391 | 0.056392 | 0.9928 | -0.089076 | 0.9928 | -0.089145 | 25.6328
52 | -0.77141 | -0.36669 | 0.77141 | 0.36657 | 4.4292e-06 | -0.00012694 | 0.024755 | 0.024753 | 0.024755 | 0.99604 | -0.091783 | 0.99605 | -0.091831 | 11.2521
53 | -0.85925 | -0.40911 | 0.8593 | 0.40792 | 5.1381e-05 | -0.0011839 | 0.027581 | 0.027566 | 0.027581 | 0.99605 | -0.091831 | 0.99611 | -0.092331 | 12.537
54 | 0.070031 | 0.033775 | -0.070031 | -0.033918 | 4.1499e-08 | -0.00014271 | 0.0022617 | 0.0022635 | 0.0022635 | 0.99237 | -0.085285 | 0.99237 | -0.08528 | 1.0289
55 | 1.3526 | 0.6401 | -1.3518 | -0.64776 | 0.00085365 | -0.0076588 | 0.04353 | 0.043629 | 0.043629 | 0.99237 | -0.085285 | 0.99179 | -0.07999 | 19.8314
56 | -2.0072 | -0.94838 | 2.0074 | 0.94738 | 0.00025624 | -0.0010085 | 0.064549 | 0.064535 | 0.064549 | 0.9928 | -0.089145 | 0.99292 | -0.090195 | 29.3403
57 | 0.42794 | 0.20551 | -0.42793 | -0.20577 | 2.7382e-06 | -0.00025585 | 0.013758 | 0.013761 | 0.013761 | 0.99611 | -0.092331 | 0.9961 | -0.092276 | 6.255
58 | -1.2872 | -0.61344 | 1.2874 | 0.61184 | 0.00015783 | -0.0015943 | 0.041324 | 0.041304 | 0.041324 | 0.99611 | -0.092331 | 0.99622 | -0.093357 | 18.7837
59 | 1.2896 | 0.61301 | -1.2894 | -0.61295 | 0.0002476 | 5.9104e-05 | 0.041394 | 0.041396 | 0.041396 | 0.99579 | -0.094528 | 0.99559 | -0.095883 | 19.7122
60 | -1.6875 | -0.80569 | 1.688 | 0.8059 | 0.00051733 | 0.00020703 | 0.054209 | 0.054207 | 0.054209 | 0.99579 | -0.094528 | 0.99611 | -0.092398 | 25.8137
61 | 1.1458 | 0.54339 | -1.1457 | -0.54385 | 3.5849e-05 | -0.00045936 | 0.036768 | 0.036774 | 0.036774 | 0.99559 | -0.095883 | 0.99556 | -0.095623 | 16.7156
62 | -1.8339 | -0.87657 | 1.8341 | 0.87557 | 0.00020837 | -0.0010042 | 0.058906 | 0.058893 | 0.058906 | 0.99611 | -0.092398 | 0.99622 | -0.093357 | 26.7755
63 | 0.25954 | 0.12566 | -0.25954 | -0.1257 | 5.0611e-06 | -4.4175e-05 | 0.0083933 | 0.0083939 | 0.0083939 | 0.99179 | -0.07999 | 0.99177 | -0.080119 | 3.9971
64 | 1.0922 | 0.5221 | -1.0919 | -0.52699 | 0.00035356 | -0.0048943 | 0.035236 | 0.035299 | 0.035299 | 0.99179 | -0.07999 | 0.99149 | -0.077221 | 16.045
65 | 1.0919 | 0.52699 | -1.0918 | -0.52723 | 1.7057e-05 | -0.00023559 | 0.035299 | 0.035302 | 0.035302 | 0.99149 | -0.077221 | 0.99147 | -0.077086 | 16.0464
66 | 0.74113 | 0.35738 | -0.7409 | -0.3575 | 0.00023064 | -0.00012011 | 0.023956 | 0.02396 | 0.02396 | 0.99147 | -0.077086 | 0.99115 | -0.07917 | 11.4094
67 | -2.0074 | -0.94738 | 2.0081 | 0.94468 | 0.00068365 | -0.0026941 | 0.064535 | 0.064499 | 0.064535 | 0.99292 | -0.090195 | 0.99324 | -0.092982 | 29.3342
68 | -0.28364 | -0.13737 | 0.28364 | 0.13673 | 3.0309e-06 | -0.00064537 | 0.0091301 | 0.009122 | 0.0091301 | 0.99645 | -0.090369 | 0.99646 | -0.090461 | 4.1501
69 | 3.338 | 1.5779 | -3.3368 | -1.5795 | 0.0012701 | -0.0015915 | 0.10699 | 0.10701 | 0.10701 | 0.99622 | -0.093357 | 0.99587 | -0.090214 | 48.6423
70 | 3.3368 | 1.5795 | -3.3363 | -1.58 | 0.00044962 | -0.00056288 | 0.10701 | 0.10702 | 0.10702 | 0.99587 | -0.090214 | 0.99574 | -0.089099 | 48.6463
71 | 0.28925 | 0.1386 | -0.28924 | -0.13867 | 1.0524e-05 | -7.437e-05 | 0.0092952 | 0.0092963 | 0.0092963 | 0.9961 | -0.092276 | 0.99606 | -0.092525 | 4.4268
72 | 3.2612 | 1.5436 | -3.2607 | -1.5442 | 0.00044666 | -0.00059125 | 0.1046 | 0.10461 | 0.10461 | 0.99574 | -0.089099 | 0.99561 | -0.087965 | 47.55
73 | 1.1457 | 0.54385 | -1.1455 | -0.54641 | 0.00020015 | -0.0025613 | 0.036774 | 0.036807 | 0.036807 | 0.99556 | -0.095623 | 0.9954 | -0.09416 | 16.7304
74 | 0.28924 | 0.13867 | -0.28923 | -0.14002 | 6.5993e-06 | -0.0013505 | 0.0092963 | 0.0093133 | 0.0093133 | 0.99606 | -0.092525 | 0.99604 | -0.092329 | 4.2333
75 | 0.20552 | 0.099483 | -0.20552 | -0.099539 | 1.3969e-07 | -5.6544e-05 | 0.0066177 | 0.0066184 | 0.0066184 | 0.99604 | -0.092329 | 0.99604 | -0.092323 | 3.0084
76 | 0.082673 | 0.03972 | -0.082673 | -0.04004 | 1.2792e-07 | -0.00032013 | 0.0026594 | 0.0026634 | 0.0026634 | 0.99561 | -0.08792 | 0.99561 | -0.087906 | 1.2106
77 | -0.082673 | -0.03972 | 0.082673 | 0.038568 | 4.5725e-07 | -0.0011523 | 0.0026594 | 0.0026451 | 0.0026594 | 0.99561 | -0.08792 | 0.99561 | -0.087965 | 1.2088
78 | 3.178 | 1.5057 | -3.1776 | -1.5063 | 0.00046836 | -0.00065951 | 0.10196 | 0.10197 | 0.10197 | 0.99561 | -0.087965 | 0.99548 | -0.086743 | 46.3522
79 | 2.0084 | 0.94342 | -2.0081 | -0.94468 | 0.00032069 | -0.0012655 | 0.064483 | 0.064499 | 0.064499 | 0.99339 | -0.094282 | 0.99324 | -0.092982 | 29.3179
80 | -0.2978 | -0.14423 | 0.29781 | 0.1442 | 5.3454e-06 | -3.5571e-05 | 0.0095726 | 0.0095721 | 0.0095726 | 0.99784 | -0.011735 | 0.99786 | -0.011616 | 4.5584
81 | -3.8814 | -1.7809 | 3.8884 | 1.7748 | 0.0070093 | -0.0061197 | 0.12354 | 0.12344 | 0.12354 | 0.99786 | -0.011616 | 0.99955 | -0.025377 | 56.1554
82 | 0.31685 | 0.13911 | -0.31677 | -0.15312 | 8.0354e-05 | -0.014017 | 0.010011 | 0.010181 | 0.010181 | 0.99786 | -0.011616 | 0.99762 | -0.009644 | 4.6277
83 | 14.9171 | 6.905 | -14.9013 | -6.9198 | 0.015837 | -0.014715 | 0.47473 | 0.47508 | 0.47508 | 0.99955 | -0.025377 | 0.99831 | -0.048139 | 56.4233
84 | -18.8055 | -8.6798 | 18.8101 | 8.6918 | 0.0045379 | 0.012006 | 0.59817 | 0.59817 | 0.59817 | 0.99955 | -0.025377 | 1 | 0 | 46.3698
85 | 0.31677 | 0.15312 | -0.31677 | -0.15342 | 1.734e-06 | -0.00029716 | 0.010181 | 0.010185 | 0.010185 | 0.99762 | -0.009644 | 0.99762 | -0.0095964 | 4.6294
86 | 14.9013 | 6.9198 | -14.8986 | -6.9222 | 0.0026488 | -0.0024498 | 0.47508 | 0.47514 | 0.47514 | 0.99831 | -0.048139 | 0.9981 | -0.051939 | 56.4304
87 | 14.5794 | 6.7676 | -14.5769 | -6.7702 | 0.0025586 | -0.0025735 | 0.46489 | 0.46495 | 0.46495 | 0.9981 | -0.051939 | 0.9979 | -0.055692 | 55.2194
88 | 0.7409 | 0.3575 | -0.74074 | -0.35758 | 0.00015859 | -8.2445e-05 | 0.02396 | 0.023962 | 0.023962 | 0.99115 | -0.07917 | 0.99092 | -0.0806 | 11.4105
89 | 0.39566 | 0.19045 | -0.39565 | -0.19162 | 1.0999e-05 | -0.0011758 | 0.012792 | 0.012807 | 0.012807 | 0.99092 | -0.0806 | 0.9909 | -0.080359 | 5.8214
90 | 0.25887 | 0.12006 | -0.25885 | -0.12483 | 1.8401e-05 | -0.0047697 | 0.0082548 | 0.0083138 | 0.0083138 | 0.9979 | -0.055692 | 0.99783 | -0.055105 | 3.779
91 | 5.4773 | 2.4634 | -5.4754 | -2.4876 | 0.0018822 | -0.024141 | 0.17374 | 0.17404 | 0.17404 | 0.9979 | -0.055692 | 0.99749 | -0.063312 | 20.6704
92 | 8.8408 | 4.1867 | -8.8368 | -4.2035 | 0.0039295 | -0.016765 | 0.28298 | 0.28323 | 0.28323 | 0.9979 | -0.055692 | 0.99738 | -0.06491 | 33.6378
93 | -0.25136 | -0.12174 | 0.25136 | 0.12169 | 1.7975e-07 | -4.7342e-05 | 0.0081491 | 0.0081485 | 0.0081491 | 0.98936 | -0.071601 | 0.98936 | -0.071607 | 3.7041
94 | -0.25136 | -0.12169 | 0.25136 | 0.12077 | 3.4914e-06 | -0.00092083 | 0.0081485 | 0.0081368 | 0.0081485 | 0.98936 | -0.071607 | 0.98937 | -0.071727 | 3.7038
95 | -1.5049 | -0.71364 | 1.5055 | 0.70898 | 0.00065435 | -0.0046647 | 0.048596 | 0.048536 | 0.048596 | 0.98937 | -0.071727 | 0.98977 | -0.075309 | 22.0891
96 | 1.2535 | 0.59287 | -1.2535 | -0.5929 | 2.4388e-06 | -2.5359e-05 | 0.040459 | 0.04046 | 0.04046 | 0.98937 | -0.071727 | 0.98937 | -0.071711 | 18.3908
97 | 1.1765 | 0.55568 | -1.1764 | -0.55748 | 0.000152 | -0.0017981 | 0.037973 | 0.037996 | 0.037996 | 0.98913 | -0.073366 | 0.98901 | -0.072299 | 17.2711
98 | -1.1765 | -0.55568 | 1.1768 | 0.55573 | 0.00026988 | 4.6317e-05 | 0.037973 | 0.037972 | 0.037973 | 0.98913 | -0.073366 | 0.98937 | -0.071711 | 18.0825
99 | 1.0079 | 0.47686 | -1.0077 | -0.47893 | 0.00012793 | -0.0020731 | 0.032545 | 0.032571 | 0.032571 | 0.98901 | -0.072299 | 0.98889 | -0.071245 | 14.805
100 | 0.16848 | 0.080619 | -0.16848 | -0.081599 | 1.6699e-06 | -0.00098018 | 0.0054517 | 0.0054641 | 0.0054641 | 0.98901 | -0.072299 | 0.989 | -0.072214 | 2.4837
101 | 1.0077 | 0.47893 | -1.0077 | -0.47893 | 3.2249e-05 | 2.8242e-07 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.98889 | -0.071245 | 0.98886 | -0.071471 | 15.5102
102 | -2.0086 | -0.94813 | 2.0106 | 0.94044 | 0.0019756 | -0.0076828 | 0.064781 | 0.064679 | 0.064781 | 0.98977 | -0.075309 | 0.99068 | -0.083303 | 29.446
103 | 0.50307 | 0.23915 | -0.50305 | -0.24036 | 1.832e-05 | -0.0012095 | 0.016246 | 0.016261 | 0.016261 | 0.98977 | -0.075309 | 0.98974 | -0.075003 | 7.3914
104 | 0.91747 | 0.43523 | -0.91741 | -0.43642 | 6.1042e-05 | -0.001196 | 0.029644 | 0.02966 | 0.02966 | 0.98886 | -0.071471 | 0.9888 | -0.070916 | 13.4816
105 | 0.49972 | 0.23415 | -0.49969 | -0.23596 | 2.711e-05 | -0.0018156 | 0.016111 | 0.016134 | 0.016134 | 0.9888 | -0.070916 | 0.98875 | -0.070473 | 7.3335
106 | 0.3222 | 0.15603 | -0.3222 | -0.15605 | 3.4763e-06 | -1.867e-05 | 0.010451 | 0.010452 | 0.010452 | 0.9888 | -0.070916 | 0.98879 | -0.070987 | 4.977
107 | -2.0106 | -0.94044 | 2.0109 | 0.93925 | 0.00030457 | -0.0011881 | 0.064679 | 0.064663 | 0.064679 | 0.99068 | -0.083303 | 0.99082 | -0.08452 | 29.3994
108 | 0.12686 | 0.058161 | -0.12686 | -0.0588 | 6.0557e-07 | -0.00063891 | 0.0040705 | 0.0040783 | 0.0040783 | 0.98974 | -0.075003 | 0.98973 | -0.074966 | 1.8538
109 | -0.36591 | -0.17722 | 0.36592 | 0.17642 | 6.5226e-06 | -0.00079442 | 0.011921 | 0.011911 | 0.011921 | 0.98453 | 0.030946 | 0.98454 | 0.030792 | 5.4186
110 | -0.66006 | -0.31889 | 0.66007 | 0.31861 | 7.4186e-06 | -0.00027624 | 0.021494 | 0.02149 | 0.021494 | 0.98454 | 0.030792 | 0.98455 | 0.030694 | 9.7699
111 | -1.0703 | -0.51633 | 1.0707 | 0.51072 | 0.00040018 | -0.00561 | 0.034842 | 0.03477 | 0.034842 | 0.98455 | 0.030694 | 0.9849 | 0.027507 | 15.8375
112 | 0.41023 | 0.19772 | -0.41019 | -0.19782 | 3.3869e-05 | -0.00010215 | 0.013352 | 0.013354 | 0.013354 | 0.98455 | 0.030694 | 0.98447 | 0.030141 | 6.359
113 | -1.0707 | -0.51072 | 1.0707 | 0.51017 | 3.9419e-05 | -0.00055411 | 0.03477 | 0.034763 | 0.03477 | 0.9849 | 0.027507 | 0.98493 | 0.027197 | 15.8045
114 | 0.41019 | 0.19782 | -0.41019 | -0.19866 | 8.6474e-06 | -0.00083729 | 0.013354 | 0.013365 | 0.013365 | 0.98447 | 0.030141 | 0.98445 | 0.030324 | 6.0748
115 | -1.247 | -0.59555 | 1.2471 | 0.59556 | 7.2917e-05 | 1.678e-05 | 0.040503 | 0.040503 | 0.040503 | 0.98493 | 0.027197 | 0.98499 | 0.027603 | 19.2873
116 | -0.25885 | -0.12537 | 0.25885 | 0.12527 | 3.5299e-07 | -9.0705e-05 | 0.0083206 | 0.0083195 | 0.0083206 | 0.99782 | -0.055035 | 0.99782 | -0.055047 | 3.7821
117 | -0.25885 | -0.12527 | 0.25885 | 0.12483 | 1.7463e-06 | -0.00044906 | 0.0083195 | 0.0083138 | 0.0083195 | 0.99782 | -0.055047 | 0.99783 | -0.055105 | 3.7816
118 | 0.25051 | 0.11391 | -0.25048 | -0.12124 | 2.6452e-05 | -0.0073305 | 0.0079641 | 0.0080543 | 0.0080543 | 0.99749 | -0.063312 | 0.99739 | -0.062456 | 3.661
119 | 5.2249 | 2.3737 | -5.2226 | -2.405 | 0.0022189 | -0.031284 | 0.16608 | 0.16648 | 0.16648 | 0.99749 | -0.063312 | 0.997 | -0.072583 | 19.7722
120 | 0.25048 | 0.12124 | -0.25048 | -0.12131 | 2.8316e-07 | -7.7561e-05 | 0.0080543 | 0.0080553 | 0.0080553 | 0.99739 | -0.062456 | 0.99739 | -0.062446 | 3.6615
121 | 5.1039 | 2.348 | -5.1008 | -2.394 | 0.0031278 | -0.045969 | 0.16267 | 0.16327 | 0.16327 | 0.997 | -0.072583 | 0.99628 | -0.085678 | 19.3902
122 | 0.11871 | 0.056954 | -0.11871 | -0.057496 | 4.4379e-07 | -0.00054171 | 0.0038124 | 0.0038192 | 0.0038192 | 0.997 | -0.072583 | 0.99699 | -0.072551 | 1.736
123 | 4.9092 | 2.3036 | -4.9039 | -2.3148 | 0.0052971 | -0.011241 | 0.15713 | 0.15731 | 0.15731 | 0.99628 | -0.085678 | 0.9951 | -0.098646 | 43.4569
124 | 0.1916 | 0.09039 | -0.19159 | -0.092791 | 5.1254e-06 | -0.0024015 | 0.0061383 | 0.0061684 | 0.0061684 | 0.99628 | -0.085678 | 0.99625 | -0.085452 | 2.8038
125 | 1.7735 | 0.85483 | -1.7732 | -0.85634 | 0.00029284 | -0.0015023 | 0.057113 | 0.057133 | 0.057133 | 0.9951 | -0.098646 | 0.99495 | -0.097219 | 25.9693
126 | 3.1304 | 1.46 | -3.1261 | -1.4663 | 0.0043019 | -0.0062947 | 0.1002 | 0.1003 | 0.1003 | 0.9951 | -0.098646 | 0.99382 | -0.087585 | 45.5897
127 | 0.2415 | 0.11565 | -0.24149 | -0.11696 | 4.5124e-06 | -0.0013135 | 0.0077777 | 0.0077942 | 0.0077942 | 0.99382 | -0.087585 | 0.9938 | -0.087425 | 3.5428
128 | 2.8846 | 1.3506 | -2.8823 | -1.3493 | 0.0023473 | 0.001289 | 0.09252 | 0.092522 | 0.092522 | 0.99382 | -0.087585 | 0.99296 | -0.093637 | 44.0582
129 | 2.5523 | 1.1895 | -2.5517 | -1.1892 | 0.00055818 | 0.00029461 | 0.081862 | 0.081863 | 0.081863 | 0.99296 | -0.093637 | 0.99273 | -0.095288 | 38.9824
130 | 0.72305 | 0.34774 | -0.72299 | -0.34777 | 5.5248e-05 | -3.301e-05 | 0.023279 | 0.02328 | 0.02328 | 0.99495 | -0.097219 | 0.99486 | -0.097736 | 11.0855
131 | 2.5517 | 1.1892 | -2.5475 | -1.199 | 0.0042255 | -0.0098244 | 0.081863 | 0.082 | 0.082 | 0.99273 | -0.095288 | 0.9912 | -0.081914 | 37.2726
132 | 2.5475 | 1.199 | -2.5466 | -1.1986 | 0.00090883 | 0.00048032 | 0.082 | 0.082001 | 0.082001 | 0.9912 | -0.081914 | 0.99082 | -0.08452 | 39.048
133 | 0.20748 | 0.099763 | -0.20748 | -0.10049 | 1.8337e-06 | -0.00072581 | 0.0066803 | 0.0066894 | 0.0066894 | 0.99486 | -0.097736 | 0.99486 | -0.09766 | 3.0406
134 | 0.51551 | 0.24801 | -0.5155 | -0.24863 | 9.6876e-06 | -0.00061919 | 0.016599 | 0.016607 | 0.016607 | 0.99486 | -0.097736 | 0.99485 | -0.097574 | 7.5487
135 | 0.27999 | 0.13546 | -0.27997 | -0.1356 | 1.8092e-05 | -0.00013355 | 0.009062 | 0.0090639 | 0.0090639 | 0.99082 | -0.08452 | 0.99075 | -0.084947 | 4.3161
136 | 0.12686 | 0.0588 | -0.12686 | -0.060933 | 2.0382e-06 | -0.0021325 | 0.0040783 | 0.0041048 | 0.0041048 | 0.98973 | -0.074966 | 0.98972 | -0.074834 | 1.8658
137 | 0.12686 | 0.060933 | -0.12686 | -0.06144 | 4.8909e-07 | -0.00050758 | 0.0041048 | 0.0041113 | 0.0041113 | 0.98972 | -0.074834 | 0.98972 | -0.074801 | 1.8688
138 | -0.36122 | -0.17495 | 0.36123 | 0.17482 | 9.7915e-07 | -0.00012769 | 0.011642 | 0.01164 | 0.011642 | 0.9952 | -0.092408 | 0.99521 | -0.092432 | 5.2919
139 | -0.36123 | -0.17482 | 0.36125 | 0.17119 | 2.7738e-05 | -0.0036324 | 0.01164 | 0.011595 | 0.01164 | 0.99521 | -0.092432 | 0.99528 | -0.093084 | 5.2911
140 | 0.19038 | 0.091567 | -0.19038 | -0.092204 | 1.3534e-06 | -0.0006374 | 0.0061273 | 0.0061354 | 0.0061354 | 0.99528 | -0.093084 | 0.99527 | -0.093023 | 2.7888
141 | -0.55163 | -0.26276 | 0.55165 | 0.26193 | 1.4651e-05 | -0.00082259 | 0.017722 | 0.017712 | 0.017722 | 0.99528 | -0.093084 | 0.9953 | -0.093306 | 8.0555
142 | -0.55165 | -0.26193 | 0.55166 | 0.26147 | 8.2612e-06 | -0.00046427 | 0.017712 | 0.017706 | 0.017712 | 0.9953 | -0.093306 | 0.99532 | -0.093431 | 8.0508
143 | -0.77128 | -0.36784 | 0.7713 | 0.36724 | 2.0956e-05 | -0.00059848 | 0.024783 | 0.024776 | 0.024783 | 0.99532 | -0.093431 | 0.99534 | -0.093659 | 11.2652
144 | -0.7713 | -0.36724 | 0.77135 | 0.36592 | 4.6266e-05 | -0.0013227 | 0.024776 | 0.024759 | 0.024776 | 0.99534 | -0.093659 | 0.9954 | -0.09416 | 11.2618
145 | -0.37416 | -0.18121 | 0.37417 | 0.18049 | 5.9315e-06 | -0.00072182 | 0.012057 | 0.012048 | 0.012057 | 0.99538 | -0.094022 | 0.9954 | -0.09416 | 5.4804
146 | -0.39766 | -0.1926 | 0.39767 | 0.19163 | 9.0093e-06 | -0.00096816 | 0.012822 | 0.01281 | 0.012822 | 0.99478 | -0.097669 | 0.9948 | -0.097865 | 5.8282
147 | -0.39767 | -0.19163 | 0.39769 | 0.19157 | 1.7196e-05 | -5.8726e-05 | 0.01281 | 0.012809 | 0.01281 | 0.9948 | -0.097865 | 0.99485 | -0.097574 | 6.0999
148 | 0.081343 | 0.037232 | -0.081342 | -0.038586 | 5.3182e-07 | -0.0013543 | 0.0026118 | 0.0026285 | 0.0026285 | 0.98875 | -0.070473 | 0.98874 | -0.070421 | 1.1948
149 | 0.41835 | 0.19873 | -0.41833 | -0.20019 | 1.5369e-05 | -0.001463 | 0.013522 | 0.013541 | 0.013541 | 0.98875 | -0.070473 | 0.98871 | -0.070164 | 6.1548
150 | 0.10651 | 0.051295 | -0.10651 | -0.051584 | 1.9732e-07 | -0.00028919 | 0.0034517 | 0.0034554 | 0.0034554 | 0.98869 | -0.069898 | 0.98868 | -0.069882 | 1.5706
151 | -0.19949 | -0.09633 | 0.1995 | 0.094662 | 3.9808e-06 | -0.0016677 | 0.0064683 | 0.0064473 | 0.0064683 | 0.98869 | -0.069898 | 0.9887 | -0.070068 | 2.9401
152 | -0.41833 | -0.20065 | 0.41833 | 0.20019 | 4.7657e-06 | -0.00045283 | 0.013546 | 0.013541 | 0.013546 | 0.9887 | -0.070068 | 0.98871 | -0.070164 | 6.1574
153 | 0.081342 | 0.038586 | -0.081342 | -0.039396 | 3.2128e-07 | -0.0008098 | 0.0026285 | 0.0026388 | 0.0026388 | 0.98874 | -0.070421 | 0.98874 | -0.070388 | 1.1994

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.0834 | 8.8279

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3633 | 0.17596
1 | 0.35346 | 0.17119
2 | 0.079995 | 0.038743
3 | 0.24778 | 0.12
4 | 0.26446 | 0.12808
5 | 0.2165 | 0.10486
6 | 0.26353 | 0.12763
7 | 0.077586 | 0.037577
8 | 0.11856 | 0.05742
9 | 0.38745 | 0.18765
10 | 0.092474 | 0.044787
11 | 0.078055 | 0.037804
12 | 0.39534 | 0.19147
13 | 0.28694 | 0.13897
14 | 0.17662 | 0.08554
15 | 0.10818 | 0.052393
16 | 0.14681 | 0.071102
17 | 0.085932 | 0.041619
18 | 0.10142 | 0.049121
19 | 0.38993 | 0.18885
20 | 0.13653 | 0.066125
21 | 0.30347 | 0.14698
22 | 0.38464 | 0.18629
23 | 0.12515 | 0.060614
24 | 0.33132 | 0.16046
25 | 0.087836 | 0.042541
26 | 0.38662 | 0.18725
27 | 0.25251 | 0.1223
28 | 0.39784 | 0.19268
29 | 0.14363 | 0.069562
30 | 0.14592 | 0.070675
31 | 0.070031 | 0.033918
32 | 0.35071 | 0.16986
33 | 0.25954 | 0.1257
34 | 0.28364 | 0.13737
35 | 0.079369 | 0.03844
36 | 0.13868 | 0.067168
37 | 0.075153 | 0.036398
38 | 0.083708 | 0.040542
39 | 0.082673 | 0.04004
40 | 0.20552 | 0.099539
41 | 0.35637 | 0.1726
42 | 0.2978 | 0.14423
43 | 0.25931 | 0.12559
44 | 0.31919 | 0.15459
45 | 0.34509 | 0.16713
46 | 0.31677 | 0.15342
47 | 0.39565 | 0.19162
48 | 0.25136 | 0.12174
49 | 0.076745 | 0.03717
50 | 0.16848 | 0.081599
51 | 0.090242 | 0.043706
52 | 0.095493 | 0.046249
53 | 0.37619 | 0.18219
54 | 0.36591 | 0.17722
55 | 0.29415 | 0.14246
56 | 0.17628 | 0.085377
57 | 0.41019 | 0.19866
58 | 0.25885 | 0.12537
59 | 0.11871 | 0.057496
60 | 0.19159 | 0.092791
61 | 0.24149 | 0.11696
62 | 0.33003 | 0.15984
63 | 1.0501 | 0.5086
64 | 0.25048 | 0.12131
65 | 0.25569 | 0.12384
66 | 0.12686 | 0.06144
67 | 0.27997 | 0.1356
68 | 0.36122 | 0.17495
69 | 0.21962 | 0.10637
70 | 0.19038 | 0.092204
71 | 0.37416 | 0.18121
72 | 0.39766 | 0.1926
73 | 0.11781 | 0.057057
74 | 0.20748 | 0.10049
75 | 0.3222 | 0.15605
76 | 0.092986 | 0.045035
77 | 0.10651 | 0.051584
78 | 0.21883 | 0.10598
79 | 0.081342 | 0.039396

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1