## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_215_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_215_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_215_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_215_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_215_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_215_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_215_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_215_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_215_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_215_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_215_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_215_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_215_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_215_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_215_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_215_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_215_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_215_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_215_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_215_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_215_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_215_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_215_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_215_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_215_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_215_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_215_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_215_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_215_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_215_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_215_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_215_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_215_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_215_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_215_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_215_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_215_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_215_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_215_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_215_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_215_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_215_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_215_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_215_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_215_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_215_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_215_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_215_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_215_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_215_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_215_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_215_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_215_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_215_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_215_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_215_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_215_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_215_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_215_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_215_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_215_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_215_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_215_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_215_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_215_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_215_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_215_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_215_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_215_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_215_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_215_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_215_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_215_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_215_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_215_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_215_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_215_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_215_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_215_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_215_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_215_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_215_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_215_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_215_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_215_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_215_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_215_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_215_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_215_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_215_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_215_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_215_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_215_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_215_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_215_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_215_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_215_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_215_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_215_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_215_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_215_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_215_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_215_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_215_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_215_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_215_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_215_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_215_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_215_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_215_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_215_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_215_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_215_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_215_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_215_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_215_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_215_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_215_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_215_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_215_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_215_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_215_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_215_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_215_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_215_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_215_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_215_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_215_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_215_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_215_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_215_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_215_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_215_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_215_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_215_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_215_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_HV_215_0_node_30 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_215_0_load_0 | 0 | 0.22656 | 0.10973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_215_0_load_134 | 1 | 0.2741 | 0.13275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_215_0_load_130 | 5 | 0.22527 | 0.1091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_215_0_load_65 | 8 | 0.37457 | 0.18141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_215_0_load_138 | 9 | 0.27184 | 0.13166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_215_0_load_3 | 10 | 0.22483 | 0.10889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_215_0_load_131 | 14 | 0.33155 | 0.16058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_215_0_load_140 | 17 | 0.34338 | 0.16631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_215_0_load_139 | 20 | 0.27867 | 0.13496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_215_0_load_133 | 21 | 0.31733 | 0.15369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_215_0_load_19 | 23 | 0.40585 | 0.19656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_215_0_load_105 | 24 | 0.070731 | 0.034256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_215_0_load_30 | 29 | 0.24372 | 0.11804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_215_0_load_93 | 32 | 0.17542 | 0.084959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_215_0_load_95 | 33 | 0.23942 | 0.11595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_215_0_load_72 | 34 | 0.20834 | 0.1009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_215_0_load_64 | 37 | 0.40026 | 0.19385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_215_0_load_15 | 39 | 0.24189 | 0.11715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_215_0_load_41 | 42 | 0.28821 | 0.13959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_215_0_load_21 | 44 | 0.38279 | 0.18539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_215_0_load_22 | 45 | 0.16769 | 0.081218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_215_0_load_84 | 48 | 0.13827 | 0.066968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_215_0_load_85 | 49 | 0.080767 | 0.039117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_215_0_load_24 | 50 | 0.25424 | 0.12314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_215_0_load_89 | 53 | 0.28441 | 0.13775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_215_0_load_91 | 56 | 0.18124 | 0.087777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_215_0_load_27 | 57 | 0.30342 | 0.14695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_215_0_load_80 | 59 | 0.076321 | 0.036964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_215_0_load_90 | 62 | 0.073269 | 0.035486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_215_0_load_78 | 63 | 0.090611 | 0.043885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_215_0_load_79 | 64 | 0.40357 | 0.19546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_215_0_load_135 | 67 | 0.21973 | 0.10642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_215_0_load_35 | 68 | 0.40838 | 0.19779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_215_0_load_77 | 74 | 0.23712 | 0.11484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_215_0_load_141 | 75 | 0.32482 | 0.15732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_215_0_load_132 | 76 | 0.25307 | 0.12257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_215_0_load_117 | 80 | 0.070024 | 0.033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_215_0_load_125 | 81 | 0.21361 | 0.10346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_215_0_load_127 | 84 | 0.31521 | 0.15266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_215_0_load_45 | 85 | 0.18402 | 0.089125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_215_0_load_109 | 87 | 0.10363 | 0.05019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_215_0_load_118 | 88 | 0.15645 | 0.07577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_215_0_load_49 | 90 | 0.40611 | 0.19669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_215_0_load_68 | 92 | 0.075669 | 0.036648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_215_0_load_52 | 94 | 0.36122 | 0.17495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_215_0_load_56 | 98 | 0.074035 | 0.035857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_215_0_load_97 | 100 | 0.1507 | 0.072989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_215_0_load_104 | 101 | 0.10397 | 0.050354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_215_0_load_103 | 103 | 0.33913 | 0.16425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_215_0_load_106 | 105 | 0.074557 | 0.03611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_215_0_load_96 | 106 | 0.47551 | 0.2303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_215_0_load_61 | 108 | 0.29398 | 0.14238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_215_0_load_112 | 112 | 0.14057 | 0.06808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_215_0_load_101 | 113 | 0.16086 | 0.07791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_215_0_load_110 | 115 | 0.10402 | 0.050377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_215_0_load_73 | 116 | 0.17821 | 0.086312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_215_0_load_137 | 117 | 0.26745 | 0.12953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_215_0_load_123 | 119 | 0.3917 | 0.18971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_215_0_load_81 | 121 | 0.070767 | 0.034274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_215_0_load_82 | 122 | 0.21254 | 0.10294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_215_0_load_136 | 123 | 0.35344 | 0.17118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_215_0_load_121 | 124 | 0.25278 | 0.12243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_215_0_load_86 | 125 | 0.082709 | 0.040058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_215_0_load_108 | 127 | 0.27366 | 0.13254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_215_0_load_113 | 129 | 0.093711 | 0.045386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_215_0_load_115 | 132 | 0.11943 | 0.057844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_215_0_load_124 | 133 | 0.28428 | 0.13768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_215_0_load_129 | 135 | 0.1821 | 0.088195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_215_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.29409 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_215_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.033372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_215_0_line_2 |  | 2 | 25 | 0.27137 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_215_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.13747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_215_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.027096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_215_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.070541 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_215_0_line_6 |  | 6 | 11 | 0.22819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_215_0_line_7 |  | 6 | 10 | 0.024475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_215_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.019938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_215_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.18954 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_215_0_line_10 |  | 8 | 26 | 0.030878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_215_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.071512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_215_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.46797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_215_0_line_13 |  | 12 | 27 | 0.14062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_215_0_line_14 |  | 12 | 28 | 0.066418 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_215_0_line_15 |  | 12 | 29 | 0.093542 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_215_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.005131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_215_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.31183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_215_0_line_18 |  | 15 | 21 | 0.012559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_215_0_line_19 |  | 15 | 18 | 0.33534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_215_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.023548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_215_0_line_21 |  | 16 | 18 | 0.24218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_215_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.43056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_215_0_line_23 |  | 18 | 20 | 0.010787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_215_0_line_24 |  | 19 | 22 | 0.31233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_215_0_line_25 |  | 19 | 23 | 0.080112 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_215_0_line_26 |  | 19 | 24 | 0.20227 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_215_0_line_27 |  | 20 | 35 | 0.22835 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_215_0_line_28 |  | 20 | 36 | 0.11191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_215_0_line_29 |  | 22 | 37 | 0.043075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_215_0_line_30 |  | 24 | 38 | 0.047722 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_215_0_line_31 |  | 25 | 116 | 0.1289 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_215_0_line_32 |  | 25 | 117 | 0.020368 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_215_0_line_33 |  | 25 | 26 | 0.27239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_215_0_line_34 |  | 27 | 30 | 0.071072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_215_0_line_35 |  | 27 | 31 | 0.16093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_215_0_line_36 |  | 27 | 32 | 0.052086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_215_0_line_37 |  | 28 | 34 | 0.018351 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_215_0_line_38 |  | 30 | 33 | 0.018829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_215_0_line_39 |  | 31 | 67 | 0.057447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_215_0_line_40 |  | 32 | 56 | 0.048168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_215_0_line_41 |  | 34 | 38 | 0.17681 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_215_0_line_42 |  | 35 | 85 | 0.064682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_215_0_line_43 |  | 36 | 86 | 0.29352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_215_0_line_44 |  | 36 | 87 | 0.027609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_215_0_line_45 |  | 38 | 41 | 0.26515 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_215_0_line_46 |  | 38 | 40 | 0.064943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_215_0_line_47 |  | 39 | 40 | 0.015765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_215_0_line_48 |  | 41 | 42 | 0.098515 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_215_0_line_49 |  | 42 | 43 | 0.006549 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_215_0_line_50 |  | 43 | 78 | 0.23369 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_215_0_line_51 |  | 44 | 45 | 0.013137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_215_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.062248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_215_0_line_53 |  | 46 | 47 | 0.027663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_215_0_line_54 |  | 46 | 48 | 0.030871 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_215_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.027347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_215_0_line_56 |  | 49 | 124 | 0.033695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_215_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.003556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_215_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.075138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_215_0_line_59 |  | 52 | 53 | 0.031535 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_215_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.005208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_215_0_line_61 |  | 53 | 55 | 0.018204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_215_0_line_62 |  | 54 | 56 | 0.038524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_215_0_line_63 |  | 55 | 126 | 0.043549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_215_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.026419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_215_0_line_65 |  | 57 | 59 | 0.041301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_215_0_line_66 |  | 58 | 60 | 0.19772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_215_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.047922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_215_0_line_68 |  | 60 | 62 | 0.027091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_215_0_line_69 |  | 61 | 63 | 0.032778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_215_0_line_70 |  | 61 | 64 | 0.034395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_215_0_line_71 |  | 61 | 65 | 0.11681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_215_0_line_72 |  | 62 | 66 | 0.037556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_215_0_line_73 |  | 64 | 121 | 0.018653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_215_0_line_74 |  | 64 | 122 | 0.017843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_215_0_line_75 |  | 65 | 92 | 0.042724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_215_0_line_76 |  | 65 | 91 | 0.029507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_215_0_line_77 |  | 66 | 107 | 0.11822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_215_0_line_78 |  | 68 | 69 | 0.035347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_215_0_line_79 |  | 68 | 70 | 0.064661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_215_0_line_80 |  | 69 | 71 | 0.15133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_215_0_line_81 |  | 70 | 72 | 0.25213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_215_0_line_82 |  | 71 | 73 | 0.24692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_215_0_line_83 |  | 71 | 74 | 0.039344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_215_0_line_84 |  | 72 | 76 | 0.039439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_215_0_line_85 |  | 73 | 75 | 0.020432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_215_0_line_86 |  | 74 | 77 | 0.08065 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_215_0_line_87 |  | 77 | 123 | 0.05317 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_215_0_line_88 |  | 77 | 89 | 0.014269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_215_0_line_89 |  | 78 | 79 | 0.12087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_215_0_line_90 |  | 78 | 80 | 0.033486 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_215_0_line_91 |  | 79 | 81 | 0.018057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_215_0_line_92 |  | 79 | 82 | 0.22496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_215_0_line_93 |  | 80 | 83 | 0.0061843 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_215_0_line_94 |  | 82 | 84 | 0.036009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_215_0_line_95 |  | 83 | 96 | 0.15918 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_215_0_line_96 |  | 84 | 134 | 0.032979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_215_0_line_97 |  | 86 | 88 | 0.056126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_215_0_line_98 |  | 88 | 89 | 0.059751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_215_0_line_99 |  | 90 | 91 | 0.087137 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_215_0_line_100 |  | 92 | 93 | 0.028732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_215_0_line_101 |  | 93 | 118 | 0.03229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_215_0_line_102 |  | 94 | 95 | 0.012938 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_215_0_line_103 |  | 94 | 96 | 0.062458 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_215_0_line_104 |  | 95 | 97 | 0.063297 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_215_0_line_105 |  | 95 | 98 | 0.028496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_215_0_line_106 |  | 97 | 99 | 0.035802 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_215_0_line_107 |  | 97 | 100 | 0.045597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_215_0_line_108 |  | 98 | 101 | 0.016072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_215_0_line_109 |  | 99 | 102 | 0.071447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_215_0_line_110 |  | 99 | 103 | 0.059419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_215_0_line_111 |  | 100 | 106 | 0.00033251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_215_0_line_112 |  | 102 | 104 | 0.048145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_215_0_line_113 |  | 102 | 105 | 0.048461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_215_0_line_114 |  | 103 | 107 | 0.027512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_215_0_line_115 |  | 104 | 127 | 0.046302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_215_0_line_116 |  | 105 | 114 | 0.030235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_215_0_line_117 |  | 108 | 109 | 0.038283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_215_0_line_118 |  | 109 | 110 | 0.037056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_215_0_line_119 |  | 110 | 111 | 0.036248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_215_0_line_120 |  | 110 | 112 | 0.038805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_215_0_line_121 |  | 111 | 113 | 0.039895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_215_0_line_122 |  | 111 | 114 | 0.12904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_215_0_line_123 |  | 112 | 115 | 0.046139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_215_0_line_124 |  | 115 | 128 | 0.025997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_215_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.042363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_215_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.005598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_215_0_line_127 |  | 120 | 124 | 0.014503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_215_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.06272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_215_0_line_129 |  | 128 | 129 | 0.043594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_215_0_line_130 |  | 129 | 130 | 0.038003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_215_0_line_131 |  | 130 | 131 | 0.03259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_215_0_line_132 |  | 130 | 132 | 0.048098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_215_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.015784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_215_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.018903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_215_0_trafo_30 | 25 MVA 110/20 kV | 136 | 29 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2666573.1599 | 1209837.0046
1 | 2666401.4047 | 1209598.2782
2 | 2666390.0796 | 1209628.2595
3 | 2666650.6122 | 1210010.6425
4 | 2666753.0161 | 1210070.5348
5 | 2666673.8863 | 1209998.3615
6 | 2666814.9795 | 1210104.2489
7 | 2666493.2288 | 1210136.9425
8 | 2666477.2413 | 1210124.9682
9 | 2666648.8972 | 1210245.0787
10 | 2666824.4427 | 1210082.5081
11 | 2666716.6334 | 1210255.2084
12 | 2666848.0418 | 1210487.4663
13 | 2667011.2798 | 1209877.0986
14 | 2667009.525 | 1209872.2759
15 | 2667247.8803 | 1209868.532
16 | 2667397.5181 | 1209756.4174
17 | 2667392.3181 | 1209733.6224
18 | 2667476.2753 | 1209935.6621
19 | 2667153.844 | 1210160.6088
20 | 2667485.8721 | 1209934.5922
21 | 2667260.3735 | 1209870.1293
22 | 2667335.5609 | 1210229.1428
23 | 2667084.1267 | 1210121.1449
24 | 2667061.4023 | 1210340.5201
25 | 2666444.7516 | 1209894.0645
26 | 2666455.8245 | 1210102.9828
27 | 2666731.5357 | 1210546.1653
28 | 2666885.2828 | 1210482.0357
29 | 2666800.4623 | 1210406.9283
30 | 2666786.6404 | 1210566.85
31 | 2666629.0602 | 1210602.2549
32 | 2666711.3123 | 1210498.1714
33 | 2666800.1816 | 1210579.9337
34 | 2666898.3863 | 1210494.8827
35 | 2667665.8482 | 1210075.1276
36 | 2667595.5035 | 1209957.0799
37 | 2667369.9321 | 1210255.2357
38 | 2667027.8175 | 1210374.424
39 | 2667017.9074 | 1210322.2805
40 | 2667006.0927 | 1210332.7543
41 | 2667092.6646 | 1210562.8355
42 | 2667015.4144 | 1210623.9719
43 | 2667010.3966 | 1210628.196
44 | 2666307.5396 | 1210417.8273
45 | 2666300.3417 | 1210428.8163
46 | 2666266.246 | 1210480.8964
47 | 2666251.0773 | 1210504.0533
48 | 2666288.3686 | 1210502.3156
49 | 2666270.8134 | 1210522.9834
50 | 2666583.2484 | 1210487.7732
51 | 2666584.6407 | 1210491.0463
52 | 2666653.6353 | 1210461.7761
53 | 2666651.1608 | 1210430.493
54 | 2666658.8275 | 1210462.3456
55 | 2666647.7397 | 1210412.6133
56 | 2666692.2605 | 1210453.931
57 | 2666446.4747 | 1210549.2756
58 | 2666470.8718 | 1210538.9743
59 | 2666416.4317 | 1210577.6155
60 | 2666472.0489 | 1210687.0341
61 | 2666448.128 | 1210654.6478
62 | 2666482.8103 | 1210711.8963
63 | 2666421.9655 | 1210634.9008
64 | 2666455.1783 | 1210620.9831
65 | 2666342.9578 | 1210686.9532
66 | 2666499.4946 | 1210745.4425
67 | 2666666.7121 | 1210640.8881
68 | 2667656.7231 | 1209666.0385
69 | 2667639.0238 | 1209696.5234
70 | 2667606.4938 | 1209625.1442
71 | 2667740.1304 | 1209786.6255
72 | 2667461.1756 | 1209524.0267
73 | 2667830.1128 | 1209640.1793
74 | 2667760.5588 | 1209820.2506
75 | 2667848.4593 | 1209631.0822
76 | 2667458.7246 | 1209484.6636
77 | 2667832.2903 | 1209857.1157
78 | 2666867.2604 | 1210733.7556
79 | 2666935.3056 | 1210820.1051
80 | 2666843.8571 | 1210709.8062
81 | 2666922.614 | 1210832.9818
82 | 2667097.6851 | 1210716.4756
83 | 2666839.5348 | 1210705.3831
84 | 2667123.7669 | 1210691.5758
85 | 2667629.4115 | 1210124.6341
86 | 2667763.496 | 1209952.582
87 | 2667623.1127 | 1209957.0739
88 | 2667795.374 | 1209906.5848
89 | 2667841.0475 | 1209868.3999
90 | 2666376.4943 | 1210786.821
91 | 2666338.2491 | 1210708.5253
92 | 2666345.9424 | 1210644.5379
93 | 2666350.5091 | 1210616.1714
94 | 2666683.7892 | 1210823.069
95 | 2666674.6955 | 1210832.2953
96 | 2666727.6821 | 1210778.521
97 | 2666630.1965 | 1210877.4262
98 | 2666654.0288 | 1210812.6769
99 | 2666605.197 | 1210889.3656
100 | 2666662.9802 | 1210909.1172
101 | 2666642.3896 | 1210801.5937
102 | 2666568.1342 | 1210940.3724
103 | 2666564.33 | 1210846.2315
104 | 2666534.6285 | 1210975.0312
105 | 2666602.6043 | 1210974.4349
106 | 2666663.2193 | 1210909.3483
107 | 2666545.4079 | 1210826.2597
108 | 2666795.7963 | 1210847.9925
109 | 2666768.869 | 1210875.2747
110 | 2666742.8338 | 1210901.6442
111 | 2666716.7432 | 1210926.8791
112 | 2666770.0318 | 1210929.3232
113 | 2666719.9698 | 1210955.554
114 | 2666624.1104 | 1210995.6867
115 | 2666802.3636 | 1210962.2391
116 | 2666318.0723 | 1209917.8728
117 | 2666431.7615 | 1209878.3769
118 | 2666340.6865 | 1210589.1455
119 | 2666309.6427 | 1210560.2272
120 | 2666305.597 | 1210556.3465
121 | 2666472.4679 | 1210613.9827
122 | 2666448.482 | 1210604.4447
123 | 2667868.7517 | 1209818.4174
124 | 2666295.1304 | 1210546.3074
125 | 2666543.6409 | 1210395.2948
126 | 2666604.1482 | 1210410.9257
127 | 2666567.171 | 1211007.9683
128 | 2666820.5807 | 1210980.7852
129 | 2666789.3714 | 1211011.1115
130 | 2666756.1776 | 1211029.3945
131 | 2666754.0574 | 1211053.1521
132 | 2666709.2144 | 1211038.6284
133 | 2666744.4634 | 1211065.6859
134 | 2667148.1851 | 1210669.3367
135 | 2667162.0631 | 1210656.4627
136 | 2666800.4623 | 1210406.9283

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99686 | -0.017099 | 0.22656 | 0.10973
1 | 0.99699 | -0.016284 | 0.2741 | 0.13275
2 | 0.99701 | -0.016484 | 0 | 0
3 | 0.9981 | -0.015324 | 0 | 0
4 | 0.99814 | -0.015675 | 0 | 0
5 | 0.99809 | -0.015251 | 0.22527 | 0.1091
6 | 0.99817 | -0.015459 | 0 | 0
7 | 0.99767 | -0.018457 | 0 | 0
8 | 0.99764 | -0.018152 | 0.37457 | 0.18141
9 | 0.99816 | -0.015264 | 0.27184 | 0.13166
10 | 0.99816 | -0.015393 | 0.22483 | 0.10889
11 | 0.9983 | -0.016586 | 0 | 0
12 | 0.99952 | -0.027254 | 0 | 0
13 | 0.99536 | -0.074144 | 0 | 0
14 | 0.99536 | -0.074123 | 0.33155 | 0.16058
15 | 0.99549 | -0.075316 | 0 | 0
16 | 0.99566 | -0.076738 | 0 | 0
17 | 0.99565 | -0.076641 | 0.34338 | 0.16631
18 | 0.99577 | -0.077688 | 0 | 0
19 | 0.99757 | -0.093129 | 0 | 0
20 | 0.99574 | -0.077411 | 0.27867 | 0.13496
21 | 0.99549 | -0.075268 | 0.31733 | 0.15369
22 | 0.99741 | -0.091721 | 0 | 0
23 | 0.99751 | -0.093524 | 0.40585 | 0.19656
24 | 0.99855 | -0.068355 | 0.070731 | 0.034256
25 | 0.99727 | -0.014802 | 0 | 0
26 | 0.9976 | -0.017818 | 0 | 0
27 | 0.99926 | -0.024995 | 0 | 0
28 | 0.99939 | -0.027808 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | -15.4024 | -7.2224
30 | 0.99924 | -0.024797 | 0 | 0
31 | 0.99921 | -0.024605 | 0 | 0
32 | 0.99919 | -0.024412 | 0.17542 | 0.084959
33 | 0.99923 | -0.024743 | 0.23942 | 0.11595
34 | 0.99935 | -0.02796 | 0.20834 | 0.1009
35 | 0.99566 | -0.077956 | 0 | 0
36 | 0.99534 | -0.080212 | 0 | 0
37 | 0.99739 | -0.091515 | 0.40026 | 0.19385
38 | 0.99866 | -0.067156 | 0 | 0
39 | 0.99863 | -0.066927 | 0.24189 | 0.11715
40 | 0.99864 | -0.066972 | 0 | 0
41 | 0.99824 | -0.074729 | 0 | 0
42 | 0.99788 | -0.086667 | 0.28821 | 0.13959
43 | 0.99787 | -0.086847 | 0 | 0
44 | 0.99499 | -0.084263 | 0.38279 | 0.18539
45 | 0.995 | -0.084323 | 0.16769 | 0.081218
46 | 0.99504 | -0.084733 | 0 | 0
47 | 0.99507 | -0.084958 | 0 | 0
48 | 0.99504 | -0.084682 | 0.13827 | 0.066968
49 | 0.99509 | -0.08518 | 0.080767 | 0.039117
50 | 0.99909 | -0.023428 | 0.25424 | 0.12314
51 | 0.99909 | -0.023438 | 0 | 0
52 | 0.99911 | -0.023663 | 0 | 0
53 | 0.9991 | -0.023531 | 0.28441 | 0.13775
54 | 0.99912 | -0.0237 | 0 | 0
55 | 0.99909 | -0.023516 | 0 | 0
56 | 0.99915 | -0.023971 | 0.18124 | 0.087777
57 | 0.99576 | -0.091304 | 0.30342 | 0.14695
58 | 0.99577 | -0.091425 | 0 | 0
59 | 0.99575 | -0.091343 | 0.076321 | 0.036964
60 | 0.99587 | -0.092292 | 0 | 0
61 | 0.9957 | -0.090789 | 0 | 0
62 | 0.99597 | -0.093256 | 0.073269 | 0.035486
63 | 0.9957 | -0.090825 | 0.090611 | 0.043885
64 | 0.99566 | -0.091079 | 0.40357 | 0.19546
65 | 0.99542 | -0.088196 | 0 | 0
66 | 0.99612 | -0.094622 | 0 | 0
67 | 0.9992 | -0.024456 | 0.21973 | 0.10642
68 | 0.99402 | -0.071677 | 0.40838 | 0.19779
69 | 0.99405 | -0.071942 | 0 | 0
70 | 0.994 | -0.071507 | 0 | 0
71 | 0.99418 | -0.073055 | 0 | 0
72 | 0.99392 | -0.070784 | 0 | 0
73 | 0.99408 | -0.072138 | 0 | 0
74 | 0.99423 | -0.073477 | 0.23712 | 0.11484
75 | 0.99407 | -0.072058 | 0.32482 | 0.15732
76 | 0.9939 | -0.070906 | 0.25307 | 0.12257
77 | 0.99442 | -0.072137 | 0 | 0
78 | 0.99751 | -0.093237 | 0 | 0
79 | 0.9974 | -0.092275 | 0 | 0
80 | 0.99747 | -0.094056 | 0.070024 | 0.033914
81 | 0.9974 | -0.092229 | 0.21361 | 0.10346
82 | 0.99726 | -0.090998 | 0 | 0
83 | 0.99746 | -0.094205 | 0 | 0
84 | 0.99724 | -0.090787 | 0.31521 | 0.15266
85 | 0.99564 | -0.077815 | 0.18402 | 0.089125
86 | 0.99469 | -0.074552 | 0 | 0
87 | 0.99534 | -0.080178 | 0.10363 | 0.05019
88 | 0.99457 | -0.073453 | 0.15645 | 0.07577
89 | 0.99445 | -0.072392 | 0 | 0
90 | 0.99533 | -0.088484 | 0.40611 | 0.19669
91 | 0.9954 | -0.088052 | 0 | 0
92 | 0.99534 | -0.08745 | 0.075669 | 0.036648
93 | 0.99529 | -0.086972 | 0 | 0
94 | 0.99716 | -0.09955 | 0.36122 | 0.17495
95 | 0.99714 | -0.099843 | 0 | 0
96 | 0.99724 | -0.098047 | 0 | 0
97 | 0.99706 | -0.10123 | 0 | 0
98 | 0.99713 | -0.099784 | 0.074035 | 0.035857
99 | 0.99696 | -0.10228 | 0 | 0
100 | 0.99703 | -0.10089 | 0.1507 | 0.072989
101 | 0.99713 | -0.099764 | 0.10397 | 0.050354
102 | 0.99682 | -0.10104 | 0 | 0
103 | 0.9967 | -0.099899 | 0.33913 | 0.16425
104 | 0.99681 | -0.10088 | 0 | 0
105 | 0.99675 | -0.10034 | 0.074557 | 0.03611
106 | 0.99703 | -0.10089 | 0.47551 | 0.2303
107 | 0.99659 | -0.098905 | 0 | 0
108 | 0.99643 | -0.09747 | 0.29398 | 0.14238
109 | 0.99644 | -0.097605 | 0 | 0
110 | 0.99646 | -0.097733 | 0 | 0
111 | 0.9965 | -0.098165 | 0 | 0
112 | 0.99642 | -0.097401 | 0.14057 | 0.06808
113 | 0.99649 | -0.098089 | 0.16086 | 0.07791
114 | 0.9967 | -0.099929 | 0 | 0
115 | 0.99638 | -0.097081 | 0.10402 | 0.050377
116 | 0.99723 | -0.015082 | 0.17821 | 0.086312
117 | 0.99726 | -0.014868 | 0.26745 | 0.12953
118 | 0.99523 | -0.086434 | 0 | 0
119 | 0.99515 | -0.085726 | 0.3917 | 0.18971
120 | 0.99514 | -0.085659 | 0 | 0
121 | 0.99565 | -0.091064 | 0.070767 | 0.034274
122 | 0.99565 | -0.091034 | 0.21254 | 0.10294
123 | 0.99438 | -0.072367 | 0.35344 | 0.17118
124 | 0.99512 | -0.085484 | 0.25278 | 0.12243
125 | 0.99908 | -0.023419 | 0.082709 | 0.040058
126 | 0.99909 | -0.023478 | 0 | 0
127 | 0.99679 | -0.10073 | 0.27366 | 0.13254
128 | 0.99637 | -0.096933 | 0 | 0
129 | 0.99634 | -0.096681 | 0.093711 | 0.045386
130 | 0.99632 | -0.096502 | 0 | 0
131 | 0.99631 | -0.096391 | 0 | 0
132 | 0.99631 | -0.096434 | 0.11943 | 0.057844
133 | 0.9963 | -0.096445 | 0.28428 | 0.13768
134 | 0.99723 | -0.090716 | 0 | 0
135 | 0.99723 | -0.090675 | 0.1821 | 0.088195
136 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.22656 | -0.10973 | 0.22658 | 0.10939 | 2.7827e-05 | -0.0003315 | 0.0072897 | 0.0072853 | 0.0072897 | 0.99686 | -0.017099 | 0.99699 | -0.016284 | 3.4713
1 | -0.50069 | -0.24215 | 0.5007 | 0.24136 | 1.1546e-05 | -0.00078859 | 0.016104 | 0.016094 | 0.016104 | 0.99699 | -0.016284 | 0.99701 | -0.016484 | 7.3199
2 | -0.5007 | -0.24136 | 0.50082 | 0.24112 | 0.0001252 | -0.00024369 | 0.016094 | 0.01609 | 0.016094 | 0.99701 | -0.016484 | 0.99727 | -0.014802 | 7.6637
3 | -0.22527 | -0.10846 | 0.22528 | 0.10519 | 9.5425e-06 | -0.0032672 | 0.0072311 | 0.0071906 | 0.0072311 | 0.9981 | -0.015324 | 0.99814 | -0.015675 | 3.2869
4 | 0.22527 | 0.10846 | -0.22527 | -0.1091 | 1.8936e-06 | -0.00064393 | 0.0072311 | 0.0072393 | 0.0072393 | 0.9981 | -0.015324 | 0.99809 | -0.015251 | 3.2906
5 | -0.22528 | -0.10519 | 0.22529 | 0.10511 | 6.4976e-06 | -7.9832e-05 | 0.0071906 | 0.0071896 | 0.0071906 | 0.99814 | -0.015675 | 0.99817 | -0.015459 | 3.4241
6 | -0.45011 | -0.21342 | 0.45018 | 0.20801 | 6.2932e-05 | -0.0054103 | 0.014407 | 0.01434 | 0.014407 | 0.99817 | -0.015459 | 0.9983 | -0.016586 | 6.5484
7 | 0.22483 | 0.10831 | -0.22483 | -0.10889 | 1.7037e-06 | -0.00058172 | 0.0072172 | 0.0072246 | 0.0072246 | 0.99817 | -0.015459 | 0.99816 | -0.015393 | 3.2839
8 | 1.3215 | 0.63065 | -1.3214 | -0.63111 | 4.7787e-05 | -0.00045964 | 0.042368 | 0.042374 | 0.042374 | 0.99767 | -0.018457 | 0.99764 | -0.018152 | 19.261
9 | -1.3215 | -0.63065 | 1.3221 | 0.63081 | 0.00060617 | 0.00015435 | 0.042368 | 0.042366 | 0.042368 | 0.99767 | -0.018457 | 0.99816 | -0.015264 | 20.1754
10 | 0.94688 | 0.4497 | -0.94684 | -0.45042 | 3.7936e-05 | -0.00072249 | 0.030332 | 0.030341 | 0.030341 | 0.99764 | -0.018152 | 0.9976 | -0.017818 | 13.7913
11 | -1.5939 | -0.76247 | 1.5942 | 0.76084 | 0.00024919 | -0.0016275 | 0.051101 | 0.05108 | 0.051101 | 0.99816 | -0.015264 | 0.9983 | -0.016586 | 23.2276
12 | -2.0444 | -0.96885 | 2.047 | 0.95849 | 0.002668 | -0.010358 | 0.065419 | 0.065281 | 0.065419 | 0.9983 | -0.016586 | 0.99952 | -0.027254 | 29.7358
13 | 1.4377 | 0.67649 | -1.4373 | -0.67973 | 0.00039571 | -0.003236 | 0.045891 | 0.045932 | 0.045932 | 0.99952 | -0.027254 | 0.99926 | -0.024995 | 20.8782
14 | 11.8996 | 5.5663 | -11.8981 | -5.5738 | 0.0014777 | -0.0075051 | 0.37942 | 0.37952 | 0.37952 | 0.99952 | -0.027254 | 0.99939 | -0.027808 | 29.7431
15 | -15.3844 | -7.2013 | 15.3884 | 7.2119 | 0.0040187 | 0.010548 | 0.49059 | 0.49059 | 0.49059 | 0.99952 | -0.027254 | 1 | 0 | 38.0304
16 | 0.33155 | 0.16045 | -0.33155 | -0.16058 | 7.8178e-07 | -0.00012114 | 0.010682 | 0.010684 | 0.010684 | 0.99536 | -0.074144 | 0.99536 | -0.074123 | 4.8564
17 | -0.33155 | -0.16045 | 0.3316 | 0.15309 | 4.7096e-05 | -0.0073634 | 0.010682 | 0.010591 | 0.010682 | 0.99536 | -0.074144 | 0.99549 | -0.075316 | 4.8557
18 | 0.31733 | 0.15339 | -0.31733 | -0.15369 | 1.7521e-06 | -0.00029664 | 0.010221 | 0.010224 | 0.010224 | 0.99549 | -0.075316 | 0.99549 | -0.075268 | 4.6475
19 | -0.64892 | -0.30648 | 0.64912 | 0.2986 | 0.00019297 | -0.0078795 | 0.020811 | 0.020714 | 0.020811 | 0.99549 | -0.075316 | 0.99577 | -0.077688 | 9.4595
20 | 0.34338 | 0.16575 | -0.34338 | -0.16631 | 3.8444e-06 | -0.00055622 | 0.011055 | 0.011062 | 0.011062 | 0.99566 | -0.076738 | 0.99565 | -0.076641 | 5.0282
21 | -0.34338 | -0.16575 | 0.34342 | 0.16003 | 3.9256e-05 | -0.0057212 | 0.011055 | 0.010984 | 0.011055 | 0.99566 | -0.076738 | 0.99577 | -0.077688 | 5.025
22 | -3.2951 | -1.5414 | 3.3015 | 1.5331 | 0.0063853 | -0.0083178 | 0.10546 | 0.10533 | 0.10546 | 0.99577 | -0.077688 | 0.99757 | -0.093129 | 47.9363
23 | 2.3025 | 1.0828 | -2.3025 | -1.083 | 7.8357e-05 | -0.00023213 | 0.073763 | 0.073766 | 0.073766 | 0.99577 | -0.077688 | 0.99574 | -0.077411 | 33.5301
24 | 0.40034 | 0.18543 | -0.40027 | -0.19283 | 6.8451e-05 | -0.0073995 | 0.012767 | 0.012859 | 0.012859 | 0.99757 | -0.093129 | 0.99741 | -0.091721 | 5.845
25 | 0.40587 | 0.19648 | -0.40585 | -0.19656 | 2.4306e-05 | -7.9944e-05 | 0.013049 | 0.01305 | 0.01305 | 0.99757 | -0.093129 | 0.99751 | -0.093524 | 6.2143
26 | -4.1077 | -1.915 | 4.1109 | 1.9184 | 0.0031937 | 0.0033998 | 0.13115 | 0.13115 | 0.13115 | 0.99757 | -0.093129 | 0.99855 | -0.068355 | 37.4713
27 | 0.18404 | 0.087334 | -0.18402 | -0.087595 | 1.4198e-05 | -0.00026137 | 0.0059057 | 0.0059091 | 0.0059091 | 0.99574 | -0.077411 | 0.99566 | -0.077956 | 2.8138
28 | 1.8398 | 0.86069 | -1.8391 | -0.86039 | 0.00069141 | 0.00030066 | 0.058885 | 0.058886 | 0.058886 | 0.99574 | -0.077411 | 0.99534 | -0.080212 | 28.0411
29 | 0.40027 | 0.19283 | -0.40026 | -0.19385 | 9.5183e-06 | -0.0010203 | 0.012859 | 0.012872 | 0.012872 | 0.99741 | -0.091721 | 0.99739 | -0.091515 | 5.8509
30 | -4.1816 | -1.9526 | 4.182 | 1.9513 | 0.00041023 | -0.0013345 | 0.13342 | 0.1334 | 0.13342 | 0.99855 | -0.068355 | 0.99866 | -0.067156 | 36.8559
31 | 0.17822 | 0.086164 | -0.17821 | -0.086312 | 7.5432e-06 | -0.00014831 | 0.0057301 | 0.0057321 | 0.0057321 | 0.99727 | -0.014802 | 0.99723 | -0.015082 | 2.7296
32 | 0.26746 | 0.12951 | -0.26745 | -0.12953 | 2.6852e-06 | -2.25e-05 | 0.0086018 | 0.0086022 | 0.0086022 | 0.99727 | -0.014802 | 0.99726 | -0.014868 | 4.0963
33 | -0.9465 | -0.45679 | 0.94684 | 0.45042 | 0.00033564 | -0.0063707 | 0.030422 | 0.030341 | 0.030422 | 0.99727 | -0.014802 | 0.9976 | -0.017818 | 13.828
34 | 0.23942 | 0.11381 | -0.23942 | -0.11551 | 5.5802e-06 | -0.0016927 | 0.0076584 | 0.0076795 | 0.0076795 | 0.99926 | -0.024995 | 0.99924 | -0.024797 | 3.4907
35 | 0.21975 | 0.10122 | -0.21973 | -0.10505 | 1.0565e-05 | -0.0038334 | 0.0069893 | 0.0070364 | 0.0070364 | 0.99926 | -0.024995 | 0.99921 | -0.024605 | 3.1983
36 | 0.97817 | 0.46469 | -0.9781 | -0.46592 | 6.809e-05 | -0.0012215 | 0.031285 | 0.0313 | 0.0313 | 0.99926 | -0.024995 | 0.99919 | -0.024412 | 14.2274
37 | 11.8981 | 5.5738 | -11.8977 | -5.5759 | 0.0004084 | -0.0020731 | 0.37952 | 0.37955 | 0.37955 | 0.99939 | -0.027808 | 0.99935 | -0.02796 | 29.7453
38 | 0.23942 | 0.11551 | -0.23942 | -0.11595 | 1.4836e-06 | -0.00044845 | 0.0076795 | 0.0076852 | 0.0076852 | 0.99924 | -0.024797 | 0.99923 | -0.024743 | 3.4933
39 | 0.21973 | 0.10505 | -0.21973 | -0.10642 | 3.8063e-06 | -0.0013683 | 0.0070364 | 0.0070535 | 0.0070535 | 0.99921 | -0.024605 | 0.9992 | -0.024456 | 3.2061
40 | 0.80268 | 0.38096 | -0.80264 | -0.38209 | 4.2395e-05 | -0.0011356 | 0.025669 | 0.025684 | 0.025684 | 0.99919 | -0.024412 | 0.99915 | -0.023971 | 11.6744
41 | 11.6894 | 5.475 | -11.685 | -5.4637 | 0.0043879 | 0.011312 | 0.37286 | 0.37287 | 0.37287 | 0.99935 | -0.02796 | 0.99866 | -0.067156 | 28.9047
42 | 0.18402 | 0.087595 | -0.18402 | -0.089125 | 3.0249e-06 | -0.00153 | 0.0059091 | 0.0059283 | 0.0059283 | 0.99566 | -0.077956 | 0.99564 | -0.077815 | 2.6947
43 | 1.7354 | 0.81085 | -1.7342 | -0.81743 | 0.0012113 | -0.0065791 | 0.055555 | 0.055641 | 0.055641 | 0.99534 | -0.080212 | 0.99469 | -0.074552 | 25.2912
44 | 0.10363 | 0.049537 | -0.10363 | -0.05019 | 4.1003e-07 | -0.00065294 | 0.0033313 | 0.0033395 | 0.0033395 | 0.99534 | -0.080212 | 0.99534 | -0.080178 | 1.5179
45 | 7.2611 | 3.3972 | -7.2585 | -3.415 | 0.0026083 | -0.017801 | 0.23173 | 0.23197 | 0.23197 | 0.99866 | -0.067156 | 0.99824 | -0.074729 | 27.5505
46 | 0.2419 | 0.11523 | -0.24189 | -0.11678 | 5.2139e-06 | -0.0015449 | 0.0077452 | 0.0077645 | 0.0077645 | 0.99866 | -0.067156 | 0.99864 | -0.066972 | 3.5293
47 | -0.24189 | -0.11715 | 0.24189 | 0.11678 | 1.2696e-06 | -0.000375 | 0.0077693 | 0.0077645 | 0.0077693 | 0.99863 | -0.066927 | 0.99864 | -0.066972 | 3.5315
48 | 7.2585 | 3.415 | -7.2566 | -3.4125 | 0.0018894 | 0.0024815 | 0.23197 | 0.23198 | 0.23198 | 0.99824 | -0.074729 | 0.99788 | -0.086667 | 28.29
49 | 6.9684 | 3.2729 | -6.9683 | -3.2733 | 5.9448e-05 | -0.00044367 | 0.22271 | 0.22272 | 0.22272 | 0.99788 | -0.086667 | 0.99787 | -0.086847 | 26.4514
50 | 6.9683 | 3.2733 | -6.9662 | -3.2892 | 0.0021235 | -0.015823 | 0.22272 | 0.22294 | 0.22294 | 0.99787 | -0.086847 | 0.99751 | -0.093237 | 26.4774
51 | -0.38279 | -0.18539 | 0.38279 | 0.18508 | 2.6696e-06 | -0.00030973 | 0.01234 | 0.012336 | 0.01234 | 0.99499 | -0.084263 | 0.995 | -0.084323 | 5.609
52 | -0.55049 | -0.2663 | 0.55051 | 0.26484 | 2.613e-05 | -0.0014637 | 0.017742 | 0.017723 | 0.017742 | 0.995 | -0.084323 | 0.99504 | -0.084733 | 8.0644
53 | -0.68879 | -0.33108 | 0.6888 | 0.33043 | 1.8147e-05 | -0.00064859 | 0.022171 | 0.022163 | 0.022171 | 0.99504 | -0.084733 | 0.99507 | -0.084958 | 10.0778
54 | 0.13827 | 0.066239 | -0.13827 | -0.066968 | 8.1708e-07 | -0.00072955 | 0.004448 | 0.0044572 | 0.0044572 | 0.99504 | -0.084733 | 0.99504 | -0.084682 | 2.026
55 | -0.6888 | -0.33043 | 0.68882 | 0.32979 | 1.7926e-05 | -0.00064121 | 0.022163 | 0.022155 | 0.022163 | 0.99507 | -0.084958 | 0.99509 | -0.08518 | 10.0741
56 | -0.76959 | -0.3689 | 0.76962 | 0.36812 | 2.7562e-05 | -0.00078847 | 0.024758 | 0.024748 | 0.024758 | 0.99509 | -0.08518 | 0.99512 | -0.085484 | 11.2537
57 | -0.25424 | -0.12314 | 0.25424 | 0.12305 | 3.1624e-07 | -8.4655e-05 | 0.0081623 | 0.0081613 | 0.0081623 | 0.99909 | -0.023428 | 0.99909 | -0.023438 | 3.7101
58 | -0.25424 | -0.12305 | 0.25425 | 0.12126 | 6.6628e-06 | -0.0017888 | 0.0081613 | 0.0081388 | 0.0081613 | 0.99909 | -0.023438 | 0.99911 | -0.023663 | 3.7097
59 | 0.36713 | 0.17409 | -0.36712 | -0.17484 | 5.8067e-06 | -0.00074985 | 0.01174 | 0.011749 | 0.011749 | 0.99911 | -0.023663 | 0.9991 | -0.023531 | 5.3405
60 | -0.62138 | -0.29535 | 0.62138 | 0.29523 | 2.7472e-06 | -0.00012331 | 0.019879 | 0.019877 | 0.019879 | 0.99911 | -0.023663 | 0.99912 | -0.0237 | 9.0357
61 | 0.08271 | 0.037092 | -0.08271 | -0.037525 | 1.6703e-07 | -0.00043381 | 0.0026191 | 0.0026243 | 0.0026243 | 0.9991 | -0.023531 | 0.99909 | -0.023516 | 1.1928
62 | -0.62138 | -0.29523 | 0.6214 | 0.29432 | 2.0308e-05 | -0.00091219 | 0.019877 | 0.019866 | 0.019877 | 0.99912 | -0.0237 | 0.99915 | -0.023971 | 9.035
63 | 0.08271 | 0.037525 | -0.08271 | -0.038563 | 4.0229e-07 | -0.0010378 | 0.0026243 | 0.0026368 | 0.0026368 | 0.99909 | -0.023516 | 0.99909 | -0.023478 | 1.1985
64 | -0.37974 | -0.18387 | 0.37974 | 0.18324 | 5.2732e-06 | -0.00062388 | 0.012231 | 0.012224 | 0.012231 | 0.99576 | -0.091304 | 0.99577 | -0.091425 | 5.5597
65 | 0.076321 | 0.036915 | -0.076321 | -0.036964 | 4.4463e-07 | -4.8608e-05 | 0.0024578 | 0.0024584 | 0.0024584 | 0.99576 | -0.091304 | 0.99575 | -0.091343 | 1.1707
66 | -0.37974 | -0.18324 | 0.37978 | 0.17857 | 3.925e-05 | -0.0046697 | 0.012224 | 0.012165 | 0.012224 | 0.99577 | -0.091425 | 0.99587 | -0.092292 | 5.5561
67 | 2.6749 | 1.2811 | -2.6745 | -1.2821 | 0.00047295 | -0.00099428 | 0.085973 | 0.085987 | 0.085987 | 0.99587 | -0.092292 | 0.9957 | -0.090789 | 39.085
68 | -3.0547 | -1.4596 | 3.0551 | 1.4591 | 0.00034829 | -0.00053825 | 0.098138 | 0.09813 | 0.098138 | 0.99587 | -0.092292 | 0.99597 | -0.093256 | 44.608
69 | 0.090611 | 0.043846 | -0.090611 | -0.043885 | 4.975e-07 | -3.8483e-05 | 0.0029184 | 0.0029189 | 0.0029189 | 0.9957 | -0.090789 | 0.9957 | -0.090825 | 1.39
70 | 0.68691 | 0.33178 | -0.68688 | -0.33181 | 2.9975e-05 | -2.1931e-05 | 0.022116 | 0.022117 | 0.022117 | 0.9957 | -0.090789 | 0.99566 | -0.091079 | 10.5318
71 | 1.8969 | 0.90642 | -1.8964 | -0.90901 | 0.00057968 | -0.0025923 | 0.060952 | 0.060987 | 0.060987 | 0.9957 | -0.090789 | 0.99542 | -0.088196 | 27.7214
72 | -3.1283 | -1.4946 | 3.1288 | 1.4938 | 0.00050623 | -0.00073945 | 0.10049 | 0.10048 | 0.10049 | 0.99597 | -0.093256 | 0.99612 | -0.094622 | 45.6769
73 | 0.070767 | 0.033832 | -0.070767 | -0.034274 | 1.291e-07 | -0.00044146 | 0.0022742 | 0.0022798 | 0.0022798 | 0.99566 | -0.091079 | 0.99565 | -0.091064 | 1.0363
74 | 0.21254 | 0.10252 | -0.21254 | -0.10294 | 1.1158e-06 | -0.00042199 | 0.0068416 | 0.006847 | 0.006847 | 0.99566 | -0.091079 | 0.99565 | -0.091034 | 3.1123
75 | 1.4902 | 0.7131 | -1.4901 | -0.71408 | 0.00013095 | -0.00097183 | 0.04791 | 0.047923 | 0.047923 | 0.99542 | -0.088196 | 0.99534 | -0.08745 | 21.783
76 | 0.40615 | 0.19591 | -0.40614 | -0.1966 | 6.7409e-06 | -0.00069606 | 0.013077 | 0.013086 | 0.013086 | 0.99542 | -0.088196 | 0.9954 | -0.088052 | 5.9481
77 | -3.1288 | -1.4938 | 3.1304 | 1.4915 | 0.0015929 | -0.0023297 | 0.10048 | 0.10044 | 0.10048 | 0.99612 | -0.094622 | 0.99659 | -0.098905 | 45.6719
78 | -0.66148 | -0.31285 | 0.6615 | 0.31202 | 2.1299e-05 | -0.00082759 | 0.02125 | 0.02124 | 0.02125 | 0.99402 | -0.071677 | 0.99405 | -0.071942 | 9.6592
79 | 0.2531 | 0.11506 | -0.2531 | -0.11658 | 5.6406e-06 | -0.0015237 | 0.0080743 | 0.0080928 | 0.0080928 | 0.99402 | -0.071677 | 0.994 | -0.071507 | 3.6785
80 | -0.6615 | -0.31202 | 0.66159 | 0.30847 | 9.0953e-05 | -0.0035438 | 0.02124 | 0.021196 | 0.02124 | 0.99405 | -0.071942 | 0.99418 | -0.073055 | 9.6545
81 | 0.2531 | 0.11658 | -0.25308 | -0.12252 | 2.2244e-05 | -0.0059408 | 0.0080928 | 0.0081665 | 0.0081665 | 0.994 | -0.071507 | 0.99392 | -0.070784 | 3.7121
82 | 0.32486 | 0.15102 | -0.32482 | -0.15684 | 3.5916e-05 | -0.0058158 | 0.010402 | 0.010475 | 0.010475 | 0.99418 | -0.073055 | 0.99408 | -0.072138 | 4.7612
83 | -0.98645 | -0.45949 | 0.9865 | 0.45858 | 5.2424e-05 | -0.00091298 | 0.031598 | 0.031587 | 0.031598 | 0.99418 | -0.073055 | 0.99423 | -0.073477 | 14.3628
84 | 0.25308 | 0.12252 | -0.25307 | -0.12257 | 4.6867e-06 | -4.3575e-05 | 0.0081665 | 0.0081671 | 0.0081671 | 0.99392 | -0.070784 | 0.9939 | -0.070906 | 3.8891
85 | 0.32482 | 0.15684 | -0.32482 | -0.15732 | 2.9945e-06 | -0.00048118 | 0.010475 | 0.010481 | 0.010481 | 0.99408 | -0.072138 | 0.99407 | -0.072058 | 4.764
86 | -1.2236 | -0.57342 | 1.2238 | 0.57347 | 0.0002212 | 4.3364e-05 | 0.039236 | 0.039235 | 0.039236 | 0.99423 | -0.073477 | 0.99442 | -0.072137 | 18.6837
87 | 0.35345 | 0.17112 | -0.35344 | -0.17118 | 1.2312e-05 | -5.5053e-05 | 0.0114 | 0.011401 | 0.011401 | 0.99442 | -0.072137 | 0.99438 | -0.072367 | 5.4289
88 | -1.5773 | -0.74459 | 1.5773 | 0.74427 | 4.8833e-05 | -0.00032242 | 0.050634 | 0.050629 | 0.050634 | 0.99442 | -0.072137 | 0.99445 | -0.072392 | 23.0153
89 | 0.7111 | 0.33364 | -0.71101 | -0.33648 | 8.3506e-05 | -0.0028464 | 0.022731 | 0.022767 | 0.022767 | 0.99751 | -0.093237 | 0.9974 | -0.092275 | 10.3485
90 | 6.2551 | 2.9555 | -6.2548 | -2.9578 | 0.00024567 | -0.0023201 | 0.20021 | 0.20024 | 0.20024 | 0.99751 | -0.093237 | 0.99747 | -0.094056 | 23.7815
91 | 0.21361 | 0.10303 | -0.21361 | -0.10346 | 1.1367e-06 | -0.00042856 | 0.0068641 | 0.0068695 | 0.0068695 | 0.9974 | -0.092275 | 0.9974 | -0.092229 | 3.1225
92 | 0.4974 | 0.23345 | -0.49732 | -0.23877 | 7.6266e-05 | -0.0053198 | 0.015903 | 0.015969 | 0.015969 | 0.9974 | -0.092275 | 0.99726 | -0.090998 | 7.2587
93 | 6.1848 | 2.9239 | -6.1848 | -2.9244 | 4.4365e-05 | -0.00042938 | 0.19799 | 0.19799 | 0.19799 | 0.99747 | -0.094056 | 0.99746 | -0.094205 | 23.5148
94 | 0.49732 | 0.23877 | -0.49731 | -0.23963 | 1.2267e-05 | -0.00085139 | 0.015969 | 0.01598 | 0.01598 | 0.99726 | -0.090998 | 0.99724 | -0.090787 | 7.2636
95 | 6.1848 | 2.9244 | -6.1836 | -2.9354 | 0.0011428 | -0.011048 | 0.19799 | 0.19814 | 0.19814 | 0.99746 | -0.094205 | 0.99724 | -0.098047 | 23.5326
96 | 0.1821 | 0.086964 | -0.1821 | -0.087747 | 1.5049e-06 | -0.00078261 | 0.0058417 | 0.0058515 | 0.0058515 | 0.99724 | -0.090787 | 0.99723 | -0.090716 | 2.6598
97 | 1.7342 | 0.81743 | -1.734 | -0.81869 | 0.00023204 | -0.0012569 | 0.055641 | 0.055657 | 0.055657 | 0.99469 | -0.074552 | 0.99457 | -0.073453 | 25.2987
98 | 1.5775 | 0.74292 | -1.5773 | -0.74427 | 0.0002044 | -0.0013504 | 0.050612 | 0.050629 | 0.050629 | 0.99457 | -0.073453 | 0.99445 | -0.072392 | 23.0134
99 | -0.40611 | -0.19669 | 0.40614 | 0.1966 | 2.6588e-05 | -8.641e-05 | 0.013087 | 0.013086 | 0.013087 | 0.99533 | -0.088484 | 0.9954 | -0.088052 | 6.232
100 | 1.4144 | 0.67743 | -1.4143 | -0.67808 | 7.9368e-05 | -0.00065604 | 0.045484 | 0.045493 | 0.045493 | 0.99534 | -0.08745 | 0.99529 | -0.086972 | 20.6785
101 | 1.4143 | 0.67808 | -1.4142 | -0.67882 | 8.9232e-05 | -0.00073718 | 0.045493 | 0.045502 | 0.045502 | 0.99529 | -0.086972 | 0.99523 | -0.086434 | 20.6829
102 | 5.822 | 2.7648 | -5.8219 | -2.7657 | 8.2432e-05 | -0.0009072 | 0.18658 | 0.1866 | 0.1866 | 0.99716 | -0.09955 | 0.99714 | -0.099843 | 22.1611
103 | -6.1832 | -2.9397 | 6.1836 | 2.9354 | 0.00044888 | -0.0043332 | 0.1982 | 0.19814 | 0.1982 | 0.99716 | -0.09955 | 0.99724 | -0.098047 | 23.5396
104 | 5.6439 | 2.6805 | -5.6435 | -2.685 | 0.00037912 | -0.0044601 | 0.18088 | 0.18094 | 0.18094 | 0.99714 | -0.099843 | 0.99706 | -0.10123 | 21.4898
105 | 0.178 | 0.085153 | -0.178 | -0.085829 | 1.2433e-06 | -0.0006761 | 0.0057126 | 0.0057211 | 0.0057211 | 0.99714 | -0.099843 | 0.99713 | -0.099784 | 2.6005
106 | 5.0173 | 2.3828 | -5.0168 | -2.3837 | 0.00044723 | -0.00089589 | 0.16081 | 0.16083 | 0.16083 | 0.99706 | -0.10123 | 0.99696 | -0.10228 | 44.4275
107 | 0.62623 | 0.3022 | -0.62621 | -0.30328 | 2.4688e-05 | -0.0010749 | 0.020132 | 0.020145 | 0.020145 | 0.99706 | -0.10123 | 0.99703 | -0.10089 | 9.157
108 | 0.10397 | 0.049973 | -0.10397 | -0.050354 | 2.3963e-07 | -0.00038147 | 0.0033396 | 0.0033444 | 0.0033444 | 0.99713 | -0.099784 | 0.99713 | -0.099764 | 1.5202
109 | 1.5459 | 0.7296 | -1.5457 | -0.73123 | 0.00023378 | -0.0016259 | 0.049497 | 0.049518 | 0.049518 | 0.99696 | -0.10228 | 0.99682 | -0.10104 | 22.508
110 | 3.4709 | 1.6541 | -3.4699 | -1.6552 | 0.00098335 | -0.001118 | 0.11133 | 0.11135 | 0.11135 | 0.99696 | -0.10228 | 0.9967 | -0.099899 | 50.613
111 | 0.47551 | 0.23029 | -0.47551 | -0.2303 | 1.0391e-07 | -7.8611e-06 | 0.015297 | 0.015297 | 0.015297 | 0.99703 | -0.10089 | 0.99703 | -0.10089 | 6.9533
112 | 0.27367 | 0.1303 | -0.27366 | -0.13144 | 4.9602e-06 | -0.0011407 | 0.0087777 | 0.008792 | 0.008792 | 0.99682 | -0.10104 | 0.99681 | -0.10088 | 3.9963
113 | 1.272 | 0.60093 | -1.2719 | -0.60205 | 0.00010742 | -0.0011178 | 0.04074 | 0.040754 | 0.040754 | 0.99682 | -0.10104 | 0.99675 | -0.10034 | 18.5247
114 | 3.1308 | 1.491 | -3.1304 | -1.4915 | 0.00037052 | -0.00054258 | 0.10044 | 0.10044 | 0.10044 | 0.9967 | -0.099899 | 0.99659 | -0.098905 | 45.656
115 | 0.27366 | 0.13144 | -0.27366 | -0.13254 | 4.7856e-06 | -0.001097 | 0.008792 | 0.0088058 | 0.0088058 | 0.99681 | -0.10088 | 0.99679 | -0.10073 | 4.0026
116 | 1.1973 | 0.56594 | -1.1973 | -0.56664 | 5.9393e-05 | -0.00069955 | 0.038355 | 0.038364 | 0.038364 | 0.99675 | -0.10034 | 0.9967 | -0.099929 | 17.4382
117 | -0.29398 | -0.14238 | 0.29398 | 0.14147 | 4.5713e-06 | -0.00090619 | 0.0094632 | 0.0094518 | 0.0094632 | 0.99643 | -0.09747 | 0.99644 | -0.097605 | 4.3015
118 | -0.29398 | -0.14147 | 0.29399 | 0.1406 | 4.4143e-06 | -0.00087718 | 0.0094518 | 0.0094408 | 0.0094518 | 0.99644 | -0.097605 | 0.99646 | -0.097733 | 4.2963
119 | -1.0361 | -0.4935 | 1.0361 | 0.49266 | 5.3472e-05 | -0.00084352 | 0.033247 | 0.033236 | 0.033247 | 0.99646 | -0.097733 | 0.9965 | -0.098165 | 15.1121
120 | 0.7421 | 0.3529 | -0.74207 | -0.35382 | 2.9373e-05 | -0.00091122 | 0.023806 | 0.023817 | 0.023817 | 0.99646 | -0.097733 | 0.99642 | -0.097401 | 10.8261
121 | 0.16087 | 0.076965 | -0.16086 | -0.07791 | 1.4246e-06 | -0.00094546 | 0.005166 | 0.0051779 | 0.0051779 | 0.9965 | -0.098165 | 0.99649 | -0.098089 | 2.3536
122 | -1.197 | -0.56962 | 1.1973 | 0.56664 | 0.0002538 | -0.0029848 | 0.038402 | 0.038364 | 0.038402 | 0.9965 | -0.098165 | 0.9967 | -0.099929 | 17.4555
123 | 0.6015 | 0.28574 | -0.60148 | -0.28682 | 2.2942e-05 | -0.0010869 | 0.019293 | 0.019306 | 0.019306 | 0.99642 | -0.097401 | 0.99638 | -0.097081 | 8.7756
124 | 0.49747 | 0.23645 | -0.49746 | -0.23706 | 8.8421e-06 | -0.00061358 | 0.015958 | 0.015966 | 0.015966 | 0.99638 | -0.097081 | 0.99637 | -0.096933 | 7.2571
125 | 1.4142 | 0.67882 | -1.4141 | -0.67979 | 0.00011713 | -0.00096701 | 0.045502 | 0.045515 | 0.045515 | 0.99523 | -0.086434 | 0.99515 | -0.085726 | 20.6886
126 | 1.0224 | 0.49008 | -1.0224 | -0.49021 | 8.0847e-06 | -0.00012997 | 0.03289 | 0.032892 | 0.032892 | 0.99515 | -0.085726 | 0.99514 | -0.085659 | 14.9507
127 | 1.0224 | 0.49021 | -1.0224 | -0.49055 | 2.0949e-05 | -0.0003367 | 0.032892 | 0.032896 | 0.032896 | 0.99514 | -0.085659 | 0.99512 | -0.085484 | 14.9527
128 | -0.082709 | -0.040058 | 0.08271 | 0.038563 | 5.8622e-07 | -0.0014946 | 0.0026553 | 0.0026368 | 0.0026553 | 0.99908 | -0.023419 | 0.99909 | -0.023478 | 1.207
129 | 0.49746 | 0.23706 | -0.49744 | -0.23809 | 1.4847e-05 | -0.0010289 | 0.015966 | 0.015978 | 0.015978 | 0.99637 | -0.096933 | 0.99634 | -0.096681 | 7.2629
130 | 0.40373 | 0.1927 | -0.40372 | -0.1936 | 8.5311e-06 | -0.00089819 | 0.012962 | 0.012973 | 0.012973 | 0.99634 | -0.096681 | 0.99632 | -0.096502 | 5.8968
131 | 0.28429 | 0.1369 | -0.28429 | -0.13767 | 3.6403e-06 | -0.00077132 | 0.0091423 | 0.009152 | 0.009152 | 0.99632 | -0.096502 | 0.99631 | -0.096391 | 4.16
132 | 0.11943 | 0.056704 | -0.11943 | -0.057844 | 9.4573e-07 | -0.0011397 | 0.0038307 | 0.003845 | 0.003845 | 0.99632 | -0.096502 | 0.99631 | -0.096434 | 1.7477
133 | 0.28429 | 0.13767 | -0.28428 | -0.13768 | 2.3556e-06 | -1.7229e-05 | 0.009152 | 0.0091523 | 0.0091523 | 0.99631 | -0.096391 | 0.9963 | -0.096445 | 4.3582
134 | 0.1821 | 0.087747 | -0.1821 | -0.088195 | 8.6489e-07 | -0.00044857 | 0.0058515 | 0.0058571 | 0.0058571 | 0.99723 | -0.090716 | 0.99723 | -0.090675 | 2.6623

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.6461 | 7.3404

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22656 | 0.10973
1 | 0.2741 | 0.13275
2 | 0.22527 | 0.1091
3 | 0.37457 | 0.18141
4 | 0.27184 | 0.13166
5 | 0.22483 | 0.10889
6 | 0.33155 | 0.16058
7 | 0.34338 | 0.16631
8 | 0.27867 | 0.13496
9 | 0.31733 | 0.15369
10 | 0.40585 | 0.19656
11 | 0.070731 | 0.034256
12 | 0.24372 | 0.11804
13 | 0.17542 | 0.084959
14 | 0.23942 | 0.11595
15 | 0.20834 | 0.1009
16 | 0.40026 | 0.19385
17 | 0.24189 | 0.11715
18 | 0.28821 | 0.13959
19 | 0.38279 | 0.18539
20 | 0.16769 | 0.081218
21 | 0.13827 | 0.066968
22 | 0.080767 | 0.039117
23 | 0.25424 | 0.12314
24 | 0.28441 | 0.13775
25 | 0.18124 | 0.087777
26 | 0.30342 | 0.14695
27 | 0.076321 | 0.036964
28 | 0.073269 | 0.035486
29 | 0.090611 | 0.043885
30 | 0.40357 | 0.19546
31 | 0.21973 | 0.10642
32 | 0.40838 | 0.19779
33 | 0.23712 | 0.11484
34 | 0.32482 | 0.15732
35 | 0.25307 | 0.12257
36 | 0.070024 | 0.033914
37 | 0.21361 | 0.10346
38 | 0.31521 | 0.15266
39 | 0.18402 | 0.089125
40 | 0.10363 | 0.05019
41 | 0.15645 | 0.07577
42 | 0.40611 | 0.19669
43 | 0.075669 | 0.036648
44 | 0.36122 | 0.17495
45 | 0.074035 | 0.035857
46 | 0.1507 | 0.072989
47 | 0.10397 | 0.050354
48 | 0.33913 | 0.16425
49 | 0.074557 | 0.03611
50 | 0.47551 | 0.2303
51 | 0.29398 | 0.14238
52 | 0.14057 | 0.06808
53 | 0.16086 | 0.07791
54 | 0.10402 | 0.050377
55 | 0.17821 | 0.086312
56 | 0.26745 | 0.12953
57 | 0.3917 | 0.18971
58 | 0.070767 | 0.034274
59 | 0.21254 | 0.10294
60 | 0.35344 | 0.17118
61 | 0.25278 | 0.12243
62 | 0.082709 | 0.040058
63 | 0.27366 | 0.13254
64 | 0.093711 | 0.045386
65 | 0.11943 | 0.057844
66 | 0.28428 | 0.13768
67 | 0.1821 | 0.088195

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1