## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_228_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_228_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_228_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_228_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_228_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_228_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_228_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_228_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_228_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_228_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_228_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_228_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_228_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_228_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_228_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_228_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_228_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_228_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_228_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_228_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_228_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_228_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_228_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_228_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_228_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_228_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_228_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_228_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_228_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_228_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_228_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_228_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_228_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_228_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_228_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_228_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_228_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_228_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_228_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_228_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_228_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_228_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_228_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_228_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_228_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_228_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_228_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_228_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_228_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_228_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_228_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_228_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_228_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_228_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_228_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_228_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_228_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_228_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_228_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_228_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_228_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_228_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_228_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_228_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_228_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_228_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_228_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_228_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_228_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_228_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_228_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_228_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_228_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_228_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_228_0_node_180 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_228_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_228_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_228_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_228_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_228_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_228_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_228_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_228_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_228_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_228_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_228_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_228_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_228_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_228_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_228_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_228_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_228_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_228_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_228_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_228_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_228_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_228_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_228_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_228_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_228_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_228_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_228_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_228_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_228_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_228_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_228_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_228_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_228_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_228_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_228_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_228_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_228_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_228_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_228_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_228_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_228_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_228_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_228_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_228_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_228_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_228_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_228_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_228_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_228_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_228_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_228_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_228_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_228_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_228_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_228_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_228_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_228_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_228_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_228_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_228_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_228_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_228_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_228_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_228_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_228_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_228_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_228_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_228_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_228_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_228_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_228_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_228_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_228_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_228_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_228_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_228_0_node_47 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_228_0_load_0 | 0 | 0.264 | 0.12786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_228_0_load_194 | 5 | 0.35858 | 0.17367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_228_0_load_27 | 9 | 0.41222 | 0.19965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_228_0_load_54 | 10 | 0.33092 | 0.16027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_228_0_load_56 | 11 | 0.26721 | 0.12942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_228_0_load_58 | 12 | 0.28927 | 0.1401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_228_0_load_191 | 13 | 0.39425 | 0.19095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_228_0_load_9 | 18 | 0.23463 | 0.11364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_228_0_load_43 | 22 | 0.40375 | 0.19554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_228_0_load_14 | 25 | 0.21003 | 0.10172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_228_0_load_193 | 26 | 0.11025 | 0.053394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_228_0_load_184 | 28 | 0.10494 | 0.050823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_228_0_load_22 | 32 | 0.2868 | 0.1389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_228_0_load_128 | 35 | 0.12374 | 0.059931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_228_0_load_18 | 36 | 0.40224 | 0.19481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_228_0_load_25 | 41 | 0.40366 | 0.1955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_228_0_load_106 | 42 | 0.38197 | 0.185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_228_0_load_104 | 44 | 0.24927 | 0.12073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_228_0_load_108 | 45 | 0.38005 | 0.18407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_228_0_load_188 | 47 | 0.17939 | 0.086881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_228_0_load_30 | 48 | 0.4098 | 0.19848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_228_0_load_46 | 50 | 0.32358 | 0.15672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_228_0_load_74 | 51 | 0.25307 | 0.12257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_228_0_load_44 | 53 | 0.24368 | 0.11802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_228_0_load_34 | 54 | 0.26585 | 0.12876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_228_0_load_35 | 55 | 0.080078 | 0.038783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_228_0_load_192 | 56 | 0.2028 | 0.09822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_228_0_load_37 | 57 | 0.29385 | 0.14232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_228_0_load_153 | 59 | 0.098548 | 0.047729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_228_0_load_38 | 61 | 0.33844 | 0.16392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_228_0_load_143 | 65 | 0.16105 | 0.078001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_228_0_load_186 | 67 | 0.1104 | 0.053469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_228_0_load_140 | 68 | 0.31004 | 0.15016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_228_0_load_176 | 70 | 0.08113 | 0.039293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_228_0_load_179 | 73 | 0.12396 | 0.060038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_228_0_load_180 | 74 | 0.085303 | 0.041314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_228_0_load_181 | 75 | 0.091598 | 0.044363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_228_0_load_183 | 76 | 0.093496 | 0.045282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_228_0_load_198 | 78 | 0.11073 | 0.053628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_228_0_load_47 | 81 | 0.28719 | 0.13909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_228_0_load_175 | 82 | 0.17688 | 0.085669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_228_0_load_187 | 84 | 0.14654 | 0.07097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_228_0_load_195 | 86 | 0.7677 | 0.37181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_228_0_load_147 | 89 | 0.10606 | 0.051366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_228_0_load_59 | 90 | 0.2019 | 0.097787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_228_0_load_61 | 91 | 0.2264 | 0.10965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_228_0_load_73 | 92 | 0.29309 | 0.14195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_228_0_load_121 | 93 | 0.10233 | 0.049559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_228_0_load_72 | 95 | 0.20838 | 0.10092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_228_0_load_65 | 99 | 0.068519 | 0.033185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_228_0_load_129 | 102 | 0.27161 | 0.13155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_228_0_load_99 | 103 | 0.2796 | 0.13542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_228_0_load_163 | 106 | 0.072784 | 0.035251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_228_0_load_116 | 109 | 0.52534 | 0.25443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_228_0_load_66 | 112 | 0.30536 | 0.14789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_228_0_load_149 | 115 | 0.37484 | 0.18154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_228_0_load_148 | 116 | 0.068878 | 0.033359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_228_0_load_83 | 117 | 0.25012 | 0.12114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_228_0_load_95 | 119 | 0.36545 | 0.17699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_228_0_load_201 | 122 | 0.21144 | 0.10241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_228_0_load_150 | 124 | 0.30405 | 0.14726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_228_0_load_137 | 125 | 0.19844 | 0.096107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_228_0_load_135 | 126 | 0.070793 | 0.034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_228_0_load_162 | 127 | 0.094591 | 0.045812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_228_0_load_122 | 128 | 0.09355 | 0.045308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_228_0_load_146 | 132 | 0.075057 | 0.036352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_228_0_load_125 | 133 | 0.35163 | 0.1703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_228_0_load_131 | 135 | 0.22173 | 0.10739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_228_0_load_136 | 136 | 0.41185 | 0.19947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_228_0_load_169 | 139 | 0.068913 | 0.033376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_228_0_load_171 | 140 | 0.069143 | 0.033487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_228_0_load_167 | 141 | 0.071028 | 0.0344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_228_0_load_144 | 143 | 0.1009 | 0.048869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_228_0_load_166 | 146 | 0.14707 | 0.071228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_228_0_load_168 | 147 | 0.076014 | 0.036815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_228_0_load_174 | 149 | 0.10785 | 0.052234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 81 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_228_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017067 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_228_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.32636 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_228_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.31007 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_228_0_line_3 |  | 2 | 7 | 0.28751 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_228_0_line_4 |  | 2 | 10 | 0.030563 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_228_0_line_5 |  | 2 | 4 | 0.21317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_228_0_line_6 |  | 3 | 13 | 0.053903 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_228_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.005008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_228_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.17251 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_228_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.11942 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_228_0_line_10 |  | 6 | 9 | 0.017005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_228_0_line_11 |  | 7 | 11 | 0.016829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_228_0_line_12 |  | 8 | 12 | 0.034731 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_228_0_line_13 |  | 9 | 14 | 0.031074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_228_0_line_14 |  | 10 | 15 | 0.017238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_228_0_line_15 |  | 12 | 16 | 0.018704 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_228_0_line_16 |  | 13 | 17 | 0.28202 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_228_0_line_17 |  | 14 | 46 | 0.03098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_228_0_line_18 |  | 15 | 88 | 0.16278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_228_0_line_19 |  | 16 | 49 | 0.084223 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_228_0_line_20 |  | 17 | 42 | 0.162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_228_0_line_21 |  | 17 | 33 | 0.31671 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_228_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.048713 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_228_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.19255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_228_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.36287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_228_0_line_25 |  | 20 | 22 | 0.040703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_228_0_line_26 |  | 21 | 26 | 0.009666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_228_0_line_27 |  | 22 | 27 | 0.1649 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_228_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.29232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_228_0_line_29 |  | 23 | 25 | 0.045325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_228_0_line_30 |  | 24 | 30 | 0.24327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_228_0_line_31 |  | 26 | 31 | 0.023589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_228_0_line_32 |  | 27 | 77 | 0.60381 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_228_0_line_33 |  | 27 | 74 | 0.024875 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_228_0_line_34 |  | 28 | 29 | 0.042955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_228_0_line_35 |  | 29 | 79 | 0.11824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_228_0_line_36 |  | 29 | 56 | 0.21102 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_228_0_line_37 |  | 29 | 72 | 0.051559 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_228_0_line_38 |  | 30 | 34 | 0.19122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_228_0_line_39 |  | 30 | 35 | 0.035507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_228_0_line_40 |  | 31 | 118 | 0.19089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_228_0_line_41 |  | 32 | 33 | 0.03806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_228_0_line_42 |  | 33 | 38 | 0.12944 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_228_0_line_43 |  | 34 | 84 | 0.010063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_228_0_line_44 |  | 34 | 85 | 0.21995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_228_0_line_45 |  | 34 | 60 | 0.068163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_228_0_line_46 |  | 35 | 87 | 0.033289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_228_0_line_47 |  | 36 | 37 | 0.054951 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_228_0_line_48 |  | 36 | 38 | 0.085725 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_228_0_line_49 |  | 37 | 39 | 0.24856 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_228_0_line_50 |  | 39 | 40 | 0.068888 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_228_0_line_51 |  | 39 | 41 | 0.07213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_228_0_line_52 |  | 40 | 43 | 0.19302 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_228_0_line_53 |  | 40 | 44 | 0.15331 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_228_0_line_54 |  | 43 | 45 | 0.095314 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_228_0_line_55 |  | 45 | 121 | 0.038122 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_228_0_line_56 |  | 46 | 47 | 0.04864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_228_0_line_57 |  | 48 | 49 | 0.02546 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_228_0_line_58 |  | 48 | 50 | 0.060198 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_228_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.025791 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_228_0_line_60 |  | 50 | 52 | 0.031997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_228_0_line_61 |  | 51 | 80 | 0.049201 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_228_0_line_62 |  | 52 | 53 | 0.001251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_228_0_line_63 |  | 54 | 55 | 0.026107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_228_0_line_64 |  | 54 | 56 | 0.073943 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_228_0_line_65 |  | 54 | 57 | 0.072426 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_228_0_line_66 |  | 55 | 58 | 0.028014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_228_0_line_67 |  | 58 | 59 | 0.034866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_228_0_line_68 |  | 59 | 60 | 0.0047283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_228_0_line_69 |  | 60 | 66 | 0.63385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_228_0_line_70 |  | 61 | 62 | 0.005302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_228_0_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_228_0_line_72 |  | 62 | 64 | 0.094243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_228_0_line_73 |  | 63 | 65 | 0.041166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_228_0_line_74 |  | 64 | 66 | 0.4639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_228_0_line_75 |  | 64 | 67 | 0.030052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_228_0_line_76 |  | 66 | 68 | 0.034094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_228_0_line_77 |  | 67 | 69 | 0.015854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_228_0_line_78 |  | 69 | 137 | 0.07705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_228_0_line_79 |  | 70 | 71 | 0.016345 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_228_0_line_80 |  | 70 | 72 | 0.030053 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_228_0_line_81 |  | 71 | 73 | 0.005628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_228_0_line_82 |  | 71 | 74 | 0.0085067 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_228_0_line_83 |  | 72 | 75 | 0.013223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_228_0_line_84 |  | 75 | 76 | 0.029112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_228_0_line_85 |  | 77 | 122 | 0.019826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_228_0_line_86 |  | 77 | 120 | 0.48771 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_228_0_line_87 |  | 78 | 79 | 0.026104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_228_0_line_88 |  | 80 | 104 | 0.005817 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_228_0_line_89 |  | 81 | 82 | 0.032069 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_228_0_line_90 |  | 82 | 83 | 0.040477 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_228_0_line_91 |  | 83 | 135 | 0.034812 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_228_0_line_92 |  | 85 | 86 | 0.017699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_228_0_line_93 |  | 87 | 131 | 0.025831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_228_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.056398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_228_0_line_95 |  | 90 | 91 | 0.043288 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_228_0_line_96 |  | 90 | 92 | 0.045748 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_228_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.056667 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_228_0_line_98 |  | 92 | 94 | 0.027306 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_228_0_line_99 |  | 92 | 95 | 0.095011 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_228_0_line_100 |  | 93 | 104 | 0.023934 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_228_0_line_101 |  | 94 | 111 | 0.020344 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_228_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.022227 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_228_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.10234 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_228_0_line_104 |  | 97 | 99 | 0.0018721 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_228_0_line_105 |  | 98 | 103 | 0.017715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_228_0_line_106 |  | 98 | 100 | 0.072935 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_228_0_line_107 |  | 99 | 105 | 0.0062496 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_228_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.031412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_228_0_line_109 |  | 100 | 102 | 0.014841 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_228_0_line_110 |  | 101 | 106 | 0.010637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_228_0_line_111 |  | 101 | 107 | 0.036047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_228_0_line_112 |  | 102 | 110 | 0.052288 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_228_0_line_113 |  | 105 | 111 | 0.018032 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_228_0_line_114 |  | 106 | 127 | 0.0065249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_228_0_line_115 |  | 107 | 108 | 0.047262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_228_0_line_116 |  | 107 | 109 | 0.058318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_228_0_line_117 |  | 108 | 123 | 0.073055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_228_0_line_118 |  | 108 | 124 | 0.037625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_228_0_line_119 |  | 110 | 135 | 0.03724 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_228_0_line_120 |  | 111 | 112 | 0.01509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_228_0_line_121 |  | 112 | 113 | 0.009943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_228_0_line_122 |  | 113 | 114 | 0.047345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_228_0_line_123 |  | 114 | 115 | 0.01354 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_228_0_line_124 |  | 115 | 116 | 0.011154 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_228_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.037127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_228_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.009142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_228_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.78665 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_228_0_line_128 |  | 123 | 125 | 0.027984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_228_0_line_129 |  | 123 | 126 | 0.03654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_228_0_line_130 |  | 127 | 144 | 0.024765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_228_0_line_131 |  | 128 | 129 | 0.035727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_228_0_line_132 |  | 129 | 130 | 0.025402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_228_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.023641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_228_0_line_134 |  | 130 | 132 | 0.023879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_228_0_line_135 |  | 131 | 133 | 0.049601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_228_0_line_136 |  | 132 | 134 | 0.035794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_228_0_line_137 |  | 134 | 143 | 0.017541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_228_0_line_138 |  | 136 | 137 | 0.007749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_228_0_line_139 |  | 136 | 138 | 0.003141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_228_0_line_140 |  | 137 | 139 | 0.023324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_228_0_line_141 |  | 138 | 140 | 0.019808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_228_0_line_142 |  | 139 | 141 | 0.02403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_228_0_line_143 |  | 140 | 142 | 0.029023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_228_0_line_144 |  | 141 | 147 | 0.019355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_228_0_line_145 |  | 142 | 148 | 0.08341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_228_0_line_146 |  | 144 | 145 | 0.015935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_228_0_line_147 |  | 145 | 146 | 0.024761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_228_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.0020207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_228_0_trafo_47 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 81 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681781.7226 | 1224346.8263
1 | 2681771.8973 | 1224332.8709
2 | 2681559.2015 | 1224308.5702
3 | 2681985.4161 | 1224108.0332
4 | 2681637.6872 | 1224137.1414
5 | 2681634.3565 | 1224133.3932
6 | 2681668.7668 | 1224469.4475
7 | 2681560.1306 | 1224412.82
8 | 2681561.621 | 1224492.1718
9 | 2681685.7387 | 1224470.9925
10 | 2681554.4281 | 1224337.6022
11 | 2681567.5976 | 1224427.9103
12 | 2681562.207 | 1224526.8588
13 | 2682010.7314 | 1224151.3333
14 | 2681716.8134 | 1224468.7619
15 | 2681541.2993 | 1224346.0948
16 | 2681564.8422 | 1224545.374
17 | 2682200.2477 | 1224360.1881
18 | 2682145.2444 | 1225085.8981
19 | 2682179.1918 | 1225120.8348
20 | 2682291.7461 | 1225157.6035
21 | 2682295.0515 | 1224991.014
22 | 2682324.3353 | 1225182.1152
23 | 2682048.5229 | 1224868.0055
24 | 2681910.797 | 1225069.0449
25 | 2682035.7702 | 1224824.5114
26 | 2682300.7666 | 1224998.8205
27 | 2682312.6274 | 1225346.5982
28 | 2682187.9627 | 1225319.7464
29 | 2682188.095 | 1225362.6995
30 | 2681859.2939 | 1225200.0475
31 | 2682323.3272 | 1224994.7186
32 | 2682001.5997 | 1224610.2845
33 | 2682028.4586 | 1224583.2473
34 | 2681824.9805 | 1225340.4375
35 | 2681852.2085 | 1225165.2549
36 | 2682129.9581 | 1224599.3465
37 | 2682157.6109 | 1224646.6601
38 | 2682131.3576 | 1224517.1991
39 | 2682319.0156 | 1224684.3819
40 | 2682378.5534 | 1224661.9681
41 | 2682340.8111 | 1224752.6296
42 | 2682334.0523 | 1224271.755
43 | 2682529.1246 | 1224636.0248
44 | 2682318.6168 | 1224520.8546
45 | 2682607.7072 | 1224682.1683
46 | 2681747.6415 | 1224465.7164
47 | 2681795.0042 | 1224472.8606
48 | 2681653.4059 | 1224569.8602
49 | 2681627.876 | 1224570.3437
50 | 2681689.5207 | 1224618.0215
51 | 2681693.7679 | 1224643.3525
52 | 2681657.4942 | 1224620.0502
53 | 2681657.5984 | 1224621.2969
54 | 2681952.453 | 1225357.4137
55 | 2681926.814 | 1225362.3328
56 | 2681988.8904 | 1225293.0719
57 | 2681982.8671 | 1225423.1438
58 | 2681899.3014 | 1225367.6113
59 | 2681865.0617 | 1225374.1898
60 | 2681860.4183 | 1225375.0815
61 | 2681616.7585 | 1225151.2953
62 | 2681614.573 | 1225146.462
63 | 2681651.2501 | 1225130.7655
64 | 2681567.9714 | 1225150.5483
65 | 2681656.3935 | 1225089.9216
66 | 2681665.3918 | 1225269.2866
67 | 2681557.8018 | 1225122.2693
68 | 2681662.8575 | 1225235.2875
69 | 2681552.4368 | 1225107.3507
70 | 2682266.9556 | 1225356.0062
71 | 2682279.2454 | 1225346.57
72 | 2682239.8044 | 1225363.0918
73 | 2682275.1903 | 1225342.6558
74 | 2682287.7522 | 1225346.5772
75 | 2682239.8566 | 1225376.3126
76 | 2682217.4868 | 1225394.9427
77 | 2682735.5132 | 1225542.85
78 | 2682227.7129 | 1225426.0675
79 | 2682220.7938 | 1225446.1522
80 | 2681660.9328 | 1224679.9934
81 | 2681827.3972 | 1224948.672
82 | 2681797.9008 | 1224961.2559
83 | 2681812.6559 | 1224998.9479
84 | 2681834.2177 | 1225336.3839
85 | 2681762.9651 | 1225228.2427
86 | 2681780.4808 | 1225225.3702
87 | 2681845.5656 | 1225132.6352
88 | 2681482.591 | 1224312.9464
89 | 2681494.6353 | 1224266.2575
90 | 2681707.2764 | 1224790.4818
91 | 2681703.5475 | 1224747.3548
92 | 2681662.2473 | 1224798.5583
93 | 2681661.1694 | 1224709.7347
94 | 2681663.1542 | 1224825.8447
95 | 2681567.5138 | 1224791.299
96 | 2681711.8404 | 1224844.6255
97 | 2681689.5554 | 1224845.2089
98 | 2681757.4285 | 1224904.5364
99 | 2681687.6844 | 1224845.2729
100 | 2681729.1241 | 1224946.465
101 | 2681699.0953 | 1224944.4959
102 | 2681731.9412 | 1224961.0357
103 | 2681775.1107 | 1224902.8559
104 | 2681660.7089 | 1224685.8054
105 | 2681681.4385 | 1224845.4866
106 | 2681689.7958 | 1224940.6804
107 | 2681694.5536 | 1224974.3093
108 | 2681655.7951 | 1224987.4531
109 | 2681707.158 | 1225031.2368
110 | 2681741.8665 | 1225012.3734
111 | 2681663.3678 | 1224846.1836
112 | 2681663.0016 | 1224861.2666
113 | 2681663.0774 | 1224871.2077
114 | 2681627.8769 | 1224897.4315
115 | 2681614.4069 | 1224896.057
116 | 2681613.3131 | 1224907.1572
117 | 2682482.0829 | 1225015.4858
118 | 2682444.9126 | 1225017.3165
119 | 2682858.2252 | 1225066.722
120 | 2682865.1707 | 1225072.6894
121 | 2682630.7349 | 1224653.8242
122 | 2682739.6332 | 1225562.2427
123 | 2681596.8468 | 1225013.2178
124 | 2681632.1681 | 1224968.8469
125 | 2681589.453 | 1224986.2278
126 | 2681563.467 | 1225028.0815
127 | 2681683.3191 | 1224941.472
128 | 2681799.9089 | 1225093.225
129 | 2681834.9919 | 1225093.2743
130 | 2681853.1254 | 1225092.3675
131 | 2681836.4093 | 1225108.7376
132 | 2681867.9065 | 1225108.3667
133 | 2681788.755 | 1225105.7486
134 | 2681875.0168 | 1225143.4476
135 | 2681778.4539 | 1225005.4345
136 | 2681519.4209 | 1225030.7244
137 | 2681519.5148 | 1225038.253
138 | 2681517.3838 | 1225028.3282
139 | 2681505.7712 | 1225052.3912
140 | 2681507.1483 | 1225011.4644
141 | 2681483.6327 | 1225061.7357
142 | 2681490.63 | 1224988.2237
143 | 2681891.9619 | 1225143.111
144 | 2681665.648 | 1224928.0814
145 | 2681664.6607 | 1224912.1793
146 | 2681688.9976 | 1224911.4254
147 | 2681465.8011 | 1225069.2623
148 | 2681443.649 | 1225006.0928
149 | 2681442.1497 | 1225007.4476
150 | 2681827.3972 | 1224948.672

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99581 | -0.080087 | 0.264 | 0.12786
1 | 0.99582 | -0.080032 | 0 | 0
2 | 0.99632 | -0.077112 | 0 | 0
3 | 0.99487 | -0.13612 | 0 | 0
4 | 0.99623 | -0.076227 | 0 | 0
5 | 0.99622 | -0.076205 | 0.35858 | 0.17367
6 | 0.9971 | -0.072553 | 0 | 0
7 | 0.9968 | -0.074302 | 0 | 0
8 | 0.99732 | -0.071283 | 0 | 0
9 | 0.99709 | -0.072435 | 0.41222 | 0.19965
10 | 0.99631 | -0.076962 | 0.33092 | 0.16027
11 | 0.9968 | -0.074248 | 0.26721 | 0.12942
12 | 0.99738 | -0.070911 | 0.28927 | 0.1401
13 | 0.99479 | -0.13659 | 0.39425 | 0.19095
14 | 0.99708 | -0.072372 | 0 | 0
15 | 0.9963 | -0.076946 | 0 | 0
16 | 0.99742 | -0.070707 | 0 | 0
17 | 0.99397 | -0.18558 | 0 | 0
18 | 0.98934 | -0.26406 | 0.23463 | 0.11364
19 | 0.98936 | -0.26392 | 0 | 0
20 | 0.98951 | -0.2651 | 0 | 0
21 | 0.9892 | -0.26256 | 0 | 0
22 | 0.98954 | -0.26535 | 0.40375 | 0.19554
23 | 0.98806 | -0.28344 | 0 | 0
24 | 0.98814 | -0.28411 | 0 | 0
25 | 0.98805 | -0.28333 | 0.21003 | 0.10172
26 | 0.98919 | -0.26252 | 0.11025 | 0.053394
27 | 0.98986 | -0.26303 | 0 | 0
28 | 0.98975 | -0.26344 | 0.10494 | 0.050823
29 | 0.98975 | -0.2635 | 0 | 0
30 | 0.9882 | -0.28457 | 0 | 0
31 | 0.98919 | -0.26246 | 0 | 0
32 | 0.99352 | -0.18802 | 0.2868 | 0.1389
33 | 0.99354 | -0.18815 | 0 | 0
34 | 0.98844 | -0.28652 | 0 | 0
35 | 0.98817 | -0.28426 | 0.12374 | 0.059931
36 | 0.99325 | -0.18981 | 0.40224 | 0.19481
37 | 0.99318 | -0.19021 | 0 | 0
38 | 0.99336 | -0.18915 | 0 | 0
39 | 0.99286 | -0.19201 | 0 | 0
40 | 0.99278 | -0.19248 | 0 | 0
41 | 0.99283 | -0.19166 | 0.40366 | 0.1955
42 | 0.99389 | -0.18485 | 0.38197 | 0.185
43 | 0.99255 | -0.19374 | 0 | 0
44 | 0.99271 | -0.19295 | 0.24927 | 0.12073
45 | 0.99244 | -0.19435 | 0.38005 | 0.18407
46 | 0.99707 | -0.072309 | 0 | 0
47 | 0.99706 | -0.072205 | 0.17939 | 0.086881
48 | 0.99762 | -0.069506 | 0.4098 | 0.19848
49 | 0.99757 | -0.069785 | 0 | 0
50 | 0.99785 | -0.055597 | 0.32358 | 0.15672
51 | 0.99791 | -0.055299 | 0.25307 | 0.12257
52 | 0.99784 | -0.055504 | 0 | 0
53 | 0.99784 | -0.0555 | 0.24368 | 0.11802
54 | 0.98905 | -0.29175 | 0.26585 | 0.12876
55 | 0.98892 | -0.29067 | 0.080078 | 0.038783
56 | 0.98943 | -0.28203 | 0.2028 | 0.09822
57 | 0.98901 | -0.29201 | 0.29385 | 0.14232
58 | 0.98879 | -0.28954 | 0 | 0
59 | 0.98862 | -0.28812 | 0.098548 | 0.047729
60 | 0.9886 | -0.28794 | 0 | 0
61 | 0.98629 | -0.2677 | 0.33844 | 0.16392
62 | 0.98629 | -0.26772 | 0 | 0
63 | 0.98628 | -0.26764 | 0 | 0
64 | 0.98635 | -0.26828 | 0 | 0
65 | 0.98628 | -0.26756 | 0.16105 | 0.078001
66 | 0.9872 | -0.27581 | 0 | 0
67 | 0.98632 | -0.26795 | 0.1104 | 0.053469
68 | 0.98718 | -0.27569 | 0.31004 | 0.15016
69 | 0.9863 | -0.2678 | 0 | 0
70 | 0.98982 | -0.26321 | 0.08113 | 0.039293
71 | 0.98983 | -0.26315 | 0 | 0
72 | 0.98979 | -0.26332 | 0 | 0
73 | 0.98983 | -0.26314 | 0.12396 | 0.060038
74 | 0.98984 | -0.26312 | 0.085303 | 0.041314
75 | 0.98979 | -0.26329 | 0.091598 | 0.044363
76 | 0.98979 | -0.26326 | 0.093496 | 0.045282
77 | 0.99048 | -0.26011 | 0 | 0
78 | 0.98973 | -0.26332 | 0.11073 | 0.053628
79 | 0.98974 | -0.26335 | 0 | 0
80 | 0.99811 | -0.043173 | 0 | 0
81 | 1 | 0 | -17.0547 | -7.6265
82 | 0.99982 | -0.010445 | 0.17688 | 0.085669
83 | 0.99971 | -0.011032 | 0 | 0
84 | 0.98844 | -0.2865 | 0.14654 | 0.07097
85 | 0.98822 | -0.28449 | 0 | 0
86 | 0.9882 | -0.28433 | 0.7677 | 0.37181
87 | 0.98814 | -0.28402 | 0 | 0
88 | 0.99628 | -0.076772 | 0 | 0
89 | 0.99627 | -0.076703 | 0.10606 | 0.051366
90 | 0.9985 | -0.02824 | 0.2019 | 0.097787
91 | 0.99841 | -0.028755 | 0.2264 | 0.10965
92 | 0.9987 | -0.016516 | 0.29309 | 0.14195
93 | 0.99817 | -0.042825 | 0.10233 | 0.049559
94 | 0.99876 | -0.01618 | 0 | 0
95 | 0.99866 | -0.016757 | 0.20838 | 0.10092
96 | 0.99892 | -0.015308 | 0 | 0
97 | 0.99887 | -0.015594 | 0 | 0
98 | 0.99916 | -0.013986 | 0 | 0
99 | 0.99886 | -0.015618 | 0.068519 | 0.033185
100 | 0.99934 | -0.013026 | 0 | 0
101 | 0.99928 | -0.012514 | 0 | 0
102 | 0.99938 | -0.012817 | 0.27161 | 0.13155
103 | 0.99916 | -0.013927 | 0.2796 | 0.13542
104 | 0.99812 | -0.043105 | 0 | 0
105 | 0.99885 | -0.015698 | 0 | 0
106 | 0.99928 | -0.012475 | 0.072784 | 0.035251
107 | 0.99923 | -0.012056 | 0 | 0
108 | 0.9992 | -0.011745 | 0 | 0
109 | 0.99919 | -0.011691 | 0.52534 | 0.25443
110 | 0.99952 | -0.01207 | 0 | 0
111 | 0.99881 | -0.015929 | 0 | 0
112 | 0.99879 | -0.015795 | 0.30536 | 0.14789
113 | 0.99879 | -0.015743 | 0 | 0
114 | 0.99876 | -0.015493 | 0 | 0
115 | 0.99875 | -0.015566 | 0.37484 | 0.18154
116 | 0.99875 | -0.015575 | 0.068878 | 0.033359
117 | 0.98911 | -0.2618 | 0.25012 | 0.12114
118 | 0.98912 | -0.26191 | 0 | 0
119 | 0.99152 | -0.19907 | 0.36545 | 0.17699
120 | 0.99153 | -0.19912 | 0 | 0
121 | 0.9924 | -0.19459 | 0 | 0
122 | 0.99047 | -0.26006 | 0.21144 | 0.10241
123 | 0.99917 | -0.011521 | 0 | 0
124 | 0.99918 | -0.011609 | 0.30405 | 0.14726
125 | 0.99916 | -0.011455 | 0.19844 | 0.096107
126 | 0.99917 | -0.011491 | 0.070793 | 0.034287
127 | 0.99927 | -0.012457 | 0.094591 | 0.045812
128 | 0.98811 | -0.28369 | 0.09355 | 0.045308
129 | 0.98811 | -0.28373 | 0 | 0
130 | 0.98811 | -0.28376 | 0 | 0
131 | 0.98812 | -0.28383 | 0 | 0
132 | 0.98811 | -0.28371 | 0.075057 | 0.036352
133 | 0.9881 | -0.28362 | 0.35163 | 0.1703
134 | 0.9881 | -0.28367 | 0 | 0
135 | 0.99962 | -0.011536 | 0.22173 | 0.10739
136 | 0.98622 | -0.26702 | 0.41185 | 0.19947
137 | 0.98622 | -0.26707 | 0 | 0
138 | 0.98622 | -0.26701 | 0 | 0
139 | 0.98622 | -0.26701 | 0.068913 | 0.033376
140 | 0.98621 | -0.26697 | 0.069143 | 0.033487
141 | 0.98621 | -0.26697 | 0.071028 | 0.0344
142 | 0.98621 | -0.26694 | 0 | 0
143 | 0.9881 | -0.28364 | 0.1009 | 0.048869
144 | 0.99927 | -0.012415 | 0 | 0
145 | 0.99927 | -0.012388 | 0 | 0
146 | 0.99926 | -0.012345 | 0.14707 | 0.071228
147 | 0.98621 | -0.26695 | 0.076014 | 0.036815
148 | 0.9862 | -0.26683 | 0 | 0
149 | 0.98619 | -0.26683 | 0.10785 | 0.052234
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.264 | -0.12786 | 0.26401 | 0.12784 | 2.1988e-06 | -1.8827e-05 | 0.0085036 | 0.0085033 | 0.0085036 | 0.99581 | -0.080087 | 0.99582 | -0.080032 | 4.0493
1 | -9.6089 | -4.2279 | 9.6136 | 4.1898 | 0.0046625 | -0.038065 | 0.30432 | 0.30385 | 0.30432 | 0.99582 | -0.080032 | 0.99632 | -0.077112 | 23.8496
2 | 9.3449 | 4.1 | -9.3401 | -4.0879 | 0.0048437 | 0.012176 | 0.29582 | 0.29583 | 0.29583 | 0.99582 | -0.080032 | 0.99487 | -0.13612 | 22.9329
3 | -10.4092 | -4.5636 | 10.414 | 4.5305 | 0.004811 | -0.033173 | 0.32931 | 0.32889 | 0.32931 | 0.99632 | -0.077112 | 0.9968 | -0.074302 | 25.8079
4 | 0.43699 | 0.20531 | -0.43698 | -0.20603 | 7.9898e-06 | -0.00072199 | 0.013989 | 0.013998 | 0.013998 | 0.99632 | -0.077112 | 0.99631 | -0.076962 | 6.3627
5 | 0.35862 | 0.16851 | -0.35858 | -0.17355 | 3.7713e-05 | -0.0050406 | 0.01148 | 0.011544 | 0.011544 | 0.99632 | -0.077112 | 0.99623 | -0.076227 | 5.247
6 | 9.3401 | 4.0879 | -9.3393 | -4.0942 | 0.00072904 | -0.0062933 | 0.29583 | 0.29591 | 0.29591 | 0.99487 | -0.13612 | 0.99479 | -0.13659 | 23.1906
7 | 0.35858 | 0.17355 | -0.35858 | -0.17367 | 8.9101e-07 | -0.00011841 | 0.011544 | 0.011545 | 0.011545 | 0.99623 | -0.076227 | 0.99622 | -0.076205 | 5.2477
8 | 10.6842 | 4.6396 | -10.6812 | -4.6595 | 0.0030333 | -0.019838 | 0.33723 | 0.33748 | 0.33748 | 0.9971 | -0.072553 | 0.9968 | -0.074302 | 26.4482
9 | -11.2759 | -4.9231 | 11.2782 | 4.9095 | 0.00234 | -0.013606 | 0.35621 | 0.35604 | 0.35621 | 0.9971 | -0.072553 | 0.99732 | -0.071283 | 27.9162
10 | 0.59162 | 0.2835 | -0.59161 | -0.2839 | 8.1916e-06 | -0.00040123 | 0.018993 | 0.018998 | 0.018998 | 0.9971 | -0.072553 | 0.99709 | -0.072435 | 8.6356
11 | 0.26722 | 0.12902 | -0.26721 | -0.12942 | 1.66e-06 | -0.00039875 | 0.0085934 | 0.0085984 | 0.0085984 | 0.9968 | -0.074302 | 0.9968 | -0.074248 | 3.9084
12 | -11.2782 | -4.9095 | 11.2789 | 4.9056 | 0.00068011 | -0.0039583 | 0.35604 | 0.35599 | 0.35604 | 0.99732 | -0.071283 | 0.99738 | -0.070911 | 27.9027
13 | 0.17939 | 0.084255 | -0.17939 | -0.084992 | 1.368e-06 | -0.0007372 | 0.005738 | 0.0057471 | 0.0057471 | 0.99709 | -0.072435 | 0.99708 | -0.072372 | 2.6123
14 | 0.10606 | 0.045765 | -0.10606 | -0.046173 | 2.5816e-07 | -0.00040846 | 0.003347 | 0.0033517 | 0.0033517 | 0.99631 | -0.076962 | 0.9963 | -0.076946 | 1.5235
15 | -11.5681 | -5.0457 | 11.5685 | 5.0436 | 0.00038556 | -0.0021211 | 0.36528 | 0.36526 | 0.36528 | 0.99738 | -0.070911 | 0.99742 | -0.070707 | 28.6273
16 | 8.9451 | 3.9032 | -8.941 | -3.8931 | 0.0040379 | 0.010087 | 0.28321 | 0.28322 | 0.28322 | 0.99479 | -0.13659 | 0.99397 | -0.18558 | 21.9549
17 | 0.17939 | 0.084992 | -0.17939 | -0.085727 | 1.3682e-06 | -0.00073495 | 0.0057471 | 0.0057563 | 0.0057563 | 0.99708 | -0.072372 | 0.99707 | -0.072309 | 2.6165
18 | 0.10606 | 0.046173 | -0.10606 | -0.05003 | 2.4743e-06 | -0.0038569 | 0.0033517 | 0.0033978 | 0.0033978 | 0.9963 | -0.076946 | 0.99628 | -0.076772 | 1.5445
19 | -11.5685 | -5.0436 | 11.5703 | 5.034 | 0.0017355 | -0.0095536 | 0.36526 | 0.36514 | 0.36526 | 0.99742 | -0.070707 | 0.99757 | -0.069785 | 28.6251
20 | 0.382 | 0.18119 | -0.38197 | -0.185 | 3.2736e-05 | -0.0038115 | 0.012279 | 0.012327 | 0.012327 | 0.99397 | -0.18558 | 0.99389 | -0.18485 | 5.6032
21 | 8.559 | 3.7119 | -8.5554 | -3.7492 | 0.0035982 | -0.037277 | 0.27095 | 0.2714 | 0.2714 | 0.99397 | -0.18558 | 0.99354 | -0.18815 | 21.2698
22 | -0.23463 | -0.11364 | 0.23464 | 0.11359 | 5.0219e-06 | -5.3777e-05 | 0.007607 | 0.0076063 | 0.007607 | 0.98934 | -0.26406 | 0.98936 | -0.26392 | 3.6224
23 | -0.59509 | -0.27356 | 0.59518 | 0.26909 | 9.361e-05 | -0.0044731 | 0.01911 | 0.019056 | 0.01911 | 0.98936 | -0.26392 | 0.98951 | -0.2651 | 8.6864
24 | 0.36045 | 0.15997 | -0.36038 | -0.16843 | 6.4705e-05 | -0.00846 | 0.011506 | 0.011609 | 0.011609 | 0.98936 | -0.26392 | 0.9892 | -0.26256 | 5.2768
25 | -0.59518 | -0.26909 | 0.5952 | 0.26814 | 1.972e-05 | -0.00094573 | 0.019056 | 0.019044 | 0.019056 | 0.98951 | -0.2651 | 0.98954 | -0.26535 | 8.6617
26 | 0.36038 | 0.16843 | -0.36038 | -0.16866 | 1.7395e-06 | -0.00022531 | 0.011609 | 0.011612 | 0.011612 | 0.9892 | -0.26256 | 0.98919 | -0.26252 | 5.2781
27 | -0.99895 | -0.46368 | 0.99925 | 0.46368 | 0.00030325 | -2.8781e-06 | 0.032128 | 0.032126 | 0.032128 | 0.98954 | -0.26535 | 0.98986 | -0.26303 | 15.2992
28 | -0.21004 | -0.10067 | 0.21006 | 0.09386 | 1.7847e-05 | -0.006809 | 0.006805 | 0.0067213 | 0.006805 | 0.98806 | -0.28344 | 0.98814 | -0.28411 | 3.0932
29 | 0.21004 | 0.10067 | -0.21003 | -0.10172 | 2.8075e-06 | -0.0010557 | 0.006805 | 0.0068184 | 0.0068184 | 0.98806 | -0.28344 | 0.98805 | -0.28333 | 3.0993
30 | -0.21006 | -0.09386 | 0.21007 | 0.088192 | 1.4526e-05 | -0.0056674 | 0.0067213 | 0.0066554 | 0.0067213 | 0.98814 | -0.28411 | 0.9882 | -0.28457 | 3.0551
31 | 0.25014 | 0.11527 | -0.25014 | -0.11582 | 2.0361e-06 | -0.0005505 | 0.0080375 | 0.0080442 | 0.0080442 | 0.98919 | -0.26252 | 0.98919 | -0.26246 | 3.6565
32 | -6.2348 | -2.9054 | 6.2386 | 2.8331 | 0.0037369 | -0.072288 | 0.2006 | 0.19969 | 0.2006 | 0.98986 | -0.26303 | 0.99048 | -0.26011 | 15.7211
33 | 5.2356 | 2.4417 | -5.2355 | -2.4447 | 0.00010911 | -0.0030013 | 0.16847 | 0.16851 | 0.16851 | 0.98986 | -0.26303 | 0.98984 | -0.26312 | 13.2063
34 | -0.10494 | -0.050823 | 0.10494 | 0.049819 | 6.6071e-07 | -0.0010045 | 0.0034007 | 0.0033881 | 0.0034007 | 0.98975 | -0.26344 | 0.98975 | -0.2635 | 1.5458
35 | 0.11073 | 0.050253 | -0.11073 | -0.053018 | 2.0044e-06 | -0.0027648 | 0.0035466 | 0.0035807 | 0.0035807 | 0.98975 | -0.2635 | 0.98974 | -0.26335 | 1.6276
36 | 4.5439 | 2.1283 | -4.5431 | -2.1267 | 0.00080678 | 0.0015982 | 0.14635 | 0.14635 | 0.14635 | 0.98975 | -0.2635 | 0.98943 | -0.28203 | 11.3453
37 | -4.7596 | -2.2284 | 4.7598 | 2.2222 | 0.00018706 | -0.0062419 | 0.15328 | 0.1532 | 0.15328 | 0.98975 | -0.2635 | 0.98979 | -0.26332 | 12.0126
38 | -0.95502 | -0.44184 | 0.95526 | 0.43745 | 0.00024079 | -0.0043882 | 0.030739 | 0.030685 | 0.030739 | 0.9882 | -0.28457 | 0.98844 | -0.28652 | 13.9724
39 | 0.74495 | 0.35364 | -0.74492 | -0.35446 | 2.7519e-05 | -0.00081969 | 0.024089 | 0.0241 | 0.0241 | 0.9882 | -0.28457 | 0.98817 | -0.28426 | 10.9544
40 | 0.25014 | 0.11582 | -0.25012 | -0.12027 | 1.6603e-05 | -0.0044543 | 0.0080442 | 0.0080998 | 0.0080998 | 0.98919 | -0.26246 | 0.98912 | -0.26191 | 3.6817
41 | -0.2868 | -0.1389 | 0.28681 | 0.13801 | 4.3507e-06 | -0.00089571 | 0.0092592 | 0.0092479 | 0.0092592 | 0.99352 | -0.18802 | 0.99354 | -0.18815 | 4.2087
42 | 8.2686 | 3.6112 | -8.2673 | -3.6265 | 0.0013755 | -0.015279 | 0.26216 | 0.26235 | 0.26235 | 0.99354 | -0.18815 | 0.99336 | -0.18915 | 20.5602
43 | 0.14654 | 0.070736 | -0.14654 | -0.07097 | 3.0356e-07 | -0.00023465 | 0.0047521 | 0.0047551 | 0.0047551 | 0.98844 | -0.28652 | 0.98844 | -0.2865 | 2.1614
44 | 0.7679 | 0.36633 | -0.76772 | -0.37141 | 0.00018177 | -0.0050759 | 0.024848 | 0.024913 | 0.024913 | 0.98844 | -0.28652 | 0.98822 | -0.28449 | 11.324
45 | -1.8697 | -0.87452 | 1.87 | 0.87302 | 0.00033058 | -0.0014923 | 0.060283 | 0.060263 | 0.060283 | 0.98844 | -0.28652 | 0.9886 | -0.28794 | 27.4012
46 | 0.62118 | 0.29453 | -0.62117 | -0.2953 | 1.7933e-05 | -0.00077078 | 0.020083 | 0.020093 | 0.020093 | 0.98817 | -0.28426 | 0.98814 | -0.28402 | 9.1332
47 | 7.8641 | 3.4418 | -7.8636 | -3.4483 | 0.00052863 | -0.0065143 | 0.24949 | 0.24957 | 0.24957 | 0.99325 | -0.18981 | 0.99318 | -0.19021 | 19.5588
48 | -8.2663 | -3.6366 | 8.2673 | 3.6265 | 0.000912 | -0.010115 | 0.26247 | 0.26235 | 0.26247 | 0.99325 | -0.18981 | 0.99336 | -0.18915 | 20.5699
49 | 7.8636 | 3.4483 | -7.8612 | -3.4778 | 0.0023954 | -0.029451 | 0.24957 | 0.24993 | 0.24993 | 0.99318 | -0.19021 | 0.99286 | -0.19201 | 19.5871
50 | 7.4575 | 3.2839 | -7.4569 | -3.2921 | 0.00059766 | -0.0081963 | 0.23692 | 0.23702 | 0.23702 | 0.99286 | -0.19201 | 0.99278 | -0.19248 | 18.5751
51 | 0.40368 | 0.19381 | -0.40366 | -0.1955 | 1.635e-05 | -0.0016928 | 0.01302 | 0.013041 | 0.013041 | 0.99286 | -0.19201 | 0.99283 | -0.19166 | 5.9278
52 | 7.2076 | 3.1716 | -7.2061 | -3.1946 | 0.0015654 | -0.023019 | 0.22897 | 0.22925 | 0.22925 | 0.99278 | -0.19248 | 0.99255 | -0.19374 | 17.9665
53 | 0.24929 | 0.12056 | -0.24927 | -0.12073 | 1.7714e-05 | -0.00016929 | 0.0080518 | 0.0080541 | 0.0080541 | 0.99278 | -0.19248 | 0.99271 | -0.19295 | 3.8353
54 | 7.2061 | 3.1946 | -7.2053 | -3.206 | 0.00077442 | -0.011362 | 0.22925 | 0.22939 | 0.22939 | 0.99255 | -0.19374 | 0.99244 | -0.19435 | 17.9774
55 | 6.8252 | 3.0219 | -6.8249 | -3.0265 | 0.00027771 | -0.0045618 | 0.21712 | 0.21717 | 0.21717 | 0.99244 | -0.19435 | 0.9924 | -0.19459 | 17.0197
56 | 0.17939 | 0.085727 | -0.17939 | -0.086881 | 2.157e-06 | -0.0011539 | 0.0057563 | 0.0057708 | 0.0057708 | 0.99707 | -0.072309 | 0.99706 | -0.072205 | 2.6231
57 | 11.5708 | 5.0311 | -11.5703 | -5.034 | 0.00052439 | -0.0028887 | 0.3651 | 0.36514 | 0.36514 | 0.99762 | -0.069506 | 0.99757 | -0.069785 | 28.6156
58 | -11.9806 | -5.2296 | 11.9821 | 5.2336 | 0.0015375 | 0.0039687 | 0.37826 | 0.37826 | 0.37826 | 0.99762 | -0.069506 | 0.99785 | -0.055597 | 29.3228
59 | -12.5494 | -5.5075 | 12.55 | 5.5046 | 0.0006263 | -0.0028746 | 0.39647 | 0.39644 | 0.39647 | 0.99785 | -0.055597 | 0.99791 | -0.055299 | 31.0716
60 | 0.24368 | 0.11723 | -0.24368 | -0.11799 | 2.6174e-06 | -0.0007599 | 0.007823 | 0.0078326 | 0.0078326 | 0.99785 | -0.055597 | 0.99784 | -0.055504 | 3.5603
61 | -12.8031 | -5.6272 | 12.8045 | 5.6309 | 0.0014374 | 0.0037298 | 0.40456 | 0.40456 | 0.40456 | 0.99791 | -0.055299 | 0.99811 | -0.043173 | 31.3616
62 | 0.24368 | 0.11799 | -0.24368 | -0.11802 | 1.0246e-07 | -2.971e-05 | 0.0078326 | 0.007833 | 0.007833 | 0.99784 | -0.055504 | 0.99784 | -0.0555 | 3.5604
63 | 3.7793 | 1.7561 | -3.7787 | -1.7566 | 0.00051566 | -0.00045671 | 0.12163 | 0.12164 | 0.12164 | 0.98905 | -0.29175 | 0.98892 | -0.29067 | 55.2911
64 | -4.339 | -2.0271 | 4.3403 | 2.0285 | 0.0013263 | 0.0014261 | 0.13978 | 0.13978 | 0.13978 | 0.98905 | -0.29175 | 0.98943 | -0.28203 | 39.9376
65 | 0.29387 | 0.14224 | -0.29385 | -0.14232 | 1.1719e-05 | -7.7235e-05 | 0.0095291 | 0.0095302 | 0.0095302 | 0.98905 | -0.29175 | 0.98901 | -0.29201 | 4.5382
66 | 3.6987 | 1.7178 | -3.6981 | -1.7183 | 0.00053003 | -0.00049682 | 0.11904 | 0.11905 | 0.11905 | 0.98892 | -0.29067 | 0.98879 | -0.28954 | 54.1143
67 | 3.6981 | 1.7183 | -3.6975 | -1.7189 | 0.00065976 | -0.00061806 | 0.11905 | 0.11906 | 0.11906 | 0.98879 | -0.28954 | 0.98862 | -0.28812 | 54.1189
68 | 3.5989 | 1.6712 | -3.5988 | -1.6712 | 8.474e-05 | -8.52e-05 | 0.11586 | 0.11587 | 0.11587 | 0.98862 | -0.28812 | 0.9886 | -0.28794 | 52.6664
69 | 1.7288 | 0.79822 | -1.7262 | -0.81221 | 0.0026247 | -0.013991 | 0.055603 | 0.055786 | 0.055786 | 0.9886 | -0.28794 | 0.9872 | -0.27581 | 25.3571
70 | -0.33844 | -0.16392 | 0.33845 | 0.16379 | 8.5736e-07 | -0.00012289 | 0.011006 | 0.011005 | 0.011006 | 0.98629 | -0.2677 | 0.98629 | -0.26772 | 5.003
71 | 0.16105 | 0.076119 | -0.16105 | -0.077045 | 1.4512e-06 | -0.00092627 | 0.0052138 | 0.0052255 | 0.0052255 | 0.98629 | -0.26772 | 0.98628 | -0.26764 | 2.3752
72 | -0.4995 | -0.23991 | 0.49953 | 0.23773 | 3.3038e-05 | -0.0021792 | 0.016219 | 0.016191 | 0.016219 | 0.98629 | -0.26772 | 0.98635 | -0.26828 | 7.3721
73 | 0.16105 | 0.077045 | -0.16105 | -0.078001 | 1.5041e-06 | -0.00095566 | 0.0052255 | 0.0052376 | 0.0052376 | 0.98628 | -0.26764 | 0.98628 | -0.26756 | 2.3807
74 | -1.4149 | -0.67324 | 1.4162 | 0.66284 | 0.0012985 | -0.0104 | 0.045857 | 0.045723 | 0.045857 | 0.98635 | -0.26828 | 0.9872 | -0.27581 | 20.8443
75 | 0.91532 | 0.43551 | -0.91529 | -0.4362 | 3.5319e-05 | -0.00068757 | 0.029666 | 0.029675 | 0.029675 | 0.98635 | -0.26828 | 0.98632 | -0.26795 | 13.4887
76 | 0.31004 | 0.14937 | -0.31004 | -0.15016 | 4.6141e-06 | -0.00079194 | 0.010063 | 0.010074 | 0.010074 | 0.9872 | -0.27581 | 0.98718 | -0.27569 | 4.5789
77 | 0.80489 | 0.38273 | -0.80487 | -0.38309 | 1.4404e-05 | -0.00036397 | 0.026085 | 0.02609 | 0.02609 | 0.98632 | -0.26795 | 0.9863 | -0.2678 | 11.859
78 | 0.80487 | 0.38309 | -0.8048 | -0.38486 | 7.0076e-05 | -0.0017687 | 0.02609 | 0.026112 | 0.026112 | 0.9863 | -0.2678 | 0.98622 | -0.26707 | 11.8692
79 | -5.0261 | -2.3465 | 5.0262 | 2.3445 | 6.6079e-05 | -0.0019752 | 0.16177 | 0.16175 | 0.16177 | 0.98982 | -0.26321 | 0.98983 | -0.26315 | 12.678
80 | 4.945 | 2.3072 | -4.9449 | -2.3108 | 0.00011763 | -0.0036338 | 0.15914 | 0.15919 | 0.15919 | 0.98982 | -0.26321 | 0.98979 | -0.26332 | 12.4756
81 | 0.12396 | 0.059906 | -0.12396 | -0.060038 | 1.212e-07 | -0.00013162 | 0.0040153 | 0.004017 | 0.004017 | 0.98983 | -0.26315 | 0.98983 | -0.26314 | 1.8259
82 | -5.1501 | -2.4044 | 5.1502 | 2.4034 | 3.611e-05 | -0.001027 | 0.16576 | 0.16575 | 0.16576 | 0.98983 | -0.26315 | 0.98984 | -0.26312 | 12.9907
83 | 0.1851 | 0.088656 | -0.1851 | -0.088965 | 6.3286e-07 | -0.00030911 | 0.0059856 | 0.0059895 | 0.0059895 | 0.98979 | -0.26332 | 0.98979 | -0.26329 | 2.7225
84 | 0.093497 | 0.044601 | -0.093496 | -0.045282 | 3.5575e-07 | -0.00068085 | 0.0030212 | 0.0030298 | 0.0030298 | 0.98979 | -0.26329 | 0.98979 | -0.26326 | 1.3772
85 | 0.21145 | 0.10194 | -0.21144 | -0.10241 | 1.2399e-06 | -0.00046402 | 0.0068415 | 0.0068473 | 0.0068473 | 0.99048 | -0.26011 | 0.99047 | -0.26006 | 3.1124
86 | -6.45 | -2.935 | 6.4537 | 2.9437 | 0.0037132 | 0.0086609 | 0.20653 | 0.20652 | 0.20653 | 0.99048 | -0.26011 | 0.99153 | -0.19912 | 16.0104
87 | -0.11073 | -0.053628 | 0.11073 | 0.053018 | 4.4778e-07 | -0.0006104 | 0.0035885 | 0.0035807 | 0.0035885 | 0.98973 | -0.26332 | 0.98974 | -0.26335 | 1.6311
88 | -12.8045 | -5.6309 | 12.8047 | 5.6303 | 0.00014709 | -0.00064541 | 0.40456 | 0.40455 | 0.40456 | 0.99811 | -0.043173 | 0.99812 | -0.043105 | 31.7055
89 | 17.0407 | 7.616 | -17.0391 | -7.6116 | 0.0016619 | 0.0043803 | 0.53882 | 0.53882 | 0.53882 | 1 | 0 | 0.99982 | -0.010445 | 41.7689
90 | 16.8622 | 7.5259 | -16.8604 | -7.53 | 0.0017778 | -0.004083 | 0.53315 | 0.53321 | 0.53321 | 0.99982 | -0.010445 | 0.99971 | -0.011032 | 41.7874
91 | 16.8604 | 7.53 | -16.8589 | -7.5335 | 0.0015293 | -0.0035105 | 0.53321 | 0.53326 | 0.53326 | 0.99971 | -0.011032 | 0.99962 | -0.011536 | 41.7914
92 | 0.76772 | 0.37141 | -0.7677 | -0.37181 | 1.4668e-05 | -0.00040833 | 0.024913 | 0.024918 | 0.024918 | 0.98822 | -0.28449 | 0.9882 | -0.28433 | 11.3264
93 | 0.62117 | 0.2953 | -0.62115 | -0.2959 | 1.3927e-05 | -0.00059806 | 0.020093 | 0.020101 | 0.020101 | 0.98814 | -0.28402 | 0.98812 | -0.28383 | 9.1366
94 | 0.10606 | 0.05003 | -0.10606 | -0.051366 | 8.7351e-07 | -0.0013363 | 0.0033978 | 0.0034145 | 0.0034145 | 0.99628 | -0.076772 | 0.99627 | -0.076703 | 1.5521
95 | 13.1368 | 5.7864 | -13.1357 | -5.7912 | 0.0011521 | -0.0047742 | 0.41501 | 0.41507 | 0.41507 | 0.9985 | -0.02824 | 0.99841 | -0.028755 | 32.5291
96 | -13.3387 | -5.8842 | 13.3402 | 5.888 | 0.0014507 | 0.0037749 | 0.42149 | 0.42149 | 0.42149 | 0.9985 | -0.02824 | 0.9987 | -0.016516 | 32.6737
97 | 12.9093 | 5.6816 | -12.9076 | -5.6772 | 0.0016822 | 0.0043674 | 0.4078 | 0.40781 | 0.40781 | 0.99841 | -0.028755 | 0.99817 | -0.042825 | 31.6128
98 | -13.8417 | -6.1308 | 13.8425 | 6.1278 | 0.00080774 | -0.0029678 | 0.43758 | 0.43754 | 0.43758 | 0.9987 | -0.016516 | 0.99876 | -0.01618 | 34.2934
99 | 0.20839 | 0.10082 | -0.20838 | -0.10092 | 7.5811e-06 | -0.00010838 | 0.0066914 | 0.0066928 | 0.0066928 | 0.9987 | -0.016516 | 0.99866 | -0.016757 | 3.187
100 | 12.8053 | 5.6276 | -12.8047 | -5.6303 | 0.00060514 | -0.0026557 | 0.40452 | 0.40455 | 0.40455 | 0.99817 | -0.042825 | 0.99812 | -0.043105 | 31.7049
101 | -13.8425 | -6.1278 | 13.8431 | 6.1256 | 0.0006017 | -0.0022115 | 0.43754 | 0.43751 | 0.43754 | 0.99876 | -0.01618 | 0.99881 | -0.015929 | 34.2902
102 | 14.6623 | 6.5147 | -14.6616 | -6.517 | 0.00073832 | -0.0023712 | 0.46366 | 0.4637 | 0.4637 | 0.99892 | -0.015308 | 0.99887 | -0.015594 | 36.3399
103 | -14.6623 | -6.5147 | 14.6657 | 6.5037 | 0.003398 | -0.010922 | 0.46366 | 0.46351 | 0.46366 | 0.99892 | -0.015308 | 0.99916 | -0.013986 | 36.3373
104 | 14.6616 | 6.517 | -14.6615 | -6.5172 | 6.2191e-05 | -0.0001997 | 0.4637 | 0.4637 | 0.4637 | 0.99887 | -0.015594 | 0.99886 | -0.015618 | 36.3401
105 | 0.27961 | 0.135 | -0.2796 | -0.13542 | 1.9042e-06 | -0.00042169 | 0.0089706 | 0.0089759 | 0.0089759 | 0.99916 | -0.013986 | 0.99916 | -0.013927 | 4.0799
106 | -14.9453 | -6.6387 | 14.9478 | 6.631 | 0.0025149 | -0.0077353 | 0.47248 | 0.47237 | 0.47248 | 0.99916 | -0.013986 | 0.99934 | -0.013026 | 37.0282
107 | 14.593 | 6.484 | -14.5928 | -6.4847 | 0.00020565 | -0.00066775 | 0.4615 | 0.46151 | 0.46151 | 0.99886 | -0.015618 | 0.99885 | -0.015698 | 36.1684
108 | 1.4133 | 0.67417 | -1.4132 | -0.67489 | 8.5814e-05 | -0.00072351 | 0.045232 | 0.045241 | 0.045241 | 0.99934 | -0.013026 | 0.99928 | -0.012514 | 20.5641
109 | -16.3611 | -7.3052 | 16.3617 | 7.3036 | 0.00061423 | -0.0015166 | 0.51759 | 0.51757 | 0.51759 | 0.99934 | -0.013026 | 0.99938 | -0.012817 | 40.5633
110 | 0.31445 | 0.15032 | -0.31445 | -0.15058 | 1.44e-06 | -0.00025318 | 0.010068 | 0.010072 | 0.010072 | 0.99928 | -0.012514 | 0.99928 | -0.012475 | 4.578
111 | 1.0987 | 0.52457 | -1.0987 | -0.52541 | 5.9552e-05 | -0.00084172 | 0.035173 | 0.035183 | 0.035183 | 0.99928 | -0.012514 | 0.99923 | -0.012056 | 15.9924
112 | -16.6333 | -7.4352 | 16.6356 | 7.4299 | 0.0022372 | -0.0053037 | 0.52628 | 0.5262 | 0.52628 | 0.99938 | -0.012817 | 0.99952 | -0.01207 | 41.2445
113 | 14.5928 | 6.4847 | -14.5922 | -6.4866 | 0.00059341 | -0.0019265 | 0.46151 | 0.46154 | 0.46154 | 0.99885 | -0.015698 | 0.99881 | -0.015929 | 36.1705
114 | 0.24166 | 0.11533 | -0.24166 | -0.11548 | 5.2135e-07 | -0.00015541 | 0.0077354 | 0.0077373 | 0.0077373 | 0.99928 | -0.012475 | 0.99927 | -0.012457 | 3.517
115 | 0.57331 | 0.27236 | -0.57329 | -0.27348 | 2.1231e-05 | -0.0011204 | 0.018337 | 0.018351 | 0.018351 | 0.99923 | -0.012056 | 0.9992 | -0.011745 | 8.3413
116 | 0.52536 | 0.25305 | -0.52534 | -0.25443 | 2.2118e-05 | -0.0013836 | 0.016847 | 0.016864 | 0.016864 | 0.99923 | -0.012056 | 0.99919 | -0.011691 | 7.6655
117 | 0.26924 | 0.12712 | -0.26923 | -0.12886 | 7.2344e-06 | -0.0017393 | 0.0086019 | 0.0086235 | 0.0086235 | 0.9992 | -0.011745 | 0.99917 | -0.011521 | 3.9198
118 | 0.30406 | 0.14636 | -0.30405 | -0.14726 | 4.7797e-06 | -0.00089547 | 0.0097491 | 0.0097604 | 0.0097604 | 0.9992 | -0.011745 | 0.99918 | -0.011609 | 4.4366
119 | -16.6356 | -7.4299 | 16.6372 | 7.4261 | 0.0015929 | -0.0037786 | 0.5262 | 0.52615 | 0.5262 | 0.99952 | -0.01207 | 0.99962 | -0.011536 | 41.2384
120 | 0.74911 | 0.36105 | -0.7491 | -0.36141 | 1.1639e-05 | -0.00035597 | 0.024034 | 0.024039 | 0.024039 | 0.99881 | -0.015929 | 0.99879 | -0.015795 | 10.9267
121 | 0.44374 | 0.21351 | -0.44373 | -0.21375 | 2.6894e-06 | -0.00023603 | 0.014233 | 0.014235 | 0.014235 | 0.99879 | -0.015795 | 0.99879 | -0.015743 | 6.4707
122 | 0.44373 | 0.21375 | -0.44372 | -0.21487 | 1.2821e-05 | -0.0011238 | 0.014235 | 0.01425 | 0.01425 | 0.99879 | -0.015743 | 0.99876 | -0.015493 | 6.4771
123 | 0.44372 | 0.21487 | -0.44372 | -0.21489 | 4.8985e-06 | -1.3055e-05 | 0.01425 | 0.01425 | 0.01425 | 0.99876 | -0.015493 | 0.99875 | -0.015566 | 6.7856
124 | 0.068878 | 0.033346 | -0.068878 | -0.033359 | 9.7235e-08 | -1.3221e-05 | 0.0022119 | 0.002212 | 0.002212 | 0.99875 | -0.015566 | 0.99875 | -0.015575 | 1.0533
125 | -0.25012 | -0.12114 | 0.25012 | 0.12027 | 3.2562e-06 | -0.00086629 | 0.0081108 | 0.0080998 | 0.0081108 | 0.98911 | -0.2618 | 0.98912 | -0.26191 | 3.6867
126 | -0.36545 | -0.17699 | 0.36545 | 0.17678 | 1.7053e-06 | -0.00021409 | 0.011822 | 0.011819 | 0.011822 | 0.99152 | -0.19907 | 0.99153 | -0.19912 | 5.3736
127 | -6.8192 | -3.1205 | 6.8249 | 3.0265 | 0.0057627 | -0.094026 | 0.21833 | 0.21717 | 0.21833 | 0.99153 | -0.19912 | 0.9924 | -0.19459 | 17.1108
128 | 0.19844 | 0.09544 | -0.19844 | -0.096107 | 1.514e-06 | -0.0006666 | 0.0063618 | 0.0063702 | 0.0063702 | 0.99917 | -0.011521 | 0.99916 | -0.011455 | 2.8955
129 | 0.070793 | 0.033416 | -0.070793 | -0.034287 | 2.5072e-07 | -0.0008709 | 0.0022617 | 0.0022726 | 0.0022726 | 0.99917 | -0.011521 | 0.99917 | -0.011491 | 1.033
130 | 0.14707 | 0.069668 | -0.14707 | -0.070258 | 7.3183e-07 | -0.00059021 | 0.0047012 | 0.0047085 | 0.0047085 | 0.99927 | -0.012457 | 0.99927 | -0.012415 | 2.1402
131 | -0.09355 | -0.045308 | 0.09355 | 0.044476 | 4.3831e-07 | -0.00083273 | 0.0030367 | 0.0030262 | 0.0030367 | 0.98811 | -0.28369 | 0.98811 | -0.28373 | 1.3803
132 | -0.09355 | -0.044476 | 0.093551 | 0.043883 | 3.098e-07 | -0.00059208 | 0.0030262 | 0.0030188 | 0.0030262 | 0.98811 | -0.28373 | 0.98811 | -0.28376 | 1.3755
133 | -0.26951 | -0.1273 | 0.26951 | 0.12675 | 2.3913e-06 | -0.00055041 | 0.0087079 | 0.008701 | 0.0087079 | 0.98811 | -0.28376 | 0.98812 | -0.28383 | 3.9581
134 | 0.17596 | 0.083421 | -0.17596 | -0.083977 | 1.033e-06 | -0.00055635 | 0.0056891 | 0.0056961 | 0.0056961 | 0.98811 | -0.28376 | 0.98811 | -0.28371 | 2.5891
135 | 0.35164 | 0.16915 | -0.35163 | -0.1703 | 8.6161e-06 | -0.0011537 | 0.0114 | 0.011414 | 0.011414 | 0.98812 | -0.28383 | 0.9881 | -0.28362 | 5.1884
136 | 0.1009 | 0.047625 | -0.1009 | -0.04846 | 5.0938e-07 | -0.00083427 | 0.0032597 | 0.0032702 | 0.0032702 | 0.98811 | -0.28371 | 0.9881 | -0.28367 | 1.4864
137 | 0.1009 | 0.04846 | -0.1009 | -0.048869 | 2.5083e-07 | -0.00040884 | 0.0032702 | 0.0032754 | 0.0032754 | 0.9881 | -0.28367 | 0.9881 | -0.28364 | 1.4888
138 | -0.58884 | -0.282 | 0.58885 | 0.28182 | 3.7777e-06 | -0.00017883 | 0.019111 | 0.019108 | 0.019111 | 0.98622 | -0.26702 | 0.98622 | -0.26707 | 8.6866
139 | 0.17699 | 0.082531 | -0.17699 | -0.082604 | 1.3701e-07 | -7.2901e-05 | 0.0057163 | 0.0057172 | 0.0057172 | 0.98622 | -0.26702 | 0.98622 | -0.26701 | 2.5987
140 | 0.21596 | 0.10304 | -0.21596 | -0.10358 | 1.529e-06 | -0.0005412 | 0.007004 | 0.0070108 | 0.0070108 | 0.98622 | -0.26707 | 0.98622 | -0.26701 | 3.1867
141 | 0.17699 | 0.082604 | -0.17699 | -0.083064 | 8.6522e-07 | -0.00045973 | 0.0057172 | 0.005723 | 0.005723 | 0.98622 | -0.26701 | 0.98621 | -0.26697 | 2.6013
142 | 0.14704 | 0.070209 | -0.14704 | -0.070766 | 7.3085e-07 | -0.00055781 | 0.0047695 | 0.0047766 | 0.0047766 | 0.98622 | -0.26701 | 0.98621 | -0.26697 | 2.1712
143 | 0.10785 | 0.049576 | -0.10785 | -0.05025 | 4.6886e-07 | -0.00067384 | 0.0034745 | 0.0034828 | 0.0034828 | 0.98621 | -0.26697 | 0.98621 | -0.26694 | 1.5831
144 | 0.076015 | 0.036366 | -0.076014 | -0.036815 | 1.5756e-07 | -0.00044942 | 0.0024666 | 0.0024723 | 0.0024723 | 0.98621 | -0.26697 | 0.98621 | -0.26695 | 1.1238
145 | 0.10785 | 0.05025 | -0.10785 | -0.052187 | 1.36e-06 | -0.0019365 | 0.0034828 | 0.0035071 | 0.0035071 | 0.98621 | -0.26694 | 0.9862 | -0.26683 | 1.5941
146 | 0.14707 | 0.070258 | -0.14707 | -0.070638 | 4.7211e-07 | -0.00037977 | 0.0047085 | 0.0047133 | 0.0047133 | 0.99927 | -0.012415 | 0.99927 | -0.012388 | 2.1424
147 | 0.14707 | 0.070638 | -0.14707 | -0.071228 | 7.355e-07 | -0.00059012 | 0.0047133 | 0.0047207 | 0.0047207 | 0.99927 | -0.012388 | 0.99926 | -0.012345 | 2.1458
148 | 0.10785 | 0.052187 | -0.10785 | -0.052234 | 3.3197e-08 | -4.6914e-05 | 0.0035071 | 0.0035077 | 0.0035077 | 0.9862 | -0.26683 | 0.98619 | -0.26683 | 1.5944

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.3419 | 7.7655

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.264 | 0.12786
1 | 0.35858 | 0.17367
2 | 0.41222 | 0.19965
3 | 0.33092 | 0.16027
4 | 0.26721 | 0.12942
5 | 0.28927 | 0.1401
6 | 0.39425 | 0.19095
7 | 0.23463 | 0.11364
8 | 0.40375 | 0.19554
9 | 0.21003 | 0.10172
10 | 0.11025 | 0.053394
11 | 0.10494 | 0.050823
12 | 0.2868 | 0.1389
13 | 0.12374 | 0.059931
14 | 0.40224 | 0.19481
15 | 0.40366 | 0.1955
16 | 0.38197 | 0.185
17 | 0.24927 | 0.12073
18 | 0.38005 | 0.18407
19 | 0.17939 | 0.086881
20 | 0.4098 | 0.19848
21 | 0.32358 | 0.15672
22 | 0.25307 | 0.12257
23 | 0.24368 | 0.11802
24 | 0.26585 | 0.12876
25 | 0.080078 | 0.038783
26 | 0.2028 | 0.09822
27 | 0.29385 | 0.14232
28 | 0.098548 | 0.047729
29 | 0.33844 | 0.16392
30 | 0.16105 | 0.078001
31 | 0.1104 | 0.053469
32 | 0.31004 | 0.15016
33 | 0.08113 | 0.039293
34 | 0.12396 | 0.060038
35 | 0.085303 | 0.041314
36 | 0.091598 | 0.044363
37 | 0.093496 | 0.045282
38 | 0.11073 | 0.053628
39 | 0.28719 | 0.13909
40 | 0.17688 | 0.085669
41 | 0.14654 | 0.07097
42 | 0.7677 | 0.37181
43 | 0.10606 | 0.051366
44 | 0.2019 | 0.097787
45 | 0.2264 | 0.10965
46 | 0.29309 | 0.14195
47 | 0.10233 | 0.049559
48 | 0.20838 | 0.10092
49 | 0.068519 | 0.033185
50 | 0.27161 | 0.13155
51 | 0.2796 | 0.13542
52 | 0.072784 | 0.035251
53 | 0.52534 | 0.25443
54 | 0.30536 | 0.14789
55 | 0.37484 | 0.18154
56 | 0.068878 | 0.033359
57 | 0.25012 | 0.12114
58 | 0.36545 | 0.17699
59 | 0.21144 | 0.10241
60 | 0.30405 | 0.14726
61 | 0.19844 | 0.096107
62 | 0.070793 | 0.034287
63 | 0.094591 | 0.045812
64 | 0.09355 | 0.045308
65 | 0.075057 | 0.036352
66 | 0.35163 | 0.1703
67 | 0.22173 | 0.10739
68 | 0.41185 | 0.19947
69 | 0.068913 | 0.033376
70 | 0.069143 | 0.033487
71 | 0.071028 | 0.0344
72 | 0.1009 | 0.048869
73 | 0.14707 | 0.071228
74 | 0.076014 | 0.036815
75 | 0.10785 | 0.052234

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1