## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_230_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_230_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_230_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_230_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_230_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_230_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_230_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_230_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_230_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_230_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_230_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_230_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_230_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_230_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_230_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_230_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_230_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_230_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_230_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_230_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_230_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_230_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_230_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_230_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_230_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_230_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_230_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_230_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_230_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_230_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_230_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_230_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_230_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_230_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_230_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_230_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_230_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_230_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_230_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_230_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_230_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_230_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_230_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_230_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_230_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_230_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_230_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_230_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_230_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_230_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_230_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_230_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_230_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_230_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_230_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_230_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_230_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_230_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_230_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_230_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_230_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_230_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_230_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_230_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_230_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_230_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_230_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_230_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_230_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_230_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_230_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_230_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_230_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_230_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_230_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_230_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_230_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_230_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_230_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_230_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_230_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_230_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_230_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_230_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_230_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_230_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_230_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_230_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_230_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_230_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_230_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_230_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_230_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_230_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_230_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_230_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_230_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_230_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_230_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_230_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_230_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_230_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_230_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_230_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_230_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_230_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_230_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_230_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_230_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_230_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_230_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_230_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_230_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_230_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_230_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_230_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_230_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_230_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_230_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_230_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_230_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_230_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_230_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_230_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_230_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_230_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_230_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_230_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_230_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_230_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_230_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_230_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_230_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_230_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_230_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_230_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_230_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_230_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_230_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_230_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_230_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_230_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_230_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_230_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_230_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_230_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_230_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_230_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_230_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_230_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_230_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_230_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_230_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_HV_230_0_node_67 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_230_0_load_0 | 0 | 0.29025 | 0.14058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_230_0_load_8 | 4 | 0.10577 | 0.051227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_230_0_load_9 | 5 | 0.20574 | 0.099644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_230_0_load_4 | 7 | 0.1448 | 0.070129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_230_0_load_129 | 11 | 0.17809 | 0.086253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_230_0_load_75 | 12 | 0.078698 | 0.038115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_230_0_load_79 | 13 | 0.19126 | 0.09263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_230_0_load_76 | 14 | 0.086009 | 0.041656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_230_0_load_128 | 16 | 0.070604 | 0.034195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_230_0_load_41 | 17 | 0.069698 | 0.033756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_230_0_load_150 | 18 | 0.08235 | 0.039884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_230_0_load_77 | 21 | 0.14462 | 0.070042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_230_0_load_10 | 22 | 0.38466 | 0.1863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_230_0_load_19 | 26 | 0.28012 | 0.13567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_230_0_load_98 | 28 | 0.14169 | 0.068624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_230_0_load_87 | 29 | 0.07453 | 0.036097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_230_0_load_106 | 31 | 0.094552 | 0.045794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_230_0_load_147 | 35 | 0.41412 | 0.20057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_230_0_load_14 | 36 | 0.24311 | 0.11775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_230_0_load_85 | 37 | 0.14751 | 0.071441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_230_0_load_20 | 38 | 0.36512 | 0.17683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_230_0_load_117 | 41 | 0.068394 | 0.033125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_230_0_load_104 | 42 | 0.080596 | 0.039034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_230_0_load_23 | 43 | 0.4058 | 0.19654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_230_0_load_26 | 47 | 0.070533 | 0.03416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_230_0_load_27 | 48 | 0.19155 | 0.092772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_230_0_load_118 | 50 | 0.16345 | 0.079161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_230_0_load_142 | 52 | 0.39061 | 0.18918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_230_0_load_30 | 54 | 0.22453 | 0.10875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_230_0_load_151 | 58 | 0.30059 | 0.14558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_230_0_load_39 | 62 | 0.34439 | 0.1668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_230_0_load_35 | 63 | 0.26965 | 0.1306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_230_0_load_131 | 64 | 0.34773 | 0.16841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_230_0_load_125 | 66 | 0.077475 | 0.037523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_230_0_load_37 | 69 | 0.157 | 0.07604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_230_0_load_141 | 70 | 0.068415 | 0.033135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_230_0_load_132 | 71 | 0.097692 | 0.047315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_230_0_load_119 | 74 | 0.18019 | 0.087272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_230_0_load_43 | 76 | 0.30088 | 0.14572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_230_0_load_46 | 77 | 0.29315 | 0.14198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_230_0_load_48 | 78 | 0.10608 | 0.051376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_230_0_load_49 | 79 | 0.28794 | 0.13945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_230_0_load_74 | 80 | 0.12784 | 0.061918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_230_0_load_68 | 81 | 0.2691 | 0.13033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_230_0_load_52 | 82 | 0.21641 | 0.10481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_230_0_load_67 | 84 | 0.3102 | 0.15024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_230_0_load_148 | 85 | 0.069174 | 0.033502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_230_0_load_53 | 87 | 0.37308 | 0.18069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_230_0_load_55 | 88 | 0.090485 | 0.043824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_230_0_load_54 | 90 | 0.087639 | 0.042446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_230_0_load_155 | 92 | 0.12159 | 0.05889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_230_0_load_152 | 94 | 0.06802 | 0.032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_230_0_load_135 | 98 | 0.1618 | 0.078363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_230_0_load_143 | 102 | 0.13506 | 0.065413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_230_0_load_139 | 103 | 0.073709 | 0.035699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_230_0_load_116 | 105 | 0.082717 | 0.040062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_230_0_load_154 | 106 | 0.14334 | 0.06942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_230_0_load_134 | 107 | 0.33453 | 0.16202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_230_0_load_138 | 108 | 0.15576 | 0.075438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_230_0_load_136 | 109 | 0.11292 | 0.054689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_230_0_load_70 | 112 | 0.27131 | 0.1314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_230_0_load_72 | 114 | 0.073815 | 0.03575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_230_0_load_73 | 115 | 0.050653 | 0.024532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_230_0_load_82 | 116 | 0.22875 | 0.11079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_230_0_load_80 | 118 | 0.14298 | 0.069249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_230_0_load_78 | 120 | 0.086656 | 0.041969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_230_0_load_102 | 121 | 0.78168 | 0.37858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_230_0_load_81 | 123 | 0.078964 | 0.038244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_230_0_load_83 | 124 | 0.083307 | 0.040348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_230_0_load_84 | 125 | 0.12322 | 0.05968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_230_0_load_99 | 126 | 0.26251 | 0.12714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_230_0_load_88 | 128 | 0.087905 | 0.042575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_230_0_load_92 | 130 | 0.099175 | 0.048033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_230_0_load_93 | 131 | 0.11122 | 0.053865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_230_0_load_94 | 132 | 0.11751 | 0.056915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_230_0_load_113 | 135 | 0.11123 | 0.053873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_230_0_load_97 | 136 | 0.3553 | 0.17208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_230_0_load_156 | 139 | 0.16819 | 0.081459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_230_0_load_107 | 142 | 0.070222 | 0.03401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_230_0_load_115 | 145 | 0.12061 | 0.058412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_230_0_load_111 | 146 | 0.18116 | 0.087741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_230_0_load_121 | 147 | 0.085291 | 0.041308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_230_0_load_123 | 149 | 0.11311 | 0.054782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_230_0_load_124 | 150 | 0.1809 | 0.087616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_230_0_load_130 | 151 | 0.16016 | 0.077568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_230_0_load_144 | 152 | 0.28418 | 0.13763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_230_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030813 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_230_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.03201 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_230_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.10739 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_230_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.028084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_230_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030235 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_230_0_line_5 |  | 3 | 12 | 0.067523 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_230_0_line_6 |  | 4 | 13 | 0.02048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_230_0_line_7 |  | 5 | 14 | 0.01396 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_230_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.13366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_230_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.12095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_230_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.018955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_230_0_line_11 |  | 8 | 10 | 0.043994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_230_0_line_12 |  | 8 | 11 | 0.070606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_230_0_line_13 |  | 9 | 15 | 0.063025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_230_0_line_14 |  | 10 | 16 | 0.017855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_230_0_line_15 |  | 10 | 17 | 0.023346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_230_0_line_16 |  | 12 | 20 | 0.069128 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_230_0_line_17 |  | 14 | 21 | 0.022848 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_230_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.066665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_230_0_line_19 |  | 15 | 19 | 0.096901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_230_0_line_20 |  | 17 | 67 | 0.0050825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_230_0_line_21 |  | 19 | 152 | 0.040003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_230_0_line_22 |  | 20 | 80 | 0.055232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_230_0_line_23 |  | 20 | 81 | 0.088064 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_230_0_line_24 |  | 20 | 79 | 0.056737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_230_0_line_25 |  | 21 | 120 | 0.037131 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_230_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.021697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_230_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.30143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_230_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.22594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_230_0_line_29 |  | 24 | 26 | 0.013523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_230_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.44759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_230_0_line_31 |  | 25 | 28 | 0.056082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_230_0_line_32 |  | 25 | 29 | 0.045258 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_230_0_line_33 |  | 27 | 30 | 0.062256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_230_0_line_34 |  | 27 | 31 | 0.024834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_230_0_line_35 |  | 27 | 32 | 0.18936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_230_0_line_36 |  | 28 | 38 | 0.061458 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_230_0_line_37 |  | 30 | 41 | 0.055403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_230_0_line_38 |  | 31 | 42 | 0.037129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_230_0_line_39 |  | 32 | 36 | 0.015987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_230_0_line_40 |  | 33 | 34 | 0.30922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_230_0_line_41 |  | 33 | 35 | 0.037439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_230_0_line_42 |  | 34 | 37 | 0.043289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_230_0_line_43 |  | 35 | 39 | 0.054774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_230_0_line_44 |  | 39 | 40 | 0.21774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_230_0_line_45 |  | 40 | 126 | 0.059858 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_230_0_line_46 |  | 40 | 125 | 0.16204 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_230_0_line_47 |  | 42 | 141 | 0.011889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_230_0_line_48 |  | 43 | 44 | 0.11276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_230_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.078343 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_230_0_line_50 |  | 44 | 46 | 0.076769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_230_0_line_51 |  | 45 | 47 | 0.044433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_230_0_line_52 |  | 45 | 48 | 0.044927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_230_0_line_53 |  | 46 | 50 | 0.038499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_230_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.008084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_230_0_line_55 |  | 49 | 51 | 0.23398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_230_0_line_56 |  | 50 | 53 | 0.064078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_230_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.14302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_230_0_line_58 |  | 52 | 72 | 0.027621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_230_0_line_59 |  | 53 | 91 | 0.046039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_230_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.037688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_230_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.11578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_230_0_line_62 |  | 55 | 57 | 0.25277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_230_0_line_63 |  | 56 | 58 | 0.006694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_230_0_line_64 |  | 56 | 59 | 0.19364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_230_0_line_65 |  | 56 | 60 | 0.24488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_230_0_line_66 |  | 56 | 61 | 0.059427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_230_0_line_67 |  | 57 | 62 | 0.001806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_230_0_line_68 |  | 59 | 63 | 0.069172 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_230_0_line_69 |  | 60 | 64 | 0.099161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_230_0_line_70 |  | 60 | 65 | 0.14609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_230_0_line_71 |  | 61 | 66 | 0.0098113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_230_0_line_72 |  | 62 | 67 | 0.06549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_230_0_line_73 |  | 63 | 68 | 0.039291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_230_0_line_74 |  | 65 | 76 | 0.093749 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_230_0_line_75 |  | 67 | 73 | 0.17943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_230_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.083745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_230_0_line_77 |  | 70 | 71 | 0.10862 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_230_0_line_78 |  | 71 | 100 | 0.069874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_230_0_line_79 |  | 72 | 97 | 0.19874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_230_0_line_80 |  | 73 | 74 | 0.033102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_230_0_line_81 |  | 74 | 75 | 0.022469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_230_0_line_82 |  | 75 | 147 | 0.055445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_230_0_line_83 |  | 75 | 148 | 0.064628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_230_0_line_84 |  | 77 | 78 | 0.018654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_230_0_line_85 |  | 77 | 79 | 0.066394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_230_0_line_86 |  | 81 | 84 | 0.028662 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_230_0_line_87 |  | 82 | 83 | 0.024311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_230_0_line_88 |  | 83 | 85 | 0.005842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_230_0_line_89 |  | 83 | 86 | 0.040435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_230_0_line_90 |  | 86 | 89 | 0.068766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_230_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.032468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_230_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.012243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_230_0_line_93 |  | 89 | 92 | 0.005508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_230_0_line_94 |  | 89 | 93 | 0.094792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_230_0_line_95 |  | 90 | 91 | 0.031364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_230_0_line_96 |  | 93 | 94 | 0.009863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_230_0_line_97 |  | 93 | 95 | 0.028465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_230_0_line_98 |  | 93 | 96 | 0.10534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_230_0_line_99 |  | 93 | 97 | 0.11165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_230_0_line_100 |  | 95 | 106 | 0.010206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_230_0_line_101 |  | 96 | 98 | 0.006964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_230_0_line_102 |  | 96 | 99 | 0.14067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_230_0_line_103 |  | 96 | 100 | 0.039651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_230_0_line_104 |  | 97 | 103 | 0.009682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_230_0_line_105 |  | 97 | 104 | 0.030719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_230_0_line_106 |  | 99 | 101 | 0.17133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_230_0_line_107 |  | 99 | 102 | 0.017558 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_230_0_line_108 |  | 100 | 107 | 0.005968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_230_0_line_109 |  | 101 | 105 | 0.021345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_230_0_line_110 |  | 104 | 108 | 0.010274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_230_0_line_111 |  | 104 | 109 | 0.014648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_230_0_line_112 |  | 105 | 110 | 0.020614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_230_0_line_113 |  | 110 | 137 | 0.098305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_230_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.009238 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_230_0_line_115 |  | 111 | 113 | 0.041317 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_230_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.01281 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_230_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.011192 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_230_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.021482 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_230_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.02498 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_230_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.0059456 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_230_0_line_121 |  | 117 | 119 | 0.11055 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_230_0_line_122 |  | 118 | 123 | 7.1178e-05 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_230_0_line_123 |  | 119 | 127 | 0.006201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_230_0_line_124 |  | 119 | 128 | 0.017139 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_230_0_line_125 |  | 120 | 121 | 0.11962 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_230_0_line_126 |  | 121 | 122 | 0.064774 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_230_0_line_127 |  | 122 | 138 | 0.15562 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_230_0_line_128 |  | 122 | 126 | 0.003365 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_230_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.023206 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_230_0_line_130 |  | 124 | 125 | 0.0015747 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_230_0_line_131 |  | 127 | 132 | 0.015335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_230_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.018046 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_230_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.017897 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_230_0_line_134 |  | 129 | 131 | 0.025815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_230_0_line_135 |  | 130 | 133 | 0.019413 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_230_0_line_136 |  | 131 | 134 | 0.021768 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_230_0_line_137 |  | 133 | 135 | 0.026236 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_230_0_line_138 |  | 134 | 136 | 0.041178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_230_0_line_139 |  | 135 | 137 | 0.012656 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_230_0_line_140 |  | 137 | 144 | 0.01035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_230_0_line_141 |  | 138 | 139 | 0.033936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_230_0_line_142 |  | 138 | 140 | 0.067296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_230_0_line_143 |  | 140 | 152 | 0.0325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_230_0_line_144 |  | 141 | 142 | 0.032318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_230_0_line_145 |  | 141 | 143 | 0.036617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_230_0_line_146 |  | 142 | 144 | 0.036779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_230_0_line_147 |  | 142 | 145 | 0.038551 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_230_0_line_148 |  | 143 | 146 | 0.02136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_230_0_line_149 |  | 147 | 149 | 0.051974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_230_0_line_150 |  | 148 | 150 | 0.018908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_230_0_line_151 |  | 149 | 151 | 0.06876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_230_0_trafo_67 | 25 MVA 110/20 kV | 153 | 84 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682367.8548 | 1226299.5658
1 | 2682339.8539 | 1226312.5984
2 | 2682359.1531 | 1226268.8578
3 | 2682243.1778 | 1226359.349
4 | 2682332.1557 | 1226276.5934
5 | 2682351.8211 | 1226239.5257
6 | 2682477.8511 | 1226247.954
7 | 2682429.3183 | 1226124.0821
8 | 2682523.3816 | 1226358.7495
9 | 2682421.9014 | 1226106.6382
10 | 2682560.9088 | 1226362.2835
11 | 2682557.131 | 1226320.3873
12 | 2682182.0376 | 1226387.9976
13 | 2682312.4676 | 1226282.2346
14 | 2682348.4356 | 1226225.9819
15 | 2682443.2931 | 1226074.457
16 | 2682562.6934 | 1226380.0494
17 | 2682584.109 | 1226359.6746
18 | 2682508.2298 | 1226090.3343
19 | 2682447.7758 | 1225980.7665
20 | 2682117.9942 | 1226408.7875
21 | 2682342.8948 | 1226203.8157
22 | 2681386.9975 | 1226167.3379
23 | 2681390.3382 | 1226145.9023
24 | 2681378.5036 | 1226044.594
25 | 2681574.0332 | 1226030.3721
26 | 2681378.0896 | 1226031.0792
27 | 2681879.8196 | 1226027.1798
28 | 2681578.3722 | 1226086.2859
29 | 2681616.8926 | 1226044.9098
30 | 2681912.3376 | 1226057.7258
31 | 2681855.5982 | 1226032.6559
32 | 2681808.3422 | 1225890.8711
33 | 2682023.9112 | 1225838.4356
34 | 2682024.0886 | 1225988.8402
35 | 2682055.0557 | 1225859.2123
36 | 2681792.757 | 1225894.6261
37 | 2682018.4528 | 1226022.479
38 | 2681583.6536 | 1226147.5168
39 | 2682108.831 | 1225848.0241
40 | 2682191.307 | 1226005.3694
41 | 2681944.4677 | 1226102.8608
42 | 2681819.2238 | 1226040.1015
43 | 2682104.0935 | 1226721.0973
44 | 2682081.2023 | 1226610.6841
45 | 2682027.7983 | 1226738.8906
46 | 2682005.6167 | 1226625.2965
47 | 2682037.5806 | 1226782.2338
48 | 2681982.9981 | 1226741.842
49 | 2681974.9431 | 1226742.765
50 | 2681997.6424 | 1226587.6322
51 | 2681750.8482 | 1226726.3601
52 | 2681820.6486 | 1226601.5344
53 | 2681983.3467 | 1226525.1993
54 | 2682841.2136 | 1226476.9123
55 | 2682840.0629 | 1226439.2484
56 | 2682947.3253 | 1226428.346
57 | 2682645.5091 | 1226394.8243
58 | 2682947.3353 | 1226421.6527
59 | 2682935.5033 | 1226298.7261
60 | 2683095.5001 | 1226501.4963
61 | 2682929.1435 | 1226461.2596
62 | 2682643.9451 | 1226393.9131
63 | 2682987.1024 | 1226252.6584
64 | 2683139.1369 | 1226453.5482
65 | 2683178.5141 | 1226509.9951
66 | 2682929.7246 | 1226471.0536
67 | 2682589.1597 | 1226359.1066
68 | 2683009.747 | 1226220.5189
69 | 2683057.4315 | 1226153.5829
70 | 2681671.0174 | 1226476.2272
71 | 2681756.0994 | 1226408.7104
72 | 2681848.3361 | 1226600.6256
73 | 2682546.4118 | 1226234.7066
74 | 2682555.6326 | 1226203.2297
75 | 2682576.552 | 1226198.689
76 | 2683270.7593 | 1226526.7188
77 | 2681998.8314 | 1226438.6727
78 | 2682002.6705 | 1226456.927
79 | 2682063.6458 | 1226424.2971
80 | 2682126.0977 | 1226463.1741
81 | 2682075.1582 | 1226331.8442
82 | 2681949.7363 | 1226361.2359
83 | 2681926.1383 | 1226367.304
84 | 2682091.6848 | 1226308.4272
85 | 2681925.2095 | 1226361.5429
86 | 2681907.9539 | 1226388.7016
87 | 2681914.7171 | 1226420.4575
88 | 2681926.692 | 1226417.9072
89 | 2681867.1886 | 1226368.7271
90 | 2681931.0319 | 1226497.0614
91 | 2681937.5651 | 1226527.7372
92 | 2681861.6747 | 1226368.3955
93 | 2681814.7187 | 1226412.1463
94 | 2681815.0455 | 1226422.0019
95 | 2681786.2547 | 1226414.3343
96 | 2681812.3072 | 1226354.3516
97 | 2681824.3334 | 1226471.9969
98 | 2681812.4161 | 1226361.3134
99 | 2681724.2883 | 1226326.4122
100 | 2681772.7698 | 1226358.6111
101 | 2681777.5496 | 1226206.6958
102 | 2681724.1884 | 1226308.8544
103 | 2681824.9737 | 1226481.6567
104 | 2681793.6095 | 1226474.2761
105 | 2681772.9772 | 1226185.8463
106 | 2681785.0617 | 1226424.4692
107 | 2681773.1655 | 1226364.565
108 | 2681791.886 | 1226484.4038
109 | 2681787.7668 | 1226465.0169
110 | 2681768.5615 | 1226165.7111
111 | 2682055.8747 | 1226139.4474
112 | 2682054.0601 | 1226130.3894
113 | 2682015.3935 | 1226148.2621
114 | 2682051.5439 | 1226117.8288
115 | 2682004.3935 | 1226150.4898
116 | 2682047.324 | 1226096.7649
117 | 2681979.7899 | 1226155.1985
118 | 2682046.1552 | 1226090.9353
119 | 2681871.7395 | 1226178.5493
120 | 2682332.2611 | 1226168.2892
121 | 2682218.811 | 1226130.3654
122 | 2682205.3819 | 1226067.0057
123 | 2682046.1412 | 1226090.8655
124 | 2682041.5793 | 1226068.112
125 | 2682041.2697 | 1226066.568
126 | 2682204.6328 | 1226063.7252
127 | 2681872.9749 | 1226184.626
128 | 2681868.0298 | 1226161.817
129 | 2681864.1237 | 1226144.199
130 | 2681860.2479 | 1226126.7267
131 | 2681838.949 | 1226149.915
132 | 2681874.9584 | 1226199.8318
133 | 2681856.0437 | 1226107.7742
134 | 2681817.7214 | 1226154.7348
135 | 2681830.413 | 1226113.3769
136 | 2681826.667 | 1226194.9295
137 | 2681818.0485 | 1226116.0797
138 | 2682357.1626 | 1226032.6695
139 | 2682371.7214 | 1226054.3079
140 | 2682410.4739 | 1226016.0516
141 | 2681807.5759 | 1226042.4857
142 | 2681814.3932 | 1226074.0766
143 | 2681771.4465 | 1226049.0492
144 | 2681815.8071 | 1226105.9753
145 | 2681778.5341 | 1226088.2288
146 | 2681750.3907 | 1226052.6402
147 | 2682600.1339 | 1226149.0025
148 | 2682637.8205 | 1226218.7531
149 | 2682614.0646 | 1226098.9349
150 | 2682653.4565 | 1226218.9592
151 | 2682677.4671 | 1226106.9113
152 | 2682407.7614 | 1225983.6698
153 | 2682091.6848 | 1226308.4272

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99877 | -0.036185 | 0.29025 | 0.14058
1 | 0.99884 | -0.035881 | 0 | 0
2 | 0.9987 | -0.036494 | 0 | 0
3 | 0.99909 | -0.034817 | 0 | 0
4 | 0.99869 | -0.036396 | 0.10577 | 0.051227
5 | 0.99863 | -0.03678 | 0.20574 | 0.099644
6 | 0.99477 | -0.061992 | 0 | 0
7 | 0.99529 | -0.066487 | 0.1448 | 0.070129
8 | 0.99429 | -0.057897 | 0 | 0
9 | 0.99537 | -0.067155 | 0 | 0
10 | 0.99413 | -0.056491 | 0 | 0
11 | 0.99428 | -0.057748 | 0.17809 | 0.086253
12 | 0.99925 | -0.034142 | 0.078698 | 0.038115
13 | 0.99868 | -0.036349 | 0.19126 | 0.09263
14 | 0.9986 | -0.03691 | 0.086009 | 0.041656
15 | 0.99562 | -0.069372 | 0 | 0
16 | 0.99413 | -0.056476 | 0.070604 | 0.034195
17 | 0.99405 | -0.055763 | 0.069698 | 0.033756
18 | 0.99562 | -0.069309 | 0.08235 | 0.039884
19 | 0.99603 | -0.072852 | 0 | 0
20 | 0.99941 | -0.033444 | 0 | 0
21 | 0.99855 | -0.037121 | 0.14462 | 0.070042
22 | 0.99506 | -0.090652 | 0.38466 | 0.1863
23 | 0.99507 | -0.090752 | 0 | 0
24 | 0.99522 | -0.092074 | 0 | 0
25 | 0.99541 | -0.093733 | 0 | 0
26 | 0.99522 | -0.092028 | 0.28012 | 0.13567
27 | 0.99612 | -0.099886 | 0 | 0
28 | 0.99538 | -0.093392 | 0.14169 | 0.068624
29 | 0.99541 | -0.093774 | 0.07453 | 0.036097
30 | 0.99612 | -0.099843 | 0 | 0
31 | 0.99617 | -0.1003 | 0.094552 | 0.045794
32 | 0.99606 | -0.099363 | 0 | 0
33 | 0.99746 | -0.070734 | 0 | 0
34 | 0.9974 | -0.070278 | 0 | 0
35 | 0.99747 | -0.07064 | 0.41412 | 0.20057
36 | 0.99606 | -0.099316 | 0.24311 | 0.11775
37 | 0.99739 | -0.070203 | 0.14751 | 0.071441
38 | 0.99533 | -0.093666 | 0.36512 | 0.17683
39 | 0.99751 | -0.070978 | 0 | 0
40 | 0.99766 | -0.072276 | 0 | 0
41 | 0.99611 | -0.099799 | 0.068394 | 0.033125
42 | 0.99625 | -0.10096 | 0.080596 | 0.039034
43 | 0.99279 | -0.076111 | 0.4058 | 0.19654
44 | 0.99276 | -0.075821 | 0 | 0
45 | 0.99289 | -0.075421 | 0 | 0
46 | 0.99273 | -0.075612 | 0 | 0
47 | 0.99289 | -0.075384 | 0.070533 | 0.03416
48 | 0.99293 | -0.075787 | 0.19155 | 0.092772
49 | 0.99294 | -0.075872 | 0 | 0
50 | 0.99272 | -0.075504 | 0.16345 | 0.079161
51 | 0.99322 | -0.078271 | 0 | 0
52 | 0.99347 | -0.076455 | 0.39061 | 0.18918
53 | 0.99271 | -0.075447 | 0 | 0
54 | 0.99331 | -0.049312 | 0.22453 | 0.10875
55 | 0.99332 | -0.049414 | 0 | 0
56 | 0.9931 | -0.04754 | 0 | 0
57 | 0.99386 | -0.054104 | 0 | 0
58 | 0.9931 | -0.047516 | 0.30059 | 0.14558
59 | 0.993 | -0.046603 | 0 | 0
60 | 0.9929 | -0.045752 | 0 | 0
61 | 0.9931 | -0.047488 | 0 | 0
62 | 0.99386 | -0.054137 | 0.34439 | 0.1668
63 | 0.99294 | -0.046983 | 0.26965 | 0.1306
64 | 0.99286 | -0.045341 | 0.34773 | 0.16841
65 | 0.99284 | -0.045235 | 0 | 0
66 | 0.9931 | -0.047479 | 0.077475 | 0.037523
67 | 0.99403 | -0.055608 | 0 | 0
68 | 0.99293 | -0.046914 | 0 | 0
69 | 0.99291 | -0.04676 | 0.157 | 0.07604
70 | 0.9944 | -0.084786 | 0.068415 | 0.033135
71 | 0.99441 | -0.084694 | 0.097692 | 0.047315
72 | 0.99352 | -0.076863 | 0 | 0
73 | 0.99387 | -0.054155 | 0 | 0
74 | 0.99384 | -0.053882 | 0.18019 | 0.087272
75 | 0.99382 | -0.053744 | 0 | 0
76 | 0.99279 | -0.045582 | 0.30088 | 0.14572
77 | 0.99932 | -0.032674 | 0.29315 | 0.14198
78 | 0.99932 | -0.032651 | 0.10608 | 0.051376
79 | 0.99936 | -0.032986 | 0.28794 | 0.13945
80 | 0.9994 | -0.033361 | 0.12784 | 0.061918
81 | 0.99985 | -0.0083177 | 0.2691 | 0.13033
82 | 0.99389 | -0.080045 | 0.21641 | 0.10481
83 | 0.9939 | -0.080109 | 0 | 0
84 | 1 | 0 | -15.3453 | -7.1919
85 | 0.9939 | -0.080104 | 0.069174 | 0.033502
86 | 0.99391 | -0.080245 | 0 | 0
87 | 0.9939 | -0.080064 | 0.37308 | 0.18069
88 | 0.99389 | -0.080051 | 0.090485 | 0.043824
89 | 0.99398 | -0.080854 | 0 | 0
90 | 0.9927 | -0.075369 | 0.087639 | 0.042446
91 | 0.99271 | -0.075402 | 0 | 0
92 | 0.99398 | -0.080845 | 0.12159 | 0.05889
93 | 0.99409 | -0.081819 | 0 | 0
94 | 0.99409 | -0.081811 | 0.06802 | 0.032944
95 | 0.99408 | -0.08177 | 0 | 0
96 | 0.99445 | -0.085064 | 0 | 0
97 | 0.99385 | -0.079764 | 0 | 0
98 | 0.99445 | -0.085051 | 0.1618 | 0.078363
99 | 0.99506 | -0.090468 | 0 | 0
100 | 0.99443 | -0.08483 | 0 | 0
101 | 0.99584 | -0.097278 | 0 | 0
102 | 0.99506 | -0.090497 | 0.13506 | 0.065413
103 | 0.99385 | -0.079756 | 0.073709 | 0.035699
104 | 0.99384 | -0.079666 | 0 | 0
105 | 0.99593 | -0.098123 | 0.082717 | 0.040062
106 | 0.99408 | -0.081753 | 0.14334 | 0.06942
107 | 0.99443 | -0.084806 | 0.33453 | 0.16202
108 | 0.99384 | -0.079647 | 0.15576 | 0.075438
109 | 0.99384 | -0.079646 | 0.11292 | 0.054689
110 | 0.99603 | -0.098958 | 0 | 0
111 | 0.99692 | -0.095191 | 0 | 0
112 | 0.99694 | -0.094947 | 0.27131 | 0.1314
113 | 0.99686 | -0.096282 | 0 | 0
114 | 0.99696 | -0.094595 | 0.073815 | 0.03575
115 | 0.99685 | -0.096578 | 0.050653 | 0.024532
116 | 0.99699 | -0.093998 | 0.22875 | 0.11079
117 | 0.99681 | -0.097232 | 0 | 0
118 | 0.997 | -0.093828 | 0.14298 | 0.069249
119 | 0.99665 | -0.10012 | 0 | 0
120 | 0.99847 | -0.03746 | 0.086656 | 0.041969
121 | 0.99795 | -0.06708 | 0.78168 | 0.37858
122 | 0.99777 | -0.070216 | 0 | 0
123 | 0.997 | -0.093826 | 0.078964 | 0.038244
124 | 0.99704 | -0.093141 | 0.083307 | 0.040348
125 | 0.99704 | -0.093094 | 0.12322 | 0.05968
126 | 0.99777 | -0.070329 | 0.26251 | 0.12714
127 | 0.99665 | -0.10011 | 0 | 0
128 | 0.99663 | -0.10056 | 0.087905 | 0.042575
129 | 0.9966 | -0.10102 | 0 | 0
130 | 0.99658 | -0.10144 | 0.099175 | 0.048033
131 | 0.99659 | -0.10088 | 0.11122 | 0.053865
132 | 0.99665 | -0.10009 | 0.11751 | 0.056915
133 | 0.99655 | -0.10189 | 0 | 0
134 | 0.99658 | -0.10079 | 0 | 0
135 | 0.99652 | -0.1025 | 0.11123 | 0.053873
136 | 0.99656 | -0.10061 | 0.3553 | 0.17208
137 | 0.99648 | -0.10293 | 0 | 0
138 | 0.99665 | -0.078184 | 0 | 0
139 | 0.99664 | -0.078116 | 0.16819 | 0.081459
140 | 0.99634 | -0.075556 | 0 | 0
141 | 0.99628 | -0.10118 | 0 | 0
142 | 0.99635 | -0.10185 | 0.070222 | 0.03401
143 | 0.99627 | -0.1011 | 0 | 0
144 | 0.99645 | -0.10269 | 0 | 0
145 | 0.99635 | -0.10191 | 0.12061 | 0.058412
146 | 0.99626 | -0.10106 | 0.18116 | 0.087741
147 | 0.99379 | -0.053516 | 0.085291 | 0.041308
148 | 0.99381 | -0.053607 | 0 | 0
149 | 0.99378 | -0.053351 | 0.11311 | 0.054782
150 | 0.9938 | -0.053566 | 0.1809 | 0.087616
151 | 0.99376 | -0.053221 | 0.16016 | 0.077568
152 | 0.9962 | -0.074284 | 0.28418 | 0.13763
153 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -14.1549 | -6.6398 | 14.1559 | 6.6365 | 0.00097205 | -0.0033155 | 0.45189 | 0.45185 | 0.45189 | 0.99877 | -0.036185 | 0.99884 | -0.035881 | 35.4149
1 | 13.8647 | 6.4993 | -13.8637 | -6.5027 | 0.0009688 | -0.0034668 | 0.44257 | 0.44262 | 0.44262 | 0.99877 | -0.036185 | 0.9987 | -0.036494 | 34.6883
2 | -14.1559 | -6.6365 | 14.1593 | 6.625 | 0.0033862 | -0.01156 | 0.45185 | 0.45168 | 0.45185 | 0.99884 | -0.035881 | 0.99909 | -0.034817 | 35.4112
3 | 0.29703 | 0.1427 | -0.29703 | -0.14337 | 3.4046e-06 | -0.00066777 | 0.0095251 | 0.0095335 | 0.0095335 | 0.9987 | -0.036494 | 0.99869 | -0.036396 | 4.3334
4 | 13.5667 | 6.36 | -13.5658 | -6.3633 | 0.0008763 | -0.0032958 | 0.4331 | 0.43314 | 0.43314 | 0.9987 | -0.036494 | 0.99863 | -0.03678 | 33.9455
5 | -14.1593 | -6.625 | 14.1614 | 6.6177 | 0.0021279 | -0.0072729 | 0.45168 | 0.45158 | 0.45168 | 0.99909 | -0.034817 | 0.99925 | -0.034142 | 35.3983
6 | 0.19126 | 0.092143 | -0.19126 | -0.09263 | 1.0306e-06 | -0.0004874 | 0.0061365 | 0.0061427 | 0.0061427 | 0.99869 | -0.036396 | 0.99868 | -0.036349 | 2.7921
7 | 13.36 | 6.2637 | -13.3596 | -6.2652 | 0.00039243 | -0.0015285 | 0.42654 | 0.42656 | 0.42656 | 0.99863 | -0.03678 | 0.9986 | -0.03691 | 33.4294
8 | -3.0648 | -1.4331 | 3.0665 | 1.4304 | 0.0017194 | -0.0026496 | 0.098182 | 0.098143 | 0.098182 | 0.99477 | -0.061992 | 0.99529 | -0.066487 | 44.628
9 | 3.0648 | 1.4331 | -3.0633 | -1.4355 | 0.0015571 | -0.0023945 | 0.098182 | 0.098217 | 0.098217 | 0.99477 | -0.061992 | 0.99429 | -0.057897 | 44.644
10 | -3.2113 | -1.5005 | 3.2116 | 1.5002 | 0.00026745 | -0.00036902 | 0.10281 | 0.1028 | 0.10281 | 0.99529 | -0.066487 | 0.99537 | -0.067155 | 46.7312
11 | 2.8852 | 1.3509 | -2.8847 | -1.3518 | 0.00050252 | -0.00088923 | 0.092493 | 0.092505 | 0.092505 | 0.99429 | -0.057897 | 0.99413 | -0.056491 | 42.0479
12 | 0.17809 | 0.084587 | -0.17809 | -0.086253 | 3.0998e-06 | -0.0016657 | 0.0057242 | 0.0057451 | 0.0057451 | 0.99429 | -0.057897 | 0.99428 | -0.057748 | 2.6114
13 | -3.2116 | -1.5002 | 3.2125 | 1.499 | 0.00088905 | -0.0012275 | 0.1028 | 0.10278 | 0.1028 | 0.99537 | -0.067155 | 0.99562 | -0.069372 | 46.7287
14 | 0.070604 | 0.033774 | -0.070604 | -0.034195 | 1.2341e-07 | -0.00042129 | 0.0022727 | 0.002278 | 0.002278 | 0.99413 | -0.056491 | 0.99413 | -0.056476 | 1.0354
15 | 2.8141 | 1.318 | -2.8138 | -1.3185 | 0.00025378 | -0.00047557 | 0.090233 | 0.09024 | 0.09024 | 0.99413 | -0.056491 | 0.99405 | -0.055763 | 41.018
16 | -14.2401 | -6.6558 | 14.2423 | 6.6484 | 0.0022019 | -0.0074353 | 0.4541 | 0.454 | 0.4541 | 0.99925 | -0.034142 | 0.99941 | -0.033444 | 35.5881
17 | 13.2736 | 6.2235 | -13.273 | -6.2261 | 0.00063406 | -0.002506 | 0.4238 | 0.42383 | 0.42383 | 0.9986 | -0.03691 | 0.99855 | -0.037121 | 33.2156
18 | 0.082351 | 0.038306 | -0.08235 | -0.039884 | 6.2174e-07 | -0.0015776 | 0.0026334 | 0.002653 | 0.002653 | 0.99562 | -0.069372 | 0.99562 | -0.069309 | 1.2059
19 | -3.2948 | -1.5373 | 3.2963 | 1.5354 | 0.0014372 | -0.001868 | 0.10542 | 0.10539 | 0.10542 | 0.99562 | -0.069372 | 0.99603 | -0.072852 | 47.9174
20 | 2.7441 | 1.2847 | -2.7441 | -1.2848 | 5.2534e-05 | -0.00010433 | 0.087991 | 0.087992 | 0.087992 | 0.99405 | -0.055763 | 0.99403 | -0.055608 | 39.9965
21 | -3.2963 | -1.5354 | 3.2969 | 1.5346 | 0.0005931 | -0.00077177 | 0.10539 | 0.10538 | 0.10539 | 0.99603 | -0.072852 | 0.9962 | -0.074284 | 47.9046
22 | 0.12785 | 0.060601 | -0.12784 | -0.061918 | 1.2363e-06 | -0.0013168 | 0.0040866 | 0.0041031 | 0.0041031 | 0.99941 | -0.033444 | 0.9994 | -0.033361 | 1.865
23 | -15.0573 | -7.0384 | 15.061 | 7.0479 | 0.0036232 | 0.0094997 | 0.4801 | 0.48009 | 0.4801 | 0.99941 | -0.033444 | 0.99985 | -0.0083177 | 37.2168
24 | 0.68721 | 0.32944 | -0.68718 | -0.33078 | 3.6732e-05 | -0.0013421 | 0.022013 | 0.02203 | 0.02203 | 0.99941 | -0.033444 | 0.99936 | -0.032986 | 10.0136
25 | 13.1284 | 6.156 | -13.1274 | -6.1601 | 0.0010082 | -0.0040844 | 0.41919 | 0.41924 | 0.41924 | 0.99855 | -0.037121 | 0.99847 | -0.03746 | 32.8561
26 | -0.38466 | -0.1863 | 0.38466 | 0.18579 | 4.4508e-06 | -0.00051162 | 0.012399 | 0.012393 | 0.012399 | 0.99506 | -0.090652 | 0.99507 | -0.090752 | 5.636
27 | -0.38466 | -0.18579 | 0.38472 | 0.17868 | 6.1357e-05 | -0.0071091 | 0.012393 | 0.012304 | 0.012393 | 0.99507 | -0.090752 | 0.99522 | -0.092074 | 5.633
28 | -0.66485 | -0.31403 | 0.66499 | 0.30873 | 0.00013678 | -0.0053036 | 0.021328 | 0.021262 | 0.021328 | 0.99522 | -0.092074 | 0.99541 | -0.093733 | 9.6944
29 | 0.28013 | 0.13535 | -0.28012 | -0.13567 | 1.4708e-06 | -0.00031936 | 0.0090242 | 0.0090282 | 0.0090282 | 0.99522 | -0.092074 | 0.99522 | -0.092028 | 4.1037
30 | -1.2464 | -0.58884 | 1.2473 | 0.57853 | 0.00095178 | -0.010314 | 0.039976 | 0.039846 | 0.039976 | 0.99541 | -0.093733 | 0.99612 | -0.099886 | 18.171
31 | 0.50684 | 0.24407 | -0.50682 | -0.24539 | 1.9947e-05 | -0.0013208 | 0.016314 | 0.016331 | 0.016331 | 0.99541 | -0.093733 | 0.99538 | -0.093392 | 7.4232
32 | 0.074531 | 0.036043 | -0.07453 | -0.036097 | 4.6495e-07 | -5.3243e-05 | 0.0024009 | 0.0024016 | 0.0024016 | 0.99541 | -0.093733 | 0.99541 | -0.093774 | 1.1436
33 | 0.068395 | 0.030337 | -0.068394 | -0.031812 | 3.9392e-07 | -0.0014748 | 0.0021683 | 0.002186 | 0.002186 | 0.99612 | -0.099886 | 0.99612 | -0.099843 | 0.99363
34 | -1.5588 | -0.72175 | 1.5589 | 0.72119 | 8.2151e-05 | -0.00056401 | 0.049782 | 0.049775 | 0.049782 | 0.99612 | -0.099886 | 0.99617 | -0.1003 | 22.6283
35 | 0.24313 | 0.11289 | -0.24312 | -0.11737 | 1.5364e-05 | -0.0044814 | 0.0077683 | 0.007824 | 0.007824 | 0.99612 | -0.099886 | 0.99606 | -0.099363 | 3.5564
36 | 0.36513 | 0.17677 | -0.36512 | -0.17683 | 1.5158e-05 | -6.3194e-05 | 0.011765 | 0.011766 | 0.011766 | 0.99538 | -0.093392 | 0.99533 | -0.093666 | 5.6029
37 | 0.068394 | 0.031812 | -0.068394 | -0.033125 | 3.5606e-07 | -0.0013124 | 0.002186 | 0.0022023 | 0.0022023 | 0.99612 | -0.099843 | 0.99611 | -0.099799 | 1.001
38 | -1.6535 | -0.76698 | 1.6536 | 0.76614 | 0.00013826 | -0.00083877 | 0.052819 | 0.052808 | 0.052819 | 0.99617 | -0.1003 | 0.99625 | -0.10096 | 24.0087
39 | 0.24312 | 0.11737 | -0.24311 | -0.11775 | 1.3073e-06 | -0.00037832 | 0.007824 | 0.0078287 | 0.0078287 | 0.99606 | -0.099363 | 0.99606 | -0.099316 | 3.5585
40 | 0.14752 | 0.063071 | -0.14751 | -0.070413 | 9.0646e-06 | -0.0073423 | 0.0046432 | 0.0047308 | 0.0047308 | 0.99746 | -0.070734 | 0.9974 | -0.070278 | 2.1504
41 | -0.14752 | -0.063071 | 0.14752 | 0.063028 | 1.4379e-06 | -4.3567e-05 | 0.0046432 | 0.0046427 | 0.0046432 | 0.99746 | -0.070734 | 0.99747 | -0.07064 | 2.211
42 | 0.14751 | 0.070413 | -0.14751 | -0.071441 | 1.2969e-06 | -0.0010278 | 0.0047308 | 0.0047437 | 0.0047437 | 0.9974 | -0.070278 | 0.99739 | -0.070203 | 2.1562
43 | -0.56164 | -0.26359 | 0.56166 | 0.2623 | 2.3554e-05 | -0.0012942 | 0.017955 | 0.017939 | 0.017955 | 0.99747 | -0.07064 | 0.99751 | -0.070978 | 8.1616
44 | -0.56166 | -0.2623 | 0.56175 | 0.25715 | 9.3219e-05 | -0.005146 | 0.017939 | 0.017877 | 0.017939 | 0.99751 | -0.070978 | 0.99766 | -0.072276 | 8.1543
45 | -8.2352 | -3.8567 | 8.236 | 3.8529 | 0.00075824 | -0.0038564 | 0.26313 | 0.26307 | 0.26313 | 0.99766 | -0.072276 | 0.99777 | -0.070329 | 31.25
46 | 7.6735 | 3.5996 | -7.67 | -3.595 | 0.0034736 | 0.0046119 | 0.24525 | 0.24525 | 0.24525 | 0.99766 | -0.072276 | 0.99704 | -0.093094 | 29.9091
47 | -1.7342 | -0.80518 | 1.7343 | 0.80491 | 4.8716e-05 | -0.0002673 | 0.055403 | 0.055399 | 0.055403 | 0.99625 | -0.10096 | 0.99628 | -0.10118 | 25.1831
48 | 0.25111 | 0.11292 | -0.2511 | -0.11557 | 9.6867e-06 | -0.0026507 | 0.0080057 | 0.0080377 | 0.0080377 | 0.99279 | -0.076111 | 0.99276 | -0.075821 | 3.6535
49 | -0.65691 | -0.30945 | 0.65697 | 0.3094 | 6.2224e-05 | -5.3217e-05 | 0.021114 | 0.021113 | 0.021114 | 0.99279 | -0.076111 | 0.99289 | -0.075421 | 10.0544
50 | 0.2511 | 0.11557 | -0.25109 | -0.11737 | 6.6392e-06 | -0.0018045 | 0.0080377 | 0.0080598 | 0.0080598 | 0.99276 | -0.075821 | 0.99273 | -0.075612 | 3.6635
51 | 0.070533 | 0.033115 | -0.070533 | -0.03416 | 3.0619e-07 | -0.0010458 | 0.0022654 | 0.0022785 | 0.0022785 | 0.99289 | -0.075421 | 0.99289 | -0.075384 | 1.0357
52 | -0.7275 | -0.34252 | 0.72753 | 0.34147 | 3.2763e-05 | -0.0010478 | 0.023378 | 0.023365 | 0.023378 | 0.99289 | -0.075421 | 0.99293 | -0.075787 | 10.6266
53 | 0.25109 | 0.11737 | -0.25109 | -0.11828 | 3.3433e-06 | -0.00090489 | 0.0080598 | 0.008071 | 0.008071 | 0.99273 | -0.075612 | 0.99272 | -0.075504 | 3.6686
54 | -0.91908 | -0.43424 | 0.91909 | 0.43405 | 9.4247e-06 | -0.0001875 | 0.029553 | 0.02955 | 0.029553 | 0.99293 | -0.075787 | 0.99294 | -0.075872 | 13.4331
55 | -0.91909 | -0.43405 | 0.91937 | 0.42862 | 0.00027214 | -0.0054288 | 0.02955 | 0.029482 | 0.02955 | 0.99294 | -0.075872 | 0.99322 | -0.078271 | 13.432
56 | 0.087641 | 0.039117 | -0.08764 | -0.040625 | 6.7061e-07 | -0.0015075 | 0.0027909 | 0.002809 | 0.002809 | 0.99272 | -0.075504 | 0.99271 | -0.075447 | 1.2768
57 | -0.91937 | -0.42862 | 0.91959 | 0.42859 | 0.00022147 | -2.9747e-05 | 0.029482 | 0.02948 | 0.029482 | 0.99322 | -0.078271 | 0.99347 | -0.076455 | 14.0392
58 | -1.3102 | -0.61778 | 1.3103 | 0.61714 | 6.5314e-05 | -0.00063156 | 0.04209 | 0.042082 | 0.04209 | 0.99347 | -0.076455 | 0.99352 | -0.076863 | 19.132
59 | 0.08764 | 0.040625 | -0.08764 | -0.041708 | 4.8727e-07 | -0.0010831 | 0.002809 | 0.0028224 | 0.0028224 | 0.99271 | -0.075447 | 0.99271 | -0.075402 | 1.2829
60 | -0.22453 | -0.10875 | 0.22454 | 0.10786 | 2.6408e-06 | -0.00088706 | 0.0072504 | 0.0072392 | 0.0072504 | 0.99331 | -0.049312 | 0.99332 | -0.049414 | 3.2957
61 | 1.4539 | 0.68037 | -1.4536 | -0.683 | 0.00033663 | -0.0026271 | 0.046651 | 0.046685 | 0.046685 | 0.99332 | -0.049414 | 0.9931 | -0.04754 | 21.2204
62 | -1.6785 | -0.78823 | 1.6794 | 0.78256 | 0.00097867 | -0.0056678 | 0.05389 | 0.053817 | 0.05389 | 0.99332 | -0.049414 | 0.99386 | -0.054104 | 24.4955
63 | 0.30059 | 0.14542 | -0.30059 | -0.14558 | 8.4212e-07 | -0.00015738 | 0.0097064 | 0.0097084 | 0.0097084 | 0.9931 | -0.04754 | 0.9931 | -0.047516 | 4.4129
64 | 0.42673 | 0.19913 | -0.42668 | -0.20367 | 4.8636e-05 | -0.0045449 | 0.013688 | 0.013745 | 0.013745 | 0.9931 | -0.04754 | 0.993 | -0.046603 | 6.2476
65 | 0.6488 | 0.30255 | -0.64866 | -0.30827 | 0.00014204 | -0.005723 | 0.020809 | 0.020881 | 0.020881 | 0.9931 | -0.04754 | 0.9929 | -0.045752 | 9.4911
66 | 0.077475 | 0.035892 | -0.077475 | -0.037292 | 4.9212e-07 | -0.0013992 | 0.002482 | 0.0024994 | 0.0024994 | 0.9931 | -0.04754 | 0.9931 | -0.047488 | 1.1361
67 | -1.6794 | -0.78256 | 1.6795 | 0.78252 | 6.9829e-06 | -4.0521e-05 | 0.053817 | 0.053816 | 0.053817 | 0.99386 | -0.054104 | 0.99386 | -0.054137 | 24.4622
68 | 0.42668 | 0.20367 | -0.42666 | -0.20374 | 2.3285e-05 | -6.6835e-05 | 0.013745 | 0.013746 | 0.013746 | 0.993 | -0.046603 | 0.99294 | -0.046983 | 6.5456
69 | 0.34774 | 0.16608 | -0.34773 | -0.16841 | 1.6662e-05 | -0.002329 | 0.011204 | 0.011234 | 0.011234 | 0.9929 | -0.045752 | 0.99286 | -0.045341 | 5.1062
70 | 0.30092 | 0.14219 | -0.3009 | -0.14562 | 1.8342e-05 | -0.0034331 | 0.0096764 | 0.0097195 | 0.0097195 | 0.9929 | -0.045752 | 0.99284 | -0.045235 | 4.418
71 | 0.077475 | 0.037292 | -0.077475 | -0.037523 | 8.1919e-08 | -0.00023101 | 0.0024994 | 0.0025023 | 0.0025023 | 0.9931 | -0.047488 | 0.9931 | -0.047479 | 1.1374
72 | -2.0238 | -0.94932 | 2.0242 | 0.94788 | 0.00036848 | -0.0014355 | 0.06493 | 0.064911 | 0.06493 | 0.99386 | -0.054137 | 0.99403 | -0.055608 | 29.5136
73 | 0.15701 | 0.073145 | -0.15701 | -0.074069 | 1.3331e-06 | -0.00092451 | 0.0050357 | 0.0050471 | 0.0050471 | 0.99294 | -0.046983 | 0.99293 | -0.046914 | 2.2941
74 | 0.3009 | 0.14562 | -0.30088 | -0.14572 | 1.5782e-05 | -0.00010043 | 0.0097195 | 0.0097209 | 0.0097209 | 0.99284 | -0.045235 | 0.99279 | -0.045582 | 4.629
75 | 0.71984 | 0.33693 | -0.71971 | -0.34113 | 0.0001279 | -0.0041944 | 0.023081 | 0.023134 | 0.023134 | 0.99403 | -0.055608 | 0.99387 | -0.054155 | 10.5154
76 | 0.15701 | 0.074069 | -0.157 | -0.07604 | 2.8618e-06 | -0.0019705 | 0.0050471 | 0.0050718 | 0.0050718 | 0.99293 | -0.046914 | 0.99291 | -0.04676 | 2.3054
77 | -0.068415 | -0.033135 | 0.068416 | 0.033007 | 9.4173e-07 | -0.00012763 | 0.0022068 | 0.0022052 | 0.0022068 | 0.9944 | -0.084786 | 0.99441 | -0.084694 | 1.0508
78 | -0.16611 | -0.080322 | 0.16611 | 0.078673 | 2.6658e-06 | -0.001649 | 0.0053562 | 0.0053356 | 0.0053562 | 0.99441 | -0.084694 | 0.99443 | -0.08483 | 2.4347
79 | -1.3103 | -0.61714 | 1.3107 | 0.6126 | 0.0004692 | -0.0045461 | 0.042082 | 0.042025 | 0.042082 | 0.99352 | -0.076863 | 0.99385 | -0.079764 | 19.1284
80 | 0.71971 | 0.34113 | -0.71969 | -0.3419 | 2.366e-05 | -0.00077363 | 0.023134 | 0.023144 | 0.023144 | 0.99387 | -0.054155 | 0.99384 | -0.053882 | 10.5198
81 | 0.5395 | 0.25463 | -0.53949 | -0.25516 | 9.0103e-06 | -0.0005272 | 0.017328 | 0.017335 | 0.017335 | 0.99384 | -0.053882 | 0.99382 | -0.053744 | 7.8795
82 | 0.35858 | 0.16951 | -0.35857 | -0.17081 | 9.8383e-06 | -0.0013045 | 0.011521 | 0.011537 | 0.011537 | 0.99382 | -0.053744 | 0.99379 | -0.053516 | 5.2441
83 | 0.18091 | 0.085647 | -0.18091 | -0.08717 | 2.926e-06 | -0.0015232 | 0.005814 | 0.0058331 | 0.0058331 | 0.99382 | -0.053744 | 0.99381 | -0.053607 | 2.6514
84 | 0.10608 | 0.050931 | -0.10608 | -0.051376 | 2.8821e-07 | -0.00044469 | 0.0033992 | 0.0034047 | 0.0034047 | 0.99932 | -0.032674 | 0.99932 | -0.032651 | 1.5476
85 | -0.39923 | -0.19291 | 0.39924 | 0.19133 | 1.4518e-05 | -0.0015788 | 0.012808 | 0.012788 | 0.012808 | 0.99932 | -0.032674 | 0.99936 | -0.032986 | 5.822
86 | -15.3301 | -7.1782 | 15.3313 | 7.1814 | 0.001222 | 0.0032068 | 0.48873 | 0.48872 | 0.48873 | 0.99985 | -0.0083177 | 1 | 0 | 37.8857
87 | -0.21641 | -0.10481 | 0.21641 | 0.10424 | 1.5814e-06 | -0.00057292 | 0.0069839 | 0.0069767 | 0.0069839 | 0.99389 | -0.080045 | 0.9939 | -0.080109 | 3.1745
88 | 0.069174 | 0.033365 | -0.069174 | -0.033502 | 3.8842e-08 | -0.00013778 | 0.0022306 | 0.0022324 | 0.0022324 | 0.9939 | -0.080109 | 0.9939 | -0.080104 | 1.0147
89 | -0.28558 | -0.1376 | 0.28559 | 0.13665 | 4.5702e-06 | -0.00095235 | 0.0092073 | 0.0091953 | 0.0092073 | 0.9939 | -0.080109 | 0.99391 | -0.080245 | 4.1851
90 | -0.74916 | -0.36011 | 0.74921 | 0.35851 | 5.3461e-05 | -0.0016062 | 0.024142 | 0.024122 | 0.024142 | 0.99391 | -0.080245 | 0.99398 | -0.080854 | 10.9737
91 | 0.46357 | 0.22346 | -0.46356 | -0.22423 | 9.6899e-06 | -0.00076292 | 0.014947 | 0.014956 | 0.014956 | 0.99391 | -0.080245 | 0.9939 | -0.080064 | 6.7984
92 | 0.090485 | 0.043535 | -0.090485 | -0.043824 | 1.3919e-07 | -0.00028873 | 0.0029165 | 0.0029201 | 0.0029201 | 0.9939 | -0.080064 | 0.99389 | -0.080051 | 1.3273
93 | 0.12159 | 0.05876 | -0.12159 | -0.05889 | 1.1316e-07 | -0.0001299 | 0.003922 | 0.0039237 | 0.0039237 | 0.99398 | -0.080854 | 0.99398 | -0.080845 | 1.7835
94 | -0.87081 | -0.41727 | 0.87091 | 0.41506 | 9.9424e-05 | -0.0022069 | 0.028044 | 0.028016 | 0.028044 | 0.99398 | -0.080854 | 0.99409 | -0.081819 | 12.7472
95 | -0.087639 | -0.042446 | 0.08764 | 0.041708 | 3.3463e-07 | -0.00073786 | 0.0028317 | 0.0028224 | 0.0028317 | 0.9927 | -0.075369 | 0.99271 | -0.075402 | 1.2871
96 | 0.06802 | 0.032711 | -0.06802 | -0.032944 | 6.3364e-08 | -0.00023269 | 0.0021918 | 0.0021947 | 0.0021947 | 0.99409 | -0.081819 | 0.99409 | -0.081811 | 0.9976
97 | 0.14334 | 0.068508 | -0.14334 | -0.06918 | 8.1026e-07 | -0.00067137 | 0.0046134 | 0.0046218 | 0.0046218 | 0.99409 | -0.081819 | 0.99408 | -0.08177 | 2.1008
98 | -2.7358 | -1.2907 | 2.7369 | 1.2885 | 0.0010847 | -0.0021645 | 0.087843 | 0.087812 | 0.087843 | 0.99409 | -0.081819 | 0.99445 | -0.085064 | 39.9285
99 | 1.6535 | 0.77438 | -1.6531 | -0.77689 | 0.00041931 | -0.0025094 | 0.053022 | 0.053055 | 0.053055 | 0.99409 | -0.081819 | 0.99385 | -0.079764 | 24.1158
100 | 0.14334 | 0.06918 | -0.14334 | -0.06942 | 2.9123e-07 | -0.00024072 | 0.0046218 | 0.0046249 | 0.0046249 | 0.99408 | -0.08177 | 0.99408 | -0.081753 | 2.1022
101 | 0.1618 | 0.078198 | -0.1618 | -0.078363 | 2.5309e-07 | -0.00016436 | 0.0052166 | 0.0052186 | 0.0052186 | 0.99445 | -0.085064 | 0.99445 | -0.085051 | 2.3721
102 | -3.3993 | -1.6063 | 3.4016 | 1.6036 | 0.0022361 | -0.0026603 | 0.10914 | 0.1091 | 0.10914 | 0.99445 | -0.085064 | 0.99506 | -0.090468 | 49.6092
103 | 0.50066 | 0.23962 | -0.50064 | -0.24055 | 1.3752e-05 | -0.00093214 | 0.016112 | 0.016124 | 0.016124 | 0.99445 | -0.085064 | 0.99443 | -0.08483 | 7.329
104 | 0.073709 | 0.035471 | -0.073709 | -0.035699 | 7.3068e-08 | -0.00022831 | 0.002376 | 0.0023789 | 0.0023789 | 0.99385 | -0.079764 | 0.99385 | -0.079756 | 1.0813
105 | 0.26868 | 0.12882 | -0.26868 | -0.12954 | 3.0751e-06 | -0.00072354 | 0.0086547 | 0.0086639 | 0.0086639 | 0.99385 | -0.079764 | 0.99384 | -0.079666 | 3.9381
106 | -3.5366 | -1.669 | 3.5396 | 1.6659 | 0.0029427 | -0.0031806 | 0.11345 | 0.1134 | 0.11345 | 0.99506 | -0.090468 | 0.99584 | -0.097278 | 51.5691
107 | 0.13506 | 0.065393 | -0.13506 | -0.065413 | 5.929e-07 | -2.0383e-05 | 0.0043533 | 0.0043536 | 0.0043536 | 0.99506 | -0.090468 | 0.99506 | -0.090497 | 2.0731
108 | 0.33453 | 0.16188 | -0.33453 | -0.16202 | 9.2751e-07 | -0.00014063 | 0.010788 | 0.01079 | 0.01079 | 0.99443 | -0.08483 | 0.99443 | -0.084806 | 4.9046
109 | -3.5396 | -1.6659 | 3.54 | 1.6655 | 0.00036643 | -0.00039675 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.99584 | -0.097278 | 0.99593 | -0.098123 | 51.5464
110 | 0.15576 | 0.075196 | -0.15576 | -0.075438 | 3.464e-07 | -0.00024219 | 0.0050239 | 0.005027 | 0.005027 | 0.99384 | -0.079666 | 0.99384 | -0.079647 | 2.285
111 | 0.11292 | 0.054343 | -0.11292 | -0.054689 | 2.5938e-07 | -0.00034535 | 0.0036399 | 0.0036443 | 0.0036443 | 0.99384 | -0.079666 | 0.99384 | -0.079646 | 1.6565
112 | -3.6227 | -1.7055 | 3.623 | 1.7051 | 0.00037066 | -0.00037828 | 0.11606 | 0.11605 | 0.11606 | 0.99593 | -0.098123 | 0.99603 | -0.098958 | 52.7544
113 | -3.623 | -1.7051 | 3.6248 | 1.7033 | 0.0017671 | -0.0018054 | 0.11605 | 0.11602 | 0.11605 | 0.99603 | -0.098958 | 0.99648 | -0.10293 | 52.7516
114 | -6.667 | -3.1145 | 6.667 | 3.1139 | 7.6752e-05 | -0.00063103 | 0.21308 | 0.21307 | 0.21308 | 0.99692 | -0.095191 | 0.99694 | -0.094947 | 25.3063
115 | 6.667 | 3.1145 | -6.6666 | -3.1173 | 0.00034335 | -0.002822 | 0.21308 | 0.21312 | 0.21312 | 0.99692 | -0.095191 | 0.99686 | -0.096282 | 25.3109
116 | -6.9383 | -3.2453 | 6.9385 | 3.2444 | 0.00011532 | -0.00086691 | 0.2218 | 0.22179 | 0.2218 | 0.99694 | -0.094947 | 0.99696 | -0.094595 | 26.3419
117 | 6.6666 | 3.1173 | -6.6665 | -3.1181 | 9.3029e-05 | -0.00076434 | 0.21312 | 0.21313 | 0.21313 | 0.99686 | -0.096282 | 0.99685 | -0.096578 | 25.3121
118 | -7.0123 | -3.2802 | 7.0125 | 3.2787 | 0.00019752 | -0.0014501 | 0.22416 | 0.22414 | 0.22416 | 0.99696 | -0.094595 | 0.99699 | -0.093998 | 26.6225
119 | 6.6159 | 3.0936 | -6.6157 | -3.0953 | 0.00020451 | -0.0017087 | 0.2115 | 0.21152 | 0.21152 | 0.99685 | -0.096578 | 0.99681 | -0.097232 | 25.1213
120 | -7.2412 | -3.3895 | 7.2413 | 3.3891 | 5.8309e-05 | -0.00039801 | 0.2315 | 0.23149 | 0.2315 | 0.99699 | -0.093998 | 0.997 | -0.093828 | 27.494
121 | 6.6157 | 3.0953 | -6.6148 | -3.1028 | 0.00090556 | -0.0075597 | 0.21152 | 0.21162 | 0.21162 | 0.99681 | -0.097232 | 0.99665 | -0.10012 | 25.1336
122 | -7.3843 | -3.4583 | 7.3843 | 3.4583 | 7.3205e-07 | -4.7412e-06 | 0.23609 | 0.23609 | 0.23609 | 0.997 | -0.093828 | 0.997 | -0.093826 | 28.0396
123 | 0.11751 | 0.056404 | -0.11751 | -0.056551 | 1.1807e-07 | -0.00014703 | 0.0037755 | 0.0037774 | 0.0037774 | 0.99665 | -0.10012 | 0.99665 | -0.10011 | 1.717
124 | 6.4972 | 3.0464 | -6.4971 | -3.0476 | 0.00013551 | -0.0011763 | 0.20785 | 0.20787 | 0.20787 | 0.99665 | -0.10012 | 0.99663 | -0.10056 | 24.6871
125 | 13.0407 | 6.1181 | -13.037 | -6.1085 | 0.0037034 | 0.0096291 | 0.41646 | 0.41646 | 0.41646 | 0.99847 | -0.03746 | 0.99795 | -0.06708 | 32.284
126 | 12.2553 | 5.7299 | -12.2535 | -5.7332 | 0.0018156 | -0.003261 | 0.39134 | 0.3914 | 0.3914 | 0.99795 | -0.06708 | 0.99777 | -0.070216 | 46.4849
127 | 3.755 | 1.7534 | -3.751 | -1.7511 | 0.0039859 | 0.0023119 | 0.1199 | 0.1199 | 0.1199 | 0.99777 | -0.070216 | 0.99665 | -0.078184 | 57.0957
128 | 8.4985 | 3.9798 | -8.4985 | -3.98 | 4.5393e-05 | -0.00021428 | 0.2715 | 0.27151 | 0.27151 | 0.99777 | -0.070216 | 0.99777 | -0.070329 | 32.2455
129 | -7.4632 | -3.4966 | 7.4635 | 3.495 | 0.00024181 | -0.0015405 | 0.23863 | 0.23861 | 0.23863 | 0.997 | -0.093826 | 0.99704 | -0.093141 | 28.3413
130 | -7.5468 | -3.5354 | 7.5468 | 3.5353 | 1.6778e-05 | -0.0001042 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.99704 | -0.093141 | 0.99704 | -0.093094 | 28.657
131 | 0.11751 | 0.056551 | -0.11751 | -0.056915 | 2.9246e-07 | -0.00036359 | 0.0037774 | 0.0037819 | 0.0037819 | 0.99665 | -0.10011 | 0.99665 | -0.10009 | 1.7191
132 | 6.4092 | 3.005 | -6.4091 | -3.0063 | 0.00013884 | -0.001242 | 0.20504 | 0.20505 | 0.20505 | 0.99663 | -0.10056 | 0.9966 | -0.10102 | 24.3531
133 | 5.9425 | 2.7824 | -5.9424 | -2.7837 | 0.00011832 | -0.0012495 | 0.19007 | 0.19008 | 0.19008 | 0.9966 | -0.10102 | 0.99658 | -0.10144 | 22.575
134 | 0.46654 | 0.22385 | -0.46653 | -0.22446 | 7.7466e-06 | -0.00060988 | 0.014989 | 0.014996 | 0.014996 | 0.9966 | -0.10102 | 0.99659 | -0.10088 | 6.8165
135 | 5.8432 | 2.7356 | -5.8431 | -2.737 | 0.0001241 | -0.0013591 | 0.18689 | 0.18691 | 0.18691 | 0.99658 | -0.10144 | 0.99655 | -0.10189 | 22.1981
136 | 0.35531 | 0.17059 | -0.35531 | -0.17111 | 3.79e-06 | -0.00051506 | 0.011417 | 0.011423 | 0.011423 | 0.99659 | -0.10088 | 0.99658 | -0.10079 | 5.1924
137 | 5.8431 | 2.737 | -5.8429 | -2.7388 | 0.00016775 | -0.0018367 | 0.18691 | 0.18693 | 0.18693 | 0.99655 | -0.10189 | 0.99652 | -0.1025 | 22.201
138 | 0.35531 | 0.17111 | -0.3553 | -0.17208 | 7.1813e-06 | -0.0009743 | 0.011423 | 0.011436 | 0.011436 | 0.99658 | -0.10079 | 0.99656 | -0.10061 | 5.198
139 | 5.7317 | 2.685 | -5.7315 | -2.6852 | 0.00020552 | -0.00028181 | 0.18335 | 0.18336 | 0.18336 | 0.99652 | -0.1025 | 0.99648 | -0.10293 | 50.6514
140 | 2.1067 | 0.9819 | -2.1066 | -0.98213 | 6.2647e-05 | -0.00022679 | 0.067333 | 0.067336 | 0.067336 | 0.99648 | -0.10293 | 0.99645 | -0.10269 | 30.6074
141 | 0.16819 | 0.080655 | -0.16819 | -0.081459 | 1.3249e-06 | -0.00080444 | 0.0054028 | 0.0054129 | 0.0054129 | 0.99665 | -0.078184 | 0.99664 | -0.078116 | 2.4604
142 | 3.5828 | 1.6704 | -3.5816 | -1.6717 | 0.001178 | -0.0012461 | 0.1145 | 0.11452 | 0.11452 | 0.99665 | -0.078184 | 0.99634 | -0.075556 | 52.0536
143 | 3.5816 | 1.6717 | -3.581 | -1.6723 | 0.00056905 | -0.0006014 | 0.11452 | 0.11453 | 0.11453 | 0.99634 | -0.075556 | 0.9962 | -0.074284 | 52.0579
144 | -1.9154 | -0.89128 | 1.9156 | 0.89056 | 0.00016165 | -0.000718 | 0.061214 | 0.061205 | 0.061214 | 0.99628 | -0.10118 | 0.99635 | -0.10185 | 27.8247
145 | 0.18116 | 0.086368 | -0.18116 | -0.087235 | 1.6562e-06 | -0.00086727 | 0.0058153 | 0.0058262 | 0.0058262 | 0.99628 | -0.10118 | 0.99627 | -0.1011 | 2.6483
146 | -2.1064 | -0.98294 | 2.1066 | 0.98213 | 0.00022267 | -0.00080579 | 0.067347 | 0.067336 | 0.067347 | 0.99635 | -0.10185 | 0.99645 | -0.10269 | 30.6123
147 | 0.12061 | 0.058367 | -0.12061 | -0.058412 | 1.0353e-06 | -4.5038e-05 | 0.003882 | 0.0038826 | 0.0038826 | 0.99635 | -0.10185 | 0.99635 | -0.10191 | 1.8489
148 | 0.18116 | 0.087235 | -0.18116 | -0.087741 | 9.6901e-07 | -0.0005059 | 0.0058262 | 0.0058326 | 0.0058326 | 0.99627 | -0.1011 | 0.99626 | -0.10106 | 2.6512
149 | 0.27328 | 0.12951 | -0.27327 | -0.13073 | 5.3635e-06 | -0.001224 | 0.0087844 | 0.0087997 | 0.0087997 | 0.99379 | -0.053516 | 0.99378 | -0.053351 | 3.9999
150 | 0.18091 | 0.08717 | -0.1809 | -0.087616 | 8.5968e-07 | -0.00044562 | 0.0058331 | 0.0058387 | 0.0058387 | 0.99381 | -0.053607 | 0.9938 | -0.053566 | 2.654
151 | 0.16016 | 0.075948 | -0.16016 | -0.077568 | 2.4432e-06 | -0.0016206 | 0.005149 | 0.0051693 | 0.0051693 | 0.99378 | -0.053351 | 0.99376 | -0.053221 | 2.3497

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.6555 | 7.3422

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29025 | 0.14058
1 | 0.10577 | 0.051227
2 | 0.20574 | 0.099644
3 | 0.1448 | 0.070129
4 | 0.17809 | 0.086253
5 | 0.078698 | 0.038115
6 | 0.19126 | 0.09263
7 | 0.086009 | 0.041656
8 | 0.070604 | 0.034195
9 | 0.069698 | 0.033756
10 | 0.08235 | 0.039884
11 | 0.14462 | 0.070042
12 | 0.38466 | 0.1863
13 | 0.28012 | 0.13567
14 | 0.14169 | 0.068624
15 | 0.07453 | 0.036097
16 | 0.094552 | 0.045794
17 | 0.41412 | 0.20057
18 | 0.24311 | 0.11775
19 | 0.14751 | 0.071441
20 | 0.36512 | 0.17683
21 | 0.068394 | 0.033125
22 | 0.080596 | 0.039034
23 | 0.4058 | 0.19654
24 | 0.070533 | 0.03416
25 | 0.19155 | 0.092772
26 | 0.16345 | 0.079161
27 | 0.39061 | 0.18918
28 | 0.22453 | 0.10875
29 | 0.30059 | 0.14558
30 | 0.34439 | 0.1668
31 | 0.26965 | 0.1306
32 | 0.34773 | 0.16841
33 | 0.077475 | 0.037523
34 | 0.157 | 0.07604
35 | 0.068415 | 0.033135
36 | 0.097692 | 0.047315
37 | 0.18019 | 0.087272
38 | 0.30088 | 0.14572
39 | 0.29315 | 0.14198
40 | 0.10608 | 0.051376
41 | 0.28794 | 0.13945
42 | 0.12784 | 0.061918
43 | 0.2691 | 0.13033
44 | 0.21641 | 0.10481
45 | 0.3102 | 0.15024
46 | 0.069174 | 0.033502
47 | 0.37308 | 0.18069
48 | 0.090485 | 0.043824
49 | 0.087639 | 0.042446
50 | 0.12159 | 0.05889
51 | 0.06802 | 0.032944
52 | 0.1618 | 0.078363
53 | 0.13506 | 0.065413
54 | 0.073709 | 0.035699
55 | 0.082717 | 0.040062
56 | 0.14334 | 0.06942
57 | 0.33453 | 0.16202
58 | 0.15576 | 0.075438
59 | 0.11292 | 0.054689
60 | 0.27131 | 0.1314
61 | 0.073815 | 0.03575
62 | 0.050653 | 0.024532
63 | 0.22875 | 0.11079
64 | 0.14298 | 0.069249
65 | 0.086656 | 0.041969
66 | 0.78168 | 0.37858
67 | 0.078964 | 0.038244
68 | 0.083307 | 0.040348
69 | 0.12322 | 0.05968
70 | 0.26251 | 0.12714
71 | 0.087905 | 0.042575
72 | 0.099175 | 0.048033
73 | 0.11122 | 0.053865
74 | 0.11751 | 0.056915
75 | 0.11123 | 0.053873
76 | 0.3553 | 0.17208
77 | 0.16819 | 0.081459
78 | 0.070222 | 0.03401
79 | 0.12061 | 0.058412
80 | 0.18116 | 0.087741
81 | 0.085291 | 0.041308
82 | 0.11311 | 0.054782
83 | 0.1809 | 0.087616
84 | 0.16016 | 0.077568
85 | 0.28418 | 0.13763

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1