## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_232_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_232_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_232_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_232_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_232_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_232_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_232_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_232_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_232_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_232_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_232_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_232_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_232_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_232_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_232_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_232_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_232_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_232_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_232_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_232_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_232_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_232_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_232_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_232_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_232_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_232_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_232_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_232_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_232_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_232_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_232_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_232_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_232_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_232_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_232_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_232_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_232_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_232_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_232_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_232_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_232_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_232_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_232_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_232_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_232_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_232_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_232_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_232_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_232_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_232_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_232_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_232_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_232_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_232_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_232_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_232_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_232_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_232_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_232_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_232_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_232_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_232_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_232_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_232_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_232_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_232_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_232_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_232_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_232_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_232_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_232_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_232_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_232_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_232_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_232_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_232_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_232_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_232_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_232_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_232_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_232_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_232_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_232_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_232_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_232_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_232_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_232_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_232_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_232_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_232_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_232_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_232_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_232_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_232_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_232_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_232_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_232_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_232_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_232_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_232_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_232_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_232_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_232_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_232_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_232_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_232_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_232_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_232_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_232_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_232_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_232_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_232_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_232_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_232_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_232_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_232_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_232_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_232_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_232_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_232_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_232_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_232_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_232_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_232_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_232_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_232_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_232_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_232_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_232_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_232_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_HV_232_0_node_16 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_232_0_load_0 | 0 | 0.27133 | 0.13141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_232_0_load_39 | 5 | 0.099121 | 0.048007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_232_0_load_41 | 6 | 0.10037 | 0.04861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_232_0_load_34 | 9 | 0.17125 | 0.08294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_232_0_load_42 | 10 | 0.14726 | 0.07132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_232_0_load_40 | 11 | 0.10036 | 0.048608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_232_0_load_115 | 14 | 0.82581 | 0.39996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_232_0_load_111 | 16 | 1.5373 | 0.74454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_232_0_load_6 | 18 | 0.31229 | 0.15125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_232_0_load_7 | 19 | 0.29292 | 0.14187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_232_0_load_9 | 21 | 0.25139 | 0.12176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_232_0_load_70 | 26 | 0.077809 | 0.037685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_232_0_load_60 | 28 | 0.1716 | 0.083108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_232_0_load_126 | 30 | 0.34238 | 0.16582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_232_0_load_63 | 34 | 0.33336 | 0.16146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_232_0_load_124 | 36 | 0.35152 | 0.17025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_232_0_load_43 | 37 | 0.19509 | 0.094486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_232_0_load_59 | 38 | 0.075332 | 0.036485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_232_0_load_58 | 40 | 0.075336 | 0.036487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_232_0_load_57 | 42 | 0.23476 | 0.1137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_232_0_load_61 | 43 | 0.1444 | 0.069935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_232_0_load_13 | 44 | 0.41472 | 0.20086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_232_0_load_49 | 47 | 0.12608 | 0.061063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_232_0_load_127 | 48 | 0.072303 | 0.035018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_232_0_load_17 | 50 | 0.38912 | 0.18846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_232_0_load_104 | 54 | 0.091993 | 0.044554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_232_0_load_20 | 57 | 0.28697 | 0.13899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_232_0_load_103 | 61 | 0.1539 | 0.074535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_232_0_load_71 | 64 | 0.070673 | 0.034228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_232_0_load_24 | 65 | 0.30757 | 0.14896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_232_0_load_26 | 66 | 0.068945 | 0.033391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_232_0_load_33 | 68 | 0.129 | 0.062477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_232_0_load_82 | 72 | 0.43693 | 0.21161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_232_0_load_92 | 73 | 0.10958 | 0.053072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_232_0_load_30 | 74 | 0.4098 | 0.19848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_232_0_load_73 | 77 | 0.07754 | 0.037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_232_0_load_75 | 78 | 0.24754 | 0.11989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_232_0_load_78 | 80 | 0.10105 | 0.048942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_232_0_load_86 | 82 | 0.099774 | 0.048323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_232_0_load_79 | 83 | 0.17265 | 0.083618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_232_0_load_80 | 84 | 0.40401 | 0.19567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_232_0_load_89 | 85 | 0.25295 | 0.12251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_232_0_load_84 | 86 | 0.081027 | 0.039243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_232_0_load_85 | 87 | 0.28838 | 0.13967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_232_0_load_88 | 90 | 0.1657 | 0.08025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_232_0_load_128 | 91 | 0.38994 | 0.18886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_232_0_load_93 | 92 | 1.6827 | 0.81496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_232_0_load_131 | 94 | 0.40412 | 0.19572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_232_0_load_97 | 96 | 0.1436 | 0.069549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_232_0_load_102 | 98 | 0.15634 | 0.075721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_232_0_load_100 | 100 | 0.23439 | 0.11352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_232_0_load_101 | 101 | 0.078369 | 0.037956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_232_0_load_125 | 103 | 0.28433 | 0.13771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_232_0_load_66 | 104 | 0.4462 | 0.2161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_232_0_load_65 | 105 | 0.14703 | 0.071208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_232_0_load_113 | 106 | 0.51966 | 0.25168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_232_0_load_114 | 107 | 0.93381 | 0.45226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_232_0_load_53 | 109 | 0.59984 | 0.29052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_232_0_load_62 | 111 | 0.10975 | 0.053154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_232_0_load_68 | 113 | 0.10601 | 0.051345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_232_0_load_105 | 114 | 0.48643 | 0.23559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_232_0_load_116 | 121 | 0.10287 | 0.049824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_232_0_load_121 | 122 | 0.89069 | 0.43138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_232_0_load_129 | 123 | 0.29574 | 0.14324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_232_0_load_118 | 124 | 0.077294 | 0.037435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_232_0_load_119 | 126 | 0.077294 | 0.037435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_232_0_load_120 | 127 | 0.077286 | 0.037431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_232_0_load_132 | 129 | 0.35607 | 0.17245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_232_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.065485 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_232_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.21774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_232_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.15038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_232_0_line_3 |  | 2 | 6 | 0.026879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_232_0_line_4 |  | 2 | 4 | 0.10763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_232_0_line_5 |  | 3 | 10 | 0.045711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_232_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.07526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_232_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.018059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_232_0_line_8 |  | 6 | 11 | 0.032781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_232_0_line_9 |  | 7 | 8 | 0.86076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_232_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.04472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_232_0_line_11 |  | 8 | 12 | 0.096453 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_232_0_line_12 |  | 8 | 13 | 0.22359 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_232_0_line_13 |  | 8 | 14 | 0.034047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_232_0_line_14 |  | 9 | 17 | 0.06345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_232_0_line_15 |  | 12 | 15 | 0.022886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_232_0_line_16 |  | 12 | 16 | 0.050047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_232_0_line_17 |  | 13 | 33 | 0.22864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_232_0_line_18 |  | 13 | 34 | 0.063633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_232_0_line_19 |  | 13 | 27 | 0.26869 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_232_0_line_20 |  | 15 | 106 | 0.048505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_232_0_line_21 |  | 15 | 107 | 0.037714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_232_0_line_22 |  | 17 | 102 | 0.54041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_232_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.0063874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_232_0_line_24 |  | 18 | 20 | 0.033667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_232_0_line_25 |  | 19 | 21 | 0.062935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_232_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.077071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_232_0_line_27 |  | 20 | 23 | 0.0848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_232_0_line_28 |  | 21 | 24 | 0.012879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_232_0_line_29 |  | 22 | 25 | 0.067824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_232_0_line_30 |  | 22 | 26 | 0.0038701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_232_0_line_31 |  | 23 | 27 | 0.1808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_232_0_line_32 |  | 23 | 28 | 0.069769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_232_0_line_33 |  | 24 | 29 | 0.045137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_232_0_line_34 |  | 25 | 30 | 0.034357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_232_0_line_35 |  | 25 | 31 | 0.056898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_232_0_line_36 |  | 26 | 32 | 0.035442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_232_0_line_37 |  | 27 | 37 | 0.0043505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_232_0_line_38 |  | 27 | 35 | 0.36776 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_232_0_line_39 |  | 29 | 38 | 0.037338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_232_0_line_40 |  | 29 | 39 | 0.046668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_232_0_line_41 |  | 29 | 40 | 0.0073439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_232_0_line_42 |  | 31 | 110 | 0.18534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_232_0_line_43 |  | 31 | 109 | 0.042999 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_232_0_line_44 |  | 32 | 112 | 0.10286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_232_0_line_45 |  | 33 | 104 | 0.044734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_232_0_line_46 |  | 33 | 105 | 0.012243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_232_0_line_47 |  | 35 | 36 | 0.056703 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_232_0_line_48 |  | 36 | 55 | 0.024907 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_232_0_line_49 |  | 37 | 108 | 0.012459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_232_0_line_50 |  | 39 | 41 | 0.038017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_232_0_line_51 |  | 39 | 42 | 0.031102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_232_0_line_52 |  | 41 | 43 | 0.017051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_232_0_line_53 |  | 44 | 45 | 0.060397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_232_0_line_54 |  | 45 | 46 | 0.041484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_232_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.02665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_232_0_line_56 |  | 47 | 48 | 0.12341 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_232_0_line_57 |  | 47 | 49 | 0.059486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_232_0_line_58 |  | 49 | 108 | 0.015174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_232_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.020164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_232_0_line_60 |  | 51 | 52 | 1.1087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_232_0_line_61 |  | 51 | 53 | 0.97994 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_232_0_line_62 |  | 52 | 54 | 0.1038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_232_0_line_63 |  | 53 | 74 | 0.09612 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_232_0_line_64 |  | 55 | 56 | 2.6878 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_232_0_line_65 |  | 56 | 91 | 0.013813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_232_0_line_66 |  | 56 | 88 | 1.2882 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_232_0_line_67 |  | 57 | 58 | 0.044041 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_232_0_line_68 |  | 58 | 59 | 0.028596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_232_0_line_69 |  | 58 | 60 | 0.1348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_232_0_line_70 |  | 59 | 61 | 0.02764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_232_0_line_71 |  | 59 | 62 | 0.086833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_232_0_line_72 |  | 60 | 63 | 0.1975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_232_0_line_73 |  | 60 | 64 | 0.039858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_232_0_line_74 |  | 62 | 98 | 0.034649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_232_0_line_75 |  | 62 | 93 | 0.18234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_232_0_line_76 |  | 63 | 76 | 0.020311 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_232_0_line_77 |  | 63 | 77 | 0.033373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_232_0_line_78 |  | 65 | 66 | 0.039033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_232_0_line_79 |  | 65 | 67 | 0.075887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_232_0_line_80 |  | 66 | 68 | 0.066306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_232_0_line_81 |  | 67 | 69 | 0.056264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_232_0_line_82 |  | 68 | 75 | 0.037809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_232_0_line_83 |  | 69 | 73 | 0.02753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_232_0_line_84 |  | 70 | 71 | 0.080801 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_232_0_line_85 |  | 70 | 72 | 0.049243 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_232_0_line_86 |  | 71 | 78 | 0.036169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_232_0_line_87 |  | 71 | 77 | 0.031592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_232_0_line_88 |  | 72 | 75 | 0.045248 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_232_0_line_89 |  | 73 | 74 | 0.12665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_232_0_line_90 |  | 75 | 86 | 0.023064 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_232_0_line_91 |  | 76 | 80 | 0.040688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_232_0_line_92 |  | 78 | 79 | 0.014214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_232_0_line_93 |  | 79 | 81 | 0.066475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_232_0_line_94 |  | 80 | 82 | 0.00030459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_232_0_line_95 |  | 81 | 85 | 0.04109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_232_0_line_96 |  | 81 | 84 | 0.010848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_232_0_line_97 |  | 82 | 89 | 0.039863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_232_0_line_98 |  | 83 | 84 | 0.036459 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_232_0_line_99 |  | 86 | 87 | 0.11362 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_232_0_line_100 |  | 87 | 88 | 0.13819 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_232_0_line_101 |  | 89 | 90 | 0.010846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_232_0_line_102 |  | 92 | 93 | 0.047465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_232_0_line_103 |  | 92 | 94 | 0.55277 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_232_0_line_104 |  | 93 | 95 | 0.079122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_232_0_line_105 |  | 95 | 96 | 0.034292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_232_0_line_106 |  | 95 | 97 | 0.060831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_232_0_line_107 |  | 97 | 99 | 0.083222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_232_0_line_108 |  | 97 | 100 | 0.03281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_232_0_line_109 |  | 99 | 101 | 0.021562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_232_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.029209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_232_0_line_111 |  | 106 | 120 | 0.025174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_232_0_line_112 |  | 110 | 111 | 0.17504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_232_0_line_113 |  | 112 | 113 | 0.059458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_232_0_line_114 |  | 114 | 115 | 0.027265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_232_0_line_115 |  | 114 | 116 | 0.029126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_232_0_line_116 |  | 115 | 117 | 0.70952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_232_0_line_117 |  | 116 | 118 | 0.25748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_232_0_line_118 |  | 117 | 119 | 0.061905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_232_0_line_119 |  | 117 | 120 | 0.08432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_232_0_line_120 |  | 117 | 121 | 0.03487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_232_0_line_121 |  | 118 | 123 | 0.066736 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_232_0_line_122 |  | 119 | 124 | 0.021112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_232_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.051806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_232_0_line_124 |  | 122 | 125 | 0.039422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_232_0_line_125 |  | 124 | 126 | 0.038702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_232_0_line_126 |  | 125 | 128 | 0.063306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_232_0_line_127 |  | 126 | 127 | 0.0387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_232_0_line_128 |  | 128 | 129 | 0.035664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_232_0_trafo_16 | 25 MVA 110/20 kV | 130 | 55 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2679253.9708 | 1226155.6447
1 | 2679196.7085 | 1226187.415
2 | 2679341.3472 | 1226101.4611
3 | 2679282.5502 | 1226283.5559
4 | 2679394.7659 | 1226094.2464
5 | 2679407.0448 | 1226107.4883
6 | 2679333.5544 | 1226125.9123
7 | 2679316.7692 | 1226332.367
8 | 2678876.7502 | 1226635.4679
9 | 2679356.8835 | 1226312.6001
10 | 2679244.5615 | 1226308.9788
11 | 2679356.2772 | 1226149.5405
12 | 2678894.2985 | 1226706.2705
13 | 2678682.9646 | 1226711.3984
14 | 2678869.5993 | 1226602.18
15 | 2678887.2107 | 1226727.4575
16 | 2678845.6874 | 1226718.1733
17 | 2679415.9398 | 1226292.3069
18 | 2678482.6239 | 1226922.0698
19 | 2678476.3756 | 1226923.3959
20 | 2678515.5578 | 1226915.0802
21 | 2678414.8119 | 1226936.4617
22 | 2678562.7782 | 1226899.0481
23 | 2678504.4182 | 1226849.4335
24 | 2678402.2138 | 1226939.1354
25 | 2678572.5105 | 1226966.1663
26 | 2678566.5847 | 1226898.3497
27 | 2678466.4799 | 1226713.4304
28 | 2678435.9071 | 1226862.6214
29 | 2678366.638 | 1226954.4661
30 | 2678606.5802 | 1226961.0239
31 | 2678523.0167 | 1226960.3869
32 | 2678601.4446 | 1226891.9539
33 | 2678718.4908 | 1226819.6745
34 | 2678690.165 | 1226773.9414
35 | 2678422.0679 | 1226433.6012
36 | 2678392.5978 | 1226385.1582
37 | 2678462.2321 | 1226714.3701
38 | 2678332.9609 | 1226965.5297
39 | 2678361.5022 | 1226945.0254
40 | 2678362.5406 | 1226960.5607
41 | 2678365.0728 | 1226911.6166
42 | 2678330.8734 | 1226950.4312
43 | 2678381.8105 | 1226908.3644
44 | 2678229.3073 | 1226603.89
45 | 2678287.3523 | 1226586.8084
46 | 2678327.9422 | 1226578.2479
47 | 2678412.0251 | 1226672.1294
48 | 2678312.7309 | 1226598.8393
49 | 2678435.2207 | 1226720.323
50 | 2675104.2051 | 1224983.0905
51 | 2675124.2269 | 1224980.2524
52 | 2674914.5392 | 1225229.6418
53 | 2675464.2194 | 1224061.1885
54 | 2674974.9619 | 1225147.4904
55 | 2678379.2077 | 1226364.1343
56 | 2676526.4943 | 1224416.905
57 | 2676090.6123 | 1223828.4953
58 | 2676081.3118 | 1223785.448
59 | 2676070.3762 | 1223764.7056
60 | 2675948.8923 | 1223805.9711
61 | 2676043.9254 | 1223772.9732
62 | 2676044.304 | 1223682.2181
63 | 2675759.8591 | 1223863.1563
64 | 2675937.6228 | 1223767.7396
65 | 2675590.6435 | 1223911.5043
66 | 2675552.9486 | 1223921.0143
67 | 2675566.1236 | 1223840.0792
68 | 2675573.6179 | 1223984.0159
69 | 2675523.555 | 1223830.1548
70 | 2675701.0173 | 1223948.5755
71 | 2675778.4267 | 1223925.4115
72 | 2675653.8412 | 1223962.6932
73 | 2675508.6817 | 1223853.3213
74 | 2675450.8667 | 1223966.0008
75 | 2675610.4927 | 1223975.6654
76 | 2675740.385 | 1223869.1125
77 | 2675769.3974 | 1223895.1373
78 | 2675813.0786 | 1223915.0457
79 | 2675826.6965 | 1223910.972
80 | 2675728.7305 | 1223830.129
81 | 2675890.3817 | 1223891.9152
82 | 2675728.6433 | 1223829.8371
83 | 2675935.7337 | 1223878.3553
84 | 2675900.803 | 1223888.8015
85 | 2675902.2897 | 1223931.2422
86 | 2675618.6899 | 1223997.2237
87 | 2675694.7955 | 1224030.8922
88 | 2675747.1243 | 1224116.5063
89 | 2675717.2252 | 1223791.6445
90 | 2675727.6466 | 1223788.6392
91 | 2676513.5677 | 1224412.0356
92 | 2676149.0244 | 1223596.5699
93 | 2676175.0578 | 1223636.2589
94 | 2675959.3141 | 1223077.3782
95 | 2676211.3257 | 1223705.9246
96 | 2676244.1037 | 1223695.8486
97 | 2676231.4917 | 1223763.2541
98 | 2676010.8683 | 1223690.3091
99 | 2676178.3183 | 1223779.0618
100 | 2676240.9025 | 1223794.685
101 | 2676199.0059 | 1223772.9844
102 | 2679735.5977 | 1226020.375
103 | 2679707.2614 | 1226025.4211
104 | 2678707.9298 | 1226776.2047
105 | 2678706.4307 | 1226821.781
106 | 2678884.4574 | 1226775.8844
107 | 2678850.5298 | 1226736.2228
108 | 2678450.0672 | 1226717.0609
109 | 2678480.6849 | 1226967.9314
110 | 2678535.3507 | 1227111.1736
111 | 2678365.5652 | 1227090.5214
112 | 2678633.0591 | 1226850.6882
113 | 2678652.0094 | 1226897.0254
114 | 2678753.9816 | 1227286.0249
115 | 2678778.2823 | 1227298.3887
116 | 2678728.0227 | 1227272.8174
117 | 2678906.2252 | 1226863.6792
118 | 2678603.3326 | 1227398.2426
119 | 2678899.8676 | 1226925.2475
120 | 2678883.0288 | 1226801.0183
121 | 2678931.3545 | 1226843.2837
122 | 2678832.3327 | 1226811.6862
123 | 2678537.5291 | 1227409.359
124 | 2678919.6851 | 1226917.9678
125 | 2678793.7557 | 1226819.8039
126 | 2678956.0132 | 1226904.6229
127 | 2678992.3395 | 1226891.2787
128 | 2678841.0649 | 1226829.2146
129 | 2678845.8188 | 1226864.5569
130 | 2678379.2077 | 1226364.1343

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99594 | -0.040244 | 0.27133 | 0.13141
1 | 0.99598 | -0.040027 | 0 | 0
2 | 0.99589 | -0.039337 | 0 | 0
3 | 0.99609 | -0.040953 | 0 | 0
4 | 0.99588 | -0.03922 | 0 | 0
5 | 0.99588 | -0.039199 | 0.099121 | 0.048007
6 | 0.99589 | -0.039274 | 0.10037 | 0.04861
7 | 0.99615 | -0.041531 | 0 | 0
8 | 0.99743 | -0.051363 | 0 | 0
9 | 0.99613 | -0.04133 | 0.17125 | 0.08294
10 | 0.99608 | -0.040873 | 0.14726 | 0.07132
11 | 0.99588 | -0.039235 | 0.10036 | 0.048608
12 | 0.99715 | -0.054361 | 0 | 0
13 | 0.99815 | -0.038439 | 0 | 0
14 | 0.9974 | -0.051026 | 0.82581 | 0.39996
15 | 0.99704 | -0.053366 | 0 | 0
16 | 0.99705 | -0.053437 | 1.5373 | 0.74454
17 | 0.99611 | -0.041171 | 0 | 0
18 | 0.99766 | -0.020951 | 0.31229 | 0.15125
19 | 0.99765 | -0.020872 | 0.29292 | 0.14187
20 | 0.99772 | -0.021496 | 0 | 0
21 | 0.99759 | -0.020306 | 0.25139 | 0.12176
22 | 0.99759 | -0.020445 | 0 | 0
23 | 0.998 | -0.02401 | 0 | 0
24 | 0.99758 | -0.020229 | 0 | 0
25 | 0.9975 | -0.019642 | 0 | 0
26 | 0.99759 | -0.020438 | 0.077809 | 0.037685
27 | 0.99864 | -0.029682 | 0 | 0
28 | 0.99798 | -0.02387 | 0.1716 | 0.083108
29 | 0.99755 | -0.019955 | 0 | 0
30 | 0.99749 | -0.019501 | 0.34238 | 0.16582
31 | 0.99745 | -0.019194 | 0 | 0
32 | 0.99759 | -0.020402 | 0 | 0
33 | 0.99798 | -0.03687 | 0 | 0
34 | 0.99813 | -0.038187 | 0.33336 | 0.16146
35 | 0.9996 | -0.012467 | 0 | 0
36 | 0.99993 | -0.0012001 | 0.35152 | 0.17025
37 | 0.99864 | -0.029641 | 0.19509 | 0.094486
38 | 0.99754 | -0.019922 | 0.075332 | 0.036485
39 | 0.99752 | -0.01975 | 0 | 0
40 | 0.99755 | -0.019948 | 0.075336 | 0.036487
41 | 0.99752 | -0.019686 | 0 | 0
42 | 0.99751 | -0.019663 | 0.23476 | 0.1137
43 | 0.99751 | -0.019657 | 0.1444 | 0.069935
44 | 0.99838 | -0.029159 | 0.41472 | 0.20086
45 | 0.99842 | -0.029456 | 0 | 0
46 | 0.99844 | -0.029658 | 0 | 0
47 | 0.99857 | -0.029024 | 0.12608 | 0.061063
48 | 0.99845 | -0.029786 | 0.072303 | 0.035018
49 | 0.99861 | -0.029447 | 0 | 0
50 | 0.98582 | -0.39503 | 0.38912 | 0.18846
51 | 0.98583 | -0.39512 | 0 | 0
52 | 0.9857 | -0.39498 | 0 | 0
53 | 0.98673 | -0.38677 | 0 | 0
54 | 0.98569 | -0.39487 | 0.091993 | 0.044554
55 | 1 | 0 | -19.7951 | -9.2503
56 | 0.98997 | -0.34113 | 0 | 0
57 | 0.98555 | -0.37465 | 0.28697 | 0.13899
58 | 0.98557 | -0.37449 | 0 | 0
59 | 0.98547 | -0.37352 | 0 | 0
60 | 0.98612 | -0.37953 | 0 | 0
61 | 0.98546 | -0.37346 | 0.1539 | 0.074535
62 | 0.98516 | -0.37071 | 0 | 0
63 | 0.98694 | -0.38702 | 0 | 0
64 | 0.98611 | -0.3795 | 0.070673 | 0.034228
65 | 0.98724 | -0.38584 | 0.30757 | 0.14896
66 | 0.9873 | -0.38638 | 0.068945 | 0.033391
67 | 0.98714 | -0.38507 | 0 | 0
68 | 0.98748 | -0.38505 | 0.129 | 0.062477
69 | 0.98707 | -0.3845 | 0 | 0
70 | 0.98745 | -0.38752 | 0 | 0
71 | 0.98724 | -0.38978 | 0 | 0
72 | 0.9875 | -0.38659 | 0.43693 | 0.21161
73 | 0.98703 | -0.38421 | 0.10958 | 0.053072
74 | 0.98682 | -0.38594 | 0.4098 | 0.19848
75 | 0.98755 | -0.38566 | 0 | 0
76 | 0.98693 | -0.38694 | 0 | 0
77 | 0.98709 | -0.38843 | 0.07754 | 0.037554
78 | 0.98719 | -0.38931 | 0.24754 | 0.11989
79 | 0.98717 | -0.38917 | 0 | 0
80 | 0.98691 | -0.38676 | 0.10105 | 0.048942
81 | 0.9871 | -0.3885 | 0 | 0
82 | 0.98691 | -0.38676 | 0.099774 | 0.048323
83 | 0.98708 | -0.3885 | 0.17265 | 0.083618
84 | 0.98709 | -0.38843 | 0.40401 | 0.19567
85 | 0.98709 | -0.38838 | 0.25295 | 0.12251
86 | 0.98759 | -0.38505 | 0.081027 | 0.039243
87 | 0.98776 | -0.38197 | 0.28838 | 0.13967
88 | 0.98797 | -0.37806 | 0 | 0
89 | 0.9869 | -0.38668 | 0 | 0
90 | 0.9869 | -0.38665 | 0.1657 | 0.08025
91 | 0.98996 | -0.34119 | 0.38994 | 0.18886
92 | 0.98444 | -0.36391 | 1.6827 | 0.81496
93 | 0.98457 | -0.36513 | 0 | 0
94 | 0.984 | -0.36671 | 0.40412 | 0.19572
95 | 0.98452 | -0.36471 | 0 | 0
96 | 0.98451 | -0.36465 | 0.1436 | 0.069549
97 | 0.98449 | -0.36449 | 0 | 0
98 | 0.98516 | -0.37065 | 0.15634 | 0.075721
99 | 0.98449 | -0.36442 | 0 | 0
100 | 0.98448 | -0.3644 | 0.23439 | 0.11352
101 | 0.98448 | -0.3644 | 0.078369 | 0.037956
102 | 0.99591 | -0.039564 | 0 | 0
103 | 0.9959 | -0.039464 | 0.28433 | 0.13771
104 | 0.99796 | -0.036631 | 0.4462 | 0.2161
105 | 0.99798 | -0.036848 | 0.14703 | 0.071208
106 | 0.99686 | -0.051797 | 0.51966 | 0.25168
107 | 0.997 | -0.052943 | 0.93381 | 0.45226
108 | 0.99863 | -0.029554 | 0 | 0
109 | 0.99742 | -0.018885 | 0.59984 | 0.29052
110 | 0.99743 | -0.019025 | 0 | 0
111 | 0.9974 | -0.018817 | 0.10975 | 0.053154
112 | 0.99758 | -0.020289 | 0 | 0
113 | 0.99757 | -0.020215 | 0.10601 | 0.051345
114 | 0.99594 | -0.043957 | 0.48643 | 0.23559
115 | 0.99596 | -0.044202 | 0 | 0
116 | 0.99592 | -0.043866 | 0 | 0
117 | 0.99667 | -0.050166 | 0 | 0
118 | 0.99583 | -0.042999 | 0 | 0
119 | 0.99665 | -0.050005 | 0 | 0
120 | 0.99679 | -0.051138 | 0 | 0
121 | 0.99666 | -0.050124 | 0.10287 | 0.049824
122 | 0.99671 | -0.050373 | 0.89069 | 0.43138
123 | 0.99579 | -0.043239 | 0.29574 | 0.14324
124 | 0.99664 | -0.049949 | 0.077294 | 0.037435
125 | 0.99669 | -0.050211 | 0 | 0
126 | 0.99664 | -0.04988 | 0.077294 | 0.037435
127 | 0.99663 | -0.049845 | 0.077286 | 0.037431
128 | 0.99666 | -0.049946 | 0 | 0
129 | 0.99664 | -0.049794 | 0.35607 | 0.17245
130 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27133 | -0.13141 | 0.27134 | 0.13134 | 8.9085e-06 | -7.1966e-05 | 0.0087385 | 0.0087376 | 0.0087385 | 0.99594 | -0.040244 | 0.99598 | -0.040027 | 4.1612
1 | 0.29988 | 0.13569 | -0.29986 | -0.14084 | 2.6628e-05 | -0.0051486 | 0.0095402 | 0.0096027 | 0.0096027 | 0.99598 | -0.040027 | 0.99589 | -0.039337 | 4.3649
2 | -0.57123 | -0.26703 | 0.57129 | 0.26349 | 6.6896e-05 | -0.0035422 | 0.018276 | 0.018233 | 0.018276 | 0.99598 | -0.040027 | 0.99609 | -0.040953 | 8.3074
3 | 0.20073 | 0.095806 | -0.20073 | -0.096442 | 1.4934e-06 | -0.00063605 | 0.0064473 | 0.0064553 | 0.0064553 | 0.99589 | -0.039337 | 0.99589 | -0.039274 | 2.9342
4 | 0.099123 | 0.045031 | -0.099122 | -0.047579 | 1.4451e-06 | -0.0025483 | 0.0031558 | 0.0031871 | 0.0031871 | 0.99589 | -0.039337 | 0.99588 | -0.03922 | 1.4487
5 | 0.14726 | 0.070238 | -0.14726 | -0.07132 | 1.3682e-06 | -0.0010824 | 0.0047283 | 0.0047419 | 0.0047419 | 0.99609 | -0.040953 | 0.99608 | -0.040873 | 2.1554
6 | -0.71855 | -0.33373 | 0.71861 | 0.33196 | 5.2918e-05 | -0.0017673 | 0.022961 | 0.022939 | 0.022961 | 0.99609 | -0.040953 | 0.99615 | -0.041531 | 10.4367
7 | 0.099122 | 0.047579 | -0.099121 | -0.048007 | 2.4529e-07 | -0.00042756 | 0.0031871 | 0.0031925 | 0.0031925 | 0.99588 | -0.03922 | 0.99588 | -0.039199 | 1.4511
8 | 0.10036 | 0.047832 | -0.10036 | -0.048608 | 4.5589e-07 | -0.00077613 | 0.0032227 | 0.0032325 | 0.0032325 | 0.99589 | -0.039274 | 0.99588 | -0.039235 | 1.4693
9 | -1.1743 | -0.53658 | 1.1759 | 0.51663 | 0.001598 | -0.019946 | 0.037413 | 0.037172 | 0.037413 | 0.99615 | -0.041531 | 0.99743 | -0.051363 | 17.0061
10 | 0.45566 | 0.20462 | -0.45565 | -0.20567 | 1.252e-05 | -0.0010558 | 0.014475 | 0.014488 | 0.014488 | 0.99615 | -0.041531 | 0.99613 | -0.04133 | 6.5852
11 | 5.3582 | 2.5518 | -5.3568 | -2.5541 | 0.0013748 | -0.002292 | 0.17176 | 0.17181 | 0.17181 | 0.99743 | -0.051363 | 0.99715 | -0.054361 | 47.46
12 | -7.3599 | -3.4676 | 7.3644 | 3.4633 | 0.0045352 | -0.0043403 | 0.23547 | 0.23536 | 0.23547 | 0.99743 | -0.051363 | 0.99815 | -0.038439 | 55.9304
13 | 0.82584 | 0.39916 | -0.82581 | -0.39996 | 3.2045e-05 | -0.00079922 | 0.026547 | 0.026557 | 0.026557 | 0.99743 | -0.051363 | 0.9974 | -0.051026 | 12.0714
14 | 0.2844 | 0.12273 | -0.2844 | -0.12424 | 6.8388e-06 | -0.0015012 | 0.0089766 | 0.008994 | 0.008994 | 0.99613 | -0.04133 | 0.99611 | -0.041171 | 4.0882
15 | 3.8193 | 1.8107 | -3.8189 | -1.8111 | 0.00045751 | -0.00040755 | 0.12237 | 0.12237 | 0.12237 | 0.99715 | -0.054361 | 0.99704 | -0.053366 | 55.6243
16 | 1.5375 | 0.74341 | -1.5373 | -0.74454 | 0.00016336 | -0.0011396 | 0.049439 | 0.049454 | 0.049454 | 0.99715 | -0.054361 | 0.99705 | -0.053437 | 22.4793
17 | 0.59334 | 0.28055 | -0.59323 | -0.28596 | 0.00011037 | -0.0054053 | 0.018982 | 0.019049 | 0.019049 | 0.99815 | -0.038439 | 0.99798 | -0.03687 | 8.6588
18 | 0.33337 | 0.15994 | -0.33336 | -0.16146 | 9.7318e-06 | -0.0015108 | 0.010694 | 0.010713 | 0.010713 | 0.99815 | -0.038439 | 0.99813 | -0.038187 | 4.8694
19 | -8.2911 | -3.9038 | 8.2946 | 3.8865 | 0.0034507 | -0.017296 | 0.26504 | 0.26479 | 0.26504 | 0.99815 | -0.038439 | 0.99864 | -0.029682 | 31.4771
20 | 2.885 | 1.3598 | -2.8845 | -1.3607 | 0.00055227 | -0.00098725 | 0.092344 | 0.092358 | 0.092358 | 0.99704 | -0.053366 | 0.99686 | -0.051797 | 41.9809
21 | 0.93385 | 0.45138 | -0.93381 | -0.45226 | 4.5423e-05 | -0.00088162 | 0.030031 | 0.030042 | 0.030042 | 0.99704 | -0.053366 | 0.997 | -0.052943 | 13.6555
22 | 0.2844 | 0.12424 | -0.28434 | -0.13702 | 5.9347e-05 | -0.012782 | 0.008994 | 0.0091488 | 0.0091488 | 0.99611 | -0.041171 | 0.99591 | -0.039564 | 4.1586
23 | 1.0742 | 0.51302 | -1.0742 | -0.51317 | 1.0118e-05 | -0.00014879 | 0.034446 | 0.034448 | 0.034448 | 0.99766 | -0.020951 | 0.99765 | -0.020872 | 15.6582
24 | -1.3865 | -0.66426 | 1.3866 | 0.66349 | 8.8929e-05 | -0.00077375 | 0.044486 | 0.044476 | 0.044486 | 0.99766 | -0.020951 | 0.99772 | -0.021496 | 20.221
25 | 0.78131 | 0.3713 | -0.78126 | -0.37278 | 5.268e-05 | -0.0014799 | 0.025031 | 0.025049 | 0.025049 | 0.99765 | -0.020872 | 0.99759 | -0.020306 | 11.3861
26 | 1.2361 | 0.57864 | -1.236 | -0.58042 | 0.00016054 | -0.0017839 | 0.03949 | 0.039513 | 0.039513 | 0.99772 | -0.021496 | 0.99759 | -0.020445 | 17.9603
27 | -2.6227 | -1.2421 | 2.6235 | 1.2403 | 0.00079791 | -0.0017794 | 0.083965 | 0.083941 | 0.083965 | 0.99772 | -0.021496 | 0.998 | -0.02401 | 38.1661
28 | 0.52987 | 0.25102 | -0.52986 | -0.25133 | 4.9504e-06 | -0.00030454 | 0.016967 | 0.01697 | 0.01697 | 0.99759 | -0.020306 | 0.99758 | -0.020229 | 7.7138
29 | 1.0521 | 0.49618 | -1.052 | -0.49776 | 0.00010266 | -0.001581 | 0.033662 | 0.033681 | 0.033681 | 0.99759 | -0.020445 | 0.9975 | -0.019642 | 15.3098
30 | 0.18383 | 0.08424 | -0.18383 | -0.084332 | 1.7693e-07 | -9.1906e-05 | 0.0058514 | 0.0058525 | 0.0058525 | 0.99759 | -0.020445 | 0.99759 | -0.020438 | 2.6602
31 | -2.7951 | -1.3218 | 2.7971 | 1.3181 | 0.0019295 | -0.00373 | 0.089435 | 0.089382 | 0.089435 | 0.998 | -0.02401 | 0.99864 | -0.029682 | 40.6522
32 | 0.1716 | 0.081449 | -0.1716 | -0.083108 | 2.8223e-06 | -0.0016583 | 0.0054943 | 0.0055151 | 0.0055151 | 0.998 | -0.02401 | 0.99798 | -0.02387 | 2.5068
33 | 0.52986 | 0.25133 | -0.52984 | -0.25239 | 1.7367e-05 | -0.0010673 | 0.01697 | 0.016984 | 0.016984 | 0.99758 | -0.020229 | 0.99755 | -0.019955 | 7.7198
34 | 0.34238 | 0.16501 | -0.34238 | -0.16582 | 5.5541e-06 | -0.00081456 | 0.010999 | 0.011009 | 0.011009 | 0.9975 | -0.019642 | 0.99749 | -0.019501 | 5.0042
35 | 0.70965 | 0.33276 | -0.70961 | -0.3341 | 3.911e-05 | -0.0013401 | 0.022683 | 0.022699 | 0.022699 | 0.9975 | -0.019642 | 0.99745 | -0.019194 | 10.3179
36 | 0.10602 | 0.046647 | -0.10602 | -0.047489 | 5.3308e-07 | -0.00084198 | 0.0033517 | 0.0033616 | 0.0033616 | 0.99759 | -0.020438 | 0.99759 | -0.020402 | 1.528
37 | 0.80832 | 0.3861 | -0.80832 | -0.3862 | 3.8946e-06 | -0.00010244 | 0.025895 | 0.025896 | 0.025896 | 0.99864 | -0.029682 | 0.99864 | -0.029641 | 11.7709
38 | -11.9 | -5.5907 | 11.9097 | 5.5715 | 0.0097124 | -0.019132 | 0.38006 | 0.37972 | 0.38006 | 0.99864 | -0.029682 | 0.9996 | -0.012467 | 45.1379
39 | 0.075332 | 0.035598 | -0.075332 | -0.036485 | 2.9111e-07 | -0.00088703 | 0.0024111 | 0.0024222 | 0.0024222 | 0.99755 | -0.019955 | 0.99754 | -0.019922 | 1.101
40 | 0.37918 | 0.18048 | -0.37917 | -0.18159 | 9.2113e-06 | -0.001106 | 0.012152 | 0.012166 | 0.012166 | 0.99755 | -0.019955 | 0.99752 | -0.01975 | 5.5301
41 | 0.075336 | 0.036313 | -0.075336 | -0.036487 | 5.7482e-08 | -0.00017447 | 0.0024202 | 0.0024224 | 0.0024224 | 0.99755 | -0.019955 | 0.99755 | -0.019948 | 1.1011
42 | 0.10975 | 0.044595 | -0.10975 | -0.048997 | 2.9503e-06 | -0.0044017 | 0.0034286 | 0.0034786 | 0.0034786 | 0.99745 | -0.019194 | 0.99743 | -0.019025 | 1.5812
43 | 0.59986 | 0.2895 | -0.59984 | -0.29052 | 2.1345e-05 | -0.0010151 | 0.019277 | 0.01929 | 0.01929 | 0.99745 | -0.019194 | 0.99742 | -0.018885 | 8.768
44 | 0.10602 | 0.047489 | -0.10602 | -0.049933 | 1.5653e-06 | -0.0024437 | 0.0033616 | 0.0033911 | 0.0033911 | 0.99759 | -0.020402 | 0.99758 | -0.020289 | 1.5414
45 | 0.44621 | 0.21504 | -0.4462 | -0.2161 | 1.2271e-05 | -0.0010601 | 0.014328 | 0.014341 | 0.014341 | 0.99798 | -0.03687 | 0.99796 | -0.036631 | 6.5186
46 | 0.14703 | 0.070917 | -0.14703 | -0.071208 | 3.6467e-07 | -0.00029102 | 0.0047218 | 0.0047254 | 0.0047254 | 0.99798 | -0.03687 | 0.99798 | -0.036848 | 2.1479
47 | -11.9097 | -5.5715 | 11.9126 | 5.5756 | 0.0029138 | 0.0040719 | 0.37972 | 0.37972 | 0.37972 | 0.9996 | -0.012467 | 0.99993 | -0.0012001 | 46.307
48 | -12.2641 | -5.7458 | 12.2648 | 5.7446 | 0.00069675 | -0.0012632 | 0.39099 | 0.39097 | 0.39099 | 0.99993 | -0.0012001 | 1 | 0 | 46.4359
49 | 0.61323 | 0.29171 | -0.61322 | -0.29201 | 6.4104e-06 | -0.00029476 | 0.01963 | 0.019634 | 0.019634 | 0.99864 | -0.029641 | 0.99863 | -0.029554 | 8.9244
50 | 0.1444 | 0.068627 | -0.1444 | -0.06953 | 1.0891e-06 | -0.00090288 | 0.0046267 | 0.004638 | 0.004638 | 0.99752 | -0.01975 | 0.99752 | -0.019686 | 2.1082
51 | 0.23477 | 0.11296 | -0.23476 | -0.1137 | 2.3632e-06 | -0.00073822 | 0.0075395 | 0.0075488 | 0.0075488 | 0.99752 | -0.01975 | 0.99751 | -0.019663 | 3.4313
52 | 0.1444 | 0.06953 | -0.1444 | -0.069935 | 4.902e-07 | -0.00040495 | 0.004638 | 0.0046431 | 0.0046431 | 0.99752 | -0.019686 | 0.99751 | -0.019657 | 2.1105
53 | -0.41472 | -0.20086 | 0.41473 | 0.19942 | 1.4294e-05 | -0.0014332 | 0.013324 | 0.013305 | 0.013324 | 0.99838 | -0.029159 | 0.99842 | -0.029456 | 6.0561
54 | -0.41473 | -0.19942 | 0.41474 | 0.19844 | 9.7953e-06 | -0.00098446 | 0.013305 | 0.013293 | 0.013305 | 0.99842 | -0.029456 | 0.99844 | -0.029658 | 6.0479
55 | -0.41474 | -0.19844 | 0.41475 | 0.19781 | 6.2831e-06 | -0.00063246 | 0.013293 | 0.013285 | 0.013293 | 0.99844 | -0.029658 | 0.99845 | -0.029786 | 6.0423
56 | 0.4871 | 0.23271 | -0.48705 | -0.23282 | 5.3559e-05 | -0.00011334 | 0.015606 | 0.015608 | 0.015608 | 0.99857 | -0.029024 | 0.99845 | -0.029786 | 7.4323
57 | -0.61318 | -0.29377 | 0.61321 | 0.29237 | 3.0654e-05 | -0.0014072 | 0.019656 | 0.019638 | 0.019656 | 0.99857 | -0.029024 | 0.99861 | -0.029447 | 8.9345
58 | -0.61321 | -0.29237 | 0.61322 | 0.29201 | 7.8106e-06 | -0.00035898 | 0.019638 | 0.019634 | 0.019638 | 0.99861 | -0.029447 | 0.99863 | -0.029554 | 8.9264
59 | -0.38912 | -0.18846 | 0.38913 | 0.18799 | 4.3128e-06 | -0.00046661 | 0.012661 | 0.012655 | 0.012661 | 0.98582 | -0.39503 | 0.98583 | -0.39512 | 5.7548
60 | 0.092006 | 0.016427 | -0.091994 | -0.042147 | 1.1832e-05 | -0.025719 | 0.0027368 | 0.0029634 | 0.0029634 | 0.98583 | -0.39512 | 0.9857 | -0.39498 | 1.347
61 | -0.48113 | -0.20442 | 0.48154 | 0.20354 | 0.00040877 | -0.00088193 | 0.015308 | 0.015295 | 0.015308 | 0.98583 | -0.39512 | 0.98673 | -0.38677 | 7.2893
62 | 0.091994 | 0.042147 | -0.091993 | -0.044554 | 1.2291e-06 | -0.0024075 | 0.0029634 | 0.0029935 | 0.0029935 | 0.9857 | -0.39498 | 0.98569 | -0.39487 | 1.3607
63 | -0.48154 | -0.20354 | 0.48158 | 0.20345 | 4.0058e-05 | -8.6641e-05 | 0.015295 | 0.015293 | 0.015295 | 0.98673 | -0.38677 | 0.98682 | -0.38594 | 7.2832
64 | 7.5163 | 3.4952 | -7.4614 | -3.4227 | 0.05487 | 0.072553 | 0.23929 | 0.23937 | 0.23937 | 1 | 0 | 0.98997 | -0.34113 | 29.1918
65 | 0.38994 | 0.18884 | -0.38994 | -0.18886 | 3.9284e-06 | -1.3701e-05 | 0.012634 | 0.012634 | 0.012634 | 0.98997 | -0.34113 | 0.98996 | -0.34119 | 6.0162
66 | 7.0715 | 3.2338 | -7.0593 | -3.3189 | 0.012183 | -0.08508 | 0.22674 | 0.22792 | 0.22792 | 0.98997 | -0.34113 | 0.98797 | -0.37806 | 27.0693
67 | -0.28697 | -0.13899 | 0.28698 | 0.13894 | 6.8441e-06 | -4.6781e-05 | 0.0093396 | 0.009339 | 0.0093396 | 0.98555 | -0.37465 | 0.98557 | -0.37449 | 4.4474
68 | 2.8568 | 1.3657 | -2.8565 | -1.3663 | 0.00032841 | -0.00056571 | 0.092746 | 0.092754 | 0.092754 | 0.98557 | -0.37449 | 0.98547 | -0.37352 | 42.1609
69 | -3.1438 | -1.5047 | 3.1456 | 1.5021 | 0.0018746 | -0.0025719 | 0.10208 | 0.10205 | 0.10208 | 0.98557 | -0.37449 | 0.98612 | -0.37953 | 46.4021
70 | 0.1539 | 0.073895 | -0.1539 | -0.074535 | 9.2432e-07 | -0.00064061 | 0.0050009 | 0.005009 | 0.005009 | 0.98547 | -0.37352 | 0.98546 | -0.37346 | 2.2768
71 | 2.7026 | 1.2924 | -2.7017 | -1.2941 | 0.00089293 | -0.0017479 | 0.087753 | 0.087779 | 0.087779 | 0.98547 | -0.37352 | 0.98516 | -0.37071 | 39.8994
72 | -3.2163 | -1.5354 | 3.2192 | 1.5317 | 0.0028684 | -0.0037384 | 0.10433 | 0.10427 | 0.10433 | 0.98612 | -0.37953 | 0.98694 | -0.38702 | 47.4237
73 | 0.070673 | 0.033303 | -0.070673 | -0.034228 | 2.7974e-07 | -0.00092532 | 0.0022871 | 0.0022987 | 0.0022987 | 0.98612 | -0.37953 | 0.98611 | -0.3795 | 1.0449
74 | 0.15634 | 0.074918 | -0.15634 | -0.075721 | 1.1961e-06 | -0.00080255 | 0.0050801 | 0.0050903 | 0.0050903 | 0.98516 | -0.37071 | 0.98516 | -0.37065 | 2.3138
75 | 2.5453 | 1.2192 | -2.5437 | -1.223 | 0.0016658 | -0.0037286 | 0.082699 | 0.082752 | 0.082752 | 0.98516 | -0.37071 | 0.98457 | -0.36513 | 37.6146
76 | 0.36654 | 0.17491 | -0.36653 | -0.17539 | 3.8283e-06 | -0.00047122 | 0.011879 | 0.011885 | 0.011885 | 0.98694 | -0.38702 | 0.98693 | -0.38694 | 5.4024
77 | -3.5857 | -1.7066 | 3.5863 | 1.706 | 0.00060104 | -0.00059797 | 0.11615 | 0.11614 | 0.11615 | 0.98694 | -0.38702 | 0.98709 | -0.38843 | 52.7971
78 | -1.3089 | -0.60028 | 1.309 | 0.5994 | 9.2366e-05 | -0.00088098 | 0.042107 | 0.042096 | 0.042107 | 0.98724 | -0.38584 | 0.9873 | -0.38638 | 19.1396
79 | 1.0014 | 0.45132 | -1.0013 | -0.45305 | 0.00010457 | -0.0017347 | 0.032117 | 0.032138 | 0.032138 | 0.98724 | -0.38584 | 0.98714 | -0.38507 | 14.6084
80 | -1.378 | -0.63279 | 1.3782 | 0.63286 | 0.00023221 | 6.8275e-05 | 0.044335 | 0.044335 | 0.044335 | 0.9873 | -0.38638 | 0.98748 | -0.38505 | 21.1121
81 | 1.0013 | 0.45305 | -1.0012 | -0.45434 | 7.762e-05 | -0.0012859 | 0.032138 | 0.032154 | 0.032154 | 0.98714 | -0.38507 | 0.98707 | -0.3845 | 14.6155
82 | -1.5072 | -0.69534 | 1.5073 | 0.69449 | 0.00011882 | -0.00084508 | 0.048524 | 0.048513 | 0.048524 | 0.98748 | -0.38505 | 0.98755 | -0.38566 | 22.0563
83 | 1.0012 | 0.45434 | -1.0011 | -0.45497 | 3.8007e-05 | -0.00062912 | 0.032154 | 0.032162 | 0.032162 | 0.98707 | -0.3845 | 0.98703 | -0.38421 | 14.6191
84 | 4.7427 | 2.2587 | -4.7417 | -2.2607 | 0.0009206 | -0.0020332 | 0.15357 | 0.1536 | 0.1536 | 0.98745 | -0.38752 | 0.98724 | -0.38978 | 42.4321
85 | -4.7427 | -2.2587 | 4.7429 | 2.2552 | 0.00021246 | -0.0034737 | 0.15357 | 0.15352 | 0.15357 | 0.98745 | -0.38752 | 0.9875 | -0.38659 | 18.2387
86 | 1.0773 | 0.51776 | -1.0772 | -0.51859 | 5.9e-05 | -0.00082413 | 0.03495 | 0.034961 | 0.034961 | 0.98724 | -0.38978 | 0.98719 | -0.38931 | 15.8913
87 | 3.6644 | 1.743 | -3.6639 | -1.7435 | 0.00059382 | -0.00055891 | 0.11865 | 0.11866 | 0.11866 | 0.98724 | -0.38978 | 0.98709 | -0.38843 | 53.9379
88 | -5.1798 | -2.4668 | 5.18 | 2.4637 | 0.00023286 | -0.0031576 | 0.16772 | 0.16767 | 0.16772 | 0.9875 | -0.38659 | 0.98755 | -0.38566 | 19.9187
89 | 0.89157 | 0.4019 | -0.89138 | -0.40193 | 0.00018461 | -3.163e-05 | 0.028602 | 0.028604 | 0.028604 | 0.98703 | -0.38421 | 0.98682 | -0.38594 | 13.6209
90 | -6.6874 | -3.1582 | 6.6876 | 3.1566 | 0.00019724 | -0.0015376 | 0.21618 | 0.21616 | 0.21618 | 0.98755 | -0.38566 | 0.98759 | -0.38505 | 25.675
91 | 0.36653 | 0.17539 | -0.36653 | -0.17633 | 7.6807e-06 | -0.00094395 | 0.011885 | 0.011897 | 0.011897 | 0.98693 | -0.38694 | 0.98691 | -0.38676 | 5.4078
92 | 0.8297 | 0.3987 | -0.82969 | -0.39902 | 1.3752e-05 | -0.00032665 | 0.026918 | 0.026922 | 0.026922 | 0.98719 | -0.38931 | 0.98717 | -0.38917 | 12.2374
93 | 0.82969 | 0.39902 | -0.82962 | -0.40055 | 6.437e-05 | -0.0015275 | 0.026922 | 0.026942 | 0.026942 | 0.98717 | -0.38917 | 0.9871 | -0.3885 | 12.2463
94 | 0.26547 | 0.12739 | -0.26547 | -0.12739 | 3.0147e-08 | -7.0743e-06 | 0.0086129 | 0.008613 | 0.008613 | 0.98691 | -0.38676 | 0.98691 | -0.38676 | 3.915
95 | 0.25295 | 0.12155 | -0.25295 | -0.12251 | 3.7006e-06 | -0.00095482 | 0.0082074 | 0.0082195 | 0.0082195 | 0.9871 | -0.3885 | 0.98709 | -0.38838 | 3.7361
96 | 0.57667 | 0.279 | -0.57666 | -0.27925 | 5.0838e-06 | -0.00025086 | 0.018735 | 0.018738 | 0.018738 | 0.9871 | -0.3885 | 0.98709 | -0.38843 | 8.5172
97 | 0.1657 | 0.079071 | -0.1657 | -0.079998 | 1.5381e-06 | -0.00092655 | 0.0053703 | 0.005382 | 0.005382 | 0.98691 | -0.38676 | 0.9869 | -0.38668 | 2.4464
98 | -0.17265 | -0.083618 | 0.17265 | 0.083577 | 2.0444e-06 | -4.1128e-05 | 0.0056102 | 0.0056097 | 0.0056102 | 0.98708 | -0.3885 | 0.98709 | -0.38843 | 2.6715
99 | -6.7686 | -3.1959 | 6.7696 | 3.1883 | 0.00099487 | -0.0075549 | 0.21879 | 0.21869 | 0.21879 | 0.98759 | -0.38505 | 0.98776 | -0.38197 | 25.985
100 | -7.058 | -3.328 | 7.0593 | 3.3189 | 0.0013145 | -0.009097 | 0.22805 | 0.22792 | 0.22805 | 0.98776 | -0.38197 | 0.98797 | -0.37806 | 27.0846
101 | 0.1657 | 0.079998 | -0.1657 | -0.08025 | 4.1966e-07 | -0.0002521 | 0.005382 | 0.0053853 | 0.0053853 | 0.9869 | -0.38668 | 0.9869 | -0.38665 | 2.4478
102 | -2.087 | -1.0101 | 2.0873 | 1.0091 | 0.00029286 | -0.0010116 | 0.06799 | 0.067976 | 0.06799 | 0.98444 | -0.36391 | 0.98457 | -0.36513 | 30.9044
103 | 0.40429 | 0.19519 | -0.40412 | -0.19572 | 0.00017079 | -0.00053225 | 0.013165 | 0.013173 | 0.013173 | 0.98444 | -0.36391 | 0.984 | -0.36671 | 6.2728
104 | 0.4564 | 0.21382 | -0.45637 | -0.21564 | 2.3101e-05 | -0.0018243 | 0.014777 | 0.0148 | 0.0148 | 0.98457 | -0.36513 | 0.98452 | -0.36471 | 6.7274
105 | 0.1436 | 0.068756 | -0.1436 | -0.069549 | 9.9986e-07 | -0.0007933 | 0.0046684 | 0.0046785 | 0.0046785 | 0.98452 | -0.36471 | 0.98451 | -0.36465 | 2.1266
106 | 0.31277 | 0.14689 | -0.31276 | -0.14829 | 8.351e-06 | -0.0014053 | 0.010132 | 0.01015 | 0.01015 | 0.98452 | -0.36471 | 0.98449 | -0.36449 | 4.6134
107 | 0.07837 | 0.035532 | -0.07837 | -0.037457 | 7.1392e-07 | -0.0019256 | 0.0025231 | 0.002547 | 0.002547 | 0.98449 | -0.36449 | 0.98449 | -0.36442 | 1.1577
108 | 0.23439 | 0.11276 | -0.23439 | -0.11352 | 2.5511e-06 | -0.0007585 | 0.0076269 | 0.0076365 | 0.0076365 | 0.98449 | -0.36449 | 0.98448 | -0.3644 | 3.4712
109 | 0.07837 | 0.037457 | -0.078369 | -0.037956 | 1.872e-07 | -0.0004989 | 0.002547 | 0.0025533 | 0.0025533 | 0.98449 | -0.36442 | 0.98448 | -0.3644 | 1.1606
110 | 0.28434 | 0.13702 | -0.28433 | -0.13771 | 3.267e-06 | -0.00069073 | 0.0091488 | 0.0091575 | 0.0091575 | 0.99591 | -0.039564 | 0.9959 | -0.039464 | 4.1625
111 | 2.3648 | 1.1091 | -2.3646 | -1.1096 | 0.0001923 | -0.00054022 | 0.075638 | 0.075646 | 0.075646 | 0.99686 | -0.051797 | 0.99679 | -0.051138 | 34.3844
112 | 0.10975 | 0.048997 | -0.10975 | -0.053154 | 2.8683e-06 | -0.0041568 | 0.0034786 | 0.0035293 | 0.0035293 | 0.99743 | -0.019025 | 0.9974 | -0.018817 | 1.6042
113 | 0.10602 | 0.049933 | -0.10601 | -0.051345 | 9.175e-07 | -0.0014125 | 0.0033911 | 0.0034087 | 0.0034087 | 0.99758 | -0.020289 | 0.99757 | -0.020215 | 1.5494
114 | -0.78222 | -0.37198 | 0.78225 | 0.37134 | 2.2935e-05 | -0.00063892 | 0.025106 | 0.025098 | 0.025106 | 0.99594 | -0.043957 | 0.99596 | -0.044202 | 11.4118
115 | 0.29579 | 0.13639 | -0.29579 | -0.13708 | 3.4688e-06 | -0.00068873 | 0.009441 | 0.0094494 | 0.0094494 | 0.99594 | -0.043957 | 0.99592 | -0.043866 | 4.2952
116 | -0.78225 | -0.37134 | 0.78284 | 0.3547 | 0.00059174 | -0.01664 | 0.025098 | 0.024893 | 0.025098 | 0.99596 | -0.044202 | 0.99667 | -0.050166 | 11.4082
117 | 0.29579 | 0.13708 | -0.29575 | -0.14316 | 3.0937e-05 | -0.0060878 | 0.0094494 | 0.0095251 | 0.0095251 | 0.99592 | -0.043866 | 0.99583 | -0.042999 | 4.3296
118 | 0.23188 | 0.1085 | -0.23188 | -0.10997 | 4.5551e-06 | -0.0014668 | 0.0074151 | 0.0074332 | 0.0074332 | 0.99667 | -0.050166 | 0.99665 | -0.050005 | 3.3787
119 | -1.1176 | -0.51219 | 1.1177 | 0.51024 | 0.00014263 | -0.0019578 | 0.035608 | 0.035583 | 0.035608 | 0.99667 | -0.050166 | 0.99679 | -0.051138 | 16.1853
120 | 0.10287 | 0.048997 | -0.10287 | -0.049824 | 5.0864e-07 | -0.00082686 | 0.0033003 | 0.0033107 | 0.0033107 | 0.99667 | -0.050166 | 0.99666 | -0.050124 | 1.5049
121 | 0.29575 | 0.14316 | -0.29574 | -0.14324 | 1.0789e-05 | -7.2245e-05 | 0.0095251 | 0.0095261 | 0.0095261 | 0.99583 | -0.042999 | 0.99579 | -0.043239 | 4.5362
122 | 0.23188 | 0.10997 | -0.23187 | -0.11047 | 1.5586e-06 | -0.00050024 | 0.0074332 | 0.0074394 | 0.0074394 | 0.99665 | -0.050005 | 0.99664 | -0.049949 | 3.3815
123 | 1.2469 | 0.59936 | -1.2468 | -0.60056 | 0.00011107 | -0.001196 | 0.040066 | 0.040081 | 0.040081 | 0.99679 | -0.051138 | 0.99671 | -0.050373 | 18.2188
124 | 0.35609 | 0.16918 | -0.35608 | -0.17011 | 6.8684e-06 | -0.00093299 | 0.011418 | 0.01143 | 0.01143 | 0.99671 | -0.050373 | 0.99669 | -0.050211 | 5.1954
125 | 0.15458 | 0.073031 | -0.15458 | -0.073949 | 1.2699e-06 | -0.00091747 | 0.0049519 | 0.0049634 | 0.0049634 | 0.99664 | -0.049949 | 0.99664 | -0.04988 | 2.2561
126 | 0.35608 | 0.17011 | -0.35607 | -0.17161 | 1.1059e-05 | -0.0014982 | 0.01143 | 0.011449 | 0.011449 | 0.99669 | -0.050211 | 0.99666 | -0.049946 | 5.2039
127 | 0.077286 | 0.036514 | -0.077286 | -0.037431 | 3.1815e-07 | -0.00091769 | 0.0024758 | 0.0024873 | 0.0024873 | 0.99664 | -0.04988 | 0.99663 | -0.049845 | 1.1306
128 | 0.35607 | 0.17161 | -0.35607 | -0.17245 | 6.2463e-06 | -0.00084397 | 0.011449 | 0.011459 | 0.011459 | 0.99666 | -0.049946 | 0.99664 | -0.049794 | 5.2088

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.7951 | 9.2503

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27133 | 0.13141
1 | 0.099121 | 0.048007
2 | 0.10037 | 0.04861
3 | 0.17125 | 0.08294
4 | 0.14726 | 0.07132
5 | 0.10036 | 0.048608
6 | 0.82581 | 0.39996
7 | 1.5373 | 0.74454
8 | 0.31229 | 0.15125
9 | 0.29292 | 0.14187
10 | 0.25139 | 0.12176
11 | 0.077809 | 0.037685
12 | 0.1716 | 0.083108
13 | 0.34238 | 0.16582
14 | 0.33336 | 0.16146
15 | 0.35152 | 0.17025
16 | 0.19509 | 0.094486
17 | 0.075332 | 0.036485
18 | 0.075336 | 0.036487
19 | 0.23476 | 0.1137
20 | 0.1444 | 0.069935
21 | 0.41472 | 0.20086
22 | 0.12608 | 0.061063
23 | 0.072303 | 0.035018
24 | 0.38912 | 0.18846
25 | 0.091993 | 0.044554
26 | 0.28697 | 0.13899
27 | 0.1539 | 0.074535
28 | 0.070673 | 0.034228
29 | 0.30757 | 0.14896
30 | 0.068945 | 0.033391
31 | 0.129 | 0.062477
32 | 0.43693 | 0.21161
33 | 0.10958 | 0.053072
34 | 0.4098 | 0.19848
35 | 0.07754 | 0.037554
36 | 0.24754 | 0.11989
37 | 0.10105 | 0.048942
38 | 0.099774 | 0.048323
39 | 0.17265 | 0.083618
40 | 0.40401 | 0.19567
41 | 0.25295 | 0.12251
42 | 0.081027 | 0.039243
43 | 0.28838 | 0.13967
44 | 0.1657 | 0.08025
45 | 0.38994 | 0.18886
46 | 1.6827 | 0.81496
47 | 0.40412 | 0.19572
48 | 0.1436 | 0.069549
49 | 0.15634 | 0.075721
50 | 0.23439 | 0.11352
51 | 0.078369 | 0.037956
52 | 0.28433 | 0.13771
53 | 0.4462 | 0.2161
54 | 0.14703 | 0.071208
55 | 0.51966 | 0.25168
56 | 0.93381 | 0.45226
57 | 0.59984 | 0.29052
58 | 0.10975 | 0.053154
59 | 0.10601 | 0.051345
60 | 0.48643 | 0.23559
61 | 0.10287 | 0.049824
62 | 0.89069 | 0.43138
63 | 0.29574 | 0.14324
64 | 0.077294 | 0.037435
65 | 0.077294 | 0.037435
66 | 0.077286 | 0.037431
67 | 0.35607 | 0.17245

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1