## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_240_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_240_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_240_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_240_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_240_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_240_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_240_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_240_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_240_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_240_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_240_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_240_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_240_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_240_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_240_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_240_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_240_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_240_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_240_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_240_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_240_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_240_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_240_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_240_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_240_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_240_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_240_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_240_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_240_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_240_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_240_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_240_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_240_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_240_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_240_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_240_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_240_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_240_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_240_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_240_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_240_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_240_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_240_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_240_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_240_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_240_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_240_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_240_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_240_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_240_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_240_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_240_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_240_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_240_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_240_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_240_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_240_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_240_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_240_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_240_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_240_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_240_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_240_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_240_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_240_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_240_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_240_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_240_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_240_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_240_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_240_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_240_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_240_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_240_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_240_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_240_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_240_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_240_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_240_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_240_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_240_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_240_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_240_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_240_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_240_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_HV_240_0_node_76 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_240_0_load_0 | 0 | 0.22516 | 0.10905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_240_0_load_1 | 1 | 0.068992 | 0.033414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_240_0_load_2 | 2 | 0.079206 | 0.038361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_240_0_load_62 | 3 | 0.19439 | 0.094145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_240_0_load_65 | 4 | 0.15994 | 0.077464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_240_0_load_61 | 6 | 0.15663 | 0.075859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_240_0_load_11 | 9 | 0.40953 | 0.19834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_240_0_load_3 | 10 | 0.30086 | 0.14571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_240_0_load_68 | 13 | 0.094027 | 0.045539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_240_0_load_66 | 16 | 0.077052 | 0.037318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_240_0_load_79 | 18 | 0.4135 | 0.20027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_240_0_load_18 | 20 | 0.35956 | 0.17415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_240_0_load_6 | 21 | 0.32962 | 0.15964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_240_0_load_45 | 23 | 0.40162 | 0.19451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_240_0_load_8 | 24 | 0.11857 | 0.057425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_240_0_load_23 | 27 | 0.37043 | 0.17941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_240_0_load_24 | 29 | 0.39573 | 0.19166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_240_0_load_26 | 30 | 0.31923 | 0.15461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_240_0_load_77 | 32 | 0.35849 | 0.17362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_240_0_load_27 | 34 | 0.27397 | 0.13269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_240_0_load_63 | 36 | 0.076965 | 0.037276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_240_0_load_35 | 38 | 0.37643 | 0.18231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_240_0_load_72 | 39 | 0.073893 | 0.035788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_240_0_load_19 | 40 | 0.29547 | 0.1431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_240_0_load_46 | 41 | 0.68515 | 0.33183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_240_0_load_89 | 44 | 0.30014 | 0.14536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_240_0_load_51 | 46 | 0.11992 | 0.058078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_240_0_load_49 | 49 | 0.36386 | 0.17622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_240_0_load_75 | 51 | 0.070013 | 0.033909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_240_0_load_55 | 54 | 0.10749 | 0.052058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_240_0_load_56 | 57 | 0.10384 | 0.050292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_240_0_load_60 | 60 | 0.074807 | 0.036231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_240_0_load_71 | 63 | 0.072691 | 0.035206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_240_0_load_29 | 64 | 0.34045 | 0.16489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_240_0_load_64 | 68 | 0.078873 | 0.0382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_240_0_load_44 | 69 | 0.08423 | 0.040794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_240_0_load_88 | 71 | 0.30676 | 0.14857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_240_0_load_87 | 73 | 0.36722 | 0.17785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_240_0_load_78 | 75 | 0.27049 | 0.131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_240_0_load_38 | 76 | 0.075834 | 0.036728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_240_0_load_43 | 79 | 0.077464 | 0.037518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_240_0_load_82 | 81 | 0.40679 | 0.19702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_240_0_load_85 | 84 | 0.36048 | 0.17459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_240_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.074772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_240_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.007184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_240_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.099822 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_240_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.030362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_240_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.05408 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_240_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.070607 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_240_0_line_6 |  | 5 | 42 | 0.10307 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_240_0_line_7 |  | 6 | 60 | 0.13617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_240_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.046477 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_240_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.032435 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_240_0_line_10 |  | 8 | 55 | 0.038328 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_240_0_line_11 |  | 8 | 52 | 0.026125 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_240_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.003402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_240_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.047856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_240_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.048362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_240_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.17137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_240_0_line_16 |  | 12 | 15 | 0.1311 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_240_0_line_17 |  | 12 | 16 | 0.080724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_240_0_line_18 |  | 14 | 63 | 0.023335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_240_0_line_19 |  | 14 | 17 | 0.1437 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_240_0_line_20 |  | 15 | 20 | 0.11833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_240_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.012869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_240_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.34848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_240_0_line_23 |  | 18 | 62 | 0.010558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_240_0_line_24 |  | 19 | 39 | 0.022267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_240_0_line_25 |  | 19 | 31 | 0.030594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_240_0_line_26 |  | 19 | 35 | 0.037408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_240_0_line_27 |  | 19 | 37 | 0.10626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_240_0_line_28 |  | 21 | 22 | 0.069408 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_240_0_line_29 |  | 21 | 23 | 0.36886 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_240_0_line_30 |  | 22 | 24 | 0.03922 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_240_0_line_31 |  | 22 | 25 | 0.23257 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_240_0_line_32 |  | 23 | 26 | 0.043158 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_240_0_line_33 |  | 24 | 27 | 0.07485 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_240_0_line_34 |  | 25 | 30 | 0.093647 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_240_0_line_35 |  | 25 | 28 | 0.1966 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_240_0_line_36 |  | 26 | 77 | 0.046402 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_240_0_line_37 |  | 28 | 29 | 0.0040196 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_240_0_line_38 |  | 29 | 33 | 0.0021305 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_240_0_line_39 |  | 30 | 34 | 0.047321 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_240_0_line_40 |  | 31 | 32 | 0.051864 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_240_0_line_41 |  | 32 | 55 | 0.020862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_240_0_line_42 |  | 33 | 45 | 0.076395 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_240_0_line_43 |  | 34 | 46 | 0.059908 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_240_0_line_44 |  | 35 | 36 | 0.023843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_240_0_line_45 |  | 37 | 38 | 0.004607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_240_0_line_46 |  | 38 | 61 | 0.006528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_240_0_line_47 |  | 40 | 41 | 0.056721 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_240_0_line_48 |  | 41 | 47 | 0.081132 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_240_0_line_49 |  | 42 | 43 | 0.077355 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_240_0_line_50 |  | 43 | 44 | 0.014244 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_240_0_line_51 |  | 44 | 59 | 0.01559 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_240_0_line_52 |  | 45 | 51 | 0.022301 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_240_0_line_53 |  | 45 | 50 | 0.14358 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_240_0_line_54 |  | 46 | 52 | 0.055125 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_240_0_line_55 |  | 47 | 48 | 0.11052 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_240_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.030358 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_240_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.087438 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_240_0_line_58 |  | 52 | 53 | 0.016101 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_240_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.034224 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_240_0_line_60 |  | 54 | 56 | 0.030232 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_240_0_line_61 |  | 56 | 57 | 0.03739 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_240_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.0036149 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_240_0_line_63 |  | 58 | 59 | 0.24453 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_240_0_line_64 |  | 61 | 74 | 0.0773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_240_0_line_65 |  | 62 | 80 | 0.052864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_240_0_line_66 |  | 64 | 65 | 0.025884 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_240_0_line_67 |  | 65 | 66 | 0.14032 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_240_0_line_68 |  | 65 | 67 | 0.26698 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_240_0_line_69 |  | 66 | 68 | 0.039752 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_240_0_line_70 |  | 66 | 69 | 0.027444 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_240_0_line_71 |  | 67 | 70 | 0.19094 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_240_0_line_72 |  | 67 | 71 | 0.041739 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_240_0_line_73 |  | 69 | 72 | 0.043831 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_240_0_line_74 |  | 70 | 73 | 0.023047 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_240_0_line_75 |  | 72 | 79 | 0.010427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_240_0_line_76 |  | 72 | 78 | 0.018905 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_240_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.044425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_240_0_line_78 |  | 76 | 77 | 0.02602 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_240_0_line_79 |  | 76 | 78 | 0.031919 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_240_0_line_80 |  | 80 | 81 | 0.018885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_240_0_line_81 |  | 81 | 82 | 0.011102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_240_0_line_82 |  | 82 | 83 | 0.1892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_240_0_line_83 |  | 83 | 84 | 0.014718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_240_0_trafo_76 | 25 MVA 110/20 kV | 85 | 55 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2758792.4155 | 1190365.4076
1 | 2758782.8863 | 1190438.5826
2 | 2758781.6371 | 1190445.6572
3 | 2758786.0124 | 1190545.3834
4 | 2758781.7387 | 1190575.4428
5 | 2758839.7082 | 1190553.0146
6 | 2758716.187 | 1190534.91
7 | 2759333.0451 | 1190602.5012
8 | 2759291.1833 | 1190622.6937
9 | 2759354.4182 | 1190578.1043
10 | 2759777.4393 | 1190345.1425
11 | 2759774.2127 | 1190346.2462
12 | 2759750.772 | 1190387.9683
13 | 2759763.274 | 1190434.6872
14 | 2759766.5527 | 1190525.6099
15 | 2759686.4851 | 1190273.7088
16 | 2759684.0474 | 1190433.0343
17 | 2759647.0926 | 1190605.4817
18 | 2759650.4924 | 1190617.8943
19 | 2759388.518 | 1190628.7341
20 | 2759597.3565 | 1190334.5297
21 | 2759115.9704 | 1190963.6428
22 | 2759072.0456 | 1190910.3511
23 | 2759483.0519 | 1190927.5131
24 | 2759033.2229 | 1190915.1248
25 | 2759069.0494 | 1190732.405
26 | 2759526.0036 | 1190922.1863
27 | 2758959.7907 | 1190900.6273
28 | 2758895.9666 | 1190803.3702
29 | 2758892.4349 | 1190805.2898
30 | 2759147.6628 | 1190681.5167
31 | 2759357.8735 | 1190630.2641
32 | 2759312.384 | 1190655.1751
33 | 2758890.5631 | 1190806.3071
34 | 2759191.2656 | 1190663.8162
35 | 2759394.4605 | 1190600.7234
36 | 2759395.5918 | 1190577.2124
37 | 2759473.0942 | 1190649.9829
38 | 2759472.7962 | 1190654.579
39 | 2759392.3691 | 1190650.6657
40 | 2758897.7455 | 1190708.2679
41 | 2758872.3032 | 1190758.9626
42 | 2758941.6832 | 1190567.9564
43 | 2759018.0449 | 1190580.2728
44 | 2759029.8295 | 1190573.8136
45 | 2758830.4776 | 1190853.4871
46 | 2759211.5394 | 1190607.4424
47 | 2758797.1839 | 1190789.6148
48 | 2758689.3223 | 1190809.1827
49 | 2758692.9181 | 1190839.2931
50 | 2758707.2179 | 1190925.4806
51 | 2758816.8864 | 1190835.7777
52 | 2759266.1128 | 1190615.1867
53 | 2759265.5035 | 1190599.1009
54 | 2759265.6053 | 1190564.8954
55 | 2759292.7347 | 1190660.9906
56 | 2759265.1293 | 1190534.9238
57 | 2759229.4122 | 1190529.9971
58 | 2759225.8063 | 1190530.2515
59 | 2759040.0935 | 1190584.0841
60 | 2758581.525 | 1190514.7212
61 | 2759466.6549 | 1190656.8396
62 | 2759652.4449 | 1190628.211
63 | 2759755.3036 | 1190505.1658
64 | 2759698.7171 | 1190758.0811
65 | 2759673.2119 | 1190762.8939
66 | 2759613.254 | 1190841.0522
67 | 2759810.1362 | 1190821.4434
68 | 2759614.0953 | 1190801.3087
69 | 2759586.1083 | 1190843.7933
70 | 2759943.9132 | 1190710.8526
71 | 2759769.3737 | 1190812.4697
72 | 2759542.7182 | 1190837.5911
73 | 2759960.6283 | 1190705.5056
74 | 2759474.9109 | 1190723.7847
75 | 2759441.5198 | 1190753.0876
76 | 2759547.9222 | 1190875.4757
77 | 2759563.6546 | 1190896.2004
78 | 2759528.5284 | 1190850.1239
79 | 2759550.0491 | 1190830.1758
80 | 2759656.4271 | 1190674.2575
81 | 2759656.5336 | 1190693.1324
82 | 2759645.4742 | 1190694.4164
83 | 2759520.1896 | 1190753.4171
84 | 2759533.8263 | 1190759.052
85 | 2759292.7347 | 1190660.9906

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99924 | -0.016277 | 0.22516 | 0.10905
1 | 0.99926 | -0.016474 | 0.068992 | 0.033414
2 | 0.99927 | -0.016499 | 0.079206 | 0.038361
3 | 0.99934 | -0.016031 | 0.19439 | 0.094145
4 | 0.99933 | -0.015973 | 0.15994 | 0.077464
5 | 0.99936 | -0.01563 | 0 | 0
6 | 0.99932 | -0.016575 | 0.15663 | 0.075859
7 | 0.9997 | -0.0091229 | 0 | 0
8 | 0.99973 | -0.0088926 | 0 | 0
9 | 0.99967 | -0.0092836 | 0.40953 | 0.19834
10 | 0.99813 | 0.0077506 | 0.30086 | 0.14571
11 | 0.99813 | 0.0077383 | 0 | 0
12 | 0.99816 | 0.0079134 | 0 | 0
13 | 0.99815 | 0.0079662 | 0.094027 | 0.045539
14 | 0.99834 | 0.0062925 | 0 | 0
15 | 0.99807 | 0.0073091 | 0 | 0
16 | 0.99815 | 0.0079831 | 0.077052 | 0.037318
17 | 0.99859 | 0.0080018 | 0 | 0
18 | 0.99857 | 0.0081782 | 0.4135 | 0.20027
19 | 0.99951 | -0.00020802 | 0 | 0
20 | 0.99801 | 0.0078095 | 0.35956 | 0.17415
21 | 0.99841 | -0.043584 | 0.32962 | 0.15964
22 | 0.99848 | -0.042452 | 0 | 0
23 | 0.99778 | -0.065067 | 0.40162 | 0.19451
24 | 0.99847 | -0.042598 | 0.11857 | 0.057425
25 | 0.99874 | -0.037763 | 0 | 0
26 | 0.99775 | -0.06553 | 0 | 0
27 | 0.99844 | -0.04351 | 0.37043 | 0.17941
28 | 0.99858 | -0.040554 | 0 | 0
29 | 0.99858 | -0.040611 | 0.39573 | 0.19166
30 | 0.99914 | -0.024092 | 0.31923 | 0.15461
31 | 0.99963 | -0.0011984 | 0 | 0
32 | 0.99991 | 0.00076376 | 0.35849 | 0.17362
33 | 0.99858 | -0.040635 | 0 | 0
34 | 0.99924 | -0.022347 | 0.27397 | 0.13269
35 | 0.99951 | -0.00017596 | 0 | 0
36 | 0.99951 | -0.00015442 | 0.076965 | 0.037276
37 | 0.99943 | 0.00059203 | 0 | 0
38 | 0.99942 | 0.00062711 | 0.37643 | 0.18231
39 | 0.99951 | -0.00018869 | 0.073893 | 0.035788
40 | 0.99828 | -0.04612 | 0.29547 | 0.1431
41 | 0.9983 | -0.045568 | 0.68515 | 0.33183
42 | 0.9994 | -0.014862 | 0 | 0
43 | 0.99944 | -0.01428 | 0 | 0
44 | 0.99944 | -0.014173 | 0.30014 | 0.14536
45 | 0.99853 | -0.041482 | 0 | 0
46 | 0.99954 | -0.012438 | 0.11992 | 0.058078
47 | 0.99833 | -0.044961 | 0 | 0
48 | 0.99838 | -0.044126 | 0 | 0
49 | 0.99839 | -0.043896 | 0.36386 | 0.17622
50 | 0.99844 | -0.042986 | 0 | 0
51 | 0.99853 | -0.041491 | 0.070013 | 0.033909
52 | 0.99966 | -0.01024 | 0 | 0
53 | 0.99965 | -0.010428 | 0 | 0
54 | 0.99963 | -0.010827 | 0.10749 | 0.052058
55 | 1 | 0 | -10.2216 | -4.812
56 | 0.99961 | -0.011154 | 0 | 0
57 | 0.99959 | -0.011558 | 0.10384 | 0.050292
58 | 0.99958 | -0.011594 | 0 | 0
59 | 0.99945 | -0.01402 | 0 | 0
60 | 0.99931 | -0.016467 | 0.074807 | 0.036231
61 | 0.99942 | 0.00064744 | 0 | 0
62 | 0.99856 | 0.0082707 | 0 | 0
63 | 0.99834 | 0.0063125 | 0.072691 | 0.035206
64 | 0.99758 | -0.068661 | 0.34045 | 0.16489
65 | 0.99759 | -0.068611 | 0 | 0
66 | 0.99765 | -0.067473 | 0 | 0
67 | 0.99751 | -0.070043 | 0 | 0
68 | 0.99765 | -0.067491 | 0.078873 | 0.0382
69 | 0.99766 | -0.067232 | 0.08423 | 0.040794
70 | 0.99748 | -0.070593 | 0 | 0
71 | 0.9975 | -0.070465 | 0.30676 | 0.14857
72 | 0.99768 | -0.066817 | 0 | 0
73 | 0.99747 | -0.070657 | 0.36722 | 0.17785
74 | 0.99939 | 0.00089308 | 0 | 0
75 | 0.99937 | 0.0007476 | 0.27049 | 0.131
76 | 0.99771 | -0.066305 | 0.075834 | 0.036728
77 | 0.99773 | -0.066027 | 0 | 0
78 | 0.99769 | -0.066627 | 0 | 0
79 | 0.99768 | -0.066808 | 0.077464 | 0.037518
80 | 0.99851 | 0.0087365 | 0 | 0
81 | 0.99849 | 0.0089039 | 0.40679 | 0.19702
82 | 0.99849 | 0.0089484 | 0 | 0
83 | 0.9984 | 0.0097354 | 0 | 0
84 | 0.99839 | 0.0097989 | 0.36048 | 0.17459
85 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.22516 | -0.10905 | 0.22517 | 0.10727 | 5.1983e-06 | -0.001781 | 0.0072276 | 0.0072053 | 0.0072276 | 0.99924 | -0.016277 | 0.99926 | -0.016474 | 3.2853
1 | -0.29416 | -0.14069 | 0.29416 | 0.14051 | 8.508e-07 | -0.00017102 | 0.0094198 | 0.0094177 | 0.0094198 | 0.99926 | -0.016474 | 0.99927 | -0.016499 | 4.2817
2 | -0.37337 | -0.17888 | 0.37339 | 0.17877 | 2.5438e-05 | -0.00010307 | 0.01196 | 0.011959 | 0.01196 | 0.99927 | -0.016499 | 0.99934 | -0.016031 | 5.6953
3 | 0.15994 | 0.07674 | -0.15994 | -0.077464 | 1.0663e-06 | -0.00072364 | 0.0051245 | 0.0051336 | 0.0051336 | 0.99934 | -0.016031 | 0.99933 | -0.015973 | 2.3335
4 | -0.95916 | -0.45841 | 0.95918 | 0.45637 | 1.865e-05 | -0.0020461 | 0.030709 | 0.030683 | 0.030709 | 0.99934 | -0.016031 | 0.99936 | -0.01563 | 7.2943
5 | 0.23144 | 0.10876 | -0.23144 | -0.10884 | 2.7466e-06 | -8.7289e-05 | 0.0073869 | 0.007388 | 0.007388 | 0.99934 | -0.016031 | 0.99932 | -0.016575 | 1.802
6 | -0.95918 | -0.45637 | 0.95922 | 0.45247 | 3.5458e-05 | -0.0039 | 0.030683 | 0.030635 | 0.030683 | 0.99936 | -0.01563 | 0.9994 | -0.014862 | 7.2882
7 | 0.074808 | 0.032984 | -0.074807 | -0.036231 | 1.0306e-06 | -0.0032464 | 0.0023617 | 0.0024011 | 0.0024011 | 0.99932 | -0.016575 | 0.99931 | -0.016467 | 1.0914
8 | -0.40954 | -0.19831 | 0.40955 | 0.19826 | 1.4296e-05 | -4.6499e-05 | 0.013139 | 0.013139 | 0.013139 | 0.9997 | -0.0091229 | 0.99973 | -0.0088926 | 6.2569
9 | 0.40954 | 0.19831 | -0.40953 | -0.19834 | 9.9773e-06 | -3.2447e-05 | 0.013139 | 0.01314 | 0.01314 | 0.9997 | -0.0091229 | 0.99967 | -0.0092836 | 6.2571
10 | -6.9609 | -3.2629 | 6.9623 | 3.2648 | 0.0013463 | 0.0018995 | 0.22198 | 0.22198 | 0.22198 | 0.99973 | -0.0088926 | 1 | 0 | 54.1424
11 | 6.5514 | 3.0646 | -6.5509 | -3.0652 | 0.00041708 | -0.00061453 | 0.20885 | 0.20886 | 0.20886 | 0.99973 | -0.0088926 | 0.99966 | -0.01024 | 49.6101
12 | -0.30086 | -0.14571 | 0.30086 | 0.14563 | 4.2448e-07 | -8.0797e-05 | 0.0096683 | 0.0096673 | 0.0096683 | 0.99813 | 0.0077506 | 0.99813 | 0.0077383 | 4.3947
13 | -0.30086 | -0.14563 | 0.30087 | 0.14558 | 7.968e-06 | -5.1928e-05 | 0.0096673 | 0.0096666 | 0.0096673 | 0.99813 | 0.0077383 | 0.99816 | 0.0079134 | 4.6035
14 | 0.094027 | 0.044389 | -0.094027 | -0.045539 | 5.8661e-07 | -0.0011503 | 0.0030071 | 0.0030215 | 0.0030215 | 0.99816 | 0.0079134 | 0.99815 | 0.0079662 | 1.3734
15 | -0.83157 | -0.39657 | 0.83173 | 0.39254 | 0.00016211 | -0.0040292 | 0.026644 | 0.026594 | 0.026644 | 0.99816 | 0.0079134 | 0.99834 | 0.0062925 | 12.1111
16 | 0.35962 | 0.1712 | -0.35959 | -0.17134 | 3.0998e-05 | -0.00013651 | 0.011519 | 0.011521 | 0.011521 | 0.99816 | 0.0079134 | 0.99807 | 0.0073091 | 5.4861
17 | 0.077053 | 0.035398 | -0.077052 | -0.037318 | 6.5431e-07 | -0.0019201 | 0.0024523 | 0.002476 | 0.002476 | 0.99816 | 0.0079134 | 0.99815 | 0.0079831 | 1.1255
18 | 0.072691 | 0.03465 | -0.072691 | -0.035206 | 1.6939e-07 | -0.00055524 | 0.0023285 | 0.0023354 | 0.0023354 | 0.99834 | 0.0062925 | 0.99834 | 0.0063125 | 1.0616
19 | -0.90442 | -0.42719 | 0.90464 | 0.42715 | 0.00021416 | -3.6885e-05 | 0.028922 | 0.02892 | 0.028922 | 0.99834 | 0.0062925 | 0.99859 | 0.0080018 | 13.7725
20 | 0.35959 | 0.17134 | -0.35956 | -0.17415 | 2.1031e-05 | -0.0028079 | 0.011521 | 0.011556 | 0.011556 | 0.99807 | 0.0073091 | 0.99801 | 0.0078095 | 5.2527
21 | 1.1809 | 0.56453 | -1.1809 | -0.56483 | 2.4599e-05 | -0.00029909 | 0.037838 | 0.037842 | 0.037842 | 0.99859 | 0.0080018 | 0.99857 | 0.0081782 | 17.2008
22 | -2.0855 | -0.99168 | 2.0876 | 0.98399 | 0.0020701 | -0.0076905 | 0.066758 | 0.066655 | 0.066758 | 0.99859 | 0.0080018 | 0.99951 | -0.00020802 | 30.3445
23 | 0.76737 | 0.36456 | -0.76737 | -0.36481 | 8.5031e-06 | -0.00024884 | 0.02456 | 0.024563 | 0.024563 | 0.99857 | 0.0081782 | 0.99856 | 0.0082707 | 11.1651
24 | 0.073893 | 0.035257 | -0.073893 | -0.035788 | 1.6668e-07 | -0.00053108 | 0.0023646 | 0.0023713 | 0.0023713 | 0.99951 | -0.00020802 | 0.99951 | -0.00018869 | 1.0779
25 | -2.8855 | -1.3637 | 2.8858 | 1.3631 | 0.00034698 | -0.00062691 | 0.092175 | 0.092166 | 0.092175 | 0.99951 | -0.00020802 | 0.99963 | -0.0011984 | 41.8978
26 | 0.076966 | 0.035815 | -0.076966 | -0.036707 | 3.0154e-07 | -0.0008922 | 0.0024518 | 0.0024628 | 0.0024628 | 0.99951 | -0.00020802 | 0.99951 | -0.00017596 | 1.1194
27 | 0.647 | 0.30865 | -0.64693 | -0.31116 | 6.0898e-05 | -0.0025163 | 0.020704 | 0.020735 | 0.020735 | 0.99951 | -0.00020802 | 0.99943 | 0.00059203 | 9.4251
28 | -2.0631 | -0.96443 | 2.0632 | 0.96189 | 0.00011009 | -0.0025422 | 0.065848 | 0.065816 | 0.065848 | 0.99841 | -0.043584 | 0.99848 | -0.042452 | 15.6408
29 | 1.7335 | 0.80479 | -1.7327 | -0.8041 | 0.00080295 | 0.00068691 | 0.05526 | 0.055266 | 0.055266 | 0.99841 | -0.043584 | 0.99778 | -0.065067 | 13.4794
30 | 0.48901 | 0.23526 | -0.48901 | -0.23675 | 3.5376e-06 | -0.0014904 | 0.015689 | 0.015708 | 0.015708 | 0.99848 | -0.042452 | 0.99847 | -0.042598 | 3.7311
31 | -2.5523 | -1.1971 | 2.5528 | 1.1888 | 0.00056469 | -0.0083415 | 0.081504 | 0.081395 | 0.081504 | 0.99848 | -0.042452 | 0.99874 | -0.037763 | 19.3596
32 | 1.3311 | 0.60959 | -1.3311 | -0.6112 | 2.8353e-05 | -0.0016153 | 0.042357 | 0.042377 | 0.042377 | 0.99778 | -0.065067 | 0.99775 | -0.06553 | 10.0658
33 | 0.37044 | 0.17932 | -0.37043 | -0.17941 | 7.5548e-06 | -8.5643e-05 | 0.011899 | 0.0119 | 0.0119 | 0.99847 | -0.042598 | 0.99844 | -0.04351 | 2.9025
34 | -4.3636 | -2.0373 | 4.3649 | 2.0391 | 0.0012933 | 0.0017515 | 0.1392 | 0.13919 | 0.1392 | 0.99874 | -0.037763 | 0.99914 | -0.024092 | 33.9501
35 | 1.8108 | 0.84851 | -1.8105 | -0.85578 | 0.00024078 | -0.0072693 | 0.0578 | 0.057892 | 0.057892 | 0.99874 | -0.037763 | 0.99858 | -0.040554 | 13.7511
36 | 1.3311 | 0.6112 | -1.331 | -0.61294 | 3.0514e-05 | -0.0017366 | 0.042377 | 0.042398 | 0.042398 | 0.99775 | -0.06553 | 0.99773 | -0.066027 | 10.0708
37 | 1.8105 | 0.85578 | -1.8105 | -0.85593 | 4.9308e-06 | -0.00014859 | 0.057892 | 0.057894 | 0.057894 | 0.99858 | -0.040554 | 0.99858 | -0.040611 | 13.7516
38 | 1.4148 | 0.66427 | -1.4148 | -0.66435 | 1.5919e-06 | -7.9695e-05 | 0.045184 | 0.045185 | 0.045185 | 0.99858 | -0.040611 | 0.99858 | -0.040635 | 10.7327
39 | -4.6841 | -2.1937 | 4.6845 | 2.1922 | 0.00038673 | -0.0014498 | 0.14944 | 0.14942 | 0.14944 | 0.99914 | -0.024092 | 0.99924 | -0.022347 | 35.4966
40 | -2.8858 | -1.3631 | 2.8866 | 1.3635 | 0.00078494 | 0.00042978 | 0.092166 | 0.092165 | 0.092166 | 0.99963 | -0.0011984 | 0.99991 | 0.00076376 | 43.8886
41 | -3.2451 | -1.5371 | 3.2454 | 1.5367 | 0.00029927 | -0.00040929 | 0.10366 | 0.10366 | 0.10366 | 0.99991 | 0.00076376 | 1 | 0 | 47.1201
42 | 1.4148 | 0.66435 | -1.4147 | -0.66721 | 5.7131e-05 | -0.0028575 | 0.045185 | 0.04522 | 0.04522 | 0.99858 | -0.040635 | 0.99853 | -0.041482 | 10.7412
43 | -4.9585 | -2.3249 | 4.9595 | 2.3264 | 0.0010689 | 0.0014701 | 0.15821 | 0.15821 | 0.15821 | 0.99924 | -0.022347 | 0.99954 | -0.012438 | 38.5883
44 | 0.076966 | 0.036707 | -0.076965 | -0.037276 | 1.9362e-07 | -0.00056866 | 0.0024628 | 0.0024699 | 0.0024699 | 0.99951 | -0.00017596 | 0.99951 | -0.00015442 | 1.1227
45 | 0.64693 | 0.31116 | -0.64693 | -0.31127 | 2.6445e-06 | -0.00010909 | 0.020735 | 0.020737 | 0.020737 | 0.99943 | 0.00059203 | 0.99942 | 0.00062711 | 9.4257
46 | 0.2705 | 0.12896 | -0.2705 | -0.12911 | 6.5306e-07 | -0.00015549 | 0.0086557 | 0.0086576 | 0.0086576 | 0.99942 | 0.00062711 | 0.99942 | 0.00064744 | 3.9353
47 | -0.29547 | -0.1431 | 0.29548 | 0.14304 | 3.6437e-06 | -6.789e-05 | 0.0094937 | 0.0094928 | 0.0094937 | 0.99828 | -0.04612 | 0.9983 | -0.045568 | 2.3155
48 | -0.98063 | -0.47487 | 0.98066 | 0.47181 | 2.944e-05 | -0.0030619 | 0.031506 | 0.031468 | 0.031506 | 0.9983 | -0.045568 | 0.99833 | -0.044961 | 7.4837
49 | -0.95922 | -0.45247 | 0.95924 | 0.44954 | 2.6539e-05 | -0.0029273 | 0.030635 | 0.030598 | 0.030635 | 0.9994 | -0.014862 | 0.99944 | -0.01428 | 7.2766
50 | -0.95924 | -0.44954 | 0.95925 | 0.449 | 4.8799e-06 | -0.00053906 | 0.030598 | 0.030592 | 0.030598 | 0.99944 | -0.01428 | 0.99944 | -0.014173 | 7.268
51 | -1.2594 | -0.59437 | 1.2594 | 0.59378 | 9.2301e-06 | -0.00058643 | 0.040223 | 0.040216 | 0.040223 | 0.99944 | -0.014173 | 0.99945 | -0.01402 | 9.5542
52 | 0.070013 | 0.033146 | -0.070013 | -0.033909 | 5.4261e-08 | -0.00076277 | 0.0022394 | 0.002249 | 0.002249 | 0.99853 | -0.041482 | 0.99853 | -0.041491 | 0.62126
53 | 1.3447 | 0.63406 | -1.3446 | -0.63944 | 9.7232e-05 | -0.0053792 | 0.042981 | 0.043049 | 0.043049 | 0.99853 | -0.041482 | 0.99844 | -0.042986 | 10.2253
54 | -5.0795 | -2.3845 | 5.08 | 2.3829 | 0.00052979 | -0.0016178 | 0.16206 | 0.16203 | 0.16206 | 0.99954 | -0.012438 | 0.99966 | -0.01024 | 38.4938
55 | -0.98066 | -0.47181 | 0.9807 | 0.46764 | 3.9989e-05 | -0.0041716 | 0.031468 | 0.031415 | 0.031468 | 0.99833 | -0.044961 | 0.99838 | -0.044126 | 7.4745
56 | -0.9807 | -0.46764 | 0.98071 | 0.46649 | 1.0961e-05 | -0.0011459 | 0.031415 | 0.031401 | 0.031415 | 0.99838 | -0.044126 | 0.99839 | -0.043896 | 7.462
57 | -1.3446 | -0.64272 | 1.3446 | 0.63944 | 5.9363e-05 | -0.0032752 | 0.04309 | 0.043049 | 0.04309 | 0.99839 | -0.043896 | 0.99844 | -0.042986 | 10.2352
58 | 1.471 | 0.68237 | -1.4709 | -0.68297 | 1.2923e-05 | -0.0006028 | 0.046825 | 0.046833 | 0.046833 | 0.99966 | -0.01024 | 0.99965 | -0.010428 | 11.1242
59 | 1.4709 | 0.68297 | -1.4709 | -0.68426 | 2.7483e-05 | -0.0012812 | 0.046833 | 0.046849 | 0.046849 | 0.99965 | -0.010428 | 0.99963 | -0.010827 | 11.128
60 | 1.3634 | 0.6322 | -1.3634 | -0.63333 | 2.0849e-05 | -0.0011349 | 0.0434 | 0.043414 | 0.043414 | 0.99963 | -0.010827 | 0.99961 | -0.011154 | 10.3122
61 | 1.3634 | 0.63333 | -1.3634 | -0.63474 | 2.5804e-05 | -0.0014035 | 0.043414 | 0.043432 | 0.043432 | 0.99961 | -0.011154 | 0.99959 | -0.011558 | 10.3163
62 | 1.2595 | 0.58444 | -1.2595 | -0.58458 | 2.1276e-06 | -0.00013603 | 0.0401 | 0.040102 | 0.040102 | 0.99959 | -0.011558 | 0.99958 | -0.011594 | 9.5254
63 | 1.2595 | 0.58458 | -1.2594 | -0.59378 | 0.00014434 | -0.0092001 | 0.040102 | 0.040216 | 0.040216 | 0.99958 | -0.011594 | 0.99945 | -0.01402 | 9.5525
64 | 0.2705 | 0.12911 | -0.27049 | -0.13095 | 7.7555e-06 | -0.0018411 | 0.0086576 | 0.0086807 | 0.0086807 | 0.99942 | 0.00064744 | 0.99939 | 0.00089308 | 3.9458
65 | 0.76737 | 0.36481 | -0.76732 | -0.36605 | 4.2608e-05 | -0.0012459 | 0.024563 | 0.024579 | 0.024579 | 0.99856 | 0.0082707 | 0.99851 | 0.0087365 | 11.1722
66 | -0.34045 | -0.16489 | 0.34045 | 0.164 | 1.4965e-06 | -0.00088261 | 0.010946 | 0.010935 | 0.010946 | 0.99758 | -0.068661 | 0.99759 | -0.068611 | 3.0239
67 | -1.0145 | -0.47215 | 1.0145 | 0.46686 | 5.3738e-05 | -0.0052855 | 0.03238 | 0.032316 | 0.03238 | 0.99759 | -0.068611 | 0.99765 | -0.067473 | 7.6913
68 | 0.67404 | 0.30814 | -0.674 | -0.31825 | 4.5202e-05 | -0.010108 | 0.021447 | 0.02157 | 0.02157 | 0.99759 | -0.068611 | 0.99751 | -0.070043 | 5.1236
69 | 0.078873 | 0.036843 | -0.078873 | -0.0382 | 1.2264e-07 | -0.0013573 | 0.002519 | 0.0025358 | 0.0025358 | 0.99765 | -0.067473 | 0.99765 | -0.067491 | 0.7005
70 | -1.0934 | -0.50371 | 1.0934 | 0.50267 | 1.2184e-05 | -0.0010323 | 0.034834 | 0.034822 | 0.034834 | 0.99765 | -0.067473 | 0.99766 | -0.067232 | 8.2742
71 | 0.36723 | 0.16973 | -0.36722 | -0.17698 | 9.6518e-06 | -0.0072487 | 0.011708 | 0.011797 | 0.011797 | 0.99751 | -0.070043 | 0.99748 | -0.070593 | 2.8022
72 | 0.30676 | 0.14852 | -0.30676 | -0.14857 | 2.8946e-06 | -4.9563e-05 | 0.0098634 | 0.0098641 | 0.0098641 | 0.99751 | -0.070043 | 0.9975 | -0.070465 | 2.4059
73 | -1.1777 | -0.54347 | 1.1777 | 0.54182 | 2.2582e-05 | -0.0016459 | 0.037529 | 0.037509 | 0.037529 | 0.99766 | -0.067232 | 0.99768 | -0.066817 | 8.9143
74 | 0.36722 | 0.17698 | -0.36722 | -0.17785 | 1.1751e-06 | -0.00087492 | 0.011797 | 0.011808 | 0.011808 | 0.99748 | -0.070593 | 0.99747 | -0.070657 | 2.8049
75 | 0.077465 | 0.03727 | -0.077464 | -0.037518 | 8.6215e-08 | -0.00024778 | 0.0024873 | 0.0024904 | 0.0024904 | 0.99768 | -0.066817 | 0.99768 | -0.066808 | 1.132
76 | -1.2551 | -0.57909 | 1.2552 | 0.57838 | 1.1066e-05 | -0.00070871 | 0.039996 | 0.039987 | 0.039996 | 0.99768 | -0.066817 | 0.99769 | -0.066627 | 9.5003
77 | 0.27049 | 0.13095 | -0.27049 | -0.131 | 5.965e-06 | -4.9234e-05 | 0.0086807 | 0.0086814 | 0.0086814 | 0.99939 | 0.00089308 | 0.99937 | 0.0007476 | 4.134
78 | -1.331 | -0.61391 | 1.331 | 0.61294 | 1.7124e-05 | -0.00097375 | 0.04241 | 0.042398 | 0.04241 | 0.99771 | -0.066305 | 0.99773 | -0.066027 | 10.0737
79 | 1.2552 | 0.57719 | -1.2552 | -0.57838 | 1.8673e-05 | -0.0011966 | 0.039973 | 0.039987 | 0.039987 | 0.99771 | -0.066305 | 0.99769 | -0.066627 | 9.4982
80 | 0.76732 | 0.36605 | -0.76731 | -0.3665 | 1.5234e-05 | -0.00044503 | 0.024579 | 0.024584 | 0.024584 | 0.99851 | 0.0087365 | 0.99849 | 0.0089039 | 11.1747
81 | 0.36052 | 0.16948 | -0.36052 | -0.16975 | 1.9666e-06 | -0.00026369 | 0.011517 | 0.011521 | 0.011521 | 0.99849 | 0.0089039 | 0.99849 | 0.0089484 | 5.2366
82 | 0.36052 | 0.16975 | -0.36049 | -0.17424 | 3.3686e-05 | -0.0044932 | 0.011521 | 0.011577 | 0.011577 | 0.99849 | 0.0089484 | 0.9984 | 0.0097354 | 5.2621
83 | 0.36049 | 0.17424 | -0.36048 | -0.17459 | 2.6343e-06 | -0.0003495 | 0.011577 | 0.011581 | 0.011581 | 0.9984 | 0.0097354 | 0.99839 | 0.0097989 | 5.2641

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.2216 | 4.812

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22516 | 0.10905
1 | 0.068992 | 0.033414
2 | 0.079206 | 0.038361
3 | 0.19439 | 0.094145
4 | 0.15994 | 0.077464
5 | 0.15663 | 0.075859
6 | 0.40953 | 0.19834
7 | 0.30086 | 0.14571
8 | 0.094027 | 0.045539
9 | 0.077052 | 0.037318
10 | 0.4135 | 0.20027
11 | 0.35956 | 0.17415
12 | 0.32962 | 0.15964
13 | 0.40162 | 0.19451
14 | 0.11857 | 0.057425
15 | 0.37043 | 0.17941
16 | 0.39573 | 0.19166
17 | 0.31923 | 0.15461
18 | 0.35849 | 0.17362
19 | 0.27397 | 0.13269
20 | 0.076965 | 0.037276
21 | 0.37643 | 0.18231
22 | 0.073893 | 0.035788
23 | 0.29547 | 0.1431
24 | 0.68515 | 0.33183
25 | 0.30014 | 0.14536
26 | 0.11992 | 0.058078
27 | 0.36386 | 0.17622
28 | 0.070013 | 0.033909
29 | 0.10749 | 0.052058
30 | 0.10384 | 0.050292
31 | 0.074807 | 0.036231
32 | 0.072691 | 0.035206
33 | 0.34045 | 0.16489
34 | 0.078873 | 0.0382
35 | 0.08423 | 0.040794
36 | 0.30676 | 0.14857
37 | 0.36722 | 0.17785
38 | 0.27049 | 0.131
39 | 0.075834 | 0.036728
40 | 0.077464 | 0.037518
41 | 0.40679 | 0.19702
42 | 0.36048 | 0.17459

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1