## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_241_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_241_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_241_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_241_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_241_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_241_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_241_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_241_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_241_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_241_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_241_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_241_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_241_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_241_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_241_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_241_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_241_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_241_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_241_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_241_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_241_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_241_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_241_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_241_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_241_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_241_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_241_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_241_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_241_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_241_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_241_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_241_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_241_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_241_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_241_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_241_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_241_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_241_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_241_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_241_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_241_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_241_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_241_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_241_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_241_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_241_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_241_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_241_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_241_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_241_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_241_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_241_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_241_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_241_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_241_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_241_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_241_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_241_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_241_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_241_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_241_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_241_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_241_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_241_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_241_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_241_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_241_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_241_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_241_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_241_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_241_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_241_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_241_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_241_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_241_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_241_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_241_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_241_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_241_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_241_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_241_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_241_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_241_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_241_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_241_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_241_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_241_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_241_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_241_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_241_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_241_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_241_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_241_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_241_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_241_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_241_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_241_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_241_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_241_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_241_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_241_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_241_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_241_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_241_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_241_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_241_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_241_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_241_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_241_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_241_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_241_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_241_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_241_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_241_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_241_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_241_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_241_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_241_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_241_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_241_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_241_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_241_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_241_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_241_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_241_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_241_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_241_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_241_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_241_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_241_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_241_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_241_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_241_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_241_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_241_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_241_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_241_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_241_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_241_0_node_108 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_241_0_load_0 | 0 | 0.30623 | 0.14831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_241_0_load_42 | 3 | 0.20159 | 0.097634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_241_0_load_3 | 5 | 0.27906 | 0.13516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_241_0_load_4 | 6 | 0.14394 | 0.069714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_241_0_load_5 | 7 | 0.1118 | 0.054147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_241_0_load_6 | 8 | 0.10937 | 0.05297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_241_0_load_141 | 11 | 0.25471 | 0.12336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_241_0_load_130 | 13 | 0.36566 | 0.1771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_241_0_load_8 | 15 | 0.33948 | 0.16442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_241_0_load_113 | 21 | 0.30837 | 0.14935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_241_0_load_118 | 22 | 0.10552 | 0.051106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_241_0_load_74 | 23 | 0.082148 | 0.039786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_241_0_load_13 | 26 | 0.24052 | 0.11649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_241_0_load_25 | 32 | 0.24797 | 0.1201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_241_0_load_24 | 34 | 0.24569 | 0.11899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_241_0_load_136 | 35 | 0.3831 | 0.18554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_241_0_load_30 | 36 | 0.3795 | 0.1838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_241_0_load_22 | 38 | 0.37821 | 0.18318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_241_0_load_28 | 40 | 0.19909 | 0.096426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_241_0_load_123 | 41 | 0.070388 | 0.03409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_241_0_load_124 | 42 | 0.068503 | 0.033178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_241_0_load_27 | 43 | 0.079172 | 0.038345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_241_0_load_137 | 44 | 0.32088 | 0.15541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_241_0_load_33 | 47 | 0.16085 | 0.077904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_241_0_load_34 | 48 | 0.26295 | 0.12735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_241_0_load_37 | 51 | 0.36693 | 0.17771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_241_0_load_140 | 56 | 0.072727 | 0.035223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_241_0_load_95 | 58 | 0.10456 | 0.05064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_241_0_load_139 | 59 | 0.10513 | 0.050917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_241_0_load_138 | 60 | 0.33425 | 0.16189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_241_0_load_102 | 61 | 0.1016 | 0.049208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_241_0_load_43 | 65 | 0.2704 | 0.13096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_241_0_load_45 | 66 | 0.091013 | 0.04408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_241_0_load_53 | 69 | 0.23493 | 0.11378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_241_0_load_132 | 72 | 0.069179 | 0.033505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_241_0_load_129 | 74 | 0.098311 | 0.047614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_241_0_load_110 | 77 | 0.071414 | 0.034587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_241_0_load_76 | 78 | 0.089216 | 0.043209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_241_0_load_135 | 79 | 0.12555 | 0.060809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_241_0_load_60 | 83 | 0.2496 | 0.12089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_241_0_load_108 | 84 | 0.15646 | 0.075776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_241_0_load_111 | 85 | 0.20189 | 0.097778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_241_0_load_87 | 87 | 0.27178 | 0.13163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_241_0_load_109 | 88 | 0.17333 | 0.08395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_241_0_load_100 | 89 | 0.10185 | 0.049327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_241_0_load_55 | 91 | 0.40113 | 0.19428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_241_0_load_57 | 92 | 0.11003 | 0.053291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_241_0_load_65 | 95 | 0.25386 | 0.12295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_241_0_load_117 | 96 | 0.30413 | 0.1473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_241_0_load_104 | 98 | 0.075052 | 0.036349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_241_0_load_94 | 99 | 0.082608 | 0.040009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_241_0_load_62 | 100 | 0.29901 | 0.14482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_241_0_load_66 | 101 | 0.14923 | 0.072276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_241_0_load_70 | 105 | 0.072734 | 0.035227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_241_0_load_71 | 106 | 0.49195 | 0.23826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_241_0_load_73 | 107 | 0.080778 | 0.039122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_241_0_load_77 | 109 | 0.6501 | 0.31486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_241_0_load_142 | 113 | 0.33892 | 0.16414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_241_0_load_106 | 116 | 0.36373 | 0.17616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_241_0_load_133 | 117 | 0.11457 | 0.055491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_241_0_load_82 | 118 | 0.09052 | 0.043841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_241_0_load_83 | 119 | 0.2116 | 0.10248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_241_0_load_86 | 121 | 0.22321 | 0.1081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_241_0_load_90 | 122 | 0.080787 | 0.039127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_241_0_load_92 | 124 | 0.15026 | 0.072772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_241_0_load_93 | 125 | 0.1789 | 0.086647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_241_0_load_99 | 126 | 0.35702 | 0.17291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_241_0_load_101 | 127 | 0.11876 | 0.05752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_241_0_load_116 | 129 | 0.11366 | 0.055047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_241_0_load_119 | 132 | 0.10107 | 0.048951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_241_0_load_122 | 133 | 0.21964 | 0.10638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_241_0_load_126 | 135 | 0.12273 | 0.059441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_241_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_241_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.01659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_241_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.043676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_241_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.032644 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_241_0_line_4 |  | 4 | 27 | 0.20197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_241_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.015495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_241_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.028806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_241_0_line_7 |  | 6 | 8 | 0.038173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_241_0_line_8 |  | 7 | 9 | 0.036835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_241_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.15946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_241_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.003282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_241_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.050573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_241_0_line_12 |  | 12 | 13 | 0.0043573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_241_0_line_13 |  | 12 | 14 | 0.031799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_241_0_line_14 |  | 14 | 71 | 0.051737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_241_0_line_15 |  | 14 | 72 | 0.0065864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_241_0_line_16 |  | 15 | 16 | 0.011827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_241_0_line_17 |  | 15 | 17 | 0.021066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_241_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.040427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_241_0_line_19 |  | 17 | 19 | 0.006216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_241_0_line_20 |  | 18 | 20 | 0.025932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_241_0_line_21 |  | 18 | 21 | 0.061286 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_241_0_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0071454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_241_0_line_23 |  | 20 | 23 | 0.021844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_241_0_line_24 |  | 21 | 24 | 0.067218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_241_0_line_25 |  | 22 | 25 | 0.010739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_241_0_line_26 |  | 23 | 104 | 0.035538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_241_0_line_27 |  | 24 | 128 | 0.065496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_241_0_line_28 |  | 25 | 120 | 0.074473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_241_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.023241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_241_0_line_30 |  | 26 | 28 | 0.055335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_241_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.14304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_241_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.065753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_241_0_line_33 |  | 29 | 36 | 0.051637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_241_0_line_34 |  | 30 | 37 | 0.117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_241_0_line_35 |  | 30 | 38 | 0.081561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_241_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.075327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_241_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.22688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_241_0_line_38 |  | 31 | 34 | 0.066331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_241_0_line_39 |  | 32 | 39 | 0.065863 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_241_0_line_40 |  | 33 | 35 | 0.095617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_241_0_line_41 |  | 36 | 40 | 0.070664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_241_0_line_42 |  | 37 | 41 | 0.062969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_241_0_line_43 |  | 39 | 43 | 0.070497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_241_0_line_44 |  | 40 | 46 | 0.10813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_241_0_line_45 |  | 40 | 47 | 0.22704 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_241_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0079206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_241_0_line_47 |  | 42 | 134 | 0.042988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_241_0_line_48 |  | 43 | 44 | 0.21093 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_241_0_line_49 |  | 44 | 45 | 0.050602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_241_0_line_50 |  | 45 | 46 | 0.48827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_241_0_line_51 |  | 48 | 49 | 0.029632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_241_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.087795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_241_0_line_53 |  | 50 | 51 | 0.009484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_241_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.011158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_241_0_line_55 |  | 51 | 53 | 0.048818 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_241_0_line_56 |  | 52 | 54 | 0.048596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_241_0_line_57 |  | 53 | 55 | 0.062498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_241_0_line_58 |  | 54 | 57 | 0.061288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_241_0_line_59 |  | 54 | 58 | 0.049727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_241_0_line_60 |  | 55 | 56 | 0.098397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_241_0_line_61 |  | 57 | 61 | 0.050524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_241_0_line_62 |  | 57 | 62 | 0.044798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_241_0_line_63 |  | 58 | 64 | 0.049817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_241_0_line_64 |  | 59 | 60 | 0.039934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_241_0_line_65 |  | 60 | 62 | 0.011409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_241_0_line_66 |  | 61 | 127 | 0.0044749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_241_0_line_67 |  | 62 | 63 | 0.03204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_241_0_line_68 |  | 63 | 100 | 0.031262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_241_0_line_69 |  | 64 | 90 | 0.056227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_241_0_line_70 |  | 64 | 93 | 0.1157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_241_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.010539 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_241_0_line_72 |  | 65 | 67 | 0.019369 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_241_0_line_73 |  | 66 | 68 | 0.050796 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_241_0_line_74 |  | 67 | 69 | 0.064386 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_241_0_line_75 |  | 68 | 70 | 0.074165 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_241_0_line_76 |  | 69 | 80 | 0.06535 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_241_0_line_77 |  | 70 | 75 | 0.020169 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_241_0_line_78 |  | 70 | 76 | 0.077528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_241_0_line_79 |  | 70 | 77 | 0.027893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_241_0_line_80 |  | 70 | 71 | 0.0832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_241_0_line_81 |  | 71 | 73 | 0.034119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_241_0_line_82 |  | 71 | 74 | 0.027794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_241_0_line_83 |  | 73 | 78 | 0.004865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_241_0_line_84 |  | 75 | 84 | 0.045967 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_241_0_line_85 |  | 76 | 79 | 0.011483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_241_0_line_86 |  | 77 | 85 | 0.011468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_241_0_line_87 |  | 80 | 86 | 0.034685 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_241_0_line_88 |  | 80 | 87 | 0.030582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_241_0_line_89 |  | 81 | 82 | 0.053292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_241_0_line_90 |  | 81 | 83 | 0.02445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_241_0_line_91 |  | 82 | 88 | 0.025221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_241_0_line_92 |  | 82 | 89 | 0.12056 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_241_0_line_93 |  | 84 | 115 | 0.021832 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_241_0_line_94 |  | 86 | 122 | 0.034111 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_241_0_line_95 |  | 87 | 121 | 0.01962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_241_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.013738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_241_0_line_97 |  | 90 | 126 | 0.046945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_241_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.0022599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_241_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.021073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_241_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.046242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_241_0_line_101 |  | 94 | 98 | 0.017408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_241_0_line_102 |  | 94 | 97 | 0.048403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_241_0_line_103 |  | 94 | 99 | 0.046598 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_241_0_line_104 |  | 95 | 96 | 0.074425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_241_0_line_105 |  | 96 | 97 | 0.015606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_241_0_line_106 |  | 98 | 108 | 0.01425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_241_0_line_107 |  | 99 | 124 | 0.010435 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_241_0_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0056629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_241_0_line_109 |  | 101 | 103 | 0.031657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_241_0_line_110 |  | 102 | 104 | 0.034347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_241_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.036176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_241_0_line_112 |  | 103 | 106 | 0.053893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_241_0_line_113 |  | 104 | 107 | 0.047197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_241_0_line_114 |  | 105 | 108 | 0.048536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_241_0_line_115 |  | 109 | 110 | 0.056724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_241_0_line_116 |  | 110 | 111 | 0.027518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_241_0_line_117 |  | 110 | 112 | 0.071557 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_241_0_line_118 |  | 111 | 113 | 0.012823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_241_0_line_119 |  | 111 | 114 | 0.053747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_241_0_line_120 |  | 112 | 115 | 0.023216 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_241_0_line_121 |  | 112 | 116 | 0.055459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_241_0_line_122 |  | 114 | 117 | 0.022338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_241_0_line_123 |  | 117 | 137 | 0.026601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_241_0_line_124 |  | 118 | 119 | 0.056797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_241_0_line_125 |  | 119 | 120 | 0.040852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_241_0_line_126 |  | 122 | 123 | 0.015645 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_241_0_line_127 |  | 123 | 124 | 0.036006 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_241_0_line_128 |  | 123 | 125 | 0.056147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_241_0_line_129 |  | 128 | 129 | 0.043657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_241_0_line_130 |  | 129 | 130 | 0.043158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_241_0_line_131 |  | 130 | 131 | 0.00729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_241_0_line_132 |  | 131 | 133 | 0.029039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_241_0_line_133 |  | 131 | 132 | 0.03264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_241_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.039516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_241_0_line_135 |  | 135 | 136 | 0.011055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_241_0_line_136 |  | 136 | 137 | 0.11116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_241_0_trafo_108 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 84 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2759253.4301 | 1191394.0299
1 | 2759230.6106 | 1191387.7729
2 | 2759214.679 | 1191382.9894
3 | 2759175.0055 | 1191364.7236
4 | 2759146.0067 | 1191349.8786
5 | 2759445.7289 | 1191480.0579
6 | 2759455.4364 | 1191492.135
7 | 2759427.3921 | 1191457.8419
8 | 2759479.3516 | 1191521.8879
9 | 2759403.9446 | 1191429.434
10 | 2759414.2501 | 1191357.3565
11 | 2759412.0937 | 1191359.8346
12 | 2759418.6438 | 1191321.0306
13 | 2759421.945 | 1191323.8746
14 | 2759418.0349 | 1191298.9395
15 | 2759357.2874 | 1191034.5463
16 | 2759369.1378 | 1191035.0511
17 | 2759336.4046 | 1191037.7376
18 | 2759388.8463 | 1191029.5488
19 | 2759337.815 | 1191043.7916
20 | 2759410.1741 | 1191032.853
21 | 2759399.1841 | 1190969.1483
22 | 2759334.5444 | 1191049.9988
23 | 2759431.3632 | 1191027.5461
24 | 2759411.0415 | 1190902.9847
25 | 2759324.4117 | 1191051.4637
26 | 2758985.7254 | 1191328.1892
27 | 2759001.2942 | 1191345.4845
28 | 2758947.4906 | 1191288.2167
29 | 2759004.1411 | 1191455.0447
30 | 2758989.4157 | 1191237.5859
31 | 2758835.1638 | 1191425.0877
32 | 2758791.0478 | 1191486.215
33 | 2758718.8561 | 1191313.1716
34 | 2758886.7832 | 1191466.9276
35 | 2758790.2108 | 1191249.3751
36 | 2759045.7918 | 1191485.5668
37 | 2759066.6092 | 1191149.7489
38 | 2758929.364 | 1191182.3953
39 | 2758750.1075 | 1191537.8074
40 | 2759099.9419 | 1191522.2491
41 | 2759125.6713 | 1191158.2074
42 | 2759132.402 | 1191162.3828
43 | 2758806.1092 | 1191580.6284
44 | 2758750.1253 | 1191783.9893
45 | 2758722.1005 | 1191826.1606
46 | 2759035.3839 | 1191608.9981
47 | 2759079.7519 | 1191748.3879
48 | 2759809.7747 | 1190961.9155
49 | 2759780.6946 | 1190967.6077
50 | 2759788.993 | 1191053.6602
51 | 2759792.6439 | 1191062.0761
52 | 2759786.4468 | 1191070.7183
53 | 2759839.0035 | 1191077.3717
54 | 2759795.6436 | 1191117.9941
55 | 2759880.6455 | 1191074.7815
56 | 2759946.1141 | 1191119.8366
57 | 2759792.8429 | 1191173.7015
58 | 2759746.7221 | 1191109.0808
59 | 2759845.4427 | 1191133.6933
60 | 2759827.6848 | 1191169.4613
61 | 2759743.2149 | 1191164.2312
62 | 2759825.0308 | 1191180.5557
63 | 2759806.9065 | 1191199.5774
64 | 2759698.0431 | 1191098.4946
65 | 2759564.1547 | 1191272.9435
66 | 2759557.272 | 1191276.2756
67 | 2759583.5239 | 1191274.4167
68 | 2759509.2907 | 1191259.6028
69 | 2759588.6178 | 1191210.3144
70 | 2759485.0302 | 1191241.2848
71 | 2759431.3788 | 1191282.892
72 | 2759412.9674 | 1191294.7322
73 | 2759456.7354 | 1191304.4529
74 | 2759410.071 | 1191265.0463
75 | 2759467.3635 | 1191231.4611
76 | 2759500.6189 | 1191294.6914
77 | 2759503.1015 | 1191220.0377
78 | 2759459.8709 | 1191300.7332
79 | 2759493.2953 | 1191303.5484
80 | 2759587.7257 | 1191144.9709
81 | 2759658.468 | 1191325.4599
82 | 2759678.1037 | 1191287.5171
83 | 2759682.8002 | 1191328.4894
84 | 2759432.0382 | 1191202.049
85 | 2759510.5317 | 1191211.3017
86 | 2759590.2965 | 1191119.2503
87 | 2759564.1946 | 1191148.202
88 | 2759703.1608 | 1191289.6608
89 | 2759684.543 | 1191167.1256
90 | 2759687.7022 | 1191153.756
91 | 2759693.4042 | 1190988.2075
92 | 2759692.562 | 1190990.3047
93 | 2759680.5104 | 1191006.7798
94 | 2759638.8381 | 1190986.4839
95 | 2759701.6917 | 1190870.0736
96 | 2759649.8401 | 1190923.4632
97 | 2759646.8408 | 1190938.7778
98 | 2759624.9419 | 1190975.9986
99 | 2759628.4353 | 1191031.9058
100 | 2759810.9764 | 1191230.5687
101 | 2759503.8041 | 1191006.0226
102 | 2759498.4141 | 1191007.7593
103 | 2759533.93 | 1190996.2957
104 | 2759465.8364 | 1191018.9122
105 | 2759567.939 | 1190983.9624
106 | 2759550.1047 | 1191047.7042
107 | 2759483.9021 | 1191055.2809
108 | 2759613.5669 | 1190967.4156
109 | 2759390.6429 | 1191217.8797
110 | 2759346.8556 | 1191181.8196
111 | 2759329.2942 | 1191194.9525
112 | 2759405.6801 | 1191167.3954
113 | 2759319.2145 | 1191186.9883
114 | 2759313.3788 | 1191229.3478
115 | 2759415.2605 | 1191188.0797
116 | 2759461.008 | 1191163.6729
117 | 2759296.1149 | 1191215.1724
118 | 2759257.4222 | 1191101.7458
119 | 2759249.1386 | 1191058.3435
120 | 2759265.4796 | 1191020.9021
121 | 2759564.9982 | 1191134.3343
122 | 2759607.7717 | 1191089.9558
123 | 2759615.5791 | 1191076.4091
124 | 2759626.1058 | 1191042.077
125 | 2759670.5349 | 1191088.6521
126 | 2759641.5166 | 1191145.3466
127 | 2759738.8175 | 1191163.4014
128 | 2759474.0281 | 1190884.802
129 | 2759483.0519 | 1190927.5131
130 | 2759526.0036 | 1190922.1863
131 | 2759527.3997 | 1190929.3409
132 | 2759547.809 | 1190954.8132
133 | 2759530.4628 | 1190958.218
134 | 2759168.9321 | 1191185.0442
135 | 2759198.4285 | 1191211.1881
136 | 2759205.1415 | 1191219.971
137 | 2759275.5565 | 1191198.2919
138 | 2759432.0382 | 1191202.049

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99685 | 0.02299 | 0.30623 | 0.14831
1 | 0.99686 | 0.022903 | 0 | 0
2 | 0.99687 | 0.022843 | 0 | 0
3 | 0.99688 | 0.022686 | 0.20159 | 0.097634
4 | 0.99691 | 0.022492 | 0 | 0
5 | 0.99925 | 0.0040377 | 0.27906 | 0.13516
6 | 0.99925 | 0.0040837 | 0.14394 | 0.069714
7 | 0.99927 | 0.003857 | 0.1118 | 0.054147
8 | 0.99924 | 0.0041326 | 0.10937 | 0.05297
9 | 0.9993 | 0.0035784 | 0 | 0
10 | 0.99943 | 0.0023962 | 0 | 0
11 | 0.99943 | 0.0024062 | 0.25471 | 0.12336
12 | 0.99949 | 0.0018754 | 0 | 0
13 | 0.99949 | 0.0018944 | 0.36566 | 0.1771
14 | 0.99954 | 0.0014109 | 0 | 0
15 | 0.99764 | -0.031398 | 0.33948 | 0.16442
16 | 0.99765 | -0.0315 | 0 | 0
17 | 0.99763 | -0.031301 | 0 | 0
18 | 0.99769 | -0.031848 | 0 | 0
19 | 0.99762 | -0.031272 | 0 | 0
20 | 0.99774 | -0.032287 | 0 | 0
21 | 0.99763 | -0.03133 | 0.30837 | 0.14935
22 | 0.99762 | -0.031239 | 0.10552 | 0.051106
23 | 0.99778 | -0.032656 | 0.082148 | 0.039786
24 | 0.99759 | -0.031005 | 0 | 0
25 | 0.99762 | -0.031203 | 0 | 0
26 | 0.99711 | 0.020678 | 0.24052 | 0.11649
27 | 0.99704 | 0.021324 | 0 | 0
28 | 0.99731 | 0.018982 | 0 | 0
29 | 0.99667 | 0.024517 | 0 | 0
30 | 0.99754 | 0.016975 | 0 | 0
31 | 0.99461 | 0.03042 | 0 | 0
32 | 0.99467 | 0.029896 | 0.24797 | 0.1201
33 | 0.9945 | 0.031399 | 0 | 0
34 | 0.99459 | 0.030614 | 0.24569 | 0.11899
35 | 0.99445 | 0.031835 | 0.3831 | 0.18554
36 | 0.99654 | 0.025678 | 0.3795 | 0.1838
37 | 0.998 | 0.012904 | 0 | 0
38 | 0.9975 | 0.01734 | 0.37821 | 0.18318
39 | 0.99478 | 0.030664 | 0 | 0
40 | 0.99639 | 0.02695 | 0.19909 | 0.096426
41 | 0.99826 | 0.010723 | 0.070388 | 0.03409
42 | 0.99829 | 0.010442 | 0.068503 | 0.033178
43 | 0.99486 | 0.02997 | 0.079172 | 0.038345
44 | 0.99525 | 0.032665 | 0.32088 | 0.15541
45 | 0.99533 | 0.031928 | 0 | 0
46 | 0.99612 | 0.025026 | 0 | 0
47 | 0.99632 | 0.026503 | 0.16085 | 0.077904
48 | 0.99747 | -0.02982 | 0.26295 | 0.12735
49 | 0.99748 | -0.029913 | 0 | 0
50 | 0.99751 | -0.030181 | 0 | 0
51 | 0.99751 | -0.030209 | 0.36693 | 0.17771
52 | 0.99752 | -0.030298 | 0 | 0
53 | 0.9975 | -0.030268 | 0 | 0
54 | 0.99756 | -0.030685 | 0 | 0
55 | 0.9975 | -0.030226 | 0 | 0
56 | 0.99749 | -0.030147 | 0.072727 | 0.035223
57 | 0.99749 | -0.030001 | 0 | 0
58 | 0.99767 | -0.031628 | 0.10456 | 0.05064
59 | 0.99743 | -0.029504 | 0.10513 | 0.050917
60 | 0.99744 | -0.029553 | 0.33425 | 0.16189
61 | 0.99747 | -0.029869 | 0.1016 | 0.049208
62 | 0.99744 | -0.029612 | 0 | 0
63 | 0.99743 | -0.0295 | 0 | 0
64 | 0.99778 | -0.032633 | 0 | 0
65 | 0.99931 | -0.016552 | 0.2704 | 0.13096
66 | 0.99934 | -0.016448 | 0.091013 | 0.04408
67 | 0.99926 | -0.016738 | 0 | 0
68 | 0.9996 | -0.0015744 | 0 | 0
69 | 0.99911 | -0.017353 | 0.23493 | 0.11378
70 | 0.99979 | -0.00083109 | 0 | 0
71 | 0.99963 | 0.00061626 | 0 | 0
72 | 0.99954 | 0.0014163 | 0.069179 | 0.033505
73 | 0.99963 | 0.00065157 | 0 | 0
74 | 0.99963 | 0.00064839 | 0.098311 | 0.047614
75 | 0.99985 | -0.00057803 | 0 | 0
76 | 0.99978 | -0.00072051 | 0 | 0
77 | 0.99978 | -0.00074092 | 0.071414 | 0.034587
78 | 0.99963 | 0.00065675 | 0.089216 | 0.043209
79 | 0.99978 | -0.00070335 | 0.12555 | 0.060809
80 | 0.99879 | -0.03503 | 0 | 0
81 | 0.99759 | -0.032459 | 0 | 0
82 | 0.99761 | -0.032614 | 0 | 0
83 | 0.99758 | -0.032386 | 0.2496 | 0.12089
84 | 1 | 0 | -14.5773 | -6.9046
85 | 0.99978 | -0.00071331 | 0.20189 | 0.097778
86 | 0.99871 | -0.035331 | 0 | 0
87 | 0.99877 | -0.03485 | 0.27178 | 0.13163
88 | 0.9976 | -0.032562 | 0.17333 | 0.08395
89 | 0.99771 | -0.031969 | 0.10185 | 0.049327
90 | 0.99772 | -0.032054 | 0 | 0
91 | 0.99815 | -0.035995 | 0.40113 | 0.19428
92 | 0.99816 | -0.036006 | 0.11003 | 0.053291
93 | 0.99817 | -0.036135 | 0 | 0
94 | 0.99835 | -0.037811 | 0 | 0
95 | 0.99827 | -0.037615 | 0.25386 | 0.12295
96 | 0.99831 | -0.037385 | 0.30413 | 0.1473
97 | 0.99832 | -0.03749 | 0 | 0
98 | 0.9983 | -0.037326 | 0.075052 | 0.036349
99 | 0.99851 | -0.036142 | 0.082608 | 0.040009
100 | 0.99742 | -0.029388 | 0.29901 | 0.14482
101 | 0.99793 | -0.034038 | 0.14923 | 0.072276
102 | 0.99792 | -0.033933 | 0 | 0
103 | 0.99801 | -0.034685 | 0 | 0
104 | 0.99785 | -0.033291 | 0 | 0
105 | 0.99811 | -0.035632 | 0.072734 | 0.035227
106 | 0.99797 | -0.034368 | 0.49195 | 0.23826
107 | 0.99784 | -0.033246 | 0.080778 | 0.039122
108 | 0.99826 | -0.036942 | 0 | 0
109 | 0.99971 | -0.0017739 | 0.6501 | 0.31486
110 | 0.99975 | -0.0022129 | 0 | 0
111 | 0.99962 | -0.0010429 | 0 | 0
112 | 0.99993 | -0.00030014 | 0 | 0
113 | 0.99961 | -0.00099096 | 0.33892 | 0.16414
114 | 0.99938 | 0.0010294 | 0 | 0
115 | 0.99997 | -0.00014569 | 0 | 0
116 | 0.9999 | -6.1104e-05 | 0.36373 | 0.17616
117 | 0.99928 | 0.0018923 | 0.11457 | 0.055491
118 | 0.99757 | -0.030745 | 0.09052 | 0.043841
119 | 0.99757 | -0.030805 | 0.2116 | 0.10248
120 | 0.99759 | -0.030948 | 0 | 0
121 | 0.99877 | -0.034797 | 0.22321 | 0.1081
122 | 0.99864 | -0.035626 | 0.080787 | 0.039127
123 | 0.99861 | -0.03576 | 0 | 0
124 | 0.99853 | -0.036058 | 0.15026 | 0.072772
125 | 0.99859 | -0.035642 | 0.1789 | 0.086647
126 | 0.99769 | -0.031854 | 0.35702 | 0.17291
127 | 0.99747 | -0.029863 | 0.11876 | 0.05752
128 | 0.99756 | -0.030682 | 0 | 0
129 | 0.99753 | -0.030463 | 0.11366 | 0.055047
130 | 0.99751 | -0.030302 | 0 | 0
131 | 0.99751 | -0.030275 | 0 | 0
132 | 0.99751 | -0.030236 | 0.10107 | 0.048951
133 | 0.9975 | -0.030199 | 0.21964 | 0.10638
134 | 0.99847 | 0.0088868 | 0 | 0
135 | 0.99863 | 0.0074597 | 0.12273 | 0.059441
136 | 0.99868 | 0.0070447 | 0 | 0
137 | 0.99916 | 0.0028845 | 0 | 0
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.30623 | -0.14831 | 0.30623 | 0.14775 | 3.0563e-06 | -0.00055896 | 0.0098533 | 0.0098462 | 0.0098533 | 0.99685 | 0.02299 | 0.99686 | 0.022903 | 4.4788
1 | -0.30623 | -0.14775 | 0.30623 | 0.14736 | 2.1461e-06 | -0.00039299 | 0.0098462 | 0.0098413 | 0.0098462 | 0.99686 | 0.022903 | 0.99687 | 0.022843 | 4.4756
2 | -0.30623 | -0.14736 | 0.30624 | 0.14633 | 5.6397e-06 | -0.0010346 | 0.0098413 | 0.0098283 | 0.0098413 | 0.99687 | 0.022843 | 0.99688 | 0.022686 | 4.4733
3 | -0.50783 | -0.24396 | 0.50784 | 0.24319 | 1.1592e-05 | -0.00077114 | 0.016314 | 0.016305 | 0.016314 | 0.99688 | 0.022686 | 0.99691 | 0.022492 | 7.4156
4 | -0.50784 | -0.24319 | 0.50791 | 0.23842 | 7.1417e-05 | -0.0047719 | 0.016305 | 0.016245 | 0.016305 | 0.99691 | 0.022492 | 0.99704 | 0.021324 | 7.4112
5 | 0.25331 | 0.1214 | -0.25331 | -0.12177 | 1.363e-06 | -0.000369 | 0.008115 | 0.0081196 | 0.0081196 | 0.99925 | 0.0040377 | 0.99925 | 0.0040837 | 3.6907
6 | -0.53237 | -0.25656 | 0.53239 | 0.25588 | 1.1203e-05 | -0.00068344 | 0.017073 | 0.017064 | 0.017073 | 0.99925 | 0.0040377 | 0.99927 | 0.003857 | 7.7603
7 | 0.10937 | 0.05206 | -0.10937 | -0.05297 | 6.2604e-07 | -0.00090986 | 0.0034993 | 0.0035107 | 0.0035107 | 0.99925 | 0.0040837 | 0.99924 | 0.0041326 | 1.5958
8 | -0.64419 | -0.31002 | 0.64421 | 0.30915 | 2.0963e-05 | -0.000872 | 0.020653 | 0.020642 | 0.020653 | 0.99927 | 0.003857 | 0.9993 | 0.0035784 | 9.3875
9 | -0.64421 | -0.30915 | 0.6443 | 0.30538 | 9.0493e-05 | -0.0037756 | 0.020642 | 0.020594 | 0.020642 | 0.9993 | 0.0035784 | 0.99943 | 0.0023962 | 9.3825
10 | 0.25471 | 0.12328 | -0.25471 | -0.12336 | 2.9276e-07 | -7.8186e-05 | 0.0081733 | 0.0081743 | 0.0081743 | 0.99943 | 0.0023962 | 0.99943 | 0.0024062 | 3.7156
11 | -0.899 | -0.42866 | 0.89906 | 0.42747 | 5.5844e-05 | -0.0011896 | 0.028767 | 0.028752 | 0.028767 | 0.99943 | 0.0023962 | 0.99949 | 0.0018754 | 13.0761
12 | 0.36566 | 0.17699 | -0.36566 | -0.1771 | 8.009e-07 | -0.00010369 | 0.011733 | 0.011735 | 0.011735 | 0.99949 | 0.0018754 | 0.99949 | 0.0018944 | 5.3339
13 | -1.2647 | -0.60446 | 1.2648 | 0.60373 | 6.9565e-05 | -0.00073786 | 0.040486 | 0.040476 | 0.040486 | 0.99949 | 0.0018754 | 0.99954 | 0.0014109 | 18.4025
14 | -1.334 | -0.63707 | 1.3341 | 0.63588 | 0.00012585 | -0.0011969 | 0.042694 | 0.042679 | 0.042694 | 0.99954 | 0.0014109 | 0.99963 | 0.00061626 | 19.4064
15 | 0.069179 | 0.033348 | -0.069179 | -0.033505 | 4.3286e-08 | -0.0001571 | 0.002218 | 0.0022199 | 0.0022199 | 0.99954 | 0.0014109 | 0.99954 | 0.0014163 | 1.0091
16 | -0.74714 | -0.35669 | 0.74715 | 0.35641 | 9.0603e-06 | -0.00027837 | 0.023957 | 0.023953 | 0.023957 | 0.99764 | -0.031398 | 0.99765 | -0.0315 | 10.8894
17 | 0.40767 | 0.19227 | -0.40766 | -0.19277 | 4.7861e-06 | -0.00049918 | 0.013042 | 0.013049 | 0.013049 | 0.99764 | -0.031398 | 0.99763 | -0.031301 | 5.9312
18 | -0.74715 | -0.35641 | 0.74718 | 0.35546 | 3.095e-05 | -0.00095155 | 0.023953 | 0.023941 | 0.023953 | 0.99765 | -0.0315 | 0.99769 | -0.031848 | 10.8878
19 | 0.40766 | 0.19277 | -0.40766 | -0.19292 | 1.4131e-06 | -0.00014729 | 0.013049 | 0.01305 | 0.01305 | 0.99763 | -0.031301 | 0.99762 | -0.031272 | 5.932
20 | -1.49 | -0.70691 | 1.4901 | 0.70631 | 7.8819e-05 | -0.00059295 | 0.047719 | 0.047711 | 0.047719 | 0.99769 | -0.031848 | 0.99774 | -0.032287 | 21.6904
21 | 0.74284 | 0.35144 | -0.74279 | -0.35289 | 4.6293e-05 | -0.0014427 | 0.023778 | 0.023796 | 0.023796 | 0.99769 | -0.031848 | 0.99763 | -0.03133 | 10.8163
22 | 0.40766 | 0.19292 | -0.40766 | -0.19309 | 1.6249e-06 | -0.00016931 | 0.01305 | 0.013052 | 0.013052 | 0.99762 | -0.031272 | 0.99762 | -0.031239 | 5.9329
23 | -1.4901 | -0.70631 | 1.4902 | 0.70581 | 6.6372e-05 | -0.00049951 | 0.047711 | 0.047705 | 0.047711 | 0.99774 | -0.032287 | 0.99778 | -0.032656 | 21.6869
24 | 0.43442 | 0.20354 | -0.43441 | -0.20513 | 1.7317e-05 | -0.0015921 | 0.013882 | 0.013901 | 0.013901 | 0.99763 | -0.03133 | 0.99759 | -0.031005 | 6.3189
25 | 0.30214 | 0.14198 | -0.30214 | -0.14224 | 1.3383e-06 | -0.00025479 | 0.00966 | 0.0096631 | 0.0096631 | 0.99762 | -0.031239 | 0.99762 | -0.031203 | 4.3923
26 | -1.5723 | -0.7456 | 1.5724 | 0.74479 | 0.00012023 | -0.00080914 | 0.050346 | 0.050335 | 0.050346 | 0.99778 | -0.032656 | 0.99785 | -0.033291 | 22.8843
27 | 0.43441 | 0.20513 | -0.43439 | -0.20668 | 1.6921e-05 | -0.0015512 | 0.013901 | 0.013921 | 0.013921 | 0.99759 | -0.031005 | 0.99756 | -0.030682 | 6.3276
28 | 0.30214 | 0.14224 | -0.30213 | -0.144 | 9.3045e-06 | -0.0017668 | 0.0096631 | 0.009685 | 0.009685 | 0.99762 | -0.031203 | 0.99759 | -0.030948 | 4.4023
29 | 2.5279 | 1.1833 | -2.5277 | -1.1838 | 0.00020261 | -0.00049156 | 0.080807 | 0.080813 | 0.080813 | 0.99711 | 0.020678 | 0.99704 | 0.021324 | 36.7334
30 | -2.7684 | -1.2998 | 2.769 | 1.2987 | 0.00057904 | -0.0011421 | 0.088543 | 0.088527 | 0.088543 | 0.99711 | 0.020678 | 0.99731 | 0.018982 | 40.2468
31 | 2.0198 | 0.94541 | -2.019 | -0.94857 | 0.00079664 | -0.0031575 | 0.064568 | 0.06461 | 0.06461 | 0.99704 | 0.021324 | 0.99667 | 0.024517 | 29.3681
32 | -2.769 | -1.2987 | 2.7697 | 1.2973 | 0.00068779 | -0.0013578 | 0.088527 | 0.088508 | 0.088527 | 0.99731 | 0.018982 | 0.99754 | 0.016975 | 40.2395
33 | 2.019 | 0.94857 | -2.0187 | -0.94971 | 0.00028783 | -0.0011391 | 0.06461 | 0.064625 | 0.064625 | 0.99667 | 0.024517 | 0.99654 | 0.025678 | 29.375
34 | -3.1479 | -1.4786 | 3.1495 | 1.4763 | 0.0015816 | -0.0023119 | 0.10064 | 0.10061 | 0.10064 | 0.99754 | 0.016975 | 0.998 | 0.012904 | 45.7476
35 | 0.37823 | 0.18124 | -0.37821 | -0.18318 | 1.6072e-05 | -0.0019329 | 0.012137 | 0.012162 | 0.012162 | 0.99754 | 0.016975 | 0.9975 | 0.01734 | 5.528
36 | -0.62885 | -0.29537 | 0.62889 | 0.29361 | 4.0847e-05 | -0.0017672 | 0.020165 | 0.020143 | 0.020165 | 0.99461 | 0.03042 | 0.99467 | 0.029896 | 9.1659
37 | 0.38316 | 0.17795 | -0.38312 | -0.18329 | 4.5783e-05 | -0.0053445 | 0.012262 | 0.012328 | 0.012328 | 0.99461 | 0.03042 | 0.9945 | 0.031399 | 5.6036
38 | 0.24569 | 0.11743 | -0.24569 | -0.11899 | 5.5453e-06 | -0.001565 | 0.0079036 | 0.0079233 | 0.0079233 | 0.99461 | 0.03042 | 0.99459 | 0.030614 | 3.6015
39 | -0.87687 | -0.4137 | 0.87696 | 0.41368 | 9.2912e-05 | -1.9603e-05 | 0.028139 | 0.028138 | 0.028139 | 0.99467 | 0.029896 | 0.99478 | 0.030664 | 13.3994
40 | 0.38312 | 0.18329 | -0.3831 | -0.18554 | 1.9445e-05 | -0.002252 | 0.012328 | 0.012356 | 0.012356 | 0.9945 | 0.031399 | 0.99445 | 0.031835 | 5.6166
41 | 1.6392 | 0.76591 | -1.6389 | -0.76751 | 0.00025924 | -0.0015984 | 0.052411 | 0.052432 | 0.052432 | 0.99654 | 0.025678 | 0.99639 | 0.02695 | 23.8327
42 | -3.1495 | -1.4763 | 3.1503 | 1.475 | 0.00085078 | -0.0012455 | 0.10061 | 0.10059 | 0.10061 | 0.998 | 0.012904 | 0.99826 | 0.010723 | 45.732
43 | -0.87696 | -0.41368 | 0.87703 | 0.41204 | 7.4459e-05 | -0.0016437 | 0.028138 | 0.028117 | 0.028138 | 0.99478 | 0.030664 | 0.99486 | 0.02997 | 12.7899
44 | 1.279 | 0.59344 | -1.2786 | -0.59337 | 0.0003215 | 7.3249e-05 | 0.040849 | 0.040851 | 0.040851 | 0.99639 | 0.02695 | 0.99612 | 0.025026 | 19.4526
45 | 0.16086 | 0.077642 | -0.16085 | -0.077904 | 1.084e-05 | -0.00026228 | 0.005175 | 0.0051784 | 0.0051784 | 0.99639 | 0.02695 | 0.99632 | 0.026503 | 2.4659
46 | -3.2207 | -1.5091 | 3.2208 | 1.5089 | 0.00011186 | -0.00015528 | 0.10285 | 0.10285 | 0.10285 | 0.99826 | 0.010723 | 0.99829 | 0.010442 | 46.7516
47 | -3.2893 | -1.5421 | 3.29 | 1.5413 | 0.00063327 | -0.00083522 | 0.10505 | 0.10504 | 0.10505 | 0.99829 | 0.010442 | 0.99847 | 0.0088868 | 47.7509
48 | -0.9562 | -0.45038 | 0.95656 | 0.45036 | 0.00035346 | -2.7923e-05 | 0.03067 | 0.030667 | 0.03067 | 0.99486 | 0.02997 | 0.99525 | 0.032665 | 14.6046
49 | -1.2774 | -0.60577 | 1.2776 | 0.6046 | 0.00011356 | -0.0011631 | 0.041008 | 0.040993 | 0.041008 | 0.99525 | 0.032665 | 0.99533 | 0.031928 | 18.6398
50 | -1.2776 | -0.6046 | 1.2786 | 0.59337 | 0.0010915 | -0.011235 | 0.040993 | 0.040851 | 0.040993 | 0.99533 | 0.031928 | 0.99612 | 0.025026 | 18.6331
51 | -0.26295 | -0.12735 | 0.26295 | 0.12665 | 2.8253e-06 | -0.00070308 | 0.0084555 | 0.0084466 | 0.0084555 | 0.99747 | -0.02982 | 0.99748 | -0.029913 | 3.8434
52 | -0.26295 | -0.12665 | 0.26296 | 0.12457 | 8.3364e-06 | -0.0020832 | 0.0084466 | 0.0084206 | 0.0084466 | 0.99748 | -0.029913 | 0.99751 | -0.030181 | 3.8394
53 | -0.26296 | -0.12457 | 0.26296 | 0.12434 | 8.9746e-07 | -0.00022505 | 0.0084206 | 0.0084178 | 0.0084206 | 0.99751 | -0.030181 | 0.99751 | -0.030209 | 3.8276
54 | -0.70262 | -0.3334 | 0.70263 | 0.33313 | 7.5444e-06 | -0.00026285 | 0.022507 | 0.022503 | 0.022507 | 0.99751 | -0.030209 | 0.99752 | -0.030298 | 10.2303
55 | 0.072729 | 0.031344 | -0.072728 | -0.031401 | 4.57e-07 | -5.7702e-05 | 0.0022919 | 0.0022925 | 0.0022925 | 0.99751 | -0.030209 | 0.9975 | -0.030268 | 1.0917
56 | -0.70263 | -0.33313 | 0.70266 | 0.33199 | 3.2832e-05 | -0.0011448 | 0.022503 | 0.022489 | 0.022503 | 0.99752 | -0.030298 | 0.99756 | -0.030685 | 10.2288
57 | 0.072728 | 0.031401 | -0.072728 | -0.032886 | 4.4181e-07 | -0.0014846 | 0.0022925 | 0.0023099 | 0.0023099 | 0.9975 | -0.030268 | 0.9975 | -0.030226 | 1.05
58 | 0.95888 | 0.45784 | -0.95881 | -0.45927 | 7.7406e-05 | -0.0014331 | 0.030749 | 0.030767 | 0.030767 | 0.99756 | -0.030685 | 0.99749 | -0.030001 | 13.9851
59 | -1.6615 | -0.78983 | 1.6617 | 0.7887 | 0.0001881 | -0.0011258 | 0.053238 | 0.053223 | 0.053238 | 0.99756 | -0.030685 | 0.99767 | -0.031628 | 24.199
60 | 0.072728 | 0.032886 | -0.072727 | -0.035223 | 7.095e-07 | -0.0023374 | 0.0023099 | 0.0023386 | 0.0023386 | 0.9975 | -0.030226 | 0.99749 | -0.030147 | 1.063
61 | 0.22037 | 0.10542 | -0.22037 | -0.10662 | 3.3784e-06 | -0.0011992 | 0.0070697 | 0.0070848 | 0.0070848 | 0.99749 | -0.030001 | 0.99747 | -0.029869 | 3.2204
62 | 0.73844 | 0.35385 | -0.7384 | -0.3549 | 3.3604e-05 | -0.0010542 | 0.023697 | 0.023711 | 0.023711 | 0.99749 | -0.030001 | 0.99744 | -0.029612 | 10.7776
63 | -1.7663 | -0.83934 | 1.7665 | 0.83822 | 0.00021288 | -0.0011209 | 0.056585 | 0.05657 | 0.056585 | 0.99767 | -0.031628 | 0.99778 | -0.032633 | 25.7203
64 | -0.10513 | -0.050917 | 0.10513 | 0.049969 | 6.0718e-07 | -0.0009484 | 0.0033808 | 0.0033689 | 0.0033808 | 0.99743 | -0.029504 | 0.99744 | -0.029553 | 1.5367
65 | -0.43938 | -0.21185 | 0.43939 | 0.21158 | 3.0348e-06 | -0.00027011 | 0.014117 | 0.014114 | 0.014117 | 0.99744 | -0.029553 | 0.99744 | -0.029612 | 6.417
66 | 0.11876 | 0.057414 | -0.11876 | -0.05752 | 8.7107e-08 | -0.00010628 | 0.0038177 | 0.003819 | 0.003819 | 0.99747 | -0.029869 | 0.99747 | -0.029863 | 1.7359
67 | 0.29902 | 0.14332 | -0.29901 | -0.14408 | 3.9432e-06 | -0.00075991 | 0.0095967 | 0.0096062 | 0.0096062 | 0.99744 | -0.029612 | 0.99743 | -0.0295 | 4.3665
68 | 0.29901 | 0.14408 | -0.29901 | -0.14482 | 3.855e-06 | -0.00074143 | 0.0096062 | 0.0096156 | 0.0096156 | 0.99743 | -0.0295 | 0.99742 | -0.029388 | 4.3707
69 | 0.88193 | 0.42176 | -0.88187 | -0.42308 | 6.0082e-05 | -0.0013186 | 0.028283 | 0.0283 | 0.0283 | 0.99778 | -0.032633 | 0.99772 | -0.032054 | 12.8637
70 | -2.6484 | -1.26 | 2.6495 | 1.2576 | 0.0011117 | -0.0024215 | 0.084853 | 0.084819 | 0.084853 | 0.99778 | -0.032633 | 0.99817 | -0.036135 | 38.5697
71 | -7.661 | -3.6429 | 7.6612 | 3.6424 | 0.00019555 | -0.00055118 | 0.24505 | 0.24504 | 0.24505 | 0.99931 | -0.016552 | 0.99934 | -0.016448 | 38.4094
72 | 7.3906 | 3.512 | -7.3902 | -3.513 | 0.00033442 | -0.0010269 | 0.23637 | 0.23639 | 0.23639 | 0.99931 | -0.016552 | 0.99926 | -0.016738 | 37.0515
73 | -7.7522 | -3.6864 | 7.7533 | 3.6894 | 0.001115 | 0.0029282 | 0.24797 | 0.24796 | 0.24797 | 0.99934 | -0.016448 | 0.9996 | -0.0015744 | 38.4442
74 | 7.3902 | 3.513 | -7.3891 | -3.5164 | 0.001112 | -0.0034127 | 0.23639 | 0.23644 | 0.23644 | 0.99926 | -0.016738 | 0.99911 | -0.017353 | 37.0593
75 | -7.7533 | -3.6894 | 7.7547 | 3.6855 | 0.0014087 | -0.0038638 | 0.24796 | 0.24791 | 0.24796 | 0.9996 | -0.0015744 | 0.99979 | -0.00083109 | 38.8659
76 | 7.1542 | 3.4026 | -7.153 | -3.3994 | 0.0012223 | 0.0031968 | 0.2289 | 0.2289 | 0.2289 | 0.99911 | -0.017353 | 0.99879 | -0.03503 | 35.488
77 | -9.6754 | -4.5988 | 9.676 | 4.5979 | 0.00059624 | -0.00093106 | 0.30932 | 0.3093 | 0.30932 | 0.99979 | -0.00083109 | 0.99985 | -0.00057803 | 48.4821
78 | 0.12556 | 0.058685 | -0.12555 | -0.060535 | 1.6669e-06 | -0.0018498 | 0.0040017 | 0.0040246 | 0.0040246 | 0.99979 | -0.00083109 | 0.99978 | -0.00072051 | 1.8294
79 | 0.2733 | 0.13143 | -0.2733 | -0.13209 | 2.8578e-06 | -0.00066484 | 0.0087563 | 0.0087646 | 0.0087646 | 0.99979 | -0.00083109 | 0.99978 | -0.00074092 | 3.9839
80 | 1.5219 | 0.7232 | -1.5216 | -0.72511 | 0.00026304 | -0.0019073 | 0.048651 | 0.048676 | 0.048676 | 0.99979 | -0.00083109 | 0.99963 | 0.00061626 | 22.1254
81 | 0.089217 | 0.042279 | -0.089216 | -0.043093 | 3.7157e-07 | -0.00081392 | 0.0028511 | 0.0028612 | 0.0028612 | 0.99963 | 0.00061626 | 0.99963 | 0.00065157 | 1.3006
82 | 0.098312 | 0.046951 | -0.098311 | -0.047614 | 3.6826e-07 | -0.000663 | 0.0031462 | 0.0031545 | 0.0031545 | 0.99963 | 0.00061626 | 0.99963 | 0.00064839 | 1.4339
83 | 0.089216 | 0.043093 | -0.089216 | -0.043209 | 5.3213e-08 | -0.00011605 | 0.0028612 | 0.0028627 | 0.0028627 | 0.99963 | 0.00065157 | 0.99963 | 0.00065675 | 1.3012
84 | -9.676 | -4.5979 | 9.6774 | 4.5958 | 0.0013587 | -0.0021227 | 0.3093 | 0.30926 | 0.3093 | 0.99985 | -0.00057803 | 1 | 0 | 48.4796
85 | 0.12555 | 0.060535 | -0.12555 | -0.060809 | 2.4852e-07 | -0.00027397 | 0.0040246 | 0.0040281 | 0.0040281 | 0.99978 | -0.00072051 | 0.99978 | -0.00070335 | 1.8309
86 | 0.20189 | 0.097505 | -0.20189 | -0.097778 | 6.4195e-07 | -0.00027351 | 0.0064735 | 0.006477 | 0.006477 | 0.99978 | -0.00074092 | 0.99978 | -0.00071331 | 2.9441
87 | 6.658 | 3.1609 | -6.6575 | -3.1628 | 0.00048638 | -0.0019 | 0.21302 | 0.21304 | 0.21304 | 0.99879 | -0.03503 | 0.99871 | -0.035331 | 33.3924
88 | 0.49499 | 0.23854 | -0.49498 | -0.23926 | 1.0303e-05 | -0.00072534 | 0.015881 | 0.01589 | 0.01589 | 0.99879 | -0.03503 | 0.99877 | -0.03485 | 7.2229
89 | -0.24961 | -0.12031 | 0.24961 | 0.11904 | 4.5649e-06 | -0.001265 | 0.0080182 | 0.0080023 | 0.0080182 | 0.99759 | -0.032459 | 0.99761 | -0.032614 | 3.6446
90 | 0.24961 | 0.12031 | -0.2496 | -0.12089 | 2.1004e-06 | -0.00058033 | 0.0080182 | 0.0080255 | 0.0080255 | 0.99759 | -0.032459 | 0.99758 | -0.032386 | 3.6479
91 | 0.17334 | 0.083351 | -0.17333 | -0.08395 | 1.0443e-06 | -0.00059898 | 0.0055655 | 0.0055731 | 0.0055731 | 0.99761 | -0.032614 | 0.9976 | -0.032562 | 2.5332
92 | -0.42295 | -0.20239 | 0.42299 | 0.20228 | 3.9538e-05 | -0.00011849 | 0.013568 | 0.013566 | 0.013568 | 0.99761 | -0.032614 | 0.99771 | -0.031969 | 6.4609
93 | 4.8859 | 2.2983 | -4.8857 | -2.2996 | 0.00016391 | -0.0012794 | 0.15587 | 0.15589 | 0.15589 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00014569 | 24.4335
94 | 6.6575 | 3.1628 | -6.657 | -3.1646 | 0.00047846 | -0.0018682 | 0.21304 | 0.21307 | 0.21307 | 0.99871 | -0.035331 | 0.99864 | -0.035626 | 33.3966
95 | 0.22321 | 0.10764 | -0.22321 | -0.1081 | 1.3448e-06 | -0.00046691 | 0.0071623 | 0.0071682 | 0.0071682 | 0.99877 | -0.03485 | 0.99877 | -0.034797 | 3.2583
96 | -0.52483 | -0.2516 | 0.52484 | 0.25128 | 5.1999e-06 | -0.00032497 | 0.01684 | 0.016836 | 0.01684 | 0.99771 | -0.031969 | 0.99772 | -0.032054 | 7.6547
97 | 0.35703 | 0.1718 | -0.35702 | -0.17291 | 8.2465e-06 | -0.0011133 | 0.011464 | 0.011478 | 0.011478 | 0.99772 | -0.032054 | 0.99769 | -0.031854 | 5.2173
98 | -0.40113 | -0.19428 | 0.40113 | 0.19422 | 5.013e-07 | -5.3611e-05 | 0.01289 | 0.012889 | 0.01289 | 0.99815 | -0.035995 | 0.99816 | -0.036006 | 5.8592
99 | -0.51117 | -0.24752 | 0.51117 | 0.24702 | 7.587e-06 | -0.00049905 | 0.016425 | 0.016419 | 0.016425 | 0.99816 | -0.036006 | 0.99817 | -0.036135 | 7.4661
100 | -3.1607 | -1.5046 | 3.1614 | 1.5037 | 0.00063262 | -0.00091259 | 0.10124 | 0.10122 | 0.10124 | 0.99817 | -0.036135 | 0.99835 | -0.037811 | 46.0172
101 | 2.4434 | 1.1595 | -2.4432 | -1.1599 | 0.00014214 | -0.00037209 | 0.078202 | 0.078207 | 0.078207 | 0.99835 | -0.037811 | 0.9983 | -0.037326 | 35.5488
102 | 0.55802 | 0.26865 | -0.558 | -0.26979 | 2.0739e-05 | -0.0011457 | 0.017908 | 0.017922 | 0.017922 | 0.99835 | -0.037811 | 0.99832 | -0.03749 | 8.1465
103 | -6.1628 | -2.9318 | 6.1636 | 2.9309 | 0.00087634 | -0.00095674 | 0.19733 | 0.19731 | 0.19733 | 0.99835 | -0.037811 | 0.99851 | -0.036142 | 54.5121
104 | -0.25386 | -0.12295 | 0.25387 | 0.12287 | 8.8208e-06 | -8.302e-05 | 0.0081566 | 0.0081555 | 0.0081566 | 0.99827 | -0.037615 | 0.99831 | -0.037385 | 3.8841
105 | -0.558 | -0.27016 | 0.558 | 0.26979 | 6.6936e-06 | -0.00036936 | 0.017927 | 0.017922 | 0.017927 | 0.99831 | -0.037385 | 0.99832 | -0.03749 | 8.1486
106 | 2.3682 | 1.1235 | -2.3681 | -1.1238 | 0.0001093 | -0.00030664 | 0.075796 | 0.0758 | 0.0758 | 0.9983 | -0.037326 | 0.99826 | -0.036942 | 34.4546
107 | -6.2462 | -2.9709 | 6.2464 | 2.9703 | 0.00012892 | -0.00058109 | 0.19997 | 0.19996 | 0.19997 | 0.99851 | -0.036142 | 0.99853 | -0.036058 | 31.3429
108 | 1.6534 | 0.78188 | -1.6533 | -0.78201 | 2.1161e-05 | -0.00012837 | 0.052906 | 0.052907 | 0.052907 | 0.99793 | -0.034038 | 0.99792 | -0.033933 | 24.0489
109 | -1.8026 | -0.85416 | 1.8027 | 0.85345 | 0.00014069 | -0.00071105 | 0.057702 | 0.057693 | 0.057702 | 0.99793 | -0.034038 | 0.99801 | -0.034685 | 26.2282
110 | 1.6533 | 0.78201 | -1.6532 | -0.78279 | 0.00012838 | -0.00077853 | 0.052907 | 0.052918 | 0.052918 | 0.99792 | -0.033933 | 0.99785 | -0.033291 | 24.0535
111 | -2.2947 | -1.0904 | 2.295 | 1.0897 | 0.00026078 | -0.00078304 | 0.073488 | 0.073477 | 0.073488 | 0.99801 | -0.034685 | 0.99811 | -0.035632 | 33.4036
112 | 0.49197 | 0.23699 | -0.49195 | -0.23826 | 1.7969e-05 | -0.0012763 | 0.015795 | 0.015812 | 0.015812 | 0.99801 | -0.034685 | 0.99797 | -0.034368 | 7.187
113 | 0.080778 | 0.038 | -0.080778 | -0.039122 | 4.225e-07 | -0.0011219 | 0.0025826 | 0.0025965 | 0.0025965 | 0.99785 | -0.033291 | 0.99784 | -0.033246 | 1.1802
114 | -2.3677 | -1.1249 | 2.3681 | 1.1238 | 0.00037236 | -0.0010442 | 0.075815 | 0.0758 | 0.075815 | 0.99811 | -0.035632 | 0.99826 | -0.036942 | 34.4612
115 | -0.6501 | -0.31486 | 0.65013 | 0.31351 | 3.2919e-05 | -0.0013439 | 0.020858 | 0.020841 | 0.020858 | 0.99971 | -0.0017739 | 0.99975 | -0.0022129 | 9.4809
116 | 3.871 | 1.8145 | -3.8704 | -1.815 | 0.00055984 | -0.00049055 | 0.12344 | 0.12345 | 0.12345 | 0.99975 | -0.0022129 | 0.99962 | -0.0010429 | 56.1143
117 | -4.5211 | -2.128 | 4.5218 | 2.1261 | 0.00071935 | -0.0019313 | 0.14428 | 0.14425 | 0.14428 | 0.99975 | -0.0022129 | 0.99993 | -0.00030014 | 39.8573
118 | 0.33892 | 0.16384 | -0.33892 | -0.16414 | 2.0238e-06 | -0.00030533 | 0.010871 | 0.010875 | 0.010875 | 0.99962 | -0.0010429 | 0.99961 | -0.00099096 | 4.9432
119 | 3.5315 | 1.6512 | -3.5306 | -1.6522 | 0.00090955 | -0.0010122 | 0.11258 | 0.1126 | 0.1126 | 0.99962 | -0.0010429 | 0.99938 | 0.0010294 | 51.1804
120 | -4.8856 | -2.3009 | 4.8857 | 2.2996 | 0.00017434 | -0.0013604 | 0.1559 | 0.15589 | 0.1559 | 0.99993 | -0.00030014 | 0.99997 | -0.00014569 | 24.4363
121 | 0.36374 | 0.17484 | -0.36373 | -0.17616 | 1.0065e-05 | -0.0013209 | 0.011651 | 0.011668 | 0.011668 | 0.99993 | -0.00030014 | 0.9999 | -6.1104e-05 | 5.3035
122 | 3.5306 | 1.6522 | -3.5302 | -1.6526 | 0.0003781 | -0.00042047 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.99938 | 0.0010294 | 0.99928 | 0.0018923 | 51.1834
123 | 3.4156 | 1.5971 | -3.4152 | -1.5976 | 0.00042138 | -0.00050914 | 0.10893 | 0.10893 | 0.10893 | 0.99928 | 0.0018923 | 0.99916 | 0.0028845 | 49.5154
124 | -0.09052 | -0.043841 | 0.090521 | 0.042492 | 6.3859e-07 | -0.0013493 | 0.0029105 | 0.0028937 | 0.0029105 | 0.99757 | -0.030745 | 0.99757 | -0.030805 | 1.323
125 | -0.30212 | -0.14497 | 0.30213 | 0.144 | 5.122e-06 | -0.00096915 | 0.0096972 | 0.009685 | 0.0096972 | 0.99757 | -0.030805 | 0.99759 | -0.030948 | 4.4078
126 | 6.5762 | 3.1255 | -6.576 | -3.1264 | 0.00021417 | -0.00085971 | 0.21048 | 0.21049 | 0.21049 | 0.99864 | -0.035626 | 0.99861 | -0.03576 | 32.9918
127 | 6.3971 | 3.0411 | -6.3966 | -3.0431 | 0.00046653 | -0.0019932 | 0.20476 | 0.20479 | 0.20479 | 0.99861 | -0.03576 | 0.99853 | -0.036058 | 32.0981
128 | 0.17891 | 0.085311 | -0.1789 | -0.086647 | 2.4679e-06 | -0.0013361 | 0.0057297 | 0.0057464 | 0.0057464 | 0.99861 | -0.03576 | 0.99859 | -0.035642 | 2.612
129 | 0.43439 | 0.20668 | -0.43438 | -0.20771 | 1.1305e-05 | -0.0010339 | 0.013921 | 0.013934 | 0.013934 | 0.99756 | -0.030682 | 0.99753 | -0.030463 | 6.3335
130 | 0.32072 | 0.15267 | -0.32071 | -0.15369 | 6.0953e-06 | -0.0010235 | 0.010279 | 0.010292 | 0.010292 | 0.99753 | -0.030463 | 0.99751 | -0.030302 | 4.6782
131 | 0.32071 | 0.15369 | -0.32071 | -0.15386 | 1.0311e-06 | -0.00017289 | 0.010292 | 0.010294 | 0.010294 | 0.99751 | -0.030302 | 0.99751 | -0.030275 | 4.6791
132 | 0.21964 | 0.10569 | -0.21964 | -0.10638 | 1.9313e-06 | -0.00068932 | 0.0070539 | 0.0070626 | 0.0070626 | 0.99751 | -0.030275 | 0.9975 | -0.030199 | 3.2103
133 | 0.10107 | 0.048176 | -0.10107 | -0.048951 | 4.5887e-07 | -0.00077531 | 0.0032403 | 0.00325 | 0.00325 | 0.99751 | -0.030275 | 0.99751 | -0.030236 | 1.4773
134 | -3.29 | -1.5413 | 3.2905 | 1.5405 | 0.00058199 | -0.00076813 | 0.10504 | 0.10503 | 0.10504 | 0.99847 | 0.0088868 | 0.99863 | 0.0074597 | 47.7452
135 | -3.4133 | -1.6 | 3.4134 | 1.5998 | 0.00017523 | -0.00021125 | 0.10897 | 0.10897 | 0.10897 | 0.99863 | 0.0074597 | 0.99868 | 0.0070447 | 49.5316
136 | -3.4134 | -1.5998 | 3.4152 | 1.5976 | 0.0017615 | -0.0021258 | 0.10897 | 0.10893 | 0.10897 | 0.99868 | 0.0070447 | 0.99916 | 0.0028845 | 49.5302

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.7337 | 6.9803

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.30623 | 0.14831
1 | 0.20159 | 0.097634
2 | 0.27906 | 0.13516
3 | 0.14394 | 0.069714
4 | 0.1118 | 0.054147
5 | 0.10937 | 0.05297
6 | 0.25471 | 0.12336
7 | 0.36566 | 0.1771
8 | 0.33948 | 0.16442
9 | 0.30837 | 0.14935
10 | 0.10552 | 0.051106
11 | 0.082148 | 0.039786
12 | 0.24052 | 0.11649
13 | 0.24797 | 0.1201
14 | 0.24569 | 0.11899
15 | 0.3831 | 0.18554
16 | 0.3795 | 0.1838
17 | 0.37821 | 0.18318
18 | 0.19909 | 0.096426
19 | 0.070388 | 0.03409
20 | 0.068503 | 0.033178
21 | 0.079172 | 0.038345
22 | 0.32088 | 0.15541
23 | 0.16085 | 0.077904
24 | 0.26295 | 0.12735
25 | 0.36693 | 0.17771
26 | 0.072727 | 0.035223
27 | 0.10456 | 0.05064
28 | 0.10513 | 0.050917
29 | 0.33425 | 0.16189
30 | 0.1016 | 0.049208
31 | 0.2704 | 0.13096
32 | 0.091013 | 0.04408
33 | 0.23493 | 0.11378
34 | 0.069179 | 0.033505
35 | 0.098311 | 0.047614
36 | 0.071414 | 0.034587
37 | 0.089216 | 0.043209
38 | 0.12555 | 0.060809
39 | 0.2496 | 0.12089
40 | 0.15646 | 0.075776
41 | 0.20189 | 0.097778
42 | 0.27178 | 0.13163
43 | 0.17333 | 0.08395
44 | 0.10185 | 0.049327
45 | 0.40113 | 0.19428
46 | 0.11003 | 0.053291
47 | 0.25386 | 0.12295
48 | 0.30413 | 0.1473
49 | 0.075052 | 0.036349
50 | 0.082608 | 0.040009
51 | 0.29901 | 0.14482
52 | 0.14923 | 0.072276
53 | 0.072734 | 0.035227
54 | 0.49195 | 0.23826
55 | 0.080778 | 0.039122
56 | 0.6501 | 0.31486
57 | 0.33892 | 0.16414
58 | 0.36373 | 0.17616
59 | 0.11457 | 0.055491
60 | 0.09052 | 0.043841
61 | 0.2116 | 0.10248
62 | 0.22321 | 0.1081
63 | 0.080787 | 0.039127
64 | 0.15026 | 0.072772
65 | 0.1789 | 0.086647
66 | 0.35702 | 0.17291
67 | 0.11876 | 0.05752
68 | 0.11366 | 0.055047
69 | 0.10107 | 0.048951
70 | 0.21964 | 0.10638
71 | 0.12273 | 0.059441

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1