## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_247_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_247_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_247_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_247_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_247_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_247_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_247_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_247_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_247_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_247_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_247_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_247_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_247_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_247_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_247_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_247_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_247_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_247_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_247_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_247_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_247_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_247_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_247_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_247_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_247_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_247_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_247_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_247_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_247_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_247_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_247_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_247_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_247_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_247_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_247_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_247_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_247_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_247_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_247_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_247_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_247_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_247_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_247_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_247_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_247_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_247_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_247_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_247_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_247_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_247_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_247_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_247_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_247_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_247_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_247_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_247_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_247_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_247_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_247_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_247_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_247_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_247_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_247_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_247_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_247_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_247_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_247_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_247_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_247_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_247_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_247_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_247_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_247_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_247_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_247_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_247_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_247_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_247_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_247_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_247_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_247_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_247_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_247_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_247_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_247_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_247_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_247_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_247_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_247_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_247_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_247_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_247_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_247_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_247_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_247_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_247_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_247_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_247_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_247_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_247_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_247_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_247_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_247_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_247_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_247_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_247_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_247_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_247_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_247_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_247_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_247_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_247_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_247_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_247_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_247_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_247_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_247_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_247_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_247_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_247_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_247_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_247_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_247_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_247_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_247_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_247_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_247_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_247_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_247_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_247_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_247_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_247_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_247_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_247_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_247_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_HV_247_0_node_52 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_247_0_load_0 | 0 | 0.38608 | 0.18699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_247_0_load_47 | 8 | 0.19329 | 0.093617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_247_0_load_16 | 11 | 0.21766 | 0.10542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_247_0_load_15 | 12 | 0.10821 | 0.052411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_247_0_load_73 | 16 | 1.2244 | 0.593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_247_0_load_11 | 17 | 1.5574 | 0.75428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_247_0_load_45 | 18 | 0.36212 | 0.17538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_247_0_load_44 | 19 | 0.34391 | 0.16656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_247_0_load_48 | 21 | 0.18624 | 0.090199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_247_0_load_46 | 22 | 0.41493 | 0.20096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_247_0_load_13 | 23 | 0.25167 | 0.12189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_247_0_load_75 | 24 | 1.6256 | 0.78733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_247_0_load_9 | 26 | 0.34816 | 0.16862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_247_0_load_10 | 27 | 0.11427 | 0.055343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_247_0_load_71 | 29 | 0.098029 | 0.047477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_247_0_load_133 | 32 | 0.35427 | 0.17158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_247_0_load_20 | 33 | 0.2707 | 0.1311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_247_0_load_28 | 41 | 0.12922 | 0.062582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_247_0_load_38 | 42 | 0.19571 | 0.094788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_247_0_load_59 | 43 | 0.25727 | 0.1246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_247_0_load_65 | 44 | 0.35124 | 0.17011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_247_0_load_132 | 45 | 0.31485 | 0.15249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_247_0_load_29 | 49 | 0.23144 | 0.11209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_247_0_load_136 | 53 | 0.2728 | 0.13212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_247_0_load_78 | 54 | 0.074675 | 0.036167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_247_0_load_76 | 55 | 0.11687 | 0.056605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_247_0_load_77 | 56 | 0.18546 | 0.089821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_247_0_load_81 | 59 | 0.077103 | 0.037342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_247_0_load_39 | 61 | 0.21594 | 0.10459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_247_0_load_49 | 63 | 0.29633 | 0.14352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_247_0_load_102 | 69 | 0.2673 | 0.12946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_247_0_load_101 | 70 | 0.10281 | 0.049794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_247_0_load_100 | 71 | 0.26591 | 0.12879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_247_0_load_96 | 73 | 0.39437 | 0.191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_247_0_load_92 | 75 | 0.41099 | 0.19905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_247_0_load_95 | 77 | 0.072582 | 0.035153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_247_0_load_125 | 78 | 0.06854 | 0.033195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_247_0_load_97 | 79 | 0.11596 | 0.056162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_247_0_load_105 | 80 | 0.073949 | 0.035815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_247_0_load_88 | 82 | 0.14998 | 0.072641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_247_0_load_94 | 83 | 0.12117 | 0.058685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_247_0_load_60 | 85 | 0.38783 | 0.18783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_247_0_load_104 | 90 | 0.099937 | 0.048402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_247_0_load_103 | 91 | 0.13788 | 0.06678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_247_0_load_93 | 93 | 0.1035 | 0.050126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_247_0_load_86 | 95 | 0.73379 | 0.35539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_247_0_load_66 | 96 | 0.31688 | 0.15347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_247_0_load_67 | 97 | 0.45828 | 0.22195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_247_0_load_131 | 101 | 0.069116 | 0.033474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_247_0_load_82 | 105 | 0.10741 | 0.052022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_247_0_load_84 | 106 | 0.10833 | 0.052467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_247_0_load_134 | 107 | 0.18979 | 0.09192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_247_0_load_135 | 108 | 0.16636 | 0.080572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_247_0_load_98 | 109 | 0.13589 | 0.065815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_247_0_load_99 | 110 | 0.16975 | 0.082216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_247_0_load_106 | 113 | 0.10717 | 0.051907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_247_0_load_124 | 114 | 0.078617 | 0.038076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_247_0_load_126 | 115 | 0.11159 | 0.054044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_247_0_load_123 | 116 | 0.085103 | 0.041217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_247_0_load_109 | 118 | 0.14706 | 0.071225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_247_0_load_110 | 119 | 0.099727 | 0.0483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_247_0_load_111 | 120 | 0.12057 | 0.058397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_247_0_load_113 | 122 | 0.094093 | 0.045572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_247_0_load_115 | 123 | 0.12024 | 0.058237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_247_0_load_122 | 125 | 0.12079 | 0.058502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_247_0_load_120 | 128 | 0.15452 | 0.074839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_247_0_load_130 | 129 | 0.086744 | 0.042012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_247_0_load_121 | 130 | 0.070262 | 0.034029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_247_0_load_119 | 131 | 0.099493 | 0.048187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_247_0_load_129 | 132 | 0.14836 | 0.071855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_247_0_load_118 | 133 | 0.074719 | 0.036188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_247_0_load_128 | 134 | 0.39184 | 0.18978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 67 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_247_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038533 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_247_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.058916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_247_0_line_2 |  | 0 | 3 | 0.10162 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_247_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.17348 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_247_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.11848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_247_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.21345 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_247_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.29241 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_247_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.055099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_247_0_line_8 |  | 5 | 12 | 0.040537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_247_0_line_9 |  | 5 | 13 | 0.063528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_247_0_line_10 |  | 6 | 14 | 0.11604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_247_0_line_11 |  | 6 | 15 | 0.23551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_247_0_line_12 |  | 6 | 16 | 0.13416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_247_0_line_13 |  | 7 | 9 | 0.42005 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_247_0_line_14 |  | 7 | 10 | 0.5959 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_247_0_line_15 |  | 7 | 11 | 0.00505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_247_0_line_16 |  | 9 | 18 | 0.029343 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_247_0_line_17 |  | 10 | 19 | 0.038164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_247_0_line_18 |  | 13 | 23 | 0.034952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_247_0_line_19 |  | 14 | 24 | 0.11743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_247_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.010172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_247_0_line_21 |  | 17 | 25 | 0.060793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_247_0_line_22 |  | 18 | 30 | 0.048781 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_247_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.14278 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_247_0_line_24 |  | 20 | 22 | 0.37953 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_247_0_line_25 |  | 21 | 32 | 0.34334 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_247_0_line_26 |  | 22 | 31 | 0.021322 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_247_0_line_27 |  | 25 | 28 | 0.058586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_247_0_line_28 |  | 25 | 26 | 0.074798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_247_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.028693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_247_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.064628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_247_0_line_31 |  | 29 | 100 | 0.1452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_247_0_line_32 |  | 30 | 31 | 0.45535 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_247_0_line_33 |  | 32 | 57 | 0.095669 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_247_0_line_34 |  | 33 | 34 | 0.081196 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_247_0_line_35 |  | 33 | 35 | 0.077852 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_247_0_line_36 |  | 34 | 36 | 0.10317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_247_0_line_37 |  | 35 | 37 | 0.25337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_247_0_line_38 |  | 35 | 38 | 0.25057 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_247_0_line_39 |  | 36 | 45 | 0.046025 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_247_0_line_40 |  | 37 | 39 | 0.27351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_247_0_line_41 |  | 37 | 40 | 0.42288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_247_0_line_42 |  | 37 | 41 | 0.035851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_247_0_line_43 |  | 38 | 42 | 0.040943 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_247_0_line_44 |  | 39 | 43 | 0.047499 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_247_0_line_45 |  | 40 | 44 | 0.082839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_247_0_line_46 |  | 42 | 47 | 0.039188 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_247_0_line_47 |  | 44 | 48 | 0.045526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_247_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.018107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_247_0_line_49 |  | 46 | 62 | 0.30554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_247_0_line_50 |  | 47 | 51 | 0.16999 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_247_0_line_51 |  | 48 | 72 | 0.29949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_247_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.011726 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_247_0_line_53 |  | 49 | 51 | 0.037352 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_247_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.009133 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_247_0_line_55 |  | 51 | 53 | 0.15513 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_247_0_line_56 |  | 52 | 55 | 0.010204 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_247_0_line_57 |  | 53 | 60 | 0.082163 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_247_0_line_58 |  | 54 | 55 | 0.1178 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_247_0_line_59 |  | 54 | 56 | 0.022988 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_247_0_line_60 |  | 56 | 102 | 0.071217 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_247_0_line_61 |  | 57 | 58 | 0.5643 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_247_0_line_62 |  | 58 | 59 | 0.044272 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_247_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.23915 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_247_0_line_64 |  | 61 | 62 | 0.021236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_247_0_line_65 |  | 63 | 64 | 0.029661 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_247_0_line_66 |  | 64 | 65 | 0.15432 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_247_0_line_67 |  | 64 | 66 | 0.079601 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_247_0_line_68 |  | 65 | 67 | 0.090733 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_247_0_line_69 |  | 65 | 68 | 0.30147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_247_0_line_70 |  | 65 | 69 | 0.04154 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_247_0_line_71 |  | 66 | 78 | 0.038692 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_247_0_line_72 |  | 67 | 70 | 0.10624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_247_0_line_73 |  | 67 | 71 | 0.13419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_247_0_line_74 |  | 68 | 77 | 0.023414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_247_0_line_75 |  | 68 | 74 | 0.17118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_247_0_line_76 |  | 72 | 73 | 0.021487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_247_0_line_77 |  | 73 | 79 | 0.025512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_247_0_line_78 |  | 74 | 75 | 0.01903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_247_0_line_79 |  | 74 | 76 | 0.010433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_247_0_line_80 |  | 75 | 80 | 0.2142 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_247_0_line_81 |  | 75 | 81 | 0.047995 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_247_0_line_82 |  | 76 | 82 | 0.021358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_247_0_line_83 |  | 77 | 83 | 0.019382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_247_0_line_84 |  | 78 | 84 | 0.066455 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_247_0_line_85 |  | 79 | 109 | 0.0029679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_247_0_line_86 |  | 80 | 87 | 0.061738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_247_0_line_87 |  | 81 | 88 | 0.026387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_247_0_line_88 |  | 81 | 89 | 0.075261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_247_0_line_89 |  | 82 | 94 | 0.024494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_247_0_line_90 |  | 83 | 107 | 0.031687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_247_0_line_91 |  | 84 | 104 | 0.1696 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_247_0_line_92 |  | 85 | 86 | 0.023132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_247_0_line_93 |  | 86 | 87 | 0.35171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_247_0_line_94 |  | 88 | 90 | 0.047144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_247_0_line_95 |  | 88 | 91 | 0.044449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_247_0_line_96 |  | 89 | 95 | 0.052989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_247_0_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0011392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_247_0_line_98 |  | 92 | 94 | 0.014065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_247_0_line_99 |  | 96 | 97 | 0.029119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_247_0_line_100 |  | 97 | 98 | 0.048666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_247_0_line_101 |  | 98 | 99 | 0.98377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_247_0_line_102 |  | 98 | 100 | 0.23878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_247_0_line_103 |  | 99 | 101 | 0.20562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_247_0_line_104 |  | 102 | 103 | 0.2622 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_247_0_line_105 |  | 103 | 104 | 0.053745 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_247_0_line_106 |  | 103 | 105 | 0.05861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_247_0_line_107 |  | 104 | 106 | 0.059208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_247_0_line_108 |  | 107 | 108 | 0.014808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_247_0_line_109 |  | 109 | 110 | 0.025264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_247_0_line_110 |  | 110 | 111 | 0.025983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_247_0_line_111 |  | 111 | 112 | 0.025928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_247_0_line_112 |  | 111 | 113 | 0.0064744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_247_0_line_113 |  | 112 | 114 | 0.0023136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_247_0_line_114 |  | 112 | 115 | 0.014041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_247_0_line_115 |  | 114 | 116 | 0.00029177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_247_0_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0096042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_247_0_line_117 |  | 116 | 130 | 0.0040081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_247_0_line_118 |  | 117 | 134 | 0.019553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_247_0_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0057032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_247_0_line_120 |  | 118 | 120 | 0.007351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_247_0_line_121 |  | 119 | 121 | 0.0048494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_247_0_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0079919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_247_0_line_123 |  | 121 | 123 | 0.0084963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_247_0_line_124 |  | 122 | 124 | 0.015594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_247_0_line_125 |  | 123 | 125 | 0.00058975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_247_0_line_126 |  | 124 | 126 | 0.013092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_247_0_line_127 |  | 124 | 127 | 0.0096153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_247_0_line_128 |  | 125 | 130 | 0.0017633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_247_0_line_129 |  | 126 | 128 | 0.02412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_247_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.0089078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_247_0_line_131 |  | 128 | 131 | 0.009435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_247_0_line_132 |  | 129 | 132 | 0.013348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_247_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.0095256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_247_0_trafo_52 | 25 MVA 110/20 kV | 135 | 67 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2715732.2498 | 1099393.1175
1 | 2715748.758 | 1099427.7222
2 | 2715677.8308 | 1099370.1545
3 | 2715728.5547 | 1099295.6695
4 | 2715682.1435 | 1099582.359
5 | 2715566.2396 | 1099330.4819
6 | 2715598.4671 | 1099160.5569
7 | 2715805.652 | 1099652.5929
8 | 2715628.2911 | 1099569.9811
9 | 2715763.7728 | 1100020.7124
10 | 2715504.3298 | 1099757.4289
11 | 2715808.5878 | 1099648.4793
12 | 2715561.7136 | 1099370.7659
13 | 2715505.2036 | 1099312.954
14 | 2715483.9566 | 1099139.7877
15 | 2715625.6443 | 1099017.6098
16 | 2715529.3414 | 1099093.7413
17 | 2715622.6034 | 1099007.9033
18 | 2715768.7654 | 1100049.6272
19 | 2715469.0384 | 1099742.6481
20 | 2715661.9948 | 1100057.5658
21 | 2715536.676 | 1100051.0882
22 | 2715732.3218 | 1100430.5257
23 | 2715493.0204 | 1099282.1236
24 | 2715477.3041 | 1099022.5558
25 | 2715628.2673 | 1098948.1791
26 | 2715693.6654 | 1098984.4819
27 | 2715720.0335 | 1098973.1671
28 | 2715638.4112 | 1098890.4883
29 | 2715611.8022 | 1098852.6178
30 | 2715775.6815 | 1100097.8585
31 | 2715727.9794 | 1100446.3093
32 | 2715276.8083 | 1100275.4826
33 | 2714519.4002 | 1099890.8874
34 | 2714491.7538 | 1099967.0625
35 | 2714544.0687 | 1099817.0468
36 | 2714435.8735 | 1100045.5073
37 | 2714351.6885 | 1099753.4579
38 | 2714722.4676 | 1099750.3784
39 | 2714330.962 | 1099632.8529
40 | 2714619.1812 | 1099581.7704
41 | 2714347.5644 | 1099789.0711
42 | 2714763.3784 | 1099753.4753
43 | 2714325.2991 | 1099585.6922
44 | 2714696.3328 | 1099566.8049
45 | 2714411.2695 | 1100084.4036
46 | 2714410.2112 | 1100101.94
47 | 2714802.5542 | 1099752.5036
48 | 2714734.8686 | 1099542.3937
49 | 2714946.8773 | 1099812.773
50 | 2714958.6311 | 1099813.1957
51 | 2714939.8645 | 1099849.4542
52 | 2714967.7848 | 1099813.5358
53 | 2714893.0003 | 1099997.3349
54 | 2715080.251 | 1099761.7561
55 | 2714970.9691 | 1099805.7265
56 | 2715097.7103 | 1099746.8018
57 | 2715225.8279 | 1100356.4372
58 | 2715068.9031 | 1100182.0335
59 | 2715043.1794 | 1100217.6622
60 | 2714854.9447 | 1100070.1537
61 | 2714593.7909 | 1100181.5759
62 | 2714572.5066 | 1100182.3861
63 | 2715005.4899 | 1099386.0922
64 | 2714999.6754 | 1099357.0069
65 | 2715070.6467 | 1099332.0779
66 | 2715040.9067 | 1099391.5553
67 | 2715116.7189 | 1099284.4515
68 | 2714922.3306 | 1099156.5296
69 | 2715078.1334 | 1099372.5367
70 | 2715082.9545 | 1099183.9992
71 | 2715176.943 | 1099206.0492
72 | 2714680.8882 | 1099313.6305
73 | 2714681.6178 | 1099292.7025
74 | 2714970.2155 | 1099097.0172
75 | 2714966.5031 | 1099078.3565
76 | 2714959.9476 | 1099099.0243
77 | 2714899.9944 | 1099163.435
78 | 2715059.704 | 1099425.2193
79 | 2714684.2104 | 1099267.3856
80 | 2715014.1731 | 1098869.5327
81 | 2714954.6211 | 1099031.8557
82 | 2714940.0048 | 1099104.8456
83 | 2714884.7972 | 1099160.8711
84 | 2715106.5116 | 1099472.0079
85 | 2714773.8745 | 1098728.5554
86 | 2714771.6691 | 1098750.9957
87 | 2714999.3148 | 1098809.6724
88 | 2714935.2466 | 1099025.2402
89 | 2715026.6275 | 1099011.749
90 | 2714896.0944 | 1099021.7536
91 | 2714911.8558 | 1099002.1662
92 | 2714902.6664 | 1099107.947
93 | 2714902.9078 | 1099109.0604
94 | 2714916.4386 | 1099104.9054
95 | 2715016.5736 | 1098960.3531
96 | 2715575.251 | 1098642.2695
97 | 2715546.2349 | 1098639.8746
98 | 2715497.8066 | 1098635.0736
99 | 2715706.0041 | 1098099.3905
100 | 2715466.6431 | 1098849.2719
101 | 2715671.9629 | 1098288.4048
102 | 2715136.0592 | 1099806.1615
103 | 2715165.3189 | 1099623.7587
104 | 2715151.2805 | 1099571.8796
105 | 2715108.9034 | 1099639.6461
106 | 2715094.3851 | 1099588.2653
107 | 2714858.0629 | 1099143.8615
108 | 2714860.481 | 1099129.2527
109 | 2714684.3632 | 1099264.4217
110 | 2714681.7574 | 1099239.5171
111 | 2714667.5321 | 1099217.9802
112 | 2714646.1036 | 1099216.3971
113 | 2714673.7138 | 1099216.0556
114 | 2714645.2406 | 1099218.3648
115 | 2714643.2177 | 1099202.6555
116 | 2714645.0024 | 1099218.5333
117 | 2714641.2437 | 1099193.2563
118 | 2714620.748 | 1099226.0068
119 | 2714626.0919 | 1099224.0145
120 | 2714613.7972 | 1099228.2401
121 | 2714630.6357 | 1099222.3204
122 | 2714610.5629 | 1099221.1213
123 | 2714638.8511 | 1099220.1536
124 | 2714598.4476 | 1099215.5865
125 | 2714639.4216 | 1099220.004
126 | 2714593.9333 | 1099227.8764
127 | 2714602.6914 | 1099206.9607
128 | 2714602.0524 | 1099249.4589
129 | 2714611.3555 | 1099204.891
130 | 2714641.1272 | 1099219.5566
131 | 2714602.4128 | 1099258.8869
132 | 2714624.3401 | 1099201.7988
133 | 2714602.7767 | 1099268.4056
134 | 2714621.8076 | 1099192.378
135 | 2715116.7189 | 1099284.4515

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99043 | -0.27463 | 0.38608 | 0.18699
1 | 0.99047 | -0.27446 | 0 | 0
2 | 0.9904 | -0.2744 | 0 | 0
3 | 0.99033 | -0.27504 | 0 | 0
4 | 0.99066 | -0.27365 | 0 | 0
5 | 0.99035 | -0.27391 | 0 | 0
6 | 0.98965 | -0.28243 | 0 | 0
7 | 0.99098 | -0.27219 | 0 | 0
8 | 0.99064 | -0.27352 | 0.19329 | 0.093617
9 | 0.99148 | -0.26978 | 0 | 0
10 | 0.99072 | -0.27 | 0 | 0
11 | 0.99098 | -0.27218 | 0.21766 | 0.10542
12 | 0.99034 | -0.27386 | 0.10821 | 0.052411
13 | 0.99033 | -0.27373 | 0 | 0
14 | 0.98941 | -0.28016 | 0 | 0
15 | 0.98876 | -0.27462 | 0 | 0
16 | 0.98944 | -0.28044 | 1.2244 | 0.593
17 | 0.98872 | -0.27428 | 1.5574 | 0.75428
18 | 0.99156 | -0.26561 | 0.36212 | 0.17538
19 | 0.9907 | -0.26984 | 0.34391 | 0.16656
20 | 0.99324 | -0.20264 | 0 | 0
21 | 0.99342 | -0.20166 | 0.18624 | 0.090199
22 | 0.99221 | -0.26225 | 0.41493 | 0.20096
23 | 0.99031 | -0.27362 | 0.25167 | 0.12189
24 | 0.98916 | -0.27783 | 1.6256 | 0.78733
25 | 0.98861 | -0.2734 | 0 | 0
26 | 0.98854 | -0.27383 | 0.34816 | 0.16862
27 | 0.98854 | -0.27379 | 0.11427 | 0.055343
28 | 0.98854 | -0.27288 | 0 | 0
29 | 0.98846 | -0.2723 | 0.098029 | 0.047477
30 | 0.99162 | -0.26531 | 0 | 0
31 | 0.99219 | -0.26239 | 0 | 0
32 | 0.99437 | -0.14657 | 0.35427 | 0.17158
33 | 0.99593 | -0.056626 | 0.2707 | 0.1311
34 | 0.99587 | -0.056167 | 0 | 0
35 | 0.99605 | -0.055781 | 0 | 0
36 | 0.9958 | -0.055569 | 0 | 0
37 | 0.99486 | -0.045177 | 0 | 0
38 | 0.99666 | -0.049103 | 0 | 0
39 | 0.99477 | -0.044384 | 0 | 0
40 | 0.99308 | -0.029008 | 0 | 0
41 | 0.99485 | -0.045234 | 0.12922 | 0.062582
42 | 0.99669 | -0.048976 | 0.19571 | 0.094788
43 | 0.99475 | -0.044534 | 0.25727 | 0.1246
44 | 0.99273 | -0.025802 | 0.35124 | 0.17011
45 | 0.99576 | -0.055899 | 0.31485 | 0.15249
46 | 0.99575 | -0.055861 | 0 | 0
47 | 0.99675 | -0.045482 | 0 | 0
48 | 0.99256 | -0.024229 | 0 | 0
49 | 0.99696 | -0.044497 | 0.23144 | 0.11209
50 | 0.99699 | -0.044364 | 0 | 0
51 | 0.99688 | -0.044916 | 0 | 0
52 | 0.99701 | -0.04426 | 0 | 0
53 | 0.99642 | -0.071858 | 0.2728 | 0.13212
54 | 0.99758 | -0.012412 | 0.074675 | 0.036167
55 | 0.99703 | -0.044144 | 0.11687 | 0.056605
56 | 0.99763 | -0.012149 | 0.18546 | 0.089821
57 | 0.99464 | -0.13059 | 0 | 0
58 | 0.99543 | -0.12642 | 0 | 0
59 | 0.9955 | -0.12608 | 0.077103 | 0.037342
60 | 0.99618 | -0.085713 | 0 | 0
61 | 0.99566 | -0.055091 | 0.21594 | 0.10459
62 | 0.99567 | -0.055146 | 0 | 0
63 | 0.99935 | -0.0033865 | 0.29633 | 0.14352
64 | 0.99937 | -0.0032801 | 0 | 0
65 | 0.99974 | -0.0013315 | 0 | 0
66 | 0.99918 | -0.0042634 | 0 | 0
67 | 1 | 0 | -18.2425 | -8.2459
68 | 0.99872 | 0.0076997 | 0 | 0
69 | 0.99972 | -0.0011999 | 0.2673 | 0.12946
70 | 0.99999 | 0.00012209 | 0.10281 | 0.049794
71 | 0.99995 | 0.00041321 | 0.26591 | 0.12879
72 | 0.99144 | -0.013787 | 0 | 0
73 | 0.99136 | -0.013032 | 0.39437 | 0.191
74 | 0.99827 | 0.011783 | 0 | 0
75 | 0.99822 | 0.012184 | 0.41099 | 0.19905
76 | 0.99826 | 0.011813 | 0 | 0
77 | 0.99871 | 0.0078524 | 0.072582 | 0.035153
78 | 0.99909 | -0.0047394 | 0.06854 | 0.033195
79 | 0.99128 | -0.012257 | 0.11596 | 0.056162
80 | 0.99803 | 0.010791 | 0.073949 | 0.035815
81 | 0.99813 | 0.011594 | 0 | 0
82 | 0.99826 | 0.011877 | 0.14998 | 0.072641
83 | 0.9987 | 0.0079626 | 0.12117 | 0.058685
84 | 0.99893 | -0.0055512 | 0 | 0
85 | 0.99782 | 0.01268 | 0.38783 | 0.18783
86 | 0.99783 | 0.012573 | 0 | 0
87 | 0.998 | 0.011041 | 0 | 0
88 | 0.99812 | 0.011665 | 0 | 0
89 | 0.99806 | 0.012247 | 0 | 0
90 | 0.99812 | 0.01172 | 0.099937 | 0.048402
91 | 0.99812 | 0.011737 | 0.13788 | 0.06678
92 | 0.99825 | 0.011923 | 0 | 0
93 | 0.99825 | 0.011925 | 0.1035 | 0.050126
94 | 0.99825 | 0.011906 | 0 | 0
95 | 0.99801 | 0.012712 | 0.73379 | 0.35539
96 | 0.98799 | -0.26861 | 0.31688 | 0.15347
97 | 0.988 | -0.26872 | 0.45828 | 0.22195
98 | 0.98805 | -0.26918 | 0 | 0
99 | 0.98797 | -0.26939 | 0 | 0
100 | 0.98831 | -0.27115 | 0 | 0
101 | 0.98795 | -0.26925 | 0.069116 | 0.033474
102 | 0.9978 | -0.011324 | 0 | 0
103 | 0.99841 | -0.0082476 | 0 | 0
104 | 0.99853 | -0.0076057 | 0 | 0
105 | 0.9984 | -0.0081746 | 0.10741 | 0.052022
106 | 0.99852 | -0.0075314 | 0.10833 | 0.052467
107 | 0.99867 | 0.0078249 | 0.18979 | 0.09192
108 | 0.99867 | 0.0078543 | 0.16636 | 0.080572
109 | 0.99127 | -0.012171 | 0.13589 | 0.065815
110 | 0.99119 | -0.011479 | 0.16975 | 0.082216
111 | 0.99112 | -0.01082 | 0 | 0
112 | 0.99106 | -0.010196 | 0 | 0
113 | 0.99112 | -0.010812 | 0.10717 | 0.051907
114 | 0.99105 | -0.010154 | 0.078617 | 0.038076
115 | 0.99105 | -0.01011 | 0.11159 | 0.054044
116 | 0.99105 | -0.010149 | 0.085103 | 0.041217
117 | 0.99104 | -0.010065 | 0 | 0
118 | 0.99102 | -0.0098223 | 0.14706 | 0.071225
119 | 0.99102 | -0.0098855 | 0.099727 | 0.0483
120 | 0.99101 | -0.0097538 | 0.12057 | 0.058397
121 | 0.99103 | -0.0099451 | 0 | 0
122 | 0.991 | -0.0096911 | 0.094093 | 0.045572
123 | 0.99104 | -0.01005 | 0.12024 | 0.058237
124 | 0.99099 | -0.0095863 | 0 | 0
125 | 0.99104 | -0.010058 | 0.12079 | 0.058502
126 | 0.99098 | -0.0095348 | 0 | 0
127 | 0.99099 | -0.0095591 | 0 | 0
128 | 0.99097 | -0.0094394 | 0.15452 | 0.074839
129 | 0.99098 | -0.0095338 | 0.086744 | 0.042012
130 | 0.99104 | -0.010084 | 0.070262 | 0.034029
131 | 0.99097 | -0.0094195 | 0.099493 | 0.048187
132 | 0.99098 | -0.0095098 | 0.14836 | 0.071855
133 | 0.99097 | -0.0094109 | 0.074719 | 0.036188
134 | 0.99103 | -0.0099717 | 0.39184 | 0.18978
135 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -6.5672 | -3.0957 | 6.5675 | 3.0911 | 0.00026652 | -0.0046001 | 0.21161 | 0.21155 | 0.21161 | 0.99043 | -0.27463 | 0.99047 | -0.27446 | 16.584
1 | 0.35993 | 0.1669 | -0.35992 | -0.16828 | 1.0533e-05 | -0.0013767 | 0.011564 | 0.011581 | 0.011581 | 0.99043 | -0.27463 | 0.9904 | -0.2744 | 5.2639
2 | 5.8212 | 2.7418 | -5.8207 | -2.754 | 0.0005527 | -0.012214 | 0.18755 | 0.1877 | 0.1877 | 0.99043 | -0.27463 | 0.99033 | -0.27504 | 14.7102
3 | -6.5675 | -3.0911 | 6.5687 | 3.0704 | 0.001198 | -0.020716 | 0.21155 | 0.21129 | 0.21155 | 0.99047 | -0.27446 | 0.99066 | -0.27365 | 16.5794
4 | 0.35992 | 0.16828 | -0.3599 | -0.17105 | 2.1275e-05 | -0.0027683 | 0.011581 | 0.011615 | 0.011615 | 0.9904 | -0.2744 | 0.99035 | -0.27391 | 5.2796
5 | 5.8207 | 2.754 | -5.817 | -2.7585 | 0.003634 | -0.0045359 | 0.1877 | 0.18779 | 0.18779 | 0.99033 | -0.27504 | 0.98965 | -0.28243 | 51.8761
6 | -6.762 | -3.1627 | 6.7641 | 3.1278 | 0.0021334 | -0.034873 | 0.21753 | 0.21709 | 0.21753 | 0.99066 | -0.27365 | 0.99098 | -0.27219 | 17.0478
7 | 0.1933 | 0.092327 | -0.19329 | -0.093617 | 2.8736e-06 | -0.0012902 | 0.0062422 | 0.0062585 | 0.0062585 | 0.99066 | -0.27365 | 0.99064 | -0.27352 | 2.8448
8 | 0.10822 | 0.051462 | -0.10821 | -0.052411 | 6.6249e-07 | -0.00094908 | 0.0034929 | 0.0035048 | 0.0035048 | 0.99035 | -0.27391 | 0.99034 | -0.27386 | 1.5931
9 | 0.25168 | 0.11959 | -0.25168 | -0.12107 | 5.6078e-06 | -0.001486 | 0.0081223 | 0.008141 | 0.008141 | 0.99035 | -0.27391 | 0.99033 | -0.27373 | 3.7004
10 | 1.6265 | 0.78213 | -1.6261 | -0.78471 | 0.00042962 | -0.0025855 | 0.052644 | 0.052678 | 0.052678 | 0.98965 | -0.28243 | 0.98941 | -0.28016 | 23.9447
11 | 2.9659 | 1.3865 | -2.963 | -1.3911 | 0.0028694 | -0.0046511 | 0.095499 | 0.095567 | 0.095567 | 0.98965 | -0.28243 | 0.98876 | -0.27462 | 43.4395
12 | 1.2247 | 0.58995 | -1.2244 | -0.593 | 0.00028189 | -0.0030531 | 0.039652 | 0.039692 | 0.039692 | 0.98965 | -0.28243 | 0.98944 | -0.28044 | 18.0416
13 | -7.3258 | -3.3849 | 7.3294 | 3.335 | 0.0035768 | -0.049849 | 0.23508 | 0.23445 | 0.23508 | 0.99098 | -0.27219 | 0.99148 | -0.26978 | 18.4232
14 | 0.34402 | 0.15173 | -0.34392 | -0.16567 | 9.6898e-05 | -0.01394 | 0.010953 | 0.011123 | 0.011123 | 0.99098 | -0.27219 | 0.99072 | -0.27 | 5.056
15 | 0.21766 | 0.1053 | -0.21766 | -0.10542 | 3.3454e-07 | -0.00011831 | 0.0070434 | 0.0070449 | 0.0070449 | 0.99098 | -0.27219 | 0.99098 | -0.27218 | 3.2022
16 | -7.3294 | -3.335 | 7.3297 | 3.3357 | 0.0002879 | 0.00069443 | 0.23445 | 0.23445 | 0.23445 | 0.99148 | -0.26978 | 0.99156 | -0.26561 | 18.1745
17 | 0.34392 | 0.16567 | -0.34391 | -0.16656 | 6.3101e-06 | -0.00089249 | 0.011123 | 0.011135 | 0.011135 | 0.99072 | -0.27 | 0.9907 | -0.26984 | 5.0612
18 | 0.25168 | 0.12107 | -0.25167 | -0.12189 | 3.0964e-06 | -0.00081752 | 0.008141 | 0.0081513 | 0.0081513 | 0.99033 | -0.27373 | 0.99031 | -0.27362 | 3.7052
19 | 1.6261 | 0.78471 | -1.6256 | -0.78733 | 0.00043531 | -0.0026148 | 0.052678 | 0.052713 | 0.052713 | 0.98941 | -0.28016 | 0.98916 | -0.27783 | 23.9605
20 | 2.963 | 1.3911 | -2.9629 | -1.3913 | 0.00012402 | -0.00020063 | 0.095567 | 0.09557 | 0.09557 | 0.98876 | -0.27462 | 0.98872 | -0.27428 | 43.4409
21 | 1.4055 | 0.63704 | -1.4053 | -0.63841 | 0.00016481 | -0.0013699 | 0.045055 | 0.045072 | 0.045072 | 0.98872 | -0.27428 | 0.98861 | -0.2734 | 20.4871
22 | -7.6918 | -3.5111 | 7.6923 | 3.5053 | 0.00045655 | -0.0057702 | 0.24616 | 0.24609 | 0.24616 | 0.99156 | -0.26561 | 0.99162 | -0.26531 | 19.2916
23 | -8.1162 | -3.661 | 8.1176 | 3.6441 | 0.001476 | -0.016872 | 0.25878 | 0.25857 | 0.25878 | 0.99324 | -0.20264 | 0.99342 | -0.20166 | 20.2803
24 | 8.1162 | 3.661 | -8.1116 | -3.6498 | 0.0045369 | 0.011166 | 0.25878 | 0.25879 | 0.25879 | 0.99324 | -0.20264 | 0.99221 | -0.26225 | 20.0612
25 | -8.3039 | -3.7343 | 8.3082 | 3.7449 | 0.0042899 | 0.010598 | 0.26458 | 0.26457 | 0.26458 | 0.99342 | -0.20166 | 0.99437 | -0.14657 | 20.5098
26 | 7.6967 | 3.4489 | -7.6965 | -3.4514 | 0.00019838 | -0.0025261 | 0.24538 | 0.24541 | 0.24541 | 0.99221 | -0.26225 | 0.99219 | -0.26239 | 19.233
27 | 0.94288 | 0.41519 | -0.9428 | -0.41653 | 7.0819e-05 | -0.001346 | 0.030083 | 0.030099 | 0.030099 | 0.98861 | -0.2734 | 0.98854 | -0.27288 | 13.6815
28 | 0.46246 | 0.22323 | -0.46243 | -0.2233 | 2.9966e-05 | -6.8496e-05 | 0.014995 | 0.014996 | 0.014996 | 0.98861 | -0.2734 | 0.98854 | -0.27383 | 7.1409
29 | 0.11427 | 0.054674 | -0.11427 | -0.055343 | 5.2538e-07 | -0.00066931 | 0.0036992 | 0.0037077 | 0.0037077 | 0.98854 | -0.27383 | 0.98854 | -0.27379 | 1.6853
30 | 0.9428 | 0.41653 | -0.94273 | -0.41802 | 7.8211e-05 | -0.0014846 | 0.030099 | 0.030117 | 0.030117 | 0.98854 | -0.27288 | 0.98846 | -0.2723 | 13.6896
31 | 0.8447 | 0.37054 | -0.84456 | -0.37388 | 0.00014087 | -0.0033449 | 0.026938 | 0.026978 | 0.026978 | 0.98846 | -0.2723 | 0.98831 | -0.27115 | 12.2627
32 | -7.6923 | -3.5053 | 7.6965 | 3.4514 | 0.0042487 | -0.053905 | 0.24609 | 0.24541 | 0.24609 | 0.99162 | -0.26531 | 0.99219 | -0.26239 | 19.2859
33 | -8.6624 | -3.9165 | 8.6637 | 3.9197 | 0.0013007 | 0.0032362 | 0.27599 | 0.27599 | 0.27599 | 0.99437 | -0.14657 | 0.99464 | -0.13059 | 21.3945
34 | 0.53091 | 0.24453 | -0.53088 | -0.24645 | 3.1158e-05 | -0.0019135 | 0.016943 | 0.016966 | 0.016966 | 0.99593 | -0.056626 | 0.99587 | -0.056167 | 7.7118
35 | -0.80161 | -0.37564 | 0.8017 | 0.3756 | 9.1324e-05 | -3.4993e-05 | 0.02566 | 0.025658 | 0.02566 | 0.99593 | -0.056626 | 0.99605 | -0.055781 | 12.2189
36 | 0.53088 | 0.24645 | -0.53084 | -0.24888 | 3.9714e-05 | -0.002431 | 0.016966 | 0.016996 | 0.016996 | 0.99587 | -0.056167 | 0.9958 | -0.055569 | 7.7254
37 | 3.6821 | 1.7399 | -3.6774 | -1.7445 | 0.0047151 | -0.0045959 | 0.11803 | 0.1181 | 0.1181 | 0.99605 | -0.055781 | 0.99486 | -0.045177 | 53.6835
38 | -4.4838 | -2.1155 | 4.4863 | 2.1088 | 0.0024969 | -0.006719 | 0.14369 | 0.14358 | 0.14369 | 0.99605 | -0.055781 | 0.99666 | -0.049103 | 39.6928
39 | 0.53084 | 0.24888 | -0.53081 | -0.24892 | 2.3688e-05 | -3.9644e-05 | 0.016996 | 0.016997 | 0.016997 | 0.9958 | -0.055569 | 0.99576 | -0.055899 | 8.0936
40 | 0.2573 | 0.1181 | -0.25728 | -0.12455 | 2.4879e-05 | -0.0064554 | 0.008215 | 0.0082949 | 0.0082949 | 0.99486 | -0.045177 | 0.99477 | -0.044384 | 3.7704
41 | 3.2909 | 1.5638 | -3.2846 | -1.5719 | 0.0063176 | -0.0081013 | 0.10572 | 0.10585 | 0.10585 | 0.99486 | -0.045177 | 0.99308 | -0.029008 | 48.1131
42 | 0.12922 | 0.06254 | -0.12922 | -0.062582 | 1.1085e-06 | -4.1666e-05 | 0.0041655 | 0.004166 | 0.004166 | 0.99486 | -0.045177 | 0.99485 | -0.045234 | 1.9838
43 | -4.4863 | -2.1088 | 4.4865 | 2.1037 | 0.00013035 | -0.0050375 | 0.14358 | 0.14352 | 0.14358 | 0.99666 | -0.049103 | 0.99669 | -0.048976 | 11.2525
44 | 0.25728 | 0.12455 | -0.25727 | -0.1246 | 5.8235e-06 | -5.2464e-05 | 0.0082949 | 0.0082956 | 0.0082956 | 0.99477 | -0.044384 | 0.99475 | -0.044534 | 3.9503
45 | 3.2846 | 1.5719 | -3.2833 | -1.5735 | 0.0012393 | -0.0015823 | 0.10585 | 0.10587 | 0.10587 | 0.99308 | -0.029008 | 0.99273 | -0.025802 | 48.1242
46 | -4.6822 | -2.1985 | 4.6823 | 2.1988 | 0.000157 | 0.00031457 | 0.14982 | 0.14982 | 0.14982 | 0.99669 | -0.048976 | 0.99675 | -0.045482 | 11.6138
47 | 2.9321 | 1.4034 | -2.9316 | -1.4043 | 0.00054312 | -0.00090996 | 0.094525 | 0.094538 | 0.094538 | 0.99273 | -0.025802 | 0.99256 | -0.024229 | 42.972
48 | 0.21597 | 0.096429 | -0.21596 | -0.096857 | 1.1373e-06 | -0.00042832 | 0.0068567 | 0.0068618 | 0.0068618 | 0.99576 | -0.055899 | 0.99575 | -0.055861 | 3.119
49 | 0.21596 | 0.096857 | -0.21594 | -0.10408 | 1.945e-05 | -0.0072269 | 0.0068618 | 0.0069502 | 0.0069502 | 0.99575 | -0.055861 | 0.99567 | -0.055146 | 3.1592
50 | -4.6823 | -2.1988 | 4.6829 | 2.1779 | 0.00058847 | -0.020895 | 0.14982 | 0.14956 | 0.14982 | 0.99675 | -0.045482 | 0.99688 | -0.044916 | 11.7411
51 | 2.9316 | 1.4043 | -2.928 | -1.4103 | 0.0035767 | -0.0059757 | 0.094538 | 0.094627 | 0.094627 | 0.99256 | -0.024229 | 0.99144 | -0.013787 | 43.0123
52 | -13.9429 | -6.3202 | 13.9433 | 6.3189 | 0.00035595 | -0.0012642 | 0.44326 | 0.44325 | 0.44326 | 0.99696 | -0.044497 | 0.99699 | -0.044364 | 34.7386
53 | 13.7115 | 6.2081 | -13.7104 | -6.2121 | 0.0010963 | -0.0040476 | 0.43582 | 0.43588 | 0.43588 | 0.99696 | -0.044497 | 0.99688 | -0.044916 | 34.1596
54 | -13.9433 | -6.3189 | 13.9436 | 6.3179 | 0.00027722 | -0.0009847 | 0.44325 | 0.44323 | 0.44325 | 0.99699 | -0.044364 | 0.99701 | -0.04426 | 34.7372
55 | 9.0275 | 4.0342 | -9.0252 | -4.0285 | 0.0022703 | 0.0056789 | 0.28633 | 0.28634 | 0.28634 | 0.99688 | -0.044916 | 0.99642 | -0.071858 | 22.1967
56 | -13.9436 | -6.3179 | 13.9439 | 6.3168 | 0.0003097 | -0.0011002 | 0.44323 | 0.44322 | 0.44323 | 0.99701 | -0.04426 | 0.99703 | -0.044144 | 34.7362
57 | 8.7524 | 3.8964 | -8.7513 | -3.8936 | 0.0011299 | 0.0028129 | 0.27756 | 0.27756 | 0.27756 | 0.99642 | -0.071858 | 0.99618 | -0.085713 | 21.5165
58 | 14.0649 | 6.3844 | -14.0607 | -6.3734 | 0.0042008 | 0.010972 | 0.44697 | 0.44698 | 0.44698 | 0.99758 | -0.012412 | 0.99703 | -0.044144 | 34.6494
59 | -14.1396 | -6.4205 | 14.1403 | 6.4181 | 0.00071716 | -0.0024711 | 0.44937 | 0.44934 | 0.44937 | 0.99758 | -0.012412 | 0.99763 | -0.012149 | 35.2173
60 | -14.3258 | -6.5079 | 14.3281 | 6.5003 | 0.0022804 | -0.0076244 | 0.4553 | 0.45519 | 0.4553 | 0.99763 | -0.012149 | 0.9978 | -0.011324 | 35.6818
61 | -8.6637 | -3.9197 | 8.6704 | 3.8533 | 0.0066206 | -0.066482 | 0.27599 | 0.27515 | 0.27599 | 0.99464 | -0.13059 | 0.99543 | -0.12642 | 21.629
62 | -8.6704 | -3.8533 | 8.6709 | 3.848 | 0.00051773 | -0.0052215 | 0.27515 | 0.27509 | 0.27515 | 0.99543 | -0.12642 | 0.9955 | -0.12608 | 21.5637
63 | -8.748 | -3.8854 | 8.7513 | 3.8936 | 0.0032888 | 0.0081881 | 0.27757 | 0.27756 | 0.27757 | 0.9955 | -0.12608 | 0.99618 | -0.085713 | 21.5171
64 | -0.21594 | -0.10459 | 0.21594 | 0.10408 | 1.3707e-06 | -0.00050224 | 0.0069566 | 0.0069502 | 0.0069566 | 0.99566 | -0.055091 | 0.99567 | -0.055146 | 3.1621
65 | -0.29633 | -0.14352 | 0.29634 | 0.14349 | 4.7803e-06 | -3.237e-05 | 0.0095111 | 0.0095106 | 0.0095111 | 0.99935 | -0.0033865 | 0.99937 | -0.0032801 | 4.5291
66 | -14.9305 | -6.7069 | 14.9358 | 6.6906 | 0.005327 | -0.016375 | 0.4728 | 0.47257 | 0.4728 | 0.99937 | -0.0032801 | 0.99974 | -0.0013315 | 37.0529
67 | 14.6342 | 6.5634 | -14.6315 | -6.5719 | 0.0026403 | -0.0085016 | 0.46329 | 0.46341 | 0.46341 | 0.99937 | -0.0032801 | 0.99918 | -0.0042634 | 36.3172
68 | -17.8553 | -8.0714 | 17.8598 | 8.0625 | 0.0044866 | -0.0088724 | 0.5658 | 0.56567 | 0.5658 | 0.99974 | -0.0013315 | 1 | 0 | 44.342
69 | 2.6522 | 1.2524 | -2.6493 | -1.2587 | 0.0028897 | -0.0063298 | 0.08469 | 0.084779 | 0.084779 | 0.99974 | -0.0013315 | 0.99872 | 0.0076997 | 38.5358
70 | 0.26731 | 0.12847 | -0.2673 | -0.12946 | 4.0728e-06 | -0.00099007 | 0.0085637 | 0.0085761 | 0.0085761 | 0.99974 | -0.0013315 | 0.99972 | -0.0011999 | 3.8982
71 | 14.6315 | 6.5719 | -14.6302 | -6.5761 | 0.0012839 | -0.0041308 | 0.46341 | 0.46346 | 0.46346 | 0.99918 | -0.0042634 | 0.99909 | -0.0047394 | 36.3217
72 | 0.10281 | 0.047258 | -0.10281 | -0.049794 | 1.5276e-06 | -0.002536 | 0.0032665 | 0.0032977 | 0.0032977 | 1 | 0 | 0.99999 | 0.00012209 | 1.499
73 | 0.26592 | 0.12559 | -0.26591 | -0.12879 | 1.2972e-05 | -0.0031999 | 0.0084896 | 0.0085295 | 0.0085295 | 1 | 0 | 0.99995 | 0.00041321 | 3.877
74 | 0.54993 | 0.26493 | -0.54992 | -0.26549 | 9.7344e-06 | -0.00055471 | 0.017644 | 0.017651 | 0.017651 | 0.99872 | 0.0076997 | 0.99871 | 0.0078524 | 8.0231
75 | 2.0993 | 0.99376 | -2.0983 | -0.99753 | 0.0010308 | -0.003769 | 0.067135 | 0.067186 | 0.067186 | 0.99872 | 0.0076997 | 0.99827 | 0.011783 | 30.5391
76 | 2.928 | 1.4103 | -2.9277 | -1.4107 | 0.00025687 | -0.00042803 | 0.094627 | 0.094633 | 0.094633 | 0.99144 | -0.013787 | 0.99136 | -0.013032 | 43.0152
77 | 2.5333 | 1.2197 | -2.5331 | -1.2202 | 0.00022833 | -0.00053087 | 0.081874 | 0.081881 | 0.081881 | 0.99136 | -0.013032 | 0.99128 | -0.012257 | 37.2188
78 | 1.8448 | 0.87646 | -1.8447 | -0.87689 | 8.8631e-05 | -0.00042648 | 0.059063 | 0.059068 | 0.059068 | 0.99827 | 0.011783 | 0.99822 | 0.012184 | 26.8492
79 | 0.25349 | 0.12107 | -0.25348 | -0.12132 | 9.1945e-07 | -0.00024796 | 0.0081233 | 0.0081264 | 0.0081264 | 0.99827 | 0.011783 | 0.99826 | 0.011813 | 3.6938
80 | 0.46195 | 0.21309 | -0.46187 | -0.2133 | 8.2618e-05 | -0.000203 | 0.014712 | 0.014715 | 0.014715 | 0.99822 | 0.012184 | 0.99803 | 0.010791 | 7.0072
81 | 0.97179 | 0.46474 | -0.97171 | -0.46475 | 8.2985e-05 | -5.1087e-06 | 0.031152 | 0.031152 | 0.031152 | 0.99822 | 0.012184 | 0.99813 | 0.011594 | 14.8344
82 | 0.25348 | 0.12132 | -0.25348 | -0.12182 | 1.8845e-06 | -0.00050762 | 0.0081264 | 0.0081328 | 0.0081328 | 0.99826 | 0.011813 | 0.99826 | 0.011877 | 3.6967
83 | 0.47734 | 0.23033 | -0.47733 | -0.23079 | 6.0748e-06 | -0.00045975 | 0.01532 | 0.015325 | 0.015325 | 0.99871 | 0.0078524 | 0.9987 | 0.0079626 | 6.9661
84 | 14.5617 | 6.5429 | -14.5595 | -6.55 | 0.002185 | -0.0071041 | 0.46127 | 0.46136 | 0.46136 | 0.99909 | -0.0047394 | 0.99893 | -0.0055512 | 36.157
85 | 2.4172 | 1.1641 | -2.4171 | -1.1641 | 2.4186e-05 | -6.2456e-05 | 0.078129 | 0.07813 | 0.07813 | 0.99128 | -0.012257 | 0.99127 | -0.012171 | 35.5137
86 | 0.38792 | 0.17748 | -0.38791 | -0.17894 | 1.2566e-05 | -0.0014645 | 0.012339 | 0.012357 | 0.012357 | 0.99803 | 0.010791 | 0.998 | 0.011041 | 5.6167
87 | 0.23783 | 0.11238 | -0.23782 | -0.113 | 2.0408e-06 | -0.00062705 | 0.0076075 | 0.0076153 | 0.0076153 | 0.99813 | 0.011594 | 0.99812 | 0.011665 | 3.4615
88 | 0.73389 | 0.35237 | -0.73383 | -0.35414 | 5.5752e-05 | -0.0017736 | 0.023545 | 0.023567 | 0.023567 | 0.99813 | 0.011594 | 0.99806 | 0.012247 | 10.7124
89 | 0.1035 | 0.049182 | -0.1035 | -0.049764 | 3.5985e-07 | -0.00058269 | 0.0033137 | 0.003321 | 0.003321 | 0.99826 | 0.011877 | 0.99825 | 0.011906 | 1.5095
90 | 0.35616 | 0.17211 | -0.35615 | -0.17214 | 7.381e-06 | -3.3105e-05 | 0.011434 | 0.011434 | 0.011434 | 0.9987 | 0.0079626 | 0.99867 | 0.0078249 | 5.4449
91 | 14.5595 | 6.55 | -14.5539 | -6.5681 | 0.0055806 | -0.018116 | 0.46136 | 0.46162 | 0.46162 | 0.99893 | -0.0055512 | 0.99853 | -0.0076057 | 36.1768
92 | -0.38783 | -0.18783 | 0.38783 | 0.18729 | 4.797e-06 | -0.00054848 | 0.012467 | 0.01246 | 0.012467 | 0.99782 | 0.01268 | 0.99783 | 0.012573 | 5.6667
93 | -0.38783 | -0.18729 | 0.38791 | 0.17894 | 7.2287e-05 | -0.0083411 | 0.01246 | 0.012357 | 0.01246 | 0.99783 | 0.012573 | 0.998 | 0.011041 | 5.6636
94 | 0.099938 | 0.047281 | -0.099937 | -0.048402 | 6.463e-07 | -0.0011212 | 0.0031975 | 0.0032115 | 0.0032115 | 0.99812 | 0.011665 | 0.99812 | 0.01172 | 1.4598
95 | 0.13789 | 0.065723 | -0.13788 | -0.06678 | 1.1616e-06 | -0.0010569 | 0.0044177 | 0.004431 | 0.004431 | 0.99812 | 0.011665 | 0.99812 | 0.011737 | 2.0141
96 | 0.73383 | 0.35414 | -0.73379 | -0.35539 | 3.9317e-05 | -0.0012485 | 0.023567 | 0.023583 | 0.023583 | 0.99806 | 0.012247 | 0.99801 | 0.012712 | 10.7196
97 | 0.1035 | 0.050099 | -0.1035 | -0.050126 | 1.6764e-08 | -2.71e-05 | 0.0033252 | 0.0033255 | 0.0033255 | 0.99825 | 0.011923 | 0.99825 | 0.011925 | 1.5116
98 | -0.1035 | -0.050099 | 0.1035 | 0.049764 | 2.0735e-07 | -0.00033458 | 0.0033252 | 0.003321 | 0.0033252 | 0.99825 | 0.011923 | 0.99825 | 0.011906 | 1.5114
99 | -0.31688 | -0.15347 | 0.31689 | 0.1528 | 4.1107e-06 | -0.00067744 | 0.010288 | 0.010279 | 0.010288 | 0.98799 | -0.26861 | 0.988 | -0.26872 | 4.6762
100 | -0.77516 | -0.37475 | 0.7752 | 0.37363 | 4.1092e-05 | -0.0011221 | 0.025157 | 0.025142 | 0.025157 | 0.988 | -0.26872 | 0.98805 | -0.26918 | 11.4348
101 | 0.069123 | 0.0057557 | -0.069117 | -0.028683 | 5.689e-06 | -0.022927 | 0.0020265 | 0.0021865 | 0.0021865 | 0.98805 | -0.26918 | 0.98797 | -0.26939 | 0.99388
102 | -0.84432 | -0.37938 | 0.84456 | 0.37388 | 0.00023257 | -0.0054981 | 0.027044 | 0.026978 | 0.027044 | 0.98805 | -0.26918 | 0.98831 | -0.27115 | 12.2928
103 | 0.069117 | 0.028683 | -0.069116 | -0.033474 | 1.346e-06 | -0.0047915 | 0.0021865 | 0.0022439 | 0.0022439 | 0.98797 | -0.26939 | 0.98795 | -0.26925 | 1.02
104 | -14.3281 | -6.5003 | 14.3365 | 6.4722 | 0.0083864 | -0.028102 | 0.45519 | 0.4548 | 0.45519 | 0.9978 | -0.011324 | 0.99841 | -0.0082476 | 35.6734
105 | -14.4439 | -6.5228 | 14.4456 | 6.517 | 0.0017433 | -0.0057515 | 0.45823 | 0.45815 | 0.45823 | 0.99841 | -0.0082476 | 0.99853 | -0.0076057 | 35.9118
106 | 0.10741 | 0.050627 | -0.10741 | -0.052022 | 9.27e-07 | -0.0013946 | 0.0034334 | 0.0034508 | 0.0034508 | 0.99841 | -0.0082476 | 0.9984 | -0.0081746 | 1.5685
107 | 0.10833 | 0.051058 | -0.10833 | -0.052467 | 9.5231e-07 | -0.0014092 | 0.0034623 | 0.0034799 | 0.0034799 | 0.99853 | -0.0076057 | 0.99852 | -0.0075314 | 1.5818
108 | 0.16636 | 0.08022 | -0.16636 | -0.080572 | 5.6389e-07 | -0.00035244 | 0.0053387 | 0.0053431 | 0.0053431 | 0.99867 | 0.0078249 | 0.99867 | 0.0078543 | 2.4287
109 | 2.2812 | 1.0983 | -2.2811 | -1.0989 | 0.00018338 | -0.00053827 | 0.073733 | 0.07374 | 0.07374 | 0.99127 | -0.012171 | 0.99119 | -0.011479 | 33.5184
110 | 2.1113 | 1.0167 | -2.1111 | -1.0172 | 0.00016158 | -0.00056152 | 0.068247 | 0.068255 | 0.068255 | 0.99119 | -0.011479 | 0.99112 | -0.01082 | 31.025
111 | 2.004 | 0.96546 | -2.0038 | -0.96602 | 0.00014531 | -0.00056498 | 0.064788 | 0.064796 | 0.064796 | 0.99112 | -0.01082 | 0.99106 | -0.010196 | 29.4528
112 | 0.10717 | 0.051755 | -0.10717 | -0.051907 | 1.0394e-07 | -0.00015182 | 0.0034665 | 0.0034684 | 0.0034684 | 0.99112 | -0.01082 | 0.99112 | -0.010812 | 1.5765
113 | 1.5004 | 0.72321 | -1.5004 | -0.72326 | 7.2701e-06 | -5.2099e-05 | 0.048516 | 0.048516 | 0.048516 | 0.99106 | -0.010196 | 0.99105 | -0.010154 | 22.0528
114 | 0.50344 | 0.24281 | -0.50343 | -0.24314 | 4.9698e-06 | -0.00032781 | 0.016281 | 0.016285 | 0.016285 | 0.99106 | -0.010196 | 0.99105 | -0.01011 | 7.4022
115 | 1.4218 | 0.68519 | -1.4218 | -0.68519 | 8.2291e-07 | -6.598e-06 | 0.045972 | 0.045972 | 0.045972 | 0.99105 | -0.010154 | 0.99105 | -0.010149 | 20.8963
116 | 0.39184 | 0.18909 | -0.39184 | -0.18932 | 2.0598e-06 | -0.00022461 | 0.012673 | 0.012676 | 0.012676 | 0.99105 | -0.01011 | 0.99104 | -0.010065 | 5.7619
117 | 1.3367 | 0.64398 | -1.3367 | -0.64407 | 9.9943e-06 | -9.1027e-05 | 0.043218 | 0.043219 | 0.043219 | 0.99105 | -0.010149 | 0.99104 | -0.010084 | 19.6449
118 | 0.39184 | 0.18932 | -0.39184 | -0.18978 | 4.1963e-06 | -0.00045727 | 0.012676 | 0.012682 | 0.012682 | 0.99104 | -0.010065 | 0.99103 | -0.0099717 | 5.7645
119 | -0.9256 | -0.44549 | 0.9256 | 0.44536 | 6.8165e-06 | -0.00013171 | 0.029922 | 0.029921 | 0.029922 | 0.99102 | -0.0098223 | 0.99102 | -0.0098855 | 13.6011
120 | 0.77854 | 0.37427 | -0.77853 | -0.37444 | 6.2141e-06 | -0.00017053 | 0.025163 | 0.025165 | 0.025165 | 0.99102 | -0.0098223 | 0.99101 | -0.0097538 | 11.4385
121 | -1.0253 | -0.49366 | 1.0253 | 0.49355 | 7.1133e-06 | -0.00011161 | 0.033148 | 0.033147 | 0.033148 | 0.99102 | -0.0098855 | 0.99103 | -0.0099451 | 15.0674
122 | 0.65796 | 0.31604 | -0.65795 | -0.31623 | 4.8239e-06 | -0.00018597 | 0.021262 | 0.021265 | 0.021265 | 0.99101 | -0.0097538 | 0.991 | -0.0096911 | 9.6657
123 | -1.0253 | -0.49355 | 1.0254 | 0.49335 | 1.2461e-05 | -0.00019554 | 0.033147 | 0.033144 | 0.033147 | 0.99103 | -0.0099451 | 0.99104 | -0.01005 | 15.0668
124 | 0.56386 | 0.27066 | -0.56385 | -0.27102 | 6.9119e-06 | -0.00036359 | 0.018219 | 0.018224 | 0.018224 | 0.991 | -0.0096911 | 0.99099 | -0.0095863 | 8.2835
125 | -1.1456 | -0.55159 | 1.1456 | 0.55158 | 1.0798e-06 | -1.3509e-05 | 0.037036 | 0.037036 | 0.037036 | 0.99104 | -0.01005 | 0.99104 | -0.010058 | 16.8346
126 | 0.32874 | 0.1579 | -0.32874 | -0.15821 | 1.9733e-06 | -0.00030639 | 0.010624 | 0.010627 | 0.010627 | 0.99099 | -0.0095863 | 0.99098 | -0.0095348 | 4.8307
127 | 0.23511 | 0.11312 | -0.23511 | -0.11335 | 7.4173e-07 | -0.00022524 | 0.0076002 | 0.007603 | 0.007603 | 0.99099 | -0.0095863 | 0.99099 | -0.0095591 | 3.4559
128 | -1.2664 | -0.61008 | 1.2664 | 0.61004 | 3.9465e-06 | -4.0179e-05 | 0.040945 | 0.040945 | 0.040945 | 0.99104 | -0.010058 | 0.99104 | -0.010084 | 18.6115
129 | 0.32874 | 0.15821 | -0.32874 | -0.15877 | 3.6392e-06 | -0.00056446 | 0.010627 | 0.010635 | 0.010635 | 0.99098 | -0.0095348 | 0.99097 | -0.0094394 | 4.8339
130 | 0.23511 | 0.11335 | -0.23511 | -0.11355 | 6.8766e-07 | -0.00020866 | 0.007603 | 0.0076057 | 0.0076057 | 0.99099 | -0.0095591 | 0.99098 | -0.0095338 | 3.4571
131 | 0.17421 | 0.083931 | -0.17421 | -0.084152 | 3.9988e-07 | -0.0002211 | 0.0056331 | 0.0056359 | 0.0056359 | 0.99097 | -0.0094394 | 0.99097 | -0.0094195 | 2.5618
132 | 0.14836 | 0.071542 | -0.14836 | -0.071855 | 4.1057e-07 | -0.00031285 | 0.0047981 | 0.004802 | 0.004802 | 0.99098 | -0.0095338 | 0.99098 | -0.0095098 | 2.1827
133 | 0.074719 | 0.035965 | -0.074719 | -0.036188 | 7.429e-08 | -0.00022333 | 0.0024156 | 0.0024184 | 0.0024184 | 0.99097 | -0.0094195 | 0.99097 | -0.0094109 | 1.0993

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.2425 | 8.2459

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38608 | 0.18699
1 | 0.19329 | 0.093617
2 | 0.21766 | 0.10542
3 | 0.10821 | 0.052411
4 | 1.2244 | 0.593
5 | 1.5574 | 0.75428
6 | 0.36212 | 0.17538
7 | 0.34391 | 0.16656
8 | 0.18624 | 0.090199
9 | 0.41493 | 0.20096
10 | 0.25167 | 0.12189
11 | 1.6256 | 0.78733
12 | 0.34816 | 0.16862
13 | 0.11427 | 0.055343
14 | 0.098029 | 0.047477
15 | 0.35427 | 0.17158
16 | 0.2707 | 0.1311
17 | 0.12922 | 0.062582
18 | 0.19571 | 0.094788
19 | 0.25727 | 0.1246
20 | 0.35124 | 0.17011
21 | 0.31485 | 0.15249
22 | 0.23144 | 0.11209
23 | 0.2728 | 0.13212
24 | 0.074675 | 0.036167
25 | 0.11687 | 0.056605
26 | 0.18546 | 0.089821
27 | 0.077103 | 0.037342
28 | 0.21594 | 0.10459
29 | 0.29633 | 0.14352
30 | 0.2673 | 0.12946
31 | 0.10281 | 0.049794
32 | 0.26591 | 0.12879
33 | 0.39437 | 0.191
34 | 0.41099 | 0.19905
35 | 0.072582 | 0.035153
36 | 0.06854 | 0.033195
37 | 0.11596 | 0.056162
38 | 0.073949 | 0.035815
39 | 0.14998 | 0.072641
40 | 0.12117 | 0.058685
41 | 0.38783 | 0.18783
42 | 0.099937 | 0.048402
43 | 0.13788 | 0.06678
44 | 0.1035 | 0.050126
45 | 0.73379 | 0.35539
46 | 0.31688 | 0.15347
47 | 0.45828 | 0.22195
48 | 0.069116 | 0.033474
49 | 0.10741 | 0.052022
50 | 0.10833 | 0.052467
51 | 0.18979 | 0.09192
52 | 0.16636 | 0.080572
53 | 0.13589 | 0.065815
54 | 0.16975 | 0.082216
55 | 0.10717 | 0.051907
56 | 0.078617 | 0.038076
57 | 0.11159 | 0.054044
58 | 0.085103 | 0.041217
59 | 0.14706 | 0.071225
60 | 0.099727 | 0.0483
61 | 0.12057 | 0.058397
62 | 0.094093 | 0.045572
63 | 0.12024 | 0.058237
64 | 0.12079 | 0.058502
65 | 0.15452 | 0.074839
66 | 0.086744 | 0.042012
67 | 0.070262 | 0.034029
68 | 0.099493 | 0.048187
69 | 0.14836 | 0.071855
70 | 0.074719 | 0.036188
71 | 0.39184 | 0.18978

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1