## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_248_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_248_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_248_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_248_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_248_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_248_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_248_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_248_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_248_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_248_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_248_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_248_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_248_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_248_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_248_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_248_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_248_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_248_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_248_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_248_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_248_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_248_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_248_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_248_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_248_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_248_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_248_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_248_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_248_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_248_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_248_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_248_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_248_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_248_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_248_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_248_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_248_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_248_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_248_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_248_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_248_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_248_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_248_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_248_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_248_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_248_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_248_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_248_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_248_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_248_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_248_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_248_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_248_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_248_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_248_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_248_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_248_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_248_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_248_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_248_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_248_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_248_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_248_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_248_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_248_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_248_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_248_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_248_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_248_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_248_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_248_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_248_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_248_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_248_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_248_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_248_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_248_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_248_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_248_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_248_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_248_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_248_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_248_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_248_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_248_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_248_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_248_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_248_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_248_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_248_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_248_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_248_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_248_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_248_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_248_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_248_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_248_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_248_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_248_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_248_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_248_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_248_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_248_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_248_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_248_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_248_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_248_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_248_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_248_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_248_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_248_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_248_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_248_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_248_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_248_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_248_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_248_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_248_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_248_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_248_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_248_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_248_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_248_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_248_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_248_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_248_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_248_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_248_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_248_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_248_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_248_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_248_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_248_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_248_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_248_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_248_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_248_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_248_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_248_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_248_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_248_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_248_0_node_109 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_248_0_load_0 | 0 | 0.27376 | 0.13259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_248_0_load_48 | 2 | 0.1717 | 0.083157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_248_0_load_109 | 6 | 0.070826 | 0.034303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_248_0_load_40 | 7 | 0.21805 | 0.10561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_248_0_load_22 | 10 | 0.35973 | 0.17423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_248_0_load_56 | 13 | 0.38938 | 0.18858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_248_0_load_84 | 20 | 0.11496 | 0.055676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_248_0_load_138 | 21 | 0.15262 | 0.073915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_248_0_load_139 | 22 | 0.25313 | 0.1226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_248_0_load_78 | 24 | 0.34343 | 0.16633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_248_0_load_110 | 28 | 0.080522 | 0.038999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_248_0_load_127 | 29 | 0.068449 | 0.033151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_248_0_load_18 | 30 | 0.34008 | 0.16471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_248_0_load_6 | 31 | 0.14611 | 0.070767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_248_0_load_16 | 36 | 0.069848 | 0.033829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_248_0_load_126 | 41 | 0.23298 | 0.11284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_248_0_load_29 | 42 | 0.37355 | 0.18092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_248_0_load_23 | 43 | 0.39367 | 0.19067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_248_0_load_115 | 48 | 0.1199 | 0.05807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_248_0_load_114 | 49 | 0.10436 | 0.050542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_248_0_load_99 | 51 | 0.39042 | 0.18909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_248_0_load_116 | 53 | 0.068162 | 0.033012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_248_0_load_31 | 54 | 0.34576 | 0.16746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_248_0_load_111 | 55 | 0.26211 | 0.12695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_248_0_load_113 | 57 | 0.13152 | 0.063696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_248_0_load_125 | 59 | 0.1399 | 0.067755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_248_0_load_92 | 60 | 0.19482 | 0.094355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_248_0_load_136 | 61 | 0.28297 | 0.13705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_248_0_load_14 | 62 | 0.39873 | 0.19311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_248_0_load_124 | 63 | 0.19231 | 0.093139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_248_0_load_44 | 66 | 0.29399 | 0.14239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_248_0_load_46 | 68 | 0.25814 | 0.12502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_248_0_load_129 | 70 | 0.29012 | 0.14051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_248_0_load_131 | 72 | 0.28118 | 0.13618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_248_0_load_132 | 73 | 0.39251 | 0.1901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_248_0_load_104 | 74 | 0.27241 | 0.13193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_248_0_load_133 | 76 | 0.29491 | 0.14283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_248_0_load_33 | 78 | 0.18815 | 0.091125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_248_0_load_39 | 82 | 0.074946 | 0.036298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_248_0_load_63 | 83 | 0.23412 | 0.11339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_248_0_load_64 | 84 | 0.26467 | 0.12819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_248_0_load_65 | 87 | 0.092544 | 0.044821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_248_0_load_77 | 89 | 0.31729 | 0.15367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_248_0_load_55 | 93 | 0.19892 | 0.096343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_248_0_load_67 | 94 | 0.25793 | 0.12492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_248_0_load_57 | 96 | 0.32198 | 0.15594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_248_0_load_62 | 99 | 0.20849 | 0.10098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_248_0_load_140 | 100 | 0.3637 | 0.17615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_248_0_load_68 | 101 | 0.2016 | 0.09764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_248_0_load_71 | 104 | 0.40981 | 0.19848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_248_0_load_74 | 107 | 0.24829 | 0.12025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_248_0_load_137 | 110 | 0.24676 | 0.11951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_248_0_load_79 | 112 | 0.31895 | 0.15448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_248_0_load_82 | 114 | 0.11303 | 0.054741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_248_0_load_142 | 117 | 0.22167 | 0.10736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_248_0_load_85 | 119 | 0.40798 | 0.19759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_248_0_load_91 | 120 | 0.23701 | 0.11479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_248_0_load_117 | 122 | 0.12166 | 0.058922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_248_0_load_128 | 124 | 0.29969 | 0.14515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_248_0_load_96 | 125 | 0.28531 | 0.13818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_248_0_load_118 | 128 | 0.069407 | 0.033616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_248_0_load_107 | 132 | 0.15577 | 0.075442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_248_0_load_143 | 133 | 0.16389 | 0.079377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_248_0_load_123 | 135 | 0.072355 | 0.035043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_248_0_load_108 | 138 | 0.33747 | 0.16344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_248_0_load_106 | 139 | 0.17301 | 0.083791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_248_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.052933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_248_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.33386 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_248_0_line_2 |  | 2 | 11 | 0.26085 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_248_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.19716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_248_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.19892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_248_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.13153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_248_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.024174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_248_0_line_7 |  | 6 | 16 | 0.087248 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_248_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.12144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_248_0_line_9 |  | 8 | 10 | 0.01363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_248_0_line_10 |  | 9 | 30 | 0.060725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_248_0_line_11 |  | 9 | 26 | 0.28516 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_248_0_line_12 |  | 11 | 85 | 0.13256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_248_0_line_13 |  | 11 | 89 | 0.045207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_248_0_line_14 |  | 12 | 13 | 0.028456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_248_0_line_15 |  | 12 | 14 | 0.51353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_248_0_line_16 |  | 12 | 15 | 0.34641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_248_0_line_17 |  | 14 | 73 | 0.082858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_248_0_line_18 |  | 14 | 71 | 0.28161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_248_0_line_19 |  | 15 | 88 | 0.52055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_248_0_line_20 |  | 16 | 123 | 0.34665 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_248_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.33244 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_248_0_line_22 |  | 17 | 19 | 0.35252 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_248_0_line_23 |  | 17 | 20 | 0.0027242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_248_0_line_24 |  | 18 | 21 | 0.052382 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_248_0_line_25 |  | 19 | 22 | 0.072539 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_248_0_line_26 |  | 19 | 23 | 0.14847 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_248_0_line_27 |  | 20 | 90 | 0.046926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_248_0_line_28 |  | 21 | 91 | 0.042094 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_248_0_line_29 |  | 23 | 24 | 0.095027 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_248_0_line_30 |  | 23 | 25 | 0.29496 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_248_0_line_31 |  | 25 | 81 | 0.16387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_248_0_line_32 |  | 25 | 78 | 0.068345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_248_0_line_33 |  | 26 | 27 | 0.61662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_248_0_line_34 |  | 26 | 28 | 0.02925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_248_0_line_35 |  | 27 | 29 | 0.14444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_248_0_line_36 |  | 28 | 37 | 0.032828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_248_0_line_37 |  | 31 | 32 | 0.094387 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_248_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.33347 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_248_0_line_39 |  | 32 | 34 | 0.43943 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_248_0_line_40 |  | 33 | 42 | 0.036355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_248_0_line_41 |  | 34 | 54 | 0.10898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_248_0_line_42 |  | 34 | 52 | 0.22433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_248_0_line_43 |  | 35 | 36 | 0.041651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_248_0_line_44 |  | 35 | 37 | 0.071346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_248_0_line_45 |  | 35 | 38 | 0.033009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_248_0_line_46 |  | 35 | 39 | 0.068689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_248_0_line_47 |  | 37 | 40 | 0.59544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_248_0_line_48 |  | 38 | 61 | 0.030283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_248_0_line_49 |  | 39 | 62 | 0.054263 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_248_0_line_50 |  | 40 | 41 | 0.048063 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_248_0_line_51 |  | 42 | 47 | 0.080427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_248_0_line_52 |  | 43 | 44 | 0.053199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_248_0_line_53 |  | 43 | 45 | 0.14391 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_248_0_line_54 |  | 44 | 47 | 0.33313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_248_0_line_55 |  | 45 | 46 | 0.14061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_248_0_line_56 |  | 46 | 48 | 0.019826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_248_0_line_57 |  | 46 | 49 | 0.033763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_248_0_line_58 |  | 47 | 50 | 0.34956 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_248_0_line_59 |  | 49 | 56 | 0.039853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_248_0_line_60 |  | 50 | 51 | 0.063344 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_248_0_line_61 |  | 51 | 74 | 0.21005 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_248_0_line_62 |  | 52 | 53 | 0.030322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_248_0_line_63 |  | 54 | 76 | 0.35495 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_248_0_line_64 |  | 55 | 56 | 0.017211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_248_0_line_65 |  | 56 | 57 | 0.016447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_248_0_line_66 |  | 58 | 59 | 0.21812 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_248_0_line_67 |  | 58 | 60 | 0.23397 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_248_0_line_68 |  | 59 | 63 | 0.074613 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_248_0_line_69 |  | 60 | 64 | 0.10258 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_248_0_line_70 |  | 61 | 65 | 0.00949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_248_0_line_71 |  | 63 | 135 | 0.021694 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_248_0_line_72 |  | 64 | 123 | 0.32636 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_248_0_line_73 |  | 65 | 77 | 0.046576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_248_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.011113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_248_0_line_75 |  | 66 | 68 | 0.032768 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_248_0_line_76 |  | 67 | 69 | 0.025126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_248_0_line_77 |  | 69 | 70 | 0.092119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_248_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.53528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_248_0_line_79 |  | 71 | 72 | 0.030666 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_248_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.11539 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_248_0_line_81 |  | 75 | 129 | 0.27527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_248_0_line_82 |  | 75 | 125 | 0.16569 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_248_0_line_83 |  | 76 | 77 | 0.017106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_248_0_line_84 |  | 78 | 79 | 0.031458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_248_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.056787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_248_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.078449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_248_0_line_87 |  | 81 | 83 | 0.077306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_248_0_line_88 |  | 82 | 84 | 0.053693 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_248_0_line_89 |  | 82 | 85 | 0.11019 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_248_0_line_90 |  | 83 | 86 | 0.016427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_248_0_line_91 |  | 84 | 87 | 0.044913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_248_0_line_92 |  | 86 | 95 | 0.15962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_248_0_line_93 |  | 86 | 98 | 0.70663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_248_0_line_94 |  | 88 | 92 | 0.18488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_248_0_line_95 |  | 88 | 93 | 0.045442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_248_0_line_96 |  | 90 | 112 | 0.031489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_248_0_line_97 |  | 91 | 140 | 0.086261 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_248_0_line_98 |  | 92 | 94 | 0.042578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_248_0_line_99 |  | 94 | 95 | 0.047718 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_248_0_line_100 |  | 96 | 97 | 0.033868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_248_0_line_101 |  | 97 | 98 | 0.45287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_248_0_line_102 |  | 97 | 99 | 0.66535 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_248_0_line_103 |  | 98 | 100 | 0.03932 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_248_0_line_104 |  | 101 | 102 | 0.044575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_248_0_line_105 |  | 102 | 103 | 0.22537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_248_0_line_106 |  | 103 | 104 | 0.051668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_248_0_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_248_0_line_108 |  | 105 | 106 | 0.11225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_248_0_line_109 |  | 106 | 107 | 0.047469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_248_0_line_110 |  | 107 | 108 | 0.05942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_248_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.13116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_248_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.006244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_248_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.026488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_248_0_line_114 |  | 111 | 115 | 0.095805 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_248_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.028688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_248_0_line_116 |  | 113 | 114 | 0.015209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_248_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.060797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_248_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.052039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_248_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.025976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_248_0_line_120 |  | 116 | 118 | 0.29325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_248_0_line_121 |  | 118 | 120 | 0.074784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_248_0_line_122 |  | 118 | 121 | 0.080694 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_248_0_line_123 |  | 118 | 119 | 0.022423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_248_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.042844 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_248_0_line_125 |  | 123 | 124 | 0.032909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_248_0_line_126 |  | 125 | 126 | 0.16168 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_248_0_line_127 |  | 126 | 127 | 0.11579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_248_0_line_128 |  | 126 | 128 | 0.31701 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_248_0_line_129 |  | 127 | 131 | 0.10481 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_248_0_line_130 |  | 128 | 130 | 0.050465 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_248_0_line_131 |  | 129 | 136 | 0.12485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_248_0_line_132 |  | 129 | 137 | 0.19264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_248_0_line_133 |  | 130 | 134 | 0.05155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_248_0_line_134 |  | 130 | 140 | 0.13644 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_248_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.10253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_248_0_line_136 |  | 133 | 134 | 0.002495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_248_0_line_137 |  | 135 | 140 | 0.17132 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_248_0_line_138 |  | 136 | 139 | 0.070663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_248_0_line_139 |  | 137 | 138 | 0.03802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_248_0_trafo_109 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 6 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2718561.5008 | 1098824.3907
1 | 2718607.4705 | 1098850.6726
2 | 2718935.7731 | 1098790.0026
3 | 2718513.7539 | 1098745.1046
4 | 2718454.5028 | 1098586.1062
5 | 2718552.0407 | 1098584.5737
6 | 2718356.1781 | 1098602.097
7 | 2718575.8334 | 1098580.2952
8 | 2718439.4107 | 1099196.6894
9 | 2718419.6271 | 1099303.3774
10 | 2718450.5083 | 1099188.7335
11 | 2718941.7402 | 1098529.2165
12 | 2719333.5145 | 1099041.074
13 | 2719346.6647 | 1099056.8209
14 | 2719347.4255 | 1099478.3281
15 | 2719211.3655 | 1098780.5737
16 | 2718294.3869 | 1098566.5406
17 | 2718262.1559 | 1098106.1731
18 | 2717987.0804 | 1098186.8604
19 | 2718447.4598 | 1098221.2946
20 | 2718264.7231 | 1098105.2617
21 | 2717991.3487 | 1098239.057
22 | 2718497.6288 | 1098238.6401
23 | 2718538.4979 | 1098169.3447
24 | 2718556.3913 | 1098076.018
25 | 2718775.4931 | 1098143.1534
26 | 2718319.0348 | 1099302.8954
27 | 2718062.1768 | 1099208.0452
28 | 2718293.4782 | 1099317.0403
29 | 2718036.6646 | 1099084.3088
30 | 2718407.4192 | 1099360.3455
31 | 2717889.4093 | 1099073.8875
32 | 2717913.3318 | 1099165.1923
33 | 2717582.0389 | 1099203.1991
34 | 2717649.1987 | 1099516.3811
35 | 2718209.3259 | 1099374.1205
36 | 2718232.1965 | 1099408.9305
37 | 2718262.6151 | 1099327.8032
38 | 2718182.0393 | 1099392.6803
39 | 2718171.8285 | 1099316.507
40 | 2718230.6631 | 1099710.0339
41 | 2718250.5025 | 1099666.2564
42 | 2717558.5158 | 1099175.4249
43 | 2717246.3827 | 1099256.0721
44 | 2717288.2422 | 1099224.2247
45 | 2717157.521 | 1099142.8694
46 | 2717195.3117 | 1099059.0294
47 | 2717492.9098 | 1099128.9018
48 | 2717196.2538 | 1099078.798
49 | 2717229.0431 | 1099060.4965
50 | 2717542.8277 | 1098805.2557
51 | 2717500.9753 | 1098757.6692
52 | 2717457.676 | 1099492.3149
53 | 2717442.4836 | 1099466.2589
54 | 2717750.6991 | 1099542.9098
55 | 2717286.0095 | 1099063.6574
56 | 2717268.8587 | 1099062.2282
57 | 2717267.8775 | 1099078.6461
58 | 2717910.3823 | 1098662.9668
59 | 2717917.231 | 1098446.14
60 | 2718115.3499 | 1098550.1359
61 | 2718156.0332 | 1099408.3187
62 | 2718215.617 | 1099284.4588
63 | 2717920.7868 | 1098371.6123
64 | 2718099.7478 | 1098448.7738
65 | 2718147.7194 | 1099412.938
66 | 2719088.6744 | 1099579.8328
67 | 2719094.3331 | 1099589.4059
68 | 2719063.0578 | 1099600.0924
69 | 2719106.8764 | 1099611.1891
70 | 2719131.1823 | 1099698.8707
71 | 2719350.3739 | 1099727.4142
72 | 2719380.791 | 1099731.3144
73 | 2719427.5031 | 1099462.6239
74 | 2717350.7476 | 1098610.8655
75 | 2717437.6788 | 1098534.9814
76 | 2718090.9383 | 1099441.7874
77 | 2718106.4294 | 1099434.439
78 | 2718812.6054 | 1098199.2202
79 | 2718838.9752 | 1098216.3673
80 | 2718865.9793 | 1098254.9555
81 | 2718909.2051 | 1098085.2835
82 | 2718889.6978 | 1098329.399
83 | 2718983.842 | 1098103.4948
84 | 2718838.9053 | 1098346.8089
85 | 2718905.9167 | 1098438.386
86 | 2718999.1123 | 1098109.5488
87 | 2718805.7601 | 1098377.1175
88 | 2719136.0849 | 1098435.2469
89 | 2718986.2349 | 1098520.5259
90 | 2718308.9446 | 1098089.5612
91 | 2717950.0417 | 1098230.3492
92 | 2719057.922 | 1098300.4885
93 | 2719164.1036 | 1098456.7223
94 | 2719072.353 | 1098260.5102
95 | 2719077.0637 | 1098213.0251
96 | 2719026.1171 | 1097650.4481
97 | 2719035.1456 | 1097618.2137
98 | 2718890.9427 | 1097845.8047
99 | 2719671.7135 | 1097811.8036
100 | 2718919.7771 | 1097819.0725
101 | 2718550.0851 | 1097743.5316
102 | 2718508.1051 | 1097758.8569
103 | 2718296.7795 | 1097836.872
104 | 2718249.944 | 1097858.9759
105 | 2718222.7149 | 1097870.254
106 | 2718178.1655 | 1097944.4722
107 | 2718199.3944 | 1097976.4182
108 | 2718254.5773 | 1097953.9872
109 | 2718365.3278 | 1097933.5734
110 | 2718369.08 | 1097938.5721
111 | 2718385.2854 | 1097959.5578
112 | 2718338.0353 | 1098077.3079
113 | 2718364.9031 | 1098067.0462
114 | 2718379.0952 | 1098061.5771
115 | 2718358.3222 | 1098016.4275
116 | 2718424.9348 | 1098038.2513
117 | 2718382.8232 | 1098007.5986
118 | 2718606.3116 | 1097950.6608
119 | 2718607.0181 | 1097928.7594
120 | 2718674.0239 | 1097982.4045
121 | 2718527.9089 | 1097969.7556
122 | 2718503.3169 | 1097934.6727
123 | 2718198.6956 | 1098319.9752
124 | 2718186.2075 | 1098296.2382
125 | 2717561.8767 | 1098425.3071
126 | 2717519.462 | 1098272.5595
127 | 2717454.0445 | 1098176.9068
128 | 2717828.208 | 1098200.6652
129 | 2717274.3591 | 1098458.5418
130 | 2717836.8647 | 1098152.6447
131 | 2717366.162 | 1098234.0151
132 | 2717348.7678 | 1098138.9249
133 | 2717811.1906 | 1098120.2024
134 | 2717811.3783 | 1098117.7154
135 | 2717922.0036 | 1098349.9522
136 | 2717220.5636 | 1098570.4364
137 | 2717226.8125 | 1098333.7609
138 | 2717207.187 | 1098301.2156
139 | 2717202.8552 | 1098637.6521
140 | 2717886.9129 | 1098240.5648
141 | 2718356.1781 | 1098602.097

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99026 | -0.18946 | 0.27376 | 0.13259
1 | 0.99028 | -0.18964 | 0 | 0
2 | 0.99046 | -0.18847 | 0.1717 | 0.083157
3 | 0.99991 | 0.00066375 | 0 | 0
4 | 0.99996 | 0.00024586 | 0 | 0
5 | 0.99985 | 0.0011454 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -15.4546 | -7.0523
7 | 0.99985 | 0.001208 | 0.21805 | 0.10561
8 | 0.98317 | -0.27528 | 0 | 0
9 | 0.98323 | -0.27581 | 0 | 0
10 | 0.98316 | -0.27522 | 0.35973 | 0.17423
11 | 0.99069 | -0.187 | 0 | 0
12 | 0.98678 | -0.1565 | 0 | 0
13 | 0.98676 | -0.15636 | 0.38938 | 0.18858
14 | 0.98578 | -0.14795 | 0 | 0
15 | 0.98762 | -0.16366 | 0 | 0
16 | 0.99971 | -0.0053547 | 0 | 0
17 | 0.99273 | -0.17038 | 0 | 0
18 | 0.99332 | -0.15936 | 0 | 0
19 | 0.99231 | -0.17831 | 0 | 0
20 | 0.99272 | -0.1703 | 0.11496 | 0.055676
21 | 0.99341 | -0.15762 | 0.15262 | 0.073915
22 | 0.99228 | -0.17809 | 0.25313 | 0.1226
23 | 0.99214 | -0.18148 | 0 | 0
24 | 0.99207 | -0.18188 | 0.34343 | 0.16633
25 | 0.99136 | -0.19052 | 0 | 0
26 | 0.98348 | -0.27813 | 0 | 0
27 | 0.98343 | -0.27803 | 0 | 0
28 | 0.98351 | -0.27835 | 0.080522 | 0.038999
29 | 0.98342 | -0.27793 | 0.068449 | 0.033151
30 | 0.9832 | -0.27556 | 0.34008 | 0.16471
31 | 0.98791 | -0.25769 | 0.14611 | 0.070767
32 | 0.98793 | -0.25752 | 0 | 0
33 | 0.98968 | -0.24465 | 0 | 0
34 | 0.98576 | -0.27372 | 0 | 0
35 | 0.98365 | -0.27938 | 0 | 0
36 | 0.98364 | -0.27934 | 0.069848 | 0.033829
37 | 0.98355 | -0.27863 | 0 | 0
38 | 0.98371 | -0.2799 | 0 | 0
39 | 0.98361 | -0.27904 | 0 | 0
40 | 0.98337 | -0.27719 | 0 | 0
41 | 0.98335 | -0.27733 | 0.23298 | 0.11284
42 | 0.9898 | -0.24571 | 0.37355 | 0.18092
43 | 0.98978 | -0.23774 | 0.39367 | 0.19067
44 | 0.98985 | -0.23837 | 0 | 0
45 | 0.98961 | -0.23891 | 0 | 0
46 | 0.9895 | -0.23789 | 0 | 0
47 | 0.99028 | -0.24223 | 0 | 0
48 | 0.98949 | -0.23786 | 0.1199 | 0.05807
49 | 0.98947 | -0.23769 | 0.10436 | 0.050542
50 | 0.99106 | -0.23341 | 0 | 0
51 | 0.99112 | -0.23236 | 0.39042 | 0.18909
52 | 0.98574 | -0.27358 | 0 | 0
53 | 0.98574 | -0.27356 | 0.068162 | 0.033012
54 | 0.98541 | -0.27077 | 0.34576 | 0.16746
55 | 0.98945 | -0.23745 | 0.26211 | 0.12695
56 | 0.98945 | -0.2375 | 0 | 0
57 | 0.98945 | -0.23748 | 0.13152 | 0.063696
58 | 0.99548 | -0.11064 | 0 | 0
59 | 0.99478 | -0.12362 | 0.1399 | 0.067755
60 | 0.99718 | -0.052373 | 0.19482 | 0.094355
61 | 0.98377 | -0.28039 | 0.28297 | 0.13705
62 | 0.98357 | -0.27931 | 0.39873 | 0.19311
63 | 0.99424 | -0.14207 | 0.19231 | 0.093139
64 | 0.99751 | -0.046217 | 0 | 0
65 | 0.9838 | -0.28057 | 0 | 0
66 | 0.98476 | -0.13896 | 0.29399 | 0.14239
67 | 0.98477 | -0.13903 | 0 | 0
68 | 0.98475 | -0.13886 | 0.25814 | 0.12502
69 | 0.98479 | -0.1392 | 0 | 0
70 | 0.98475 | -0.13888 | 0.29012 | 0.14051
71 | 0.98537 | -0.14441 | 0 | 0
72 | 0.98535 | -0.14452 | 0.28118 | 0.13618
73 | 0.98573 | -0.14755 | 0.39251 | 0.1901
74 | 0.99159 | -0.21631 | 0.27241 | 0.13193
75 | 0.99186 | -0.20698 | 0 | 0
76 | 0.98395 | -0.2818 | 0.29491 | 0.14283
77 | 0.98391 | -0.28147 | 0 | 0
78 | 0.99123 | -0.18943 | 0.18815 | 0.091125
79 | 0.99119 | -0.18899 | 0 | 0
80 | 0.9911 | -0.1882 | 0 | 0
81 | 0.99062 | -0.18462 | 0 | 0
82 | 0.99098 | -0.1871 | 0.074946 | 0.036298
83 | 0.99028 | -0.18182 | 0.23412 | 0.11339
84 | 0.99094 | -0.18734 | 0.26467 | 0.12819
85 | 0.99082 | -0.18819 | 0 | 0
86 | 0.99021 | -0.18127 | 0 | 0
87 | 0.99094 | -0.18729 | 0.092544 | 0.044821
88 | 0.9889 | -0.17407 | 0 | 0
89 | 0.99067 | -0.18683 | 0.31729 | 0.15367
90 | 0.99257 | -0.16896 | 0 | 0
91 | 0.99349 | -0.15619 | 0 | 0
92 | 0.98939 | -0.1781 | 0 | 0
93 | 0.98888 | -0.17396 | 0.19892 | 0.096343
94 | 0.98951 | -0.17902 | 0.25793 | 0.12492
95 | 0.98973 | -0.17735 | 0 | 0
96 | 0.98908 | -0.17163 | 0.32198 | 0.15594
97 | 0.98909 | -0.17176 | 0 | 0
98 | 0.9894 | -0.17449 | 0 | 0
99 | 0.98882 | -0.1735 | 0.20849 | 0.10098
100 | 0.98937 | -0.17467 | 0.3637 | 0.17615
101 | 0.99166 | -0.16108 | 0.2016 | 0.09764
102 | 0.99167 | -0.16119 | 0 | 0
103 | 0.99173 | -0.16169 | 0 | 0
104 | 0.99175 | -0.16179 | 0.40981 | 0.19848
105 | 0.99177 | -0.162 | 0 | 0
106 | 0.99186 | -0.16276 | 0 | 0
107 | 0.99189 | -0.16308 | 0.24829 | 0.12025
108 | 0.99196 | -0.16365 | 0 | 0
109 | 0.9921 | -0.1649 | 0 | 0
110 | 0.99211 | -0.16496 | 0.24676 | 0.11951
111 | 0.99215 | -0.16528 | 0 | 0
112 | 0.99247 | -0.16807 | 0.31895 | 0.15448
113 | 0.99239 | -0.16736 | 0 | 0
114 | 0.99237 | -0.1672 | 0.11303 | 0.054741
115 | 0.99228 | -0.16646 | 0 | 0
116 | 0.99232 | -0.16675 | 0 | 0
117 | 0.99227 | -0.16639 | 0.22167 | 0.10736
118 | 0.99203 | -0.16411 | 0 | 0
119 | 0.99202 | -0.164 | 0.40798 | 0.19759
120 | 0.99199 | -0.16433 | 0.23701 | 0.11479
121 | 0.99201 | -0.16424 | 0 | 0
122 | 0.992 | -0.16418 | 0.12166 | 0.058922
123 | 0.99857 | -0.02661 | 0 | 0
124 | 0.99856 | -0.026492 | 0.29969 | 0.14515
125 | 0.9923 | -0.19213 | 0.28531 | 0.13818
126 | 0.9925 | -0.18851 | 0 | 0
127 | 0.99247 | -0.18832 | 0 | 0
128 | 0.9934 | -0.15772 | 0.069407 | 0.033616
129 | 0.99168 | -0.20551 | 0 | 0
130 | 0.99347 | -0.15654 | 0 | 0
131 | 0.99244 | -0.18854 | 0 | 0
132 | 0.99242 | -0.18836 | 0.15577 | 0.075442
133 | 0.99346 | -0.15644 | 0.16389 | 0.079377
134 | 0.99346 | -0.15644 | 0 | 0
135 | 0.99418 | -0.14334 | 0.072355 | 0.035043
136 | 0.99166 | -0.20527 | 0 | 0
137 | 0.9916 | -0.20475 | 0 | 0
138 | 0.99158 | -0.2046 | 0.33747 | 0.16344
139 | 0.99164 | -0.20512 | 0.17301 | 0.083791
140 | 0.99364 | -0.15327 | 0 | 0
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27376 | -0.13259 | 0.27377 | 0.13135 | 5.5464e-06 | -0.0012377 | 0.0088672 | 0.0088515 | 0.0088672 | 0.99026 | -0.18946 | 0.99028 | -0.18964 | 4.0305
1 | -0.27377 | -0.13135 | 0.27381 | 0.13099 | 4.6579e-05 | -0.00036175 | 0.0088515 | 0.0088466 | 0.0088515 | 0.99028 | -0.18964 | 0.99046 | -0.18847 | 4.215
2 | -0.44551 | -0.21415 | 0.44561 | 0.2139 | 9.6438e-05 | -0.00024516 | 0.014407 | 0.014403 | 0.014407 | 0.99046 | -0.18847 | 0.99069 | -0.187 | 6.8604
3 | -0.21807 | -0.10029 | 0.21808 | 0.095583 | 1.2536e-05 | -0.004703 | 0.0069294 | 0.0068738 | 0.0069294 | 0.99991 | 0.00066375 | 0.99996 | 0.00024586 | 3.1497
4 | 0.21807 | 0.10029 | -0.21805 | -0.10503 | 1.2858e-05 | -0.0047445 | 0.0069294 | 0.0069878 | 0.0069878 | 0.99991 | 0.00066375 | 0.99985 | 0.0011454 | 3.1763
5 | -0.21808 | -0.095583 | 0.21809 | 0.092445 | 8.2529e-06 | -0.0031378 | 0.0068738 | 0.0068379 | 0.0068738 | 0.99996 | 0.00024586 | 1 | 0 | 3.1244
6 | 0.21805 | 0.10503 | -0.21805 | -0.10561 | 1.5775e-06 | -0.00057655 | 0.0069878 | 0.0069951 | 0.0069951 | 0.99985 | 0.0011454 | 0.99985 | 0.001208 | 3.1796
7 | 15.2225 | 6.9494 | -15.2187 | -6.9526 | 0.0037263 | -0.0032432 | 0.48306 | 0.48314 | 0.48314 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0053547 | 57.3802
8 | -0.35973 | -0.17391 | 0.35975 | 0.17112 | 2.2246e-05 | -0.0027963 | 0.011732 | 0.011696 | 0.011732 | 0.98317 | -0.27528 | 0.98323 | -0.27581 | 5.3327
9 | 0.35973 | 0.17391 | -0.35973 | -0.17423 | 2.5053e-06 | -0.00031382 | 0.011732 | 0.011736 | 0.011736 | 0.98317 | -0.27528 | 0.98316 | -0.27522 | 5.3345
10 | 0.34009 | 0.16331 | -0.34008 | -0.16471 | 9.9625e-06 | -0.0013987 | 0.011077 | 0.011095 | 0.011095 | 0.98323 | -0.27581 | 0.9832 | -0.27556 | 5.043
11 | -0.69985 | -0.33443 | 0.70005 | 0.3279 | 0.00019671 | -0.0065255 | 0.022773 | 0.02269 | 0.022773 | 0.98323 | -0.27581 | 0.98348 | -0.27813 | 10.3514
12 | -0.7629 | -0.36651 | 0.76301 | 0.36344 | 0.00010747 | -0.0030749 | 0.024662 | 0.024623 | 0.024662 | 0.99069 | -0.187 | 0.99082 | -0.18819 | 11.2101
13 | 0.31729 | 0.15261 | -0.31729 | -0.15367 | 6.3606e-06 | -0.0010574 | 0.010259 | 0.010273 | 0.010273 | 0.99069 | -0.187 | 0.99067 | -0.18683 | 4.6695
14 | 0.38938 | 0.18792 | -0.38938 | -0.18858 | 6.0816e-06 | -0.00065976 | 0.012648 | 0.012657 | 0.012657 | 0.98678 | -0.1565 | 0.98676 | -0.15636 | 5.7531
15 | 1.5187 | 0.69847 | -1.517 | -0.7099 | 0.0016443 | -0.011439 | 0.048901 | 0.049048 | 0.049048 | 0.98678 | -0.1565 | 0.98578 | -0.14795 | 22.2946
16 | -1.9081 | -0.88639 | 1.9098 | 0.87885 | 0.0017491 | -0.0075418 | 0.061548 | 0.061449 | 0.061548 | 0.98678 | -0.1565 | 0.98762 | -0.16366 | 27.9763
17 | 0.39253 | 0.18819 | -0.39251 | -0.1901 | 1.801e-05 | -0.001917 | 0.012748 | 0.012772 | 0.012772 | 0.98578 | -0.14795 | 0.98573 | -0.14755 | 5.8055
18 | 1.1245 | 0.52172 | -1.124 | -0.5281 | 0.00049652 | -0.0063839 | 0.036301 | 0.036382 | 0.036382 | 0.98578 | -0.14795 | 0.98537 | -0.14441 | 16.5374
19 | -1.9098 | -0.87885 | 1.9124 | 0.86749 | 0.0026177 | -0.011362 | 0.061449 | 0.061302 | 0.061449 | 0.98762 | -0.16366 | 0.9889 | -0.17407 | 27.9314
20 | 15.2187 | 6.9526 | -15.2039 | -6.9655 | 0.014817 | -0.012837 | 0.48314 | 0.48346 | 0.48346 | 0.99971 | -0.0053547 | 0.99857 | -0.02661 | 57.4179
21 | -8.1364 | -3.7405 | 8.1405 | 3.7193 | 0.0041206 | -0.021264 | 0.2604 | 0.2601 | 0.2604 | 0.99273 | -0.17038 | 0.99332 | -0.15936 | 30.9268
22 | 5.4928 | 2.4948 | -5.4908 | -2.5196 | 0.0019889 | -0.024706 | 0.17543 | 0.17575 | 0.17575 | 0.99273 | -0.17038 | 0.99231 | -0.17831 | 20.8728
23 | 2.6436 | 1.2457 | -2.6436 | -1.2458 | 2.6264e-05 | -5.631e-05 | 0.084981 | 0.084981 | 0.084981 | 0.99273 | -0.17038 | 0.99272 | -0.1703 | 38.6279
24 | -8.1405 | -3.7193 | 8.1412 | 3.7159 | 0.00064839 | -0.003354 | 0.2601 | 0.26005 | 0.2601 | 0.99332 | -0.15936 | 0.99341 | -0.15762 | 30.8907
25 | 0.25313 | 0.12089 | -0.25313 | -0.1226 | 6.4662e-06 | -0.0017034 | 0.0081607 | 0.0081822 | 0.0081822 | 0.99231 | -0.17831 | 0.99228 | -0.17809 | 3.7192
26 | 5.2377 | 2.3987 | -5.2369 | -2.4091 | 0.00076373 | -0.010467 | 0.16759 | 0.16772 | 0.16772 | 0.99231 | -0.17831 | 0.99214 | -0.18148 | 19.9198
27 | 2.5286 | 1.1901 | -2.5282 | -1.1911 | 0.00041381 | -0.00098124 | 0.081267 | 0.081281 | 0.081281 | 0.99272 | -0.1703 | 0.99257 | -0.16896 | 36.9459
28 | -8.2938 | -3.7898 | 8.2943 | 3.7872 | 0.00054079 | -0.0026777 | 0.26498 | 0.26494 | 0.26498 | 0.99341 | -0.15762 | 0.99349 | -0.15619 | 31.4702
29 | 0.34345 | 0.16623 | -0.34343 | -0.16633 | 2.0871e-05 | -9.8586e-05 | 0.011102 | 0.011103 | 0.011103 | 0.99214 | -0.18148 | 0.99207 | -0.18188 | 5.2874
30 | 4.8935 | 2.2429 | -4.89 | -2.2503 | 0.0034976 | -0.007411 | 0.15662 | 0.15675 | 0.15675 | 0.99214 | -0.18148 | 0.99136 | -0.19052 | 43.3
31 | 3.506 | 1.593 | -3.5032 | -1.596 | 0.002752 | -0.0030261 | 0.11214 | 0.11218 | 0.11218 | 0.99136 | -0.19052 | 0.99062 | -0.18462 | 50.9918
32 | 1.384 | 0.65735 | -1.3838 | -0.65889 | 0.00018169 | -0.0015496 | 0.044615 | 0.044635 | 0.044635 | 0.99136 | -0.19052 | 0.99123 | -0.18943 | 20.2886
33 | 0.068454 | 0.015578 | -0.06845 | -0.029816 | 3.6888e-06 | -0.014238 | 0.0020607 | 0.0021916 | 0.0021916 | 0.98348 | -0.27813 | 0.98343 | -0.27803 | 0.99619
34 | -0.7685 | -0.34348 | 0.76852 | 0.34281 | 2.3831e-05 | -0.00066845 | 0.024708 | 0.0247 | 0.024708 | 0.98348 | -0.27813 | 0.98351 | -0.27835 | 11.2308
35 | 0.06845 | 0.029816 | -0.068449 | -0.033151 | 9.4319e-07 | -0.0033351 | 0.0021916 | 0.0022325 | 0.0022325 | 0.98343 | -0.27803 | 0.98342 | -0.27793 | 1.0148
36 | -0.84905 | -0.38181 | 0.84908 | 0.38106 | 3.2711e-05 | -0.0007485 | 0.027325 | 0.027315 | 0.027325 | 0.98351 | -0.27835 | 0.98355 | -0.27863 | 12.4202
37 | -0.14611 | -0.070767 | 0.14612 | 0.070659 | 3.7836e-06 | -0.0001076 | 0.004744 | 0.0047426 | 0.004744 | 0.98791 | -0.25769 | 0.98793 | -0.25752 | 2.259
38 | -2.6985 | -1.247 | 2.703 | 1.2494 | 0.0044825 | 0.0024185 | 0.086862 | 0.086857 | 0.086862 | 0.98793 | -0.25752 | 0.98968 | -0.24465 | 41.3629
39 | 2.5524 | 1.1763 | -2.5471 | -1.1735 | 0.0052803 | 0.0027965 | 0.08212 | 0.082126 | 0.082126 | 0.98793 | -0.25752 | 0.98576 | -0.27372 | 39.1079
40 | -2.703 | -1.2494 | 2.7034 | 1.2486 | 0.00036611 | -0.0007417 | 0.086857 | 0.086847 | 0.086857 | 0.98968 | -0.24465 | 0.9898 | -0.24571 | 39.4806
41 | 2.4789 | 1.1464 | -2.478 | -1.1487 | 0.00093101 | -0.0022513 | 0.079981 | 0.080013 | 0.080013 | 0.98576 | -0.27372 | 0.98541 | -0.27077 | 36.3693
42 | 0.068164 | 0.027105 | -0.068162 | -0.032309 | 1.42e-06 | -0.0052042 | 0.0021482 | 0.002209 | 0.002209 | 0.98576 | -0.27372 | 0.98574 | -0.27358 | 1.0041
43 | 0.069848 | 0.032867 | -0.069848 | -0.033829 | 2.869e-07 | -0.00096212 | 0.0022655 | 0.0022776 | 0.0022776 | 0.98365 | -0.27938 | 0.98364 | -0.27934 | 1.0353
44 | 1.0822 | 0.47849 | -1.0821 | -0.48011 | 0.00011492 | -0.001614 | 0.034726 | 0.034746 | 0.034746 | 0.98365 | -0.27938 | 0.98355 | -0.27863 | 15.7936
45 | -1.5508 | -0.70284 | 1.5509 | 0.70211 | 0.00011001 | -0.00072998 | 0.049969 | 0.049959 | 0.049969 | 0.98365 | -0.27938 | 0.98371 | -0.2799 | 22.713
46 | 0.39876 | 0.19148 | -0.39874 | -0.19306 | 1.5478e-05 | -0.0015822 | 0.012982 | 0.013002 | 0.013002 | 0.98365 | -0.27938 | 0.98361 | -0.27904 | 5.91
47 | 0.23303 | 0.099046 | -0.23298 | -0.11278 | 4.4867e-05 | -0.013737 | 0.0074316 | 0.0075985 | 0.0075985 | 0.98355 | -0.27863 | 0.98337 | -0.27719 | 3.4539
48 | -1.5509 | -0.70211 | 1.551 | 0.70144 | 0.00010089 | -0.0006698 | 0.049959 | 0.049951 | 0.049959 | 0.98371 | -0.2799 | 0.98377 | -0.28039 | 22.7088
49 | 0.39874 | 0.19306 | -0.39873 | -0.19311 | 1.6345e-05 | -5.2433e-05 | 0.013002 | 0.013003 | 0.013003 | 0.98361 | -0.27904 | 0.98357 | -0.27931 | 6.1918
50 | 0.23298 | 0.11278 | -0.23298 | -0.11284 | 4.9448e-06 | -5.2387e-05 | 0.0075985 | 0.0075993 | 0.0075993 | 0.98337 | -0.27719 | 0.98335 | -0.27733 | 3.6187
51 | -3.0769 | -1.4296 | 3.0783 | 1.4303 | 0.001403 | 0.0007847 | 0.09895 | 0.098949 | 0.09895 | 0.9898 | -0.24571 | 0.99028 | -0.24223 | 47.1191
52 | -1.0118 | -0.48359 | 1.0118 | 0.48236 | 7.5933e-05 | -0.0012219 | 0.032706 | 0.03269 | 0.032706 | 0.98978 | -0.23774 | 0.98985 | -0.23837 | 14.8663
53 | 0.61808 | 0.29292 | -0.61798 | -0.29302 | 0.00010205 | -0.00010436 | 0.019949 | 0.019951 | 0.019951 | 0.98978 | -0.23774 | 0.98961 | -0.23891 | 9.5004
54 | -1.0118 | -0.48236 | 1.0123 | 0.47471 | 0.00047384 | -0.007656 | 0.03269 | 0.032593 | 0.03269 | 0.98985 | -0.23837 | 0.99028 | -0.24223 | 14.8592
55 | 0.61798 | 0.29302 | -0.61791 | -0.29629 | 7.4871e-05 | -0.0032652 | 0.019951 | 0.019992 | 0.019992 | 0.98961 | -0.23891 | 0.9895 | -0.23789 | 9.0873
56 | 0.1199 | 0.057606 | -0.1199 | -0.05807 | 3.9921e-07 | -0.00046337 | 0.0038807 | 0.0038866 | 0.0038866 | 0.9895 | -0.23789 | 0.98949 | -0.23786 | 1.7666
57 | 0.49801 | 0.23868 | -0.49799 | -0.23947 | 1.1707e-05 | -0.0007858 | 0.016111 | 0.016121 | 0.016121 | 0.9895 | -0.23789 | 0.98947 | -0.23769 | 7.3279
58 | -4.0906 | -1.905 | 4.0935 | 1.8954 | 0.0029182 | -0.0096487 | 0.13154 | 0.1314 | 0.13154 | 0.99028 | -0.24223 | 0.99106 | -0.23341 | 36.3375
59 | 0.39364 | 0.18893 | -0.39363 | -0.18986 | 8.6413e-06 | -0.00092903 | 0.012738 | 0.01275 | 0.01275 | 0.98947 | -0.23769 | 0.98945 | -0.2375 | 5.7956
60 | -4.0935 | -1.8954 | 4.0937 | 1.8908 | 0.00020005 | -0.0045702 | 0.1314 | 0.13134 | 0.1314 | 0.99106 | -0.23341 | 0.99112 | -0.23236 | 15.6054
61 | -4.4841 | -2.0799 | 4.4857 | 2.0816 | 0.0015516 | 0.0017121 | 0.14397 | 0.14397 | 0.14397 | 0.99112 | -0.23236 | 0.99159 | -0.21631 | 17.5576
62 | 0.068162 | 0.032309 | -0.068162 | -0.033012 | 1.9833e-07 | -0.00070341 | 0.002209 | 0.0022179 | 0.0022179 | 0.98574 | -0.27358 | 0.98574 | -0.27356 | 1.0082
63 | 2.1323 | 0.98119 | -2.1293 | -0.97973 | 0.0029902 | 0.0014621 | 0.06876 | 0.068765 | 0.068765 | 0.98541 | -0.27077 | 0.98395 | -0.2818 | 32.7453
64 | -0.26211 | -0.12695 | 0.26211 | 0.12654 | 1.6579e-06 | -0.00040182 | 0.0084969 | 0.0084918 | 0.0084969 | 0.98945 | -0.23745 | 0.98945 | -0.2375 | 3.8622
65 | 0.13152 | 0.063312 | -0.13152 | -0.063696 | 3.9865e-07 | -0.00038434 | 0.0042585 | 0.0042634 | 0.0042634 | 0.98945 | -0.2375 | 0.98945 | -0.23748 | 1.9379
66 | 14.6735 | 6.7174 | -14.6648 | -6.7258 | 0.0087457 | -0.0084747 | 0.46798 | 0.46818 | 0.46818 | 0.99548 | -0.11064 | 0.99478 | -0.12362 | 55.6032
67 | -14.6735 | -6.7174 | 14.6918 | 6.7432 | 0.018262 | 0.025839 | 0.46798 | 0.46797 | 0.46798 | 0.99548 | -0.11064 | 0.99718 | -0.052373 | 57.0707
68 | 14.5249 | 6.6581 | -14.5192 | -6.65 | 0.005717 | 0.0080861 | 0.46367 | 0.46367 | 0.46367 | 0.99478 | -0.12362 | 0.99424 | -0.14207 | 56.5453
69 | -14.8866 | -6.8376 | 14.8908 | 6.8336 | 0.0042209 | -0.0039208 | 0.47424 | 0.47414 | 0.47424 | 0.99718 | -0.052373 | 0.99751 | -0.046217 | 56.3227
70 | -1.834 | -0.83849 | 1.8341 | 0.83828 | 4.436e-05 | -0.00020614 | 0.059174 | 0.059172 | 0.059174 | 0.98377 | -0.28039 | 0.9838 | -0.28057 | 26.8974
71 | 14.3268 | 6.5569 | -14.326 | -6.5577 | 0.00083088 | -0.0008756 | 0.45747 | 0.45749 | 0.45749 | 0.99424 | -0.14207 | 0.99418 | -0.14334 | 54.3336
72 | -14.8908 | -6.8336 | 14.9042 | 6.8211 | 0.013418 | -0.012519 | 0.47414 | 0.47384 | 0.47414 | 0.99751 | -0.046217 | 0.99857 | -0.02661 | 56.3116
73 | -1.8341 | -0.83828 | 1.8343 | 0.83727 | 0.00021766 | -0.0010119 | 0.059172 | 0.059158 | 0.059172 | 0.9838 | -0.28057 | 0.98391 | -0.28147 | 26.8962
74 | -0.55214 | -0.26665 | 0.55214 | 0.2664 | 4.7922e-06 | -0.00025589 | 0.017974 | 0.017971 | 0.017974 | 0.98476 | -0.13896 | 0.98477 | -0.13903 | 8.1701
75 | 0.25815 | 0.12427 | -0.25814 | -0.12502 | 3.0891e-06 | -0.00075778 | 0.0083985 | 0.0084081 | 0.0084081 | 0.98476 | -0.13896 | 0.98475 | -0.13886 | 3.8219
76 | -0.55214 | -0.2664 | 0.55215 | 0.26582 | 1.0828e-05 | -0.00057858 | 0.017971 | 0.017963 | 0.017971 | 0.98477 | -0.13903 | 0.98479 | -0.1392 | 8.1686
77 | 0.29013 | 0.13838 | -0.29012 | -0.14051 | 1.095e-05 | -0.0021297 | 0.0094225 | 0.0094495 | 0.0094495 | 0.98479 | -0.1392 | 0.98475 | -0.13888 | 4.2952
78 | -0.84228 | -0.4042 | 0.84281 | 0.39196 | 0.00053288 | -0.012244 | 0.027386 | 0.027231 | 0.027386 | 0.98479 | -0.1392 | 0.98537 | -0.14441 | 12.4481
79 | 0.28118 | 0.13615 | -0.28118 | -0.13618 | 4.577e-06 | -3.2679e-05 | 0.0091524 | 0.0091528 | 0.0091528 | 0.98537 | -0.14441 | 0.98535 | -0.14452 | 4.3585
80 | -4.7581 | -2.2136 | 4.7591 | 2.2147 | 0.00095988 | 0.0010959 | 0.15278 | 0.15277 | 0.15278 | 0.99159 | -0.21631 | 0.99186 | -0.20698 | 18.6312
81 | 0.51062 | 0.23081 | -0.51052 | -0.23724 | 9.8211e-05 | -0.0064356 | 0.016309 | 0.016387 | 0.016387 | 0.99186 | -0.20698 | 0.99168 | -0.20551 | 7.4487
82 | -5.2697 | -2.4455 | 5.2714 | 2.4475 | 0.0016881 | 0.002022 | 0.16908 | 0.16908 | 0.16908 | 0.99186 | -0.20698 | 0.9923 | -0.19213 | 20.6196
83 | 1.8344 | 0.8369 | -1.8343 | -0.83727 | 7.9915e-05 | -0.00037169 | 0.059154 | 0.059158 | 0.059158 | 0.98395 | -0.2818 | 0.98391 | -0.28147 | 26.8902
84 | 1.1956 | 0.56777 | -1.1956 | -0.56849 | 6.2416e-05 | -0.00071944 | 0.038547 | 0.038556 | 0.038556 | 0.99123 | -0.18943 | 0.99119 | -0.18899 | 17.5254
85 | 1.1956 | 0.56849 | -1.1955 | -0.56979 | 0.00011275 | -0.0012985 | 0.038556 | 0.038573 | 0.038573 | 0.99119 | -0.18899 | 0.9911 | -0.1882 | 17.533
86 | 1.1955 | 0.56979 | -1.1953 | -0.57158 | 0.00015591 | -0.0017934 | 0.038573 | 0.038596 | 0.038596 | 0.9911 | -0.1882 | 0.99098 | -0.1871 | 17.5435
87 | 3.5032 | 1.596 | -3.5019 | -1.5974 | 0.001299 | -0.0014253 | 0.11218 | 0.1122 | 0.1122 | 0.99062 | -0.18462 | 0.99028 | -0.18182 | 51.0018
88 | 0.35723 | 0.1719 | -0.35722 | -0.17196 | 1.2759e-05 | -5.4954e-05 | 0.011548 | 0.011549 | 0.011549 | 0.99098 | -0.1871 | 0.99094 | -0.18734 | 5.4996
89 | 0.76312 | 0.36338 | -0.76301 | -0.36344 | 0.00011902 | -5.4606e-05 | 0.024622 | 0.024623 | 0.024623 | 0.99098 | -0.1871 | 0.99082 | -0.18819 | 11.7254
90 | 3.2678 | 1.484 | -3.2676 | -1.4843 | 0.00024005 | -0.00031338 | 0.10462 | 0.10463 | 0.10463 | 0.99028 | -0.18182 | 0.99021 | -0.18127 | 47.5579
91 | 0.092545 | 0.043768 | -0.092544 | -0.044821 | 5.3564e-07 | -0.0010529 | 0.0029823 | 0.0029955 | 0.0029955 | 0.99094 | -0.18734 | 0.99094 | -0.18729 | 1.3616
92 | 2.3724 | 1.0797 | -2.3712 | -1.083 | 0.0012312 | -0.0033699 | 0.075987 | 0.076033 | 0.076033 | 0.99021 | -0.18127 | 0.98973 | -0.17735 | 34.5603
93 | 0.8952 | 0.40467 | -0.89442 | -0.42096 | 0.00077921 | -0.016298 | 0.02864 | 0.028842 | 0.028842 | 0.99021 | -0.18127 | 0.9894 | -0.17449 | 13.11
94 | -2.1113 | -0.96277 | 2.1125 | 0.95879 | 0.0011316 | -0.0039832 | 0.067739 | 0.067687 | 0.067739 | 0.9889 | -0.17407 | 0.98939 | -0.1781 | 30.7905
95 | 0.19893 | 0.095283 | -0.19892 | -0.096343 | 2.5203e-06 | -0.0010603 | 0.0064387 | 0.0064522 | 0.0064522 | 0.9889 | -0.17407 | 0.98888 | -0.17396 | 2.9328
96 | 2.5282 | 1.1911 | -2.5279 | -1.1917 | 0.00027776 | -0.00065823 | 0.081281 | 0.08129 | 0.08129 | 0.99257 | -0.16896 | 0.99247 | -0.16807 | 36.9501
97 | -8.2943 | -3.7872 | 8.2954 | 3.7817 | 0.0011077 | -0.0054892 | 0.26494 | 0.26486 | 0.26494 | 0.99349 | -0.15619 | 0.99364 | -0.15327 | 31.4656
98 | -2.1125 | -0.95879 | 2.1127 | 0.95787 | 0.00026037 | -0.00091803 | 0.067687 | 0.067675 | 0.067687 | 0.98939 | -0.1781 | 0.98951 | -0.17902 | 30.7668
99 | -2.3707 | -1.0828 | 2.3712 | 1.083 | 0.0004915 | 0.00025207 | 0.076033 | 0.076033 | 0.076033 | 0.98951 | -0.17902 | 0.98973 | -0.17735 | 36.2063
100 | -0.32198 | -0.15594 | 0.32198 | 0.15515 | 4.9246e-06 | -0.00078962 | 0.010441 | 0.010431 | 0.010441 | 0.98908 | -0.17163 | 0.98909 | -0.17176 | 4.7461
101 | -0.53053 | -0.25538 | 0.5307 | 0.24486 | 0.00017716 | -0.010529 | 0.017184 | 0.017053 | 0.017184 | 0.98909 | -0.17176 | 0.9894 | -0.17449 | 7.8111
102 | 0.20855 | 0.10023 | -0.20849 | -0.10098 | 5.4142e-05 | -0.00074295 | 0.0067531 | 0.006763 | 0.006763 | 0.98909 | -0.17176 | 0.98882 | -0.1735 | 3.2205
103 | 0.36371 | 0.17611 | -0.3637 | -0.17615 | 9.7393e-06 | -3.9849e-05 | 0.01179 | 0.011791 | 0.011791 | 0.9894 | -0.17449 | 0.98937 | -0.17467 | 5.6148
104 | -0.2016 | -0.09764 | 0.2016 | 0.096595 | 2.5251e-06 | -0.0010459 | 0.0065208 | 0.0065075 | 0.0065208 | 0.99166 | -0.16108 | 0.99167 | -0.16119 | 2.964
105 | -0.2016 | -0.096595 | 0.20162 | 0.091306 | 1.2613e-05 | -0.0052884 | 0.0065075 | 0.0064425 | 0.0065075 | 0.99167 | -0.16119 | 0.99173 | -0.16169 | 2.958
106 | -0.20162 | -0.091306 | 0.20162 | 0.090094 | 2.8565e-06 | -0.0012125 | 0.0064425 | 0.006428 | 0.0064425 | 0.99173 | -0.16169 | 0.99175 | -0.16179 | 2.9284
107 | -0.61143 | -0.28857 | 0.61145 | 0.28789 | 1.5195e-05 | -0.00068593 | 0.01968 | 0.019671 | 0.01968 | 0.99175 | -0.16179 | 0.99177 | -0.162 | 8.9455
108 | -0.61145 | -0.28789 | 0.61151 | 0.28527 | 5.7894e-05 | -0.0026193 | 0.019671 | 0.019639 | 0.019671 | 0.99177 | -0.162 | 0.99186 | -0.16276 | 8.9416
109 | -0.61151 | -0.28527 | 0.61153 | 0.28416 | 2.4424e-05 | -0.0011078 | 0.019639 | 0.019625 | 0.019639 | 0.99186 | -0.16276 | 0.99189 | -0.16308 | 8.9268
110 | -0.85982 | -0.40442 | 0.85988 | 0.40304 | 6.0624e-05 | -0.0013779 | 0.027654 | 0.027636 | 0.027654 | 0.99189 | -0.16308 | 0.99196 | -0.16365 | 12.5698
111 | -0.85988 | -0.40304 | 0.86002 | 0.4 | 0.00013355 | -0.0030423 | 0.027636 | 0.027598 | 0.027636 | 0.99196 | -0.16365 | 0.9921 | -0.1649 | 12.562
112 | -0.86002 | -0.4 | 0.86002 | 0.39985 | 6.3487e-06 | -0.00014485 | 0.027598 | 0.027597 | 0.027598 | 0.9921 | -0.1649 | 0.99211 | -0.16496 | 12.5447
113 | -1.1068 | -0.51936 | 1.1068 | 0.51875 | 4.474e-05 | -0.00060924 | 0.035574 | 0.035566 | 0.035574 | 0.99211 | -0.16496 | 0.99215 | -0.16528 | 16.1699
114 | -1.1068 | -0.51875 | 1.107 | 0.51655 | 0.00016166 | -0.002204 | 0.035566 | 0.035538 | 0.035566 | 0.99215 | -0.16528 | 0.99228 | -0.16646 | 16.1664
115 | 2.209 | 1.0372 | -2.2088 | -1.0379 | 0.00019299 | -0.00061737 | 0.070983 | 0.070991 | 0.070991 | 0.99247 | -0.16807 | 0.99239 | -0.16736 | 32.2687
116 | 0.87998 | 0.41595 | -0.87997 | -0.4163 | 1.628e-05 | -0.0003528 | 0.028313 | 0.028318 | 0.028318 | 0.99239 | -0.16736 | 0.99237 | -0.1672 | 12.8718
117 | 1.3288 | 0.62191 | -1.3287 | -0.6233 | 0.00014789 | -0.0013856 | 0.042678 | 0.042695 | 0.042695 | 0.99239 | -0.16736 | 0.99228 | -0.16646 | 19.407
118 | 0.76694 | 0.36156 | -0.7669 | -0.36277 | 4.229e-05 | -0.001211 | 0.024665 | 0.02468 | 0.02468 | 0.99237 | -0.1672 | 0.99232 | -0.16675 | 11.2182
119 | 0.22167 | 0.10675 | -0.22167 | -0.10736 | 1.7785e-06 | -0.00061014 | 0.0071576 | 0.0071653 | 0.0071653 | 0.99228 | -0.16646 | 0.99227 | -0.16639 | 3.257
120 | 0.7669 | 0.36277 | -0.76666 | -0.36959 | 0.00023929 | -0.0068215 | 0.02468 | 0.024766 | 0.024766 | 0.99232 | -0.16675 | 0.99203 | -0.16411 | 11.2575
121 | 0.23702 | 0.11471 | -0.23701 | -0.11479 | 7.8239e-06 | -8.2956e-05 | 0.0076623 | 0.0076634 | 0.0076634 | 0.99203 | -0.16411 | 0.99199 | -0.16433 | 3.6492
122 | 0.12166 | 0.057822 | -0.12166 | -0.057915 | 2.2097e-06 | -9.3418e-05 | 0.0039198 | 0.0039209 | 0.0039209 | 0.99203 | -0.16411 | 0.99201 | -0.16424 | 1.8671
123 | 0.40798 | 0.19707 | -0.40798 | -0.19759 | 5.2062e-06 | -0.00052532 | 0.013184 | 0.013191 | 0.013191 | 0.99203 | -0.16411 | 0.99202 | -0.164 | 5.996
124 | 0.12166 | 0.057915 | -0.12166 | -0.058922 | 8.8216e-07 | -0.0010064 | 0.0039209 | 0.0039336 | 0.0039336 | 0.99201 | -0.16424 | 0.992 | -0.16418 | 1.788
125 | 0.2997 | 0.14437 | -0.29969 | -0.14515 | 4.0672e-06 | -0.00078228 | 0.0096167 | 0.0096266 | 0.0096266 | 0.99857 | -0.02661 | 0.99856 | -0.026492 | 4.3757
126 | -5.5567 | -2.5857 | 5.5576 | 2.5744 | 0.00093979 | -0.011303 | 0.1783 | 0.17815 | 0.1783 | 0.9923 | -0.19213 | 0.9925 | -0.18851 | 21.1754
127 | 0.15578 | 0.07019 | -0.15578 | -0.072912 | 3.8429e-06 | -0.002722 | 0.0049697 | 0.0050027 | 0.0050027 | 0.9925 | -0.18851 | 0.99247 | -0.18832 | 2.274
128 | -5.7134 | -2.6446 | 5.7172 | 2.6492 | 0.0037883 | 0.0046756 | 0.18312 | 0.18311 | 0.18312 | 0.9925 | -0.18851 | 0.9934 | -0.15772 | 22.3313
129 | 0.15578 | 0.072912 | -0.15577 | -0.073032 | 4.6749e-06 | -0.00012031 | 0.0050027 | 0.0050043 | 0.0050043 | 0.99247 | -0.18832 | 0.99244 | -0.18854 | 2.383
130 | -5.7866 | -2.6828 | 5.7869 | 2.6793 | 0.00031718 | -0.003514 | 0.18535 | 0.1853 | 0.18535 | 0.9934 | -0.15772 | 0.99347 | -0.15654 | 22.0128
131 | 0.17301 | 0.079203 | -0.17301 | -0.082133 | 5.1469e-06 | -0.00293 | 0.005539 | 0.0055751 | 0.0055751 | 0.99168 | -0.20551 | 0.99166 | -0.20527 | 2.5341
132 | 0.3375 | 0.15804 | -0.33747 | -0.16255 | 3.0423e-05 | -0.0045139 | 0.010848 | 0.010905 | 0.010905 | 0.99168 | -0.20551 | 0.9916 | -0.20475 | 4.9567
133 | 0.16389 | 0.078104 | -0.16389 | -0.079318 | 1.9208e-06 | -0.0012142 | 0.0052755 | 0.0052907 | 0.0052907 | 0.99347 | -0.15654 | 0.99346 | -0.15644 | 2.4049
134 | -5.9508 | -2.7574 | 5.9517 | 2.748 | 0.00090625 | -0.0094587 | 0.19058 | 0.19045 | 0.19058 | 0.99347 | -0.15654 | 0.99364 | -0.15327 | 22.6338
135 | 0.15577 | 0.073032 | -0.15577 | -0.075442 | 3.4482e-06 | -0.00241 | 0.0050043 | 0.0050344 | 0.0050344 | 0.99244 | -0.18854 | 0.99242 | -0.18836 | 2.2884
136 | -0.16389 | -0.079377 | 0.16389 | 0.079318 | 9.3245e-08 | -5.8766e-05 | 0.0052915 | 0.0052907 | 0.0052915 | 0.99346 | -0.15644 | 0.99346 | -0.15644 | 2.4052
137 | 14.2537 | 6.5227 | -14.2472 | -6.5297 | 0.0064972 | -0.0069658 | 0.45516 | 0.45531 | 0.45531 | 0.99418 | -0.14334 | 0.99364 | -0.15327 | 54.075
138 | 0.17301 | 0.082133 | -0.17301 | -0.083791 | 2.943e-06 | -0.0016582 | 0.0055751 | 0.005596 | 0.005596 | 0.99166 | -0.20527 | 0.99164 | -0.20512 | 2.5436
139 | 0.33747 | 0.16255 | -0.33747 | -0.16344 | 6.042e-06 | -0.00089078 | 0.010905 | 0.010916 | 0.010916 | 0.9916 | -0.20475 | 0.99158 | -0.2046 | 4.9619

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.5254 | 7.0867

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27376 | 0.13259
1 | 0.1717 | 0.083157
2 | 0.070826 | 0.034303
3 | 0.21805 | 0.10561
4 | 0.35973 | 0.17423
5 | 0.38938 | 0.18858
6 | 0.11496 | 0.055676
7 | 0.15262 | 0.073915
8 | 0.25313 | 0.1226
9 | 0.34343 | 0.16633
10 | 0.080522 | 0.038999
11 | 0.068449 | 0.033151
12 | 0.34008 | 0.16471
13 | 0.14611 | 0.070767
14 | 0.069848 | 0.033829
15 | 0.23298 | 0.11284
16 | 0.37355 | 0.18092
17 | 0.39367 | 0.19067
18 | 0.1199 | 0.05807
19 | 0.10436 | 0.050542
20 | 0.39042 | 0.18909
21 | 0.068162 | 0.033012
22 | 0.34576 | 0.16746
23 | 0.26211 | 0.12695
24 | 0.13152 | 0.063696
25 | 0.1399 | 0.067755
26 | 0.19482 | 0.094355
27 | 0.28297 | 0.13705
28 | 0.39873 | 0.19311
29 | 0.19231 | 0.093139
30 | 0.29399 | 0.14239
31 | 0.25814 | 0.12502
32 | 0.29012 | 0.14051
33 | 0.28118 | 0.13618
34 | 0.39251 | 0.1901
35 | 0.27241 | 0.13193
36 | 0.29491 | 0.14283
37 | 0.18815 | 0.091125
38 | 0.074946 | 0.036298
39 | 0.23412 | 0.11339
40 | 0.26467 | 0.12819
41 | 0.092544 | 0.044821
42 | 0.31729 | 0.15367
43 | 0.19892 | 0.096343
44 | 0.25793 | 0.12492
45 | 0.32198 | 0.15594
46 | 0.20849 | 0.10098
47 | 0.3637 | 0.17615
48 | 0.2016 | 0.09764
49 | 0.40981 | 0.19848
50 | 0.24829 | 0.12025
51 | 0.24676 | 0.11951
52 | 0.31895 | 0.15448
53 | 0.11303 | 0.054741
54 | 0.22167 | 0.10736
55 | 0.40798 | 0.19759
56 | 0.23701 | 0.11479
57 | 0.12166 | 0.058922
58 | 0.29969 | 0.14515
59 | 0.28531 | 0.13818
60 | 0.069407 | 0.033616
61 | 0.15577 | 0.075442
62 | 0.16389 | 0.079377
63 | 0.072355 | 0.035043
64 | 0.33747 | 0.16344
65 | 0.17301 | 0.083791

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1