## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_259_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_259_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_259_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_259_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_259_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_259_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_259_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_259_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_259_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_259_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_259_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_259_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_259_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_259_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_259_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_259_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_259_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_259_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_259_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_259_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_259_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_259_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_259_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_259_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_259_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_259_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_259_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_259_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_259_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_259_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_259_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_259_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_259_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_259_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_259_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_259_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_259_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_259_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_259_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_259_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_259_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_259_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_259_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_259_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_259_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_259_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_259_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_259_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_259_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_259_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_259_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_259_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_259_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_259_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_259_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_259_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_259_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_259_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_259_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_259_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_259_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_259_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_259_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_259_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_259_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_259_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_259_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_259_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_259_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_259_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_259_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_259_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_259_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_259_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_259_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_259_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_259_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_259_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_259_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_259_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_259_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_259_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_259_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_259_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_259_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_259_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_259_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_259_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_259_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_259_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_259_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_259_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_259_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_259_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_259_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_259_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_259_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_259_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_259_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_259_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_259_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_259_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_259_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_259_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_259_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_259_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_259_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_259_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_259_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_259_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_259_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_259_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_259_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_259_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_259_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_259_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_259_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_259_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_259_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_259_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_259_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_259_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_259_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_259_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_259_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_259_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_259_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_259_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_259_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_259_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_259_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_259_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_259_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_259_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_259_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_259_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_HV_259_0_node_135 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_259_0_load_0 | 0 | 0.14871 | 0.072023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_259_0_load_126 | 4 | 0.31991 | 0.15494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_259_0_load_45 | 5 | 0.23128 | 0.11202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_259_0_load_141 | 6 | 0.14383 | 0.06966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_259_0_load_4 | 8 | 0.21738 | 0.10528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_259_0_load_85 | 12 | 0.25235 | 0.12222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_259_0_load_142 | 14 | 0.16929 | 0.081992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_259_0_load_140 | 16 | 0.33448 | 0.162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_259_0_load_30 | 18 | 0.1343 | 0.065043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_259_0_load_58 | 22 | 0.28609 | 0.13856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_259_0_load_9 | 23 | 0.1711 | 0.082867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_259_0_load_11 | 24 | 0.24294 | 0.11766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_259_0_load_13 | 28 | 0.1107 | 0.053616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_259_0_load_15 | 29 | 0.14649 | 0.07095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_259_0_load_113 | 30 | 0.1605 | 0.077733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_259_0_load_37 | 31 | 0.11843 | 0.05736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_259_0_load_39 | 34 | 0.15731 | 0.076189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_259_0_load_64 | 35 | 0.095258 | 0.046136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_259_0_load_111 | 37 | 0.10577 | 0.051226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_259_0_load_109 | 39 | 0.14709 | 0.071237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_259_0_load_70 | 40 | 0.1854 | 0.089792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_259_0_load_110 | 41 | 1.3691 | 0.6631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_259_0_load_16 | 42 | 0.19477 | 0.094331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_259_0_load_139 | 44 | 0.10198 | 0.049392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_259_0_load_129 | 48 | 0.24822 | 0.12022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_259_0_load_131 | 49 | 0.16945 | 0.082066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_259_0_load_127 | 50 | 0.097305 | 0.047127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_259_0_load_103 | 53 | 0.26773 | 0.12967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_259_0_load_122 | 54 | 0.44705 | 0.21652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_259_0_load_119 | 55 | 0.20534 | 0.099453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_259_0_load_65 | 56 | 0.35153 | 0.17025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_259_0_load_80 | 58 | 0.56036 | 0.27139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_259_0_load_40 | 59 | 0.31159 | 0.15091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_259_0_load_44 | 63 | 0.078049 | 0.037801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_259_0_load_120 | 66 | 0.10631 | 0.051488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_259_0_load_20 | 67 | 0.30835 | 0.14934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_259_0_load_69 | 70 | 0.39337 | 0.19052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_259_0_load_24 | 73 | 0.25342 | 0.12274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_259_0_load_143 | 74 | 0.17617 | 0.085325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_259_0_load_62 | 76 | 0.29784 | 0.14425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_259_0_load_68 | 77 | 0.37267 | 0.18049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_259_0_load_31 | 78 | 0.2699 | 0.13072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_259_0_load_33 | 79 | 0.26239 | 0.12708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_259_0_load_54 | 83 | 1.5328 | 0.74236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_259_0_load_90 | 85 | 0.44957 | 0.21774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_259_0_load_50 | 87 | 1.0682 | 0.51734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_259_0_load_136 | 88 | 0.16308 | 0.078983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_259_0_load_95 | 91 | 0.090721 | 0.043938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_259_0_load_96 | 94 | 0.080527 | 0.039001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_259_0_load_102 | 95 | 1.3647 | 0.66094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_259_0_load_89 | 96 | 0.11856 | 0.057422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_259_0_load_46 | 97 | 0.18979 | 0.091918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_259_0_load_105 | 100 | 0.1703 | 0.082478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_259_0_load_106 | 101 | 0.71446 | 0.34603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_259_0_load_51 | 102 | 0.088562 | 0.042892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_259_0_load_53 | 103 | 0.129 | 0.062479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_259_0_load_57 | 106 | 0.19799 | 0.095892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_259_0_load_134 | 107 | 0.32915 | 0.15942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_259_0_load_135 | 108 | 0.1737 | 0.084129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_259_0_load_130 | 109 | 0.099844 | 0.048357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_259_0_load_67 | 112 | 0.15923 | 0.077118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_259_0_load_115 | 113 | 0.16998 | 0.082325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_259_0_load_116 | 114 | 0.15101 | 0.073136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_259_0_load_79 | 115 | 0.25974 | 0.1258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_259_0_load_75 | 119 | 0.24213 | 0.11727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_259_0_load_108 | 120 | 0.81693 | 0.39566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_259_0_load_137 | 123 | 0.098493 | 0.047702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_259_0_load_138 | 126 | 0.12753 | 0.061763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_259_0_load_98 | 127 | 0.36529 | 0.17692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_259_0_load_97 | 129 | 0.73559 | 0.35626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_259_0_load_104 | 130 | 0.11432 | 0.055367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_259_0_load_107 | 131 | 0.2084 | 0.10093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_259_0_load_117 | 132 | 0.072755 | 0.035237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_259_0_load_118 | 133 | 0.12014 | 0.058186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_259_0_load_123 | 134 | 0.11269 | 0.054581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_259_0_load_121 | 135 | 0.10489 | 0.050802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 108 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_259_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.009541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_259_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.41287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_259_0_line_2 |  | 2 | 5 | 0.015848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_259_0_line_3 |  | 2 | 3 | 0.24219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_259_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.027028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_259_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.045418 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_259_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.041663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_259_0_line_7 |  | 7 | 65 | 0.072976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_259_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.049418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_259_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.45845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_259_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.98147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_259_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.022457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_259_0_line_12 |  | 11 | 16 | 0.046054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_259_0_line_13 |  | 11 | 17 | 0.21036 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_259_0_line_14 |  | 11 | 13 | 0.10827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_259_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.027607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_259_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.95345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_259_0_line_17 |  | 15 | 18 | 0.22426 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_259_0_line_18 |  | 15 | 19 | 0.72441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_259_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.27395 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_259_0_line_20 |  | 16 | 21 | 0.06031 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_259_0_line_21 |  | 17 | 22 | 0.053745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_259_0_line_22 |  | 19 | 71 | 0.53615 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_259_0_line_23 |  | 19 | 72 | 0.37963 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_259_0_line_24 |  | 19 | 73 | 0.034565 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_259_0_line_25 |  | 20 | 112 | 0.067553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_259_0_line_26 |  | 21 | 57 | 0.32886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_259_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.035758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_259_0_line_28 |  | 23 | 25 | 0.1088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_259_0_line_29 |  | 23 | 26 | 0.062363 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_259_0_line_30 |  | 25 | 27 | 0.12996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_259_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.014536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_259_0_line_32 |  | 27 | 36 | 0.14961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_259_0_line_33 |  | 27 | 37 | 0.10305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_259_0_line_34 |  | 28 | 29 | 0.010674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_259_0_line_35 |  | 29 | 30 | 0.010347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_259_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.094354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_259_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.12243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_259_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.073361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_259_0_line_39 |  | 33 | 83 | 0.26559 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_259_0_line_40 |  | 33 | 81 | 0.70369 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_259_0_line_41 |  | 34 | 35 | 0.025625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_259_0_line_42 |  | 36 | 40 | 0.064866 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_259_0_line_43 |  | 36 | 38 | 0.10863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_259_0_line_44 |  | 37 | 41 | 0.0031033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_259_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.014783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_259_0_line_46 |  | 39 | 120 | 0.10481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_259_0_line_47 |  | 40 | 117 | 0.018298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_259_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.29146 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_259_0_line_49 |  | 43 | 44 | 0.03023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_259_0_line_50 |  | 43 | 45 | 0.33684 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_259_0_line_51 |  | 43 | 46 | 0.2783 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_259_0_line_52 |  | 45 | 53 | 0.049085 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_259_0_line_53 |  | 45 | 93 | 0.052245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_259_0_line_54 |  | 46 | 127 | 0.057184 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_259_0_line_55 |  | 46 | 47 | 0.4191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_259_0_line_56 |  | 47 | 48 | 0.018949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_259_0_line_57 |  | 47 | 49 | 0.038415 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_259_0_line_58 |  | 48 | 50 | 0.086231 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_259_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.24503 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_259_0_line_60 |  | 51 | 53 | 0.009146 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_259_0_line_61 |  | 52 | 54 | 0.060493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_259_0_line_62 |  | 52 | 55 | 0.075053 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_259_0_line_63 |  | 53 | 58 | 0.18053 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_259_0_line_64 |  | 54 | 65 | 0.039566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_259_0_line_65 |  | 55 | 66 | 0.0050298 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_259_0_line_66 |  | 56 | 57 | 0.15438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_259_0_line_67 |  | 58 | 124 | 0.054567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_259_0_line_68 |  | 59 | 60 | 0.058223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_259_0_line_69 |  | 59 | 61 | 0.065892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_259_0_line_70 |  | 60 | 62 | 0.042235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_259_0_line_71 |  | 61 | 63 | 0.019409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_259_0_line_72 |  | 62 | 93 | 0.07877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_259_0_line_73 |  | 62 | 94 | 0.066194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_259_0_line_74 |  | 63 | 64 | 0.068786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_259_0_line_75 |  | 64 | 96 | 0.0899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_259_0_line_76 |  | 66 | 135 | 0.07699 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_259_0_line_77 |  | 67 | 68 | 0.073104 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_259_0_line_78 |  | 68 | 69 | 0.36864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_259_0_line_79 |  | 68 | 70 | 1.0814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_259_0_line_80 |  | 69 | 74 | 0.010403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_259_0_line_81 |  | 71 | 74 | 0.15467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_259_0_line_82 |  | 72 | 75 | 0.66267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_259_0_line_83 |  | 72 | 76 | 0.052532 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_259_0_line_84 |  | 75 | 77 | 0.27107 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_259_0_line_85 |  | 78 | 79 | 0.029721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_259_0_line_86 |  | 78 | 80 | 0.069706 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_259_0_line_87 |  | 78 | 81 | 0.059893 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_259_0_line_88 |  | 80 | 82 | 0.48197 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_259_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.05352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_259_0_line_90 |  | 82 | 85 | 0.048251 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_259_0_line_91 |  | 83 | 86 | 0.074219 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_259_0_line_92 |  | 84 | 90 | 0.042852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_259_0_line_93 |  | 84 | 91 | 0.061385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_259_0_line_94 |  | 85 | 92 | 0.046224 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_259_0_line_95 |  | 86 | 104 | 0.12928 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_259_0_line_96 |  | 86 | 102 | 0.02684 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_259_0_line_97 |  | 87 | 88 | 0.23485 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_259_0_line_98 |  | 87 | 89 | 0.051928 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_259_0_line_99 |  | 88 | 106 | 0.080689 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_259_0_line_100 |  | 89 | 97 | 0.06221 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_259_0_line_101 |  | 90 | 129 | 0.0038439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_259_0_line_102 |  | 91 | 130 | 0.0022053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_259_0_line_103 |  | 92 | 128 | 0.033706 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_259_0_line_104 |  | 93 | 95 | 0.024355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_259_0_line_105 |  | 97 | 98 | 0.035007 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_259_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.13169 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_259_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.12642 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_259_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.062004 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_259_0_line_109 |  | 101 | 131 | 0.06526 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_259_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.045474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_259_0_line_111 |  | 104 | 105 | 0.1356 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_259_0_line_112 |  | 104 | 106 | 0.087323 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_259_0_line_113 |  | 105 | 107 | 0.074897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_259_0_line_114 |  | 105 | 108 | 0.033702 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_259_0_line_115 |  | 107 | 111 | 0.075908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_259_0_line_116 |  | 109 | 110 | 0.043181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_259_0_line_117 |  | 110 | 111 | 0.033966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_259_0_line_118 |  | 112 | 113 | 0.28802 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_259_0_line_119 |  | 113 | 114 | 0.016714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_259_0_line_120 |  | 114 | 132 | 0.033315 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_259_0_line_121 |  | 115 | 116 | 0.008114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_259_0_line_122 |  | 116 | 121 | 0.25672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_259_0_line_123 |  | 117 | 118 | 0.045329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_259_0_line_124 |  | 118 | 119 | 0.19033 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_259_0_line_125 |  | 119 | 121 | 0.12022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_259_0_line_126 |  | 120 | 131 | 0.020723 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_259_0_line_127 |  | 121 | 122 | 0.050784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_259_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.05465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_259_0_line_129 |  | 124 | 125 | 0.12981 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_259_0_line_130 |  | 125 | 126 | 0.015437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_259_0_line_131 |  | 127 | 128 | 0.026878 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_259_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0038532 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_259_0_line_133 |  | 133 | 134 | 0.010264 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_259_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.025611 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_259_0_trafo_135 | 25 MVA 110/20 kV | 136 | 108 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719583.8841 | 1080850.2696
1 | 2719589.827 | 1080857.7471
2 | 2719531.5899 | 1081002.797
3 | 2719360.1256 | 1081013.5109
4 | 2719339.6155 | 1081031.1774
5 | 2719541.6723 | 1081015.0479
6 | 2719310.8405 | 1081066.3169
7 | 2719364.1281 | 1081064.9148
8 | 2719573.4104 | 1080767.3382
9 | 2719608.1295 | 1080732.25
10 | 2719380.6699 | 1080784.0831
11 | 2718680.897 | 1081066.5732
12 | 2719360.288 | 1080780.1033
13 | 2718612.3866 | 1080988.9844
14 | 2718593.0817 | 1080969.1947
15 | 2718069.0773 | 1081193.4132
16 | 2718700.0986 | 1081108.3657
17 | 2718864.3409 | 1080963.6194
18 | 2717891.5262 | 1081056.4236
19 | 2717664.1012 | 1081272.3925
20 | 2718957.1355 | 1081203.1224
21 | 2718726.4435 | 1081162.6174
22 | 2718907.6123 | 1080973.993
23 | 2719305.1304 | 1082964.5524
24 | 2719272.4349 | 1082950.0727
25 | 2719261.0751 | 1083064.03
26 | 2719330.3831 | 1082907.5314
27 | 2719140.3867 | 1083014.9117
28 | 2719336.0509 | 1082894.1466
29 | 2719340.1624 | 1082884.2959
30 | 2719344.1479 | 1082874.7472
31 | 2719867.9246 | 1082593.9932
32 | 2719853.9681 | 1082686.8069
33 | 2719836.3017 | 1082477.7216
34 | 2719831.0255 | 1082756.4878
35 | 2719806.6456 | 1082748.5962
36 | 2719075.348 | 1083148.7574
37 | 2719191.4629 | 1082925.4045
38 | 2719059.1411 | 1083045.6342
39 | 2719052.7622 | 1083032.2988
40 | 2719061.4063 | 1083212.1076
41 | 2719193.0009 | 1082922.7092
42 | 2719386.4957 | 1081555.1244
43 | 2719644.3503 | 1081691.0003
44 | 2719641.0806 | 1081721.0464
45 | 2719631.812 | 1081440.509
46 | 2719784.6622 | 1081702.7095
47 | 2719640.3153 | 1081990.4567
48 | 2719621.5845 | 1081987.2423
49 | 2719646.4981 | 1082028.3705
50 | 2719546.6819 | 1081944.5176
51 | 2719598.2151 | 1081392.9378
52 | 2719465.6454 | 1081205.1261
53 | 2719603.4973 | 1081400.4135
54 | 2719430.2286 | 1081156.0847
55 | 2719393.6361 | 1081226.2835
56 | 2718904.3619 | 1081578.8596
57 | 2718900.1506 | 1081430.9724
58 | 2719696.0607 | 1081555.408
59 | 2719749.0836 | 1081268.6451
60 | 2719708.4712 | 1081310.4659
61 | 2719795.3755 | 1081221.6324
62 | 2719722.2723 | 1081349.2203
63 | 2719809.5594 | 1081234.8813
64 | 2719847.0497 | 1081291.109
65 | 2719407.0642 | 1081124.0091
66 | 2719388.8103 | 1081227.7014
67 | 2717989.1444 | 1082200.4554
68 | 2717916.8112 | 1082211.0405
69 | 2717763.9862 | 1081939.3599
70 | 2717558.3462 | 1083231.3446
71 | 2717671.4817 | 1081808.4916
72 | 2717284.5882 | 1081281.617
73 | 2717640.7333 | 1081246.9234
74 | 2717758.9592 | 1081930.2452
75 | 2716831.8372 | 1081515.052
76 | 2717245.7196 | 1081246.2775
77 | 2717062.4291 | 1081657.544
78 | 2719959.9824 | 1082051.2179
79 | 2719954.4871 | 1082080.4265
80 | 2719964.1021 | 1081981.6494
81 | 2720019.7084 | 1082055.686
82 | 2719891.9814 | 1081820.5484
83 | 2719573.0912 | 1082513.1837
84 | 2719838.3771 | 1081822.9736
85 | 2719894.6395 | 1081772.3711
86 | 2719499.0168 | 1082508.5529
87 | 2719168.0678 | 1082434.6061
88 | 2719393.8463 | 1082499.258
89 | 2719154.9272 | 1082484.5529
90 | 2719847.36 | 1081781.2871
91 | 2719828.3017 | 1081882.9916
92 | 2719897.186 | 1081726.2169
93 | 2719672.3141 | 1081409.3708
94 | 2719755.4555 | 1081406.4069
95 | 2719656.934 | 1081390.7438
96 | 2719761.4549 | 1081318.2805
97 | 2719097.8283 | 1082509.154
98 | 2719104.2683 | 1082543.5599
99 | 2719107.4919 | 1082674.905
100 | 2719059.54 | 1082791.8153
101 | 2719036.8665 | 1082849.5246
102 | 2719488.5187 | 1082533.2541
103 | 2719446.6681 | 1082515.4673
104 | 2719508.683 | 1082379.6619
105 | 2719456.9822 | 1082262.7649
106 | 2719449.7633 | 1082443.3036
107 | 2719514.9237 | 1082215.3056
108 | 2719432.8761 | 1082239.2127
109 | 2719590.5058 | 1082093.7485
110 | 2719582.9108 | 1082136.256
111 | 2719575.1415 | 1082169.2492
112 | 2719000.6848 | 1081151.4803
113 | 2719287.6409 | 1081126.7885
114 | 2719292.6793 | 1081142.6496
115 | 2718853.69 | 1083663.9163
116 | 2718861.3541 | 1083666.6455
117 | 2719057.2068 | 1083229.9159
118 | 2719047.3583 | 1083274.1548
119 | 2719013.1992 | 1083461.3979
120 | 2719024.5785 | 1082933.6577
121 | 2718993.6833 | 1083580.0007
122 | 2719016.0029 | 1083586.0633
123 | 2719053.381 | 1083546.1953
124 | 2719740.1555 | 1081530.3452
125 | 2719806.5 | 1081476.5775
126 | 2719821.9638 | 1081477.3598
127 | 2719841.8456 | 1081702.9725
128 | 2719867.0234 | 1081711.5019
129 | 2719848.4025 | 1081777.5873
130 | 2719827.8122 | 1081885.1419
131 | 2719025.0254 | 1082912.9618
132 | 2719309.3373 | 1081171.2776
133 | 2719311.6995 | 1081174.3217
134 | 2719314.9818 | 1081184.0466
135 | 2719327.2259 | 1081206.3669
136 | 2719432.8761 | 1082239.2127

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99311 | -0.1057 | 0.14871 | 0.072023
1 | 0.99311 | -0.10571 | 0 | 0
2 | 0.99319 | -0.10632 | 0 | 0
3 | 0.99331 | -0.10723 | 0 | 0
4 | 0.99332 | -0.10733 | 0.31991 | 0.15494
5 | 0.99319 | -0.10628 | 0.23128 | 0.11202
6 | 0.99331 | -0.10741 | 0.14383 | 0.06966
7 | 0.99337 | -0.10771 | 0 | 0
8 | 0.98797 | -0.13918 | 0.21738 | 0.10528
9 | 0.98798 | -0.13931 | 0 | 0
10 | 0.98811 | -0.14034 | 0 | 0
11 | 0.98869 | -0.14446 | 0 | 0
12 | 0.9881 | -0.14027 | 0.25235 | 0.12222
13 | 0.9884 | -0.14217 | 0 | 0
14 | 0.9884 | -0.14211 | 0.16929 | 0.081992
15 | 0.98603 | -0.12313 | 0 | 0
16 | 0.98886 | -0.14574 | 0.33448 | 0.162
17 | 0.98858 | -0.14523 | 0 | 0
18 | 0.98597 | -0.1235 | 0.1343 | 0.065043
19 | 0.98435 | -0.10886 | 0 | 0
20 | 0.99074 | -0.13077 | 0 | 0
21 | 0.98882 | -0.14606 | 0 | 0
22 | 0.98856 | -0.14504 | 0.28609 | 0.13856
23 | 0.99663 | -0.019969 | 0.1711 | 0.082867
24 | 0.99662 | -0.019865 | 0.24294 | 0.11766
25 | 0.99675 | -0.021037 | 0 | 0
26 | 0.99658 | -0.02029 | 0 | 0
27 | 0.99689 | -0.02229 | 0 | 0
28 | 0.99657 | -0.020218 | 0.1107 | 0.053616
29 | 0.99657 | -0.020179 | 0.14649 | 0.07095
30 | 0.99657 | -0.020159 | 0.1605 | 0.077733
31 | 0.99781 | -0.068459 | 0.11843 | 0.05736
32 | 0.99778 | -0.068194 | 0 | 0
33 | 0.99787 | -0.068957 | 0 | 0
34 | 0.99776 | -0.067978 | 0.15731 | 0.076189
35 | 0.99775 | -0.067949 | 0.095258 | 0.046136
36 | 0.99733 | -0.02633 | 0 | 0
37 | 0.99669 | -0.020468 | 0.10577 | 0.051226
38 | 0.99775 | -0.030173 | 0 | 0
39 | 0.99781 | -0.030694 | 0.14709 | 0.071237
40 | 0.99723 | -0.027024 | 0.1854 | 0.089792
41 | 0.99669 | -0.020417 | 1.3691 | 0.6631
42 | 0.99434 | -0.099999 | 0.19477 | 0.094331
43 | 0.99445 | -0.099301 | 0 | 0
44 | 0.99444 | -0.099265 | 0.10198 | 0.049392
45 | 0.99395 | -0.10168 | 0 | 0
46 | 0.99487 | -0.097208 | 0 | 0
47 | 0.99459 | -0.094748 | 0 | 0
48 | 0.99458 | -0.094669 | 0.24822 | 0.12022
49 | 0.99458 | -0.094828 | 0.16945 | 0.082066
50 | 0.99457 | -0.094772 | 0.097305 | 0.047127
51 | 0.99383 | -0.10837 | 0 | 0
52 | 0.99359 | -0.10959 | 0 | 0
53 | 0.99384 | -0.10833 | 0.26773 | 0.12967
54 | 0.99349 | -0.10872 | 0.44705 | 0.21652
55 | 0.99353 | -0.10988 | 0.20534 | 0.099453
56 | 0.9886 | -0.14416 | 0.35153 | 0.17025
57 | 0.98867 | -0.14481 | 0 | 0
58 | 0.9936 | -0.10992 | 0.56036 | 0.27139
59 | 0.9937 | -0.099405 | 0.31159 | 0.15091
60 | 0.99374 | -0.09974 | 0 | 0
61 | 0.99368 | -0.09927 | 0 | 0
62 | 0.99376 | -0.099979 | 0 | 0
63 | 0.99368 | -0.099228 | 0.078049 | 0.037801
64 | 0.99367 | -0.099142 | 0 | 0
65 | 0.99345 | -0.10837 | 0 | 0
66 | 0.99353 | -0.1099 | 0.10631 | 0.051488
67 | 0.98287 | -0.11097 | 0.30835 | 0.14934
68 | 0.98291 | -0.11069 | 0 | 0
69 | 0.98325 | -0.11376 | 0 | 0
70 | 0.98208 | -0.11607 | 0.39337 | 0.19052
71 | 0.98343 | -0.1154 | 0 | 0
72 | 0.98386 | -0.11257 | 0 | 0
73 | 0.98433 | -0.10897 | 0.25342 | 0.12274
74 | 0.98326 | -0.11384 | 0.17617 | 0.085325
75 | 0.98354 | -0.10986 | 0 | 0
76 | 0.98383 | -0.11276 | 0.29784 | 0.14425
77 | 0.98334 | -0.11113 | 0.37267 | 0.18049
78 | 0.99625 | -0.090183 | 0.2699 | 0.13072
79 | 0.99624 | -0.09009 | 0.26239 | 0.12708
80 | 0.99612 | -0.090862 | 0 | 0
81 | 0.99649 | -0.076255 | 0 | 0
82 | 0.99522 | -0.095438 | 0 | 0
83 | 0.99896 | -0.0052921 | 1.5328 | 0.74236
84 | 0.99515 | -0.094841 | 0 | 0
85 | 0.99513 | -0.095856 | 0.44957 | 0.21774
86 | 0.99912 | -0.0044204 | 0 | 0
87 | 0.99873 | -0.03223 | 1.0682 | 0.51734
88 | 0.99924 | -0.0036606 | 0.16308 | 0.078983
89 | 0.99869 | -0.032429 | 0 | 0
90 | 0.99511 | -0.094462 | 0 | 0
91 | 0.99514 | -0.094692 | 0.090721 | 0.043938
92 | 0.99506 | -0.096243 | 0 | 0
93 | 0.99382 | -0.10049 | 0 | 0
94 | 0.99376 | -0.099918 | 0.080527 | 0.039001
95 | 0.99378 | -0.10008 | 1.3647 | 0.66094
96 | 0.99365 | -0.099019 | 0.11856 | 0.057422
97 | 0.99863 | -0.032665 | 0.18979 | 0.091918
98 | 0.9986 | -0.032792 | 0 | 0
99 | 0.99849 | -0.033259 | 0 | 0
100 | 0.99839 | -0.033693 | 0.1703 | 0.082478
101 | 0.99834 | -0.033895 | 0.71446 | 0.34603
102 | 0.99911 | -0.0044936 | 0.088562 | 0.042892
103 | 0.99911 | -0.0044249 | 0.129 | 0.062479
104 | 0.99942 | -0.0028732 | 0 | 0
105 | 0.99988 | -0.0005816 | 0 | 0
106 | 0.99933 | -0.0032905 | 0.19799 | 0.095892
107 | 0.99984 | -0.00021881 | 0.32915 | 0.15942
108 | 1 | 0 | -21.49 | -9.7626
109 | 0.99982 | -5.3744e-05 | 0.099844 | 0.048357
110 | 0.99983 | -0.00010392 | 0 | 0
111 | 0.99983 | -0.0001414 | 0 | 0
112 | 0.9912 | -0.12708 | 0.15923 | 0.077118
113 | 0.99326 | -0.11084 | 0.16998 | 0.082325
114 | 0.99335 | -0.1115 | 0.15101 | 0.073136
115 | 0.99682 | -0.026982 | 0.25974 | 0.1258
116 | 0.99682 | -0.027007 | 0 | 0
117 | 0.99721 | -0.026907 | 0 | 0
118 | 0.99718 | -0.026615 | 0 | 0
119 | 0.99696 | -0.028196 | 0.24213 | 0.11727
120 | 0.99824 | -0.034564 | 0.81693 | 0.39566
121 | 0.9969 | -0.027756 | 0 | 0
122 | 0.9969 | -0.027702 | 0 | 0
123 | 0.99689 | -0.02764 | 0.098493 | 0.047702
124 | 0.99359 | -0.10985 | 0 | 0
125 | 0.99357 | -0.10967 | 0 | 0
126 | 0.99356 | -0.10964 | 0.12753 | 0.061763
127 | 0.99496 | -0.096748 | 0.36529 | 0.17692
128 | 0.995 | -0.096524 | 0 | 0
129 | 0.99511 | -0.094428 | 0.73559 | 0.35626
130 | 0.99514 | -0.094689 | 0.11432 | 0.055367
131 | 0.99829 | -0.034076 | 0.2084 | 0.10093
132 | 0.99342 | -0.11064 | 0.072755 | 0.035237
133 | 0.99343 | -0.11054 | 0.12014 | 0.058186
134 | 0.99345 | -0.11026 | 0.11269 | 0.054581
135 | 0.99347 | -0.11017 | 0.10489 | 0.050802
136 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.14871 | -0.072023 | 0.14871 | 0.071799 | 2.9365e-07 | -0.00022459 | 0.0048029 | 0.0048001 | 0.0048029 | 0.99311 | -0.1057 | 0.99311 | -0.10571 | 2.1832
1 | -0.14871 | -0.071799 | 0.14872 | 0.062079 | 1.2386e-05 | -0.0097196 | 0.0048001 | 0.0046841 | 0.0048001 | 0.99311 | -0.10571 | 0.99319 | -0.10632 | 2.1819
2 | 0.23129 | 0.11164 | -0.23128 | -0.11202 | 1.1796e-06 | -0.0003729 | 0.0074646 | 0.0074693 | 0.0074693 | 0.99319 | -0.10632 | 0.99319 | -0.10628 | 3.3952
3 | -0.38001 | -0.17372 | 0.38005 | 0.16803 | 4.7418e-05 | -0.0056907 | 0.012145 | 0.012077 | 0.012145 | 0.99319 | -0.10632 | 0.99331 | -0.10723 | 5.5202
4 | -0.38005 | -0.16803 | 0.38006 | 0.1674 | 5.2591e-06 | -0.00063516 | 0.012077 | 0.012069 | 0.012077 | 0.99331 | -0.10723 | 0.99332 | -0.10733 | 5.4893
5 | 0.14383 | 0.069607 | -0.14383 | -0.06966 | 1.7452e-06 | -5.2404e-05 | 0.0046437 | 0.0046444 | 0.0046444 | 0.99332 | -0.10733 | 0.99331 | -0.10741 | 2.2116
6 | -0.8438 | -0.39194 | 0.84384 | 0.39097 | 4.0645e-05 | -0.0009695 | 0.027039 | 0.027027 | 0.027039 | 0.99332 | -0.10733 | 0.99337 | -0.10771 | 12.2902
7 | -0.84384 | -0.39097 | 0.84391 | 0.38928 | 7.1106e-05 | -0.0016984 | 0.027027 | 0.027006 | 0.027027 | 0.99337 | -0.10771 | 0.99345 | -0.10837 | 12.2848
8 | -0.21738 | -0.10528 | 0.21739 | 0.10413 | 3.2792e-06 | -0.0011507 | 0.0070575 | 0.0070429 | 0.0070575 | 0.98797 | -0.13918 | 0.98798 | -0.13931 | 3.208
9 | -0.21739 | -0.10413 | 0.21742 | 0.093456 | 2.9792e-05 | -0.010677 | 0.0070429 | 0.0069138 | 0.0070429 | 0.98798 | -0.13931 | 0.98811 | -0.14034 | 3.2013
10 | -0.46977 | -0.21515 | 0.47006 | 0.19234 | 0.0002932 | -0.022806 | 0.015095 | 0.014829 | 0.015095 | 0.98811 | -0.14034 | 0.98869 | -0.14446 | 6.8614
11 | 0.25235 | 0.1217 | -0.25235 | -0.12222 | 2.0101e-06 | -0.0005229 | 0.0081849 | 0.0081916 | 0.0081916 | 0.98811 | -0.14034 | 0.9881 | -0.14027 | 3.7234
12 | -2.8726 | -1.2801 | 2.8731 | 1.2791 | 0.00051832 | -0.0009213 | 0.091824 | 0.091811 | 0.091824 | 0.98869 | -0.14446 | 0.98886 | -0.14574 | 41.738
13 | 0.28613 | 0.13708 | -0.2861 | -0.13731 | 3.2174e-05 | -0.0002253 | 0.0092636 | 0.0092667 | 0.0092667 | 0.98869 | -0.14446 | 0.98858 | -0.14523 | 4.4127
14 | 2.1164 | 0.95063 | -2.1157 | -0.95296 | 0.00066356 | -0.0023293 | 0.067742 | 0.067772 | 0.067772 | 0.98869 | -0.14446 | 0.9884 | -0.14217 | 30.8054
15 | 0.16929 | 0.081349 | -0.16929 | -0.081992 | 1.1107e-06 | -0.00064361 | 0.0054857 | 0.0054938 | 0.0054938 | 0.9884 | -0.14217 | 0.9884 | -0.14211 | 2.4972
16 | 1.9465 | 0.87161 | -1.9415 | -0.89232 | 0.0049596 | -0.020715 | 0.062288 | 0.062556 | 0.062556 | 0.9884 | -0.14217 | 0.98603 | -0.12313 | 28.4346
17 | 0.1343 | 0.064787 | -0.1343 | -0.065043 | 7.6205e-06 | -0.0002555 | 0.0043655 | 0.0043688 | 0.0043688 | 0.98603 | -0.12313 | 0.98597 | -0.1235 | 2.0804
18 | 1.8072 | 0.82754 | -1.8039 | -0.84335 | 0.0032864 | -0.015813 | 0.058191 | 0.058398 | 0.058398 | 0.98603 | -0.12313 | 0.98435 | -0.10886 | 26.5445
19 | -3.5592 | -1.6001 | 3.5656 | 1.6037 | 0.0063341 | 0.0036471 | 0.11392 | 0.11392 | 0.11392 | 0.98886 | -0.14574 | 0.99074 | -0.13077 | 54.2476
20 | 0.35163 | 0.15894 | -0.35162 | -0.159 | 1.3637e-05 | -6.1859e-05 | 0.011265 | 0.011266 | 0.011266 | 0.98886 | -0.14574 | 0.98882 | -0.14606 | 5.3646
21 | 0.2861 | 0.13731 | -0.28609 | -0.13856 | 6.1719e-06 | -0.0012522 | 0.0092667 | 0.0092826 | 0.0092826 | 0.98858 | -0.14523 | 0.98856 | -0.14504 | 4.2194
22 | 0.87944 | 0.41174 | -0.87866 | -0.41187 | 0.00077489 | -0.00013424 | 0.028477 | 0.028485 | 0.028485 | 0.98435 | -0.10886 | 0.98343 | -0.1154 | 13.5644
23 | 0.67104 | 0.30891 | -0.67072 | -0.30915 | 0.00031753 | -0.00024002 | 0.021664 | 0.02167 | 0.02167 | 0.98435 | -0.10886 | 0.98386 | -0.11257 | 10.3188
24 | 0.25343 | 0.1227 | -0.25342 | -0.12274 | 4.1994e-06 | -3.7351e-05 | 0.0082574 | 0.0082579 | 0.0082579 | 0.98435 | -0.10886 | 0.98433 | -0.10897 | 3.9324
25 | -3.5656 | -1.6037 | 3.5671 | 1.6046 | 0.0015619 | 0.00089912 | 0.11392 | 0.11392 | 0.11392 | 0.99074 | -0.13077 | 0.9912 | -0.12708 | 54.2458
26 | 0.35162 | 0.159 | -0.35156 | -0.16666 | 5.6182e-05 | -0.0076594 | 0.011266 | 0.01136 | 0.01136 | 0.98882 | -0.14606 | 0.98867 | -0.14481 | 5.1636
27 | 0.24294 | 0.11681 | -0.24294 | -0.11766 | 2.9143e-06 | -0.00084716 | 0.0078081 | 0.0078188 | 0.0078188 | 0.99663 | -0.019969 | 0.99662 | -0.019865 | 3.554
28 | -0.83176 | -0.40108 | 0.83187 | 0.39853 | 0.00010378 | -0.0025497 | 0.026747 | 0.026714 | 0.026747 | 0.99663 | -0.019969 | 0.99675 | -0.021037 | 12.1576
29 | 0.41772 | 0.2014 | -0.4177 | -0.20146 | 2.0048e-05 | -6.1387e-05 | 0.013432 | 0.013433 | 0.013433 | 0.99663 | -0.019969 | 0.99658 | -0.02029 | 6.3967
30 | -0.83187 | -0.39853 | 0.83199 | 0.39548 | 0.00012364 | -0.0030466 | 0.026714 | 0.026676 | 0.026714 | 0.99675 | -0.021037 | 0.99689 | -0.02229 | 12.1429
31 | 0.4177 | 0.20146 | -0.4177 | -0.2018 | 3.5028e-06 | -0.00034365 | 0.013433 | 0.013437 | 0.013437 | 0.99658 | -0.02029 | 0.99657 | -0.020218 | 6.1079
32 | -2.3072 | -1.1074 | 2.3083 | 1.1042 | 0.0010963 | -0.0032262 | 0.074109 | 0.074064 | 0.074109 | 0.99689 | -0.02229 | 0.99733 | -0.02633 | 33.6857
33 | 1.4752 | 0.7119 | -1.4749 | -0.71426 | 0.00030974 | -0.0023529 | 0.047433 | 0.047464 | 0.047464 | 0.99689 | -0.02229 | 0.99669 | -0.020468 | 21.5744
34 | 0.30699 | 0.14819 | -0.30699 | -0.14844 | 1.3899e-06 | -0.0002527 | 0.0098744 | 0.0098776 | 0.0098776 | 0.99657 | -0.020218 | 0.99657 | -0.020179 | 4.4898
35 | 0.1605 | 0.077488 | -0.1605 | -0.077733 | 3.6838e-07 | -0.00024525 | 0.0051627 | 0.0051657 | 0.0051657 | 0.99657 | -0.020179 | 0.99657 | -0.020159 | 2.3481
36 | 0.25258 | 0.11773 | -0.25258 | -0.11997 | 8.2157e-06 | -0.0022405 | 0.0080623 | 0.0080899 | 0.0080899 | 0.99781 | -0.068459 | 0.99778 | -0.068194 | 3.6772
37 | -0.37102 | -0.17509 | 0.37104 | 0.17219 | 2.2955e-05 | -0.0029036 | 0.011869 | 0.011833 | 0.011869 | 0.99781 | -0.068459 | 0.99787 | -0.068957 | 5.395
38 | 0.25258 | 0.11997 | -0.25257 | -0.12172 | 6.4269e-06 | -0.0017419 | 0.0080899 | 0.0081117 | 0.0081117 | 0.99778 | -0.068194 | 0.99776 | -0.067978 | 3.6871
39 | -12.4922 | -5.5558 | 12.4996 | 5.575 | 0.007416 | 0.01921 | 0.39552 | 0.39551 | 0.39552 | 0.99787 | -0.068957 | 0.99896 | -0.0052921 | 30.6604
40 | 12.1212 | 5.3836 | -12.1051 | -5.4625 | 0.016049 | -0.078893 | 0.38369 | 0.38473 | 0.38473 | 0.99787 | -0.068957 | 0.99649 | -0.076255 | 30.151
41 | 0.095259 | 0.045527 | -0.095258 | -0.046136 | 3.2001e-07 | -0.000609 | 0.0030547 | 0.0030623 | 0.0030623 | 0.99776 | -0.067978 | 0.99775 | -0.067949 | 1.392
42 | 0.78604 | 0.36726 | -0.78597 | -0.36729 | 7.2888e-05 | -3.1362e-05 | 0.025113 | 0.025114 | 0.025114 | 0.99733 | -0.02633 | 0.99723 | -0.027024 | 11.9589
43 | -3.0943 | -1.4714 | 3.0958 | 1.4693 | 0.0014259 | -0.0021579 | 0.099176 | 0.099144 | 0.099176 | 0.99733 | -0.02633 | 0.99775 | -0.030173 | 45.08
44 | 1.3691 | 0.66303 | -1.3691 | -0.6631 | 8.0427e-06 | -7.1219e-05 | 0.04406 | 0.044061 | 0.044061 | 0.99669 | -0.020468 | 0.99669 | -0.020417 | 20.0277
45 | -3.0958 | -1.4693 | 3.096 | 1.469 | 0.00019397 | -0.00029385 | 0.099144 | 0.09914 | 0.099144 | 0.99775 | -0.030173 | 0.99781 | -0.030694 | 45.0655
46 | -3.243 | -1.5402 | 3.2446 | 1.5382 | 0.0015091 | -0.0020449 | 0.10387 | 0.10384 | 0.10387 | 0.99781 | -0.030694 | 0.99824 | -0.034564 | 47.2126
47 | 0.60057 | 0.2775 | -0.60056 | -0.27793 | 8.9619e-06 | -0.0004318 | 0.019151 | 0.019157 | 0.019157 | 0.99723 | -0.027024 | 0.99721 | -0.026907 | 8.7075
48 | -0.19477 | -0.094331 | 0.19479 | 0.094 | 2.0485e-05 | -0.00033123 | 0.0062828 | 0.0062785 | 0.0062828 | 0.99434 | -0.099999 | 0.99445 | -0.099301 | 2.9918
49 | 0.10198 | 0.048678 | -0.10198 | -0.049392 | 4.3546e-07 | -0.00071365 | 0.0032804 | 0.0032893 | 0.0032893 | 0.99445 | -0.099301 | 0.99444 | -0.099265 | 1.4952
50 | 8.985 | 4.0925 | -8.9807 | -4.1319 | 0.0042824 | -0.039428 | 0.28661 | 0.28711 | 0.28711 | 0.99445 | -0.099301 | 0.99395 | -0.10168 | 22.5009
51 | -9.2818 | -4.2352 | 9.2856 | 4.2027 | 0.0037661 | -0.032479 | 0.29616 | 0.29575 | 0.29616 | 0.99445 | -0.099301 | 0.99487 | -0.097208 | 23.2102
52 | 7.0269 | 3.1991 | -7.0265 | -3.198 | 0.00044057 | 0.0010507 | 0.22424 | 0.22424 | 0.22424 | 0.99395 | -0.10168 | 0.99384 | -0.10833 | 17.3829
53 | 1.9538 | 0.93286 | -1.9535 | -0.93401 | 0.00027585 | -0.0011504 | 0.062881 | 0.062897 | 0.062897 | 0.99395 | -0.10168 | 0.99382 | -0.10049 | 28.5894
54 | -9.8007 | -4.4416 | 9.8016 | 4.435 | 0.00086102 | -0.0066282 | 0.31222 | 0.31214 | 0.31222 | 0.99487 | -0.097208 | 0.99496 | -0.096748 | 24.4689
55 | 0.51513 | 0.23896 | -0.51498 | -0.24882 | 0.00015303 | -0.0098558 | 0.016477 | 0.0166 | 0.0166 | 0.99487 | -0.097208 | 0.99459 | -0.094748 | 7.5456
56 | 0.34553 | 0.1668 | -0.34553 | -0.16725 | 3.1388e-06 | -0.00044661 | 0.011136 | 0.011142 | 0.011142 | 0.99459 | -0.094748 | 0.99458 | -0.094669 | 5.0645
57 | 0.16945 | 0.082022 | -0.16945 | -0.082066 | 2.0436e-06 | -4.4084e-05 | 0.005464 | 0.0054646 | 0.0054646 | 0.99459 | -0.094748 | 0.99458 | -0.094828 | 2.6022
58 | 0.097306 | 0.047026 | -0.097305 | -0.047127 | 1.5124e-06 | -0.00010088 | 0.0031368 | 0.0031381 | 0.0031381 | 0.99458 | -0.094669 | 0.99457 | -0.094772 | 1.4943
59 | 6.0707 | 2.7411 | -6.0692 | -2.7707 | 0.0014198 | -0.029605 | 0.19348 | 0.19384 | 0.19384 | 0.99383 | -0.10837 | 0.99359 | -0.10959 | 15.1913
60 | -6.0707 | -2.7411 | 6.0707 | 2.74 | 5.2891e-05 | -0.0011054 | 0.19348 | 0.19346 | 0.19348 | 0.99383 | -0.10837 | 0.99384 | -0.10833 | 15.1626
61 | 1.2911 | 0.60349 | -1.291 | -0.60487 | 0.00013853 | -0.0013846 | 0.041408 | 0.041426 | 0.041426 | 0.99359 | -0.10959 | 0.99349 | -0.10872 | 18.8298
62 | 4.7781 | 2.1672 | -4.7778 | -2.1764 | 0.00026964 | -0.0091585 | 0.15243 | 0.15255 | 0.15255 | 0.99359 | -0.10959 | 0.99353 | -0.10988 | 11.9551
63 | 0.68804 | 0.32833 | -0.68788 | -0.32845 | 0.00015774 | -0.00011401 | 0.022144 | 0.022147 | 0.022147 | 0.99384 | -0.10833 | 0.9936 | -0.10992 | 10.5461
64 | 0.84395 | 0.38835 | -0.84391 | -0.38928 | 3.8506e-05 | -0.00092095 | 0.026994 | 0.027006 | 0.027006 | 0.99349 | -0.10872 | 0.99345 | -0.10837 | 12.2753
65 | 4.5725 | 2.0769 | -4.5725 | -2.0775 | 1.6547e-05 | -0.00061459 | 0.14592 | 0.14593 | 0.14593 | 0.99353 | -0.10988 | 0.99353 | -0.1099 | 11.4363
66 | -0.35153 | -0.17025 | 0.35156 | 0.16666 | 2.6703e-05 | -0.0035948 | 0.011405 | 0.01136 | 0.011405 | 0.9886 | -0.14416 | 0.98867 | -0.14481 | 5.1843
67 | 0.12753 | 0.057055 | -0.12753 | -0.058341 | 1.2048e-06 | -0.0012858 | 0.0040591 | 0.0040745 | 0.0040745 | 0.9936 | -0.10992 | 0.99359 | -0.10985 | 1.852
68 | -0.50821 | -0.24038 | 0.50823 | 0.23902 | 2.0711e-05 | -0.0013666 | 0.016332 | 0.016315 | 0.016332 | 0.9937 | -0.099405 | 0.99374 | -0.09974 | 7.4236
69 | 0.19662 | 0.089473 | -0.19661 | -0.091026 | 3.4746e-06 | -0.0015524 | 0.0062755 | 0.0062943 | 0.0062943 | 0.9937 | -0.099405 | 0.99368 | -0.09927 | 2.861
70 | -0.50823 | -0.23902 | 0.50824 | 0.23802 | 1.4997e-05 | -0.00099139 | 0.016315 | 0.016303 | 0.016315 | 0.99374 | -0.09974 | 0.99376 | -0.099979 | 7.4159
71 | 0.19661 | 0.091026 | -0.19661 | -0.091483 | 1.0275e-06 | -0.00045727 | 0.0062943 | 0.0062999 | 0.0062999 | 0.99368 | -0.09927 | 0.99368 | -0.099228 | 2.8636
72 | -0.58877 | -0.27547 | 0.58881 | 0.27362 | 3.7448e-05 | -0.0018463 | 0.018882 | 0.01886 | 0.018882 | 0.99376 | -0.099979 | 0.99382 | -0.10049 | 8.5829
73 | 0.080528 | 0.03744 | -0.080527 | -0.039001 | 5.9248e-07 | -0.0015606 | 0.0025797 | 0.0025991 | 0.0025991 | 0.99376 | -0.099979 | 0.99376 | -0.099918 | 1.1814
74 | 0.11856 | 0.053682 | -0.11856 | -0.055303 | 1.3196e-06 | -0.0016212 | 0.003781 | 0.0038007 | 0.0038007 | 0.99368 | -0.099228 | 0.99367 | -0.099142 | 1.7276
75 | 0.11856 | 0.055303 | -0.11856 | -0.057422 | 1.7457e-06 | -0.0021188 | 0.0038007 | 0.0038272 | 0.0038272 | 0.99367 | -0.099142 | 0.99365 | -0.099019 | 1.7396
76 | 4.4662 | 2.0261 | -4.4659 | -2.0355 | 0.00024172 | -0.0094133 | 0.1425 | 0.14261 | 0.14261 | 0.99353 | -0.1099 | 0.99347 | -0.11017 | 11.1764
77 | -0.30835 | -0.14934 | 0.30837 | 0.14927 | 1.3188e-05 | -7.605e-05 | 0.010063 | 0.010062 | 0.010063 | 0.98287 | -0.11097 | 0.98291 | -0.11069 | 4.7918
78 | -0.70206 | -0.33874 | 0.70231 | 0.33031 | 0.00025672 | -0.0084302 | 0.022894 | 0.022786 | 0.022894 | 0.98291 | -0.11069 | 0.98325 | -0.11376 | 10.4062
79 | 0.39369 | 0.18947 | -0.39337 | -0.19052 | 0.00031765 | -0.0010473 | 0.012832 | 0.012848 | 0.012848 | 0.98291 | -0.11069 | 0.98208 | -0.11607 | 6.118
80 | -0.70231 | -0.33031 | 0.70232 | 0.33007 | 7.2098e-06 | -0.00023799 | 0.022786 | 0.022783 | 0.022786 | 0.98325 | -0.11376 | 0.98326 | -0.11384 | 10.3573
81 | 0.87866 | 0.41187 | -0.8785 | -0.4154 | 0.00016781 | -0.0035212 | 0.028485 | 0.02853 | 0.02853 | 0.98343 | -0.1154 | 0.98326 | -0.11384 | 12.9681
82 | 0.37287 | 0.16495 | -0.37274 | -0.18022 | 0.00012858 | -0.015272 | 0.011963 | 0.012152 | 0.012152 | 0.98386 | -0.11257 | 0.98354 | -0.10986 | 5.5236
83 | 0.29785 | 0.1442 | -0.29784 | -0.14425 | 8.8248e-06 | -5.5176e-05 | 0.0097096 | 0.0097104 | 0.0097104 | 0.98386 | -0.11257 | 0.98383 | -0.11276 | 4.624
84 | 0.37274 | 0.18022 | -0.37267 | -0.18049 | 7.134e-05 | -0.00026829 | 0.012152 | 0.012156 | 0.012156 | 0.98354 | -0.10986 | 0.98334 | -0.11113 | 5.7885
85 | 0.26239 | 0.12638 | -0.26239 | -0.12708 | 2.8287e-06 | -0.00070347 | 0.008439 | 0.0084479 | 0.0084479 | 0.99625 | -0.090183 | 0.99624 | -0.09009 | 3.84
86 | 11.5713 | 5.2013 | -11.5698 | -5.2092 | 0.0014558 | -0.0078731 | 0.36761 | 0.36771 | 0.36771 | 0.99625 | -0.090183 | 0.99612 | -0.090862 | 28.8174
87 | -12.1036 | -5.4584 | 12.1051 | 5.4625 | 0.0015824 | 0.0040909 | 0.38473 | 0.38473 | 0.38473 | 0.99625 | -0.090183 | 0.99649 | -0.076255 | 29.8239
88 | 11.5698 | 5.2092 | -11.5597 | -5.2636 | 0.010088 | -0.054361 | 0.36771 | 0.36843 | 0.36843 | 0.99612 | -0.090862 | 0.99522 | -0.095438 | 28.8737
89 | 0.94073 | 0.45172 | -0.94067 | -0.45297 | 6.5501e-05 | -0.0012461 | 0.03027 | 0.030286 | 0.030286 | 0.99522 | -0.095438 | 0.99515 | -0.094841 | 13.7663
90 | 10.619 | 4.8118 | -10.6181 | -4.8174 | 0.00085267 | -0.0055248 | 0.33816 | 0.33824 | 0.33824 | 0.99522 | -0.095438 | 0.99513 | -0.095856 | 26.5076
91 | -14.0324 | -6.3174 | 14.0347 | 6.3093 | 0.0022671 | -0.0080321 | 0.4447 | 0.44459 | 0.4447 | 0.99896 | -0.0052921 | 0.99912 | -0.0044204 | 34.8514
92 | 0.73563 | 0.35517 | -0.73559 | -0.35617 | 3.214e-05 | -0.0010037 | 0.023696 | 0.023709 | 0.023709 | 0.99515 | -0.094841 | 0.99511 | -0.094462 | 10.7768
93 | 0.20504 | 0.097802 | -0.20504 | -0.099252 | 3.5686e-06 | -0.0014504 | 0.0065899 | 0.0066081 | 0.0066081 | 0.99515 | -0.094841 | 0.99514 | -0.094692 | 3.0037
94 | 10.1686 | 4.5996 | -10.1678 | -4.6049 | 0.00074871 | -0.0053303 | 0.32375 | 0.32382 | 0.32382 | 0.99513 | -0.095856 | 0.99506 | -0.096243 | 25.3777
95 | -14.2523 | -6.4136 | 14.2563 | 6.3997 | 0.0040711 | -0.01393 | 0.45156 | 0.45137 | 0.45156 | 0.99912 | -0.0044204 | 0.99942 | -0.0028732 | 35.3889
96 | 0.21757 | 0.10426 | -0.21757 | -0.10429 | 2.3237e-06 | -3.0529e-05 | 0.0069706 | 0.006971 | 0.006971 | 0.99912 | -0.0044204 | 0.99911 | -0.0044936 | 3.3195
97 | -6.4149 | -3.0062 | 6.4167 | 3.0103 | 0.0017577 | 0.0040786 | 0.20477 | 0.20476 | 0.20477 | 0.99873 | -0.03223 | 0.99924 | -0.0036606 | 15.8735
98 | 5.3468 | 2.4888 | -5.3465 | -2.4952 | 0.00023324 | -0.0063773 | 0.17047 | 0.17055 | 0.17055 | 0.99873 | -0.03223 | 0.99869 | -0.032429 | 13.3657
99 | -6.5798 | -3.0892 | 6.5803 | 3.0794 | 0.00054941 | -0.0098157 | 0.20999 | 0.20987 | 0.20999 | 0.99924 | -0.0036606 | 0.99933 | -0.0032905 | 16.4573
100 | 5.3465 | 2.4952 | -5.3463 | -2.5029 | 0.00027972 | -0.0076391 | 0.17055 | 0.17064 | 0.17064 | 0.99869 | -0.032429 | 0.99863 | -0.032665 | 13.3732
101 | 0.73559 | 0.35617 | -0.73559 | -0.35626 | 2.8847e-06 | -9.0027e-05 | 0.023709 | 0.02371 | 0.02371 | 0.99511 | -0.094462 | 0.99511 | -0.094428 | 10.7773
102 | 0.11432 | 0.055314 | -0.11432 | -0.055367 | 3.9923e-08 | -5.2131e-05 | 0.003684 | 0.0036847 | 0.0036847 | 0.99514 | -0.094692 | 0.99514 | -0.094689 | 1.6748
103 | 10.1678 | 4.6049 | -10.1673 | -4.6088 | 0.00054614 | -0.003886 | 0.32382 | 0.32387 | 0.32387 | 0.99506 | -0.096243 | 0.995 | -0.096524 | 25.3817
104 | 1.3647 | 0.66039 | -1.3647 | -0.66094 | 6.3067e-05 | -0.0005556 | 0.044039 | 0.044046 | 0.044046 | 0.99382 | -0.10049 | 0.99378 | -0.10008 | 20.0209
105 | 5.1565 | 2.4109 | -5.1563 | -2.4152 | 0.00014649 | -0.0043045 | 0.16455 | 0.1646 | 0.1646 | 0.99863 | -0.032665 | 0.9986 | -0.032792 | 12.8997
106 | 5.1563 | 2.4152 | -5.1558 | -2.4314 | 0.00055192 | -0.01619 | 0.1646 | 0.1648 | 0.1648 | 0.9986 | -0.032792 | 0.99849 | -0.033259 | 12.9156
107 | 5.1558 | 2.4314 | -5.1552 | -2.447 | 0.00053113 | -0.015538 | 0.1648 | 0.165 | 0.165 | 0.99849 | -0.033259 | 0.99839 | -0.033693 | 12.931
108 | 4.9849 | 2.3645 | -4.9847 | -2.3721 | 0.00024394 | -0.0076287 | 0.15953 | 0.15962 | 0.15962 | 0.99839 | -0.033693 | 0.99834 | -0.033895 | 12.5097
109 | 4.2702 | 2.0261 | -4.2701 | -2.0342 | 0.00018847 | -0.008067 | 0.13667 | 0.13677 | 0.13677 | 0.99834 | -0.033895 | 0.99829 | -0.034076 | 10.7188
110 | 0.129 | 0.061395 | -0.129 | -0.062479 | 1.0378e-06 | -0.0010835 | 0.0041279 | 0.0041415 | 0.0041415 | 0.99911 | -0.0044936 | 0.99911 | -0.0044249 | 1.8825
111 | -21.0353 | -9.5644 | 21.0446 | 9.5526 | 0.0093302 | -0.011774 | 0.66744 | 0.66724 | 0.66744 | 0.99942 | -0.0028732 | 0.99988 | -0.0005816 | 52.3076
112 | 6.7789 | 3.1647 | -6.7783 | -3.1753 | 0.00063037 | -0.010605 | 0.21609 | 0.21623 | 0.21623 | 0.99942 | -0.0028732 | 0.99933 | -0.0032905 | 16.9455
113 | 0.42902 | 0.20234 | -0.429 | -0.20412 | 1.8782e-05 | -0.0017822 | 0.013694 | 0.013717 | 0.013717 | 0.99988 | -0.0005816 | 0.99984 | -0.00021881 | 6.2348
114 | -21.4736 | -9.7549 | 21.476 | 9.7521 | 0.0024141 | -0.0028752 | 0.68093 | 0.68088 | 0.68093 | 0.99988 | -0.0005816 | 1 | 0 | 53.3648
115 | 0.099846 | 0.044704 | -0.099845 | -0.046515 | 1.0179e-06 | -0.0018115 | 0.0031585 | 0.0031802 | 0.0031802 | 0.99984 | -0.00021881 | 0.99983 | -0.0001414 | 1.4456
116 | -0.099844 | -0.048357 | 0.099844 | 0.047326 | 5.8904e-07 | -0.0010305 | 0.0032031 | 0.0031902 | 0.0032031 | 0.99982 | -5.3744e-05 | 0.99983 | -0.00010392 | 1.4559
117 | -0.099844 | -0.047326 | 0.099845 | 0.046515 | 4.6004e-07 | -0.00081056 | 0.0031902 | 0.0031802 | 0.0031902 | 0.99983 | -0.00010392 | 0.99983 | -0.0001414 | 1.4501
118 | -3.7264 | -1.6817 | 3.7336 | 1.686 | 0.0072746 | 0.0042181 | 0.11907 | 0.11906 | 0.11907 | 0.9912 | -0.12708 | 0.99326 | -0.11084 | 56.698
119 | -3.9036 | -1.7683 | 3.904 | 1.768 | 0.00034611 | -0.00029106 | 0.12455 | 0.12454 | 0.12455 | 0.99326 | -0.11084 | 0.99335 | -0.1115 | 56.6132
120 | -4.055 | -1.8411 | 4.0552 | 1.8402 | 0.00026949 | -0.000932 | 0.12942 | 0.12941 | 0.12942 | 0.99335 | -0.1115 | 0.99342 | -0.11064 | 35.751
121 | -0.25974 | -0.1258 | 0.25974 | 0.12561 | 7.5644e-07 | -0.00019228 | 0.0083578 | 0.0083554 | 0.0083578 | 0.99682 | -0.026982 | 0.99682 | -0.027007 | 3.799
122 | -0.25974 | -0.12561 | 0.25977 | 0.11952 | 2.3709e-05 | -0.006084 | 0.0083554 | 0.0082801 | 0.0083554 | 0.99682 | -0.027007 | 0.9969 | -0.027756 | 3.7979
123 | 0.60056 | 0.27793 | -0.60054 | -0.279 | 2.2222e-05 | -0.0010696 | 0.019157 | 0.01917 | 0.01917 | 0.99721 | -0.026907 | 0.99718 | -0.026615 | 8.7135
124 | 0.60054 | 0.279 | -0.60041 | -0.27915 | 0.00012463 | -0.00014782 | 0.01917 | 0.019172 | 0.019172 | 0.99718 | -0.026615 | 0.99696 | -0.028196 | 9.1297
125 | 0.35828 | 0.16188 | -0.35826 | -0.16472 | 2.0862e-05 | -0.0028467 | 0.011384 | 0.011418 | 0.011418 | 0.99696 | -0.028196 | 0.9969 | -0.027756 | 5.1901
126 | -4.0615 | -1.9338 | 4.0617 | 1.9332 | 0.00016936 | -0.00058538 | 0.13009 | 0.13008 | 0.13009 | 0.99824 | -0.034564 | 0.99829 | -0.034076 | 35.9351
127 | 0.098494 | 0.045201 | -0.098494 | -0.046406 | 6.7076e-07 | -0.0012048 | 0.0031381 | 0.0031528 | 0.0031528 | 0.9969 | -0.027756 | 0.9969 | -0.027702 | 1.4331
128 | 0.098494 | 0.046406 | -0.098493 | -0.047702 | 7.2893e-07 | -0.0012965 | 0.0031528 | 0.003169 | 0.003169 | 0.9969 | -0.027702 | 0.99689 | -0.02764 | 1.4405
129 | 0.12753 | 0.058341 | -0.12753 | -0.061399 | 2.9033e-06 | -0.0030587 | 0.0040745 | 0.0041123 | 0.0041123 | 0.99359 | -0.10985 | 0.99357 | -0.10967 | 1.8692
130 | 0.12753 | 0.061399 | -0.12753 | -0.061763 | 3.489e-07 | -0.00036374 | 0.0041123 | 0.0041169 | 0.0041169 | 0.99357 | -0.10967 | 0.99356 | -0.10964 | 1.8713
131 | -10.1668 | -4.6119 | 10.1673 | 4.6088 | 0.00043563 | -0.0030985 | 0.32391 | 0.32387 | 0.32391 | 0.99496 | -0.096748 | 0.995 | -0.096524 | 25.3848
132 | -4.128 | -1.8754 | 4.128 | 1.8753 | 3.2306e-05 | -0.00010698 | 0.13175 | 0.13175 | 0.13175 | 0.99342 | -0.11064 | 0.99343 | -0.11054 | 36.396
133 | -4.2482 | -1.9335 | 4.2483 | 1.9332 | 9.1192e-05 | -0.00028124 | 0.13563 | 0.13563 | 0.13563 | 0.99343 | -0.11054 | 0.99345 | -0.11026 | 37.4668
134 | -4.3609 | -1.9878 | 4.361 | 1.9847 | 7.6721e-05 | -0.0031333 | 0.13926 | 0.13922 | 0.13926 | 0.99345 | -0.11026 | 0.99347 | -0.11017 | 10.914

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.6638 | 9.8467

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14871 | 0.072023
1 | 0.31991 | 0.15494
2 | 0.23128 | 0.11202
3 | 0.14383 | 0.06966
4 | 0.21738 | 0.10528
5 | 0.25235 | 0.12222
6 | 0.16929 | 0.081992
7 | 0.33448 | 0.162
8 | 0.1343 | 0.065043
9 | 0.28609 | 0.13856
10 | 0.1711 | 0.082867
11 | 0.24294 | 0.11766
12 | 0.1107 | 0.053616
13 | 0.14649 | 0.07095
14 | 0.1605 | 0.077733
15 | 0.11843 | 0.05736
16 | 0.15731 | 0.076189
17 | 0.095258 | 0.046136
18 | 0.10577 | 0.051226
19 | 0.14709 | 0.071237
20 | 0.1854 | 0.089792
21 | 1.3691 | 0.6631
22 | 0.19477 | 0.094331
23 | 0.10198 | 0.049392
24 | 0.24822 | 0.12022
25 | 0.16945 | 0.082066
26 | 0.097305 | 0.047127
27 | 0.26773 | 0.12967
28 | 0.44705 | 0.21652
29 | 0.20534 | 0.099453
30 | 0.35153 | 0.17025
31 | 0.56036 | 0.27139
32 | 0.31159 | 0.15091
33 | 0.078049 | 0.037801
34 | 0.10631 | 0.051488
35 | 0.30835 | 0.14934
36 | 0.39337 | 0.19052
37 | 0.25342 | 0.12274
38 | 0.17617 | 0.085325
39 | 0.29784 | 0.14425
40 | 0.37267 | 0.18049
41 | 0.2699 | 0.13072
42 | 0.26239 | 0.12708
43 | 1.5328 | 0.74236
44 | 0.44957 | 0.21774
45 | 1.0682 | 0.51734
46 | 0.16308 | 0.078983
47 | 0.090721 | 0.043938
48 | 0.080527 | 0.039001
49 | 1.3647 | 0.66094
50 | 0.11856 | 0.057422
51 | 0.18979 | 0.091918
52 | 0.1703 | 0.082478
53 | 0.71446 | 0.34603
54 | 0.088562 | 0.042892
55 | 0.129 | 0.062479
56 | 0.19799 | 0.095892
57 | 0.32915 | 0.15942
58 | 0.1737 | 0.084129
59 | 0.099844 | 0.048357
60 | 0.15923 | 0.077118
61 | 0.16998 | 0.082325
62 | 0.15101 | 0.073136
63 | 0.25974 | 0.1258
64 | 0.24213 | 0.11727
65 | 0.81693 | 0.39566
66 | 0.098493 | 0.047702
67 | 0.12753 | 0.061763
68 | 0.36529 | 0.17692
69 | 0.73559 | 0.35626
70 | 0.11432 | 0.055367
71 | 0.2084 | 0.10093
72 | 0.072755 | 0.035237
73 | 0.12014 | 0.058186
74 | 0.11269 | 0.054581
75 | 0.10489 | 0.050802

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1