## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_260_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_260_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_260_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_260_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_260_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_260_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_260_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_260_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_260_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_260_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_260_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_260_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_260_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_260_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_260_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_260_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_260_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_260_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_260_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_260_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_260_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_260_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_260_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_260_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_260_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_260_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_260_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_260_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_260_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_260_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_260_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_260_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_260_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_260_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_260_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_260_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_260_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_260_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_260_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_260_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_260_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_260_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_260_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_260_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_260_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_260_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_260_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_260_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_260_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_260_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_260_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_260_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_260_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_260_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_260_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_260_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_260_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_260_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_260_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_260_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_260_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_260_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_260_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_260_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_260_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_260_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_260_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_260_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_260_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_260_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_260_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_260_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_260_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_260_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_260_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_260_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_260_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_260_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_260_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_260_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_260_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_260_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_260_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_260_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_260_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_260_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_260_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_260_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_260_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_260_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_260_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_260_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_260_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_260_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_260_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_260_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_260_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_260_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_260_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_260_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_260_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_260_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_260_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_260_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_260_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_260_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_260_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_260_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_260_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_260_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_260_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_260_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_260_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_260_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_260_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_260_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_260_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_260_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_260_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_260_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_260_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_260_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_260_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_260_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_260_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_260_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_260_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_260_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_260_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_260_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_260_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_260_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_260_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_260_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_260_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_260_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_260_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_260_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_260_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_260_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_260_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_260_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_260_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_260_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_260_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_260_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_260_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_260_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_260_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_260_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_260_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_260_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_260_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_260_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_260_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_HV_260_0_node_139 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_260_0_load_0 | 0 | 0.4016 | 0.19451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_260_0_load_121 | 4 | 0.20983 | 0.10162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_260_0_load_129 | 6 | 0.073078 | 0.035393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_260_0_load_70 | 7 | 0.31959 | 0.15478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_260_0_load_157 | 8 | 0.36689 | 0.17769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_260_0_load_5 | 9 | 0.40777 | 0.19749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_260_0_load_7 | 11 | 0.099813 | 0.048342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_260_0_load_9 | 13 | 0.19504 | 0.094462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_260_0_load_127 | 15 | 0.1794 | 0.086886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_260_0_load_14 | 17 | 0.24967 | 0.12092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_260_0_load_13 | 18 | 0.21387 | 0.10358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_260_0_load_10 | 21 | 0.32197 | 0.15594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_260_0_load_133 | 25 | 0.30092 | 0.14574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_260_0_load_16 | 26 | 0.2572 | 0.12457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_260_0_load_24 | 30 | 0.32913 | 0.15941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_260_0_load_158 | 34 | 0.32492 | 0.15737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_260_0_load_131 | 35 | 0.092924 | 0.045005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_260_0_load_21 | 36 | 0.40836 | 0.19778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_260_0_load_155 | 39 | 0.32038 | 0.15517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_260_0_load_61 | 41 | 0.32786 | 0.15879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_260_0_load_68 | 43 | 0.16134 | 0.078143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_260_0_load_63 | 45 | 0.3846 | 0.18627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_260_0_load_47 | 47 | 0.28566 | 0.13835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_260_0_load_122 | 48 | 0.068954 | 0.033396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_260_0_load_69 | 49 | 0.11233 | 0.054404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_260_0_load_28 | 50 | 0.22184 | 0.10744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_260_0_load_31 | 55 | 0.18279 | 0.088527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_260_0_load_159 | 56 | 0.12584 | 0.060947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_260_0_load_161 | 58 | 0.38345 | 0.18572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_260_0_load_52 | 61 | 0.34046 | 0.16489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_260_0_load_65 | 62 | 0.36658 | 0.17754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_260_0_load_160 | 65 | 0.1903 | 0.092168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_260_0_load_136 | 67 | 0.068613 | 0.033231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_260_0_load_64 | 71 | 0.36524 | 0.1769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_260_0_load_57 | 72 | 0.37942 | 0.18376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_260_0_load_156 | 73 | 0.21201 | 0.10268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_260_0_load_138 | 76 | 0.10376 | 0.050255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_260_0_load_38 | 77 | 0.33411 | 0.16182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_260_0_load_113 | 81 | 0.090835 | 0.043993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_260_0_load_120 | 84 | 0.059652 | 0.028891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_260_0_load_118 | 86 | 0.1226 | 0.059379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_260_0_load_106 | 88 | 0.33771 | 0.16356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_260_0_load_77 | 89 | 0.13628 | 0.066002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_260_0_load_116 | 95 | 0.39634 | 0.19196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_260_0_load_117 | 97 | 0.32144 | 0.15568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_260_0_load_86 | 98 | 0.31986 | 0.15491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_260_0_load_112 | 103 | 0.13966 | 0.06764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_260_0_load_146 | 105 | 0.11282 | 0.05464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_260_0_load_137 | 107 | 0.22399 | 0.10848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_260_0_load_140 | 109 | 0.08405 | 0.040707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_260_0_load_150 | 110 | 0.27234 | 0.1319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_260_0_load_147 | 111 | 0.12933 | 0.062639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_260_0_load_142 | 112 | 0.26038 | 0.12611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_260_0_load_163 | 116 | 0.081644 | 0.039542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_260_0_load_151 | 120 | 0.19464 | 0.094267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_260_0_load_75 | 123 | 0.33392 | 0.16172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_260_0_load_166 | 125 | 0.22305 | 0.10803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_260_0_load_130 | 126 | 0.071166 | 0.034467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_260_0_load_111 | 128 | 0.2577 | 0.12481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_260_0_load_82 | 129 | 0.058952 | 0.028552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_260_0_load_165 | 131 | 0.05561 | 0.026933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_260_0_load_84 | 132 | 0.07722 | 0.037399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_260_0_load_94 | 134 | 0.15619 | 0.075646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_260_0_load_164 | 137 | 0.357 | 0.1729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_260_0_load_162 | 138 | 0.19756 | 0.095684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_260_0_load_110 | 139 | 0.23506 | 0.11385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_260_0_load_97 | 144 | 0.19034 | 0.092186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_260_0_load_101 | 145 | 0.27677 | 0.13404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_260_0_load_102 | 146 | 0.13877 | 0.067212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_260_0_load_124 | 148 | 0.15189 | 0.073564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_260_0_load_144 | 150 | 0.18232 | 0.0883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_260_0_load_143 | 152 | 0.070022 | 0.033913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_260_0_load_154 | 154 | 0.22504 | 0.10899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_260_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_260_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.060716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_260_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.14597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_260_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.078073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_260_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.15862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_260_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.034936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_260_0_line_6 |  | 4 | 8 | 0.10402 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_260_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.03415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_260_0_line_8 |  | 8 | 119 | 0.059799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_260_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.04754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_260_0_line_10 |  | 9 | 11 | 0.096383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_260_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.15735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_260_0_line_12 |  | 11 | 13 | 0.028136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_260_0_line_13 |  | 12 | 14 | 0.31514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_260_0_line_14 |  | 12 | 15 | 0.036394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_260_0_line_15 |  | 13 | 16 | 0.044801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_260_0_line_16 |  | 14 | 17 | 0.06934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_260_0_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0092527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_260_0_line_18 |  | 16 | 19 | 0.017121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_260_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.063019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_260_0_line_20 |  | 17 | 24 | 0.27476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_260_0_line_21 |  | 18 | 23 | 0.021153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_260_0_line_22 |  | 19 | 126 | 0.056409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_260_0_line_23 |  | 20 | 125 | 0.019211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_260_0_line_24 |  | 20 | 121 | 0.079393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_260_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.034816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_260_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.039545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_260_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.10761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_260_0_line_28 |  | 25 | 150 | 0.23733 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_260_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.021019 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_260_0_line_30 |  | 26 | 28 | 0.16397 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_260_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.093398 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_260_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.040827 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_260_0_line_33 |  | 29 | 33 | 0.12118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_260_0_line_34 |  | 29 | 34 | 0.049807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_260_0_line_35 |  | 30 | 31 | 0.056633 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_260_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.49831 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_260_0_line_37 |  | 32 | 45 | 0.051391 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_260_0_line_38 |  | 32 | 46 | 0.22182 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_260_0_line_39 |  | 32 | 42 | 0.20057 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_260_0_line_40 |  | 33 | 35 | 0.018635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_260_0_line_41 |  | 35 | 124 | 0.04379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_260_0_line_42 |  | 36 | 37 | 0.14748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_260_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.10404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_260_0_line_44 |  | 37 | 39 | 0.22366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_260_0_line_45 |  | 38 | 41 | 0.10686 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_260_0_line_46 |  | 39 | 40 | 0.044048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_260_0_line_47 |  | 40 | 70 | 0.60357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_260_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.026713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_260_0_line_49 |  | 42 | 44 | 0.20549 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_260_0_line_50 |  | 44 | 48 | 0.033974 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_260_0_line_51 |  | 44 | 49 | 0.45886 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_260_0_line_52 |  | 46 | 47 | 0.012553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_260_0_line_53 |  | 48 | 113 | 0.044069 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_260_0_line_54 |  | 50 | 51 | 0.060315 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_260_0_line_55 |  | 51 | 52 | 0.15092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_260_0_line_56 |  | 52 | 56 | 0.08079 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_260_0_line_57 |  | 52 | 57 | 0.24201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_260_0_line_58 |  | 53 | 54 | 0.39543 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_260_0_line_59 |  | 53 | 55 | 0.10569 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_260_0_line_60 |  | 54 | 58 | 0.05827 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_260_0_line_61 |  | 54 | 59 | 0.15021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_260_0_line_62 |  | 55 | 63 | 0.045687 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_260_0_line_63 |  | 57 | 65 | 0.007683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_260_0_line_64 |  | 57 | 64 | 0.14815 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_260_0_line_65 |  | 57 | 66 | 0.29571 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_260_0_line_66 |  | 58 | 68 | 0.026519 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_260_0_line_67 |  | 59 | 72 | 0.065244 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_260_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.10778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_260_0_line_69 |  | 60 | 62 | 0.21938 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_260_0_line_70 |  | 61 | 74 | 0.35842 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_260_0_line_71 |  | 62 | 75 | 0.077476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_260_0_line_72 |  | 63 | 64 | 0.18179 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_260_0_line_73 |  | 64 | 67 | 0.043855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_260_0_line_74 |  | 66 | 76 | 0.056777 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_260_0_line_75 |  | 68 | 149 | 0.072378 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_260_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.65296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_260_0_line_77 |  | 69 | 71 | 0.041294 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_260_0_line_78 |  | 70 | 73 | 0.059146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_260_0_line_79 |  | 71 | 115 | 0.53657 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_260_0_line_80 |  | 72 | 118 | 0.044621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_260_0_line_81 |  | 74 | 108 | 0.005226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_260_0_line_82 |  | 74 | 109 | 0.05119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_260_0_line_83 |  | 75 | 106 | 0.11974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_260_0_line_84 |  | 76 | 106 | 0.033615 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_260_0_line_85 |  | 77 | 78 | 0.039526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_260_0_line_86 |  | 78 | 79 | 0.40911 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_260_0_line_87 |  | 78 | 80 | 0.089634 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_260_0_line_88 |  | 79 | 106 | 0.014593 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_260_0_line_89 |  | 79 | 107 | 0.050989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_260_0_line_90 |  | 80 | 81 | 0.60895 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_260_0_line_91 |  | 81 | 87 | 0.18098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_260_0_line_92 |  | 81 | 102 | 0.2369 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_260_0_line_93 |  | 82 | 83 | 0.48212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_260_0_line_94 |  | 82 | 84 | 0.13593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_260_0_line_95 |  | 83 | 85 | 0.59184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_260_0_line_96 |  | 83 | 86 | 0.02927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_260_0_line_97 |  | 85 | 110 | 0.024612 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_260_0_line_98 |  | 85 | 111 | 0.052208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_260_0_line_99 |  | 87 | 88 | 0.10845 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_260_0_line_100 |  | 88 | 100 | 0.057183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_260_0_line_101 |  | 89 | 90 | 0.035082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_260_0_line_102 |  | 89 | 91 | 0.071272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_260_0_line_103 |  | 90 | 92 | 0.79136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_260_0_line_104 |  | 91 | 93 | 0.45115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_260_0_line_105 |  | 92 | 105 | 0.11117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_260_0_line_106 |  | 93 | 94 | 0.18928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_260_0_line_107 |  | 93 | 95 | 0.073703 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_260_0_line_108 |  | 94 | 127 | 0.34994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_260_0_line_109 |  | 94 | 98 | 0.04011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_260_0_line_110 |  | 95 | 101 | 0.037549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_260_0_line_111 |  | 96 | 97 | 0.040116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_260_0_line_112 |  | 96 | 98 | 0.214 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_260_0_line_113 |  | 96 | 99 | 0.09799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_260_0_line_114 |  | 99 | 136 | 0.22048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_260_0_line_115 |  | 99 | 137 | 0.10026 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_260_0_line_116 |  | 100 | 101 | 0.26899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_260_0_line_117 |  | 102 | 103 | 0.14598 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_260_0_line_118 |  | 103 | 104 | 0.26334 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_260_0_line_119 |  | 104 | 128 | 0.10863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_260_0_line_120 |  | 108 | 112 | 0.03189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_260_0_line_121 |  | 111 | 147 | 0.041442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_260_0_line_122 |  | 112 | 114 | 0.018244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_260_0_line_123 |  | 113 | 148 | 0.042176 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_260_0_line_124 |  | 114 | 115 | 0.39056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_260_0_line_125 |  | 115 | 120 | 0.018335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_260_0_line_126 |  | 116 | 117 | 0.56732 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_260_0_line_127 |  | 117 | 143 | 0.60544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_260_0_line_128 |  | 117 | 146 | 0.086396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_260_0_line_129 |  | 118 | 119 | 0.16486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_260_0_line_130 |  | 121 | 122 | 0.020461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_260_0_line_131 |  | 122 | 123 | 0.031108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_260_0_line_132 |  | 122 | 124 | 0.031241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_260_0_line_133 |  | 127 | 139 | 0.051845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_260_0_line_134 |  | 129 | 130 | 0.49368 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_260_0_line_135 |  | 130 | 131 | 1.0602 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_260_0_line_136 |  | 130 | 132 | 0.58947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_260_0_line_137 |  | 132 | 133 | 0.90735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_260_0_line_138 |  | 133 | 134 | 0.72327 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_260_0_line_139 |  | 134 | 135 | 0.23414 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_260_0_line_140 |  | 135 | 144 | 0.12854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_260_0_line_141 |  | 136 | 138 | 0.016302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_260_0_line_142 |  | 138 | 140 | 0.11115 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_260_0_line_143 |  | 139 | 143 | 0.12446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_260_0_line_144 |  | 140 | 141 | 0.25853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_260_0_line_145 |  | 140 | 142 | 0.38789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_260_0_line_146 |  | 141 | 144 | 0.10821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_260_0_line_147 |  | 142 | 145 | 0.092513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_260_0_line_148 |  | 147 | 153 | 0.14019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_260_0_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0083957 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_260_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.079717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_260_0_line_151 |  | 150 | 152 | 0.066578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_260_0_line_152 |  | 151 | 153 | 0.15277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_260_0_line_153 |  | 153 | 154 | 0.039559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_260_0_trafo_139 | 25 MVA 110/20 kV | 155 | 66 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2557809.76 | 1143757.6082
1 | 2557940.2996 | 1143738.8403
2 | 2557992.7542 | 1143741.9532
3 | 2557896.7799 | 1143636.6035
4 | 2558045.7819 | 1143799.1608
5 | 2557949.5107 | 1143581.262
6 | 2557879.1845 | 1143606.6338
7 | 2557936.119 | 1143549.8396
8 | 2558095.0441 | 1143707.5447
9 | 2557658.1754 | 1143572.6116
10 | 2557615.8861 | 1143594.565
11 | 2557742.894 | 1143526.6499
12 | 2557462.3933 | 1143621.4729
13 | 2557767.625 | 1143513.2328
14 | 2557179.6842 | 1143582.9916
15 | 2557473.4357 | 1143655.7772
16 | 2557807.0044 | 1143491.8694
17 | 2557219.9934 | 1143639.4116
18 | 2557477.8336 | 1143663.9179
19 | 2557811.9058 | 1143480.6849
20 | 2557854.2425 | 1143479.5321
21 | 2557547.9686 | 1143721.4949
22 | 2557515.3283 | 1143709.7997
23 | 2557489.9503 | 1143681.1198
24 | 2557188.8224 | 1143912.3952
25 | 2557229.7512 | 1144011.2943
26 | 2558209.3851 | 1143401.0818
27 | 2558188.3744 | 1143400.0495
28 | 2558370.2143 | 1143369.1619
29 | 2558102.4491 | 1143364.0065
30 | 2558410.5994 | 1143372.967
31 | 2558461.9339 | 1143385.3919
32 | 2558487.8175 | 1143551.2869
33 | 2557992.0911 | 1143392.835
34 | 2558114.2294 | 1143412.3936
35 | 2557975.5051 | 1143401.3294
36 | 2559337.7176 | 1144026.0477
37 | 2559212.3998 | 1144079.0674
38 | 2559126.1564 | 1144021.0008
39 | 2559264.8578 | 1144296.4895
40 | 2559248.5608 | 1144337.4207
41 | 2559058.946 | 1144104.0779
42 | 2558619.6117 | 1143654.7319
43 | 2558646.0942 | 1143658.1738
44 | 2558570.5046 | 1143854.2716
45 | 2558492.2289 | 1143500.0859
46 | 2558266.898 | 1143571.2363
47 | 2558254.6372 | 1143574.0894
48 | 2558563.8761 | 1143887.5135
49 | 2559004.0972 | 1143704.0972
50 | 2557863.0209 | 1144507.4961
51 | 2557885.8656 | 1144451.6743
52 | 2558029.2215 | 1144498.8411
53 | 2558038.8816 | 1144062.9843
54 | 2558349.2898 | 1143913.24
55 | 2558004.0077 | 1144162.7564
56 | 2558082.6083 | 1144559.4777
57 | 2558187.5622 | 1144338.8124
58 | 2558407.4903 | 1143918.5179
59 | 2558339.4677 | 1143797.6712
60 | 2558621.9721 | 1144563.9797
61 | 2558600.3164 | 1144669.5603
62 | 2558404.348 | 1144536.2884
63 | 2557996.4075 | 1144207.7991
64 | 2558110.0908 | 1144281.2107
65 | 2558182.2294 | 1144333.2689
66 | 2558271.5239 | 1144603.3202
67 | 2558112.746 | 1144237.7991
68 | 2558433.9439 | 1143921.2587
69 | 2558863.8037 | 1144763.3119
70 | 2559238.6376 | 1144597.665
71 | 2558897.0559 | 1144787.7971
72 | 2558274.4063 | 1143792.7973
73 | 2559262.1943 | 1144651.9109
74 | 2558446.7092 | 1144993.3958
75 | 2558365.4869 | 1144603.3137
76 | 2558274.0884 | 1144659.9164
77 | 2557966.2545 | 1144946.4206
78 | 2558000.6385 | 1144926.8705
79 | 2558274.0275 | 1144701.6864
80 | 2557950.0037 | 1144852.9086
81 | 2558118.0886 | 1145438.2019
82 | 2557394.4184 | 1144647.2788
83 | 2557073.8839 | 1144773.4551
84 | 2557333.0029 | 1144549.2541
85 | 2556864.8487 | 1144436.055
86 | 2557069.2956 | 1144802.336
87 | 2558029.1493 | 1145595.8246
88 | 2558057.7124 | 1145700.4456
89 | 2557792.508 | 1146137.4838
90 | 2557762.2998 | 1146155.3231
91 | 2557848.4104 | 1146093.8654
92 | 2557385.2005 | 1145692.6682
93 | 2558184.6627 | 1146032.0202
94 | 2558334.9067 | 1146100.1124
95 | 2558220.7739 | 1145967.7697
96 | 2558172.2946 | 1146294.7294
97 | 2558141.6039 | 1146268.8963
98 | 2558314.0042 | 1146134.3747
99 | 2558218.6893 | 1146334.316
100 | 2558107.5013 | 1145728.0683
101 | 2558228.354 | 1145930.9983
102 | 2558299.364 | 1145590.7205
103 | 2558445.2362 | 1145585.0971
104 | 2558382.821 | 1145840.9371
105 | 2557476.2147 | 1145639.5512
106 | 2558284.3051 | 1144691.2987
107 | 2558309.1938 | 1144738.6075
108 | 2558450.8114 | 1144996.6469
109 | 2558408.1806 | 1145026.8356
110 | 2556878.9172 | 1144455.2529
111 | 2556897.8946 | 1144403.4799
112 | 2558475.6818 | 1145016.6854
113 | 2558556.4321 | 1143930.9076
114 | 2558490.0122 | 1145028.0256
115 | 2558702.2356 | 1145287.7532
116 | 2559297.6202 | 1145305.2375
117 | 2559172.1313 | 1145858.5034
118 | 2558229.7813 | 1143789.4497
119 | 2558152.9722 | 1143692.1225
120 | 2558705.6395 | 1145305.7168
121 | 2557889.7843 | 1143443.0869
122 | 2557907.8533 | 1143433.3888
123 | 2557890.6568 | 1143407.4403
124 | 2557935.4392 | 1143418.5773
125 | 2557862.2699 | 1143496.5957
126 | 2557794.4732 | 1143427.0527
127 | 2558597.2653 | 1145997.1148
128 | 2558487.6496 | 1145859.7668
129 | 2560263.8899 | 1148153.0602
130 | 2560089.8632 | 1147718.8693
131 | 2560798.1847 | 1146929.9971
132 | 2559605.1668 | 1147383.3904
133 | 2559243.6656 | 1146690.0425
134 | 2558601.6195 | 1147023.0534
135 | 2558379.6357 | 1146948.592
136 | 2558182.0254 | 1146496.5649
137 | 2558310.0693 | 1146375.5697
138 | 2558191.5271 | 1146509.8279
139 | 2558627.3341 | 1146037.6063
140 | 2558205.8738 | 1146620.0512
141 | 2558225.297 | 1146788.847
142 | 2558472.8521 | 1146594.5333
143 | 2558666.1318 | 1146144.4164
144 | 2558300.277 | 1146861.8751
145 | 2558524.8655 | 1146518.4133
146 | 2559230.0786 | 1145915.4283
147 | 2556937.0808 | 1144394.7275
148 | 2558514.3535 | 1143928.8715
149 | 2558505.9876 | 1143928.165
150 | 2557153.2352 | 1144235.9475
151 | 2557075.3784 | 1144254.0562
152 | 2557162.7404 | 1144170.0515
153 | 2556970.9578 | 1144269.9657
154 | 2556996.3123 | 1144295.3419
155 | 2558271.5239 | 1144603.3202

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99513 | -0.039763 | 0.4016 | 0.19451
1 | 0.99519 | -0.040391 | 0 | 0
2 | 0.99526 | -0.040924 | 0 | 0
3 | 0.99512 | -0.039766 | 0 | 0
4 | 0.99533 | -0.041601 | 0.20983 | 0.10162
5 | 0.99506 | -0.039181 | 0 | 0
6 | 0.99512 | -0.039736 | 0.073078 | 0.035393
7 | 0.99504 | -0.03905 | 0.31959 | 0.15478
8 | 0.99554 | -0.04019 | 0.36689 | 0.17769
9 | 0.99098 | -0.10777 | 0.40777 | 0.19749
10 | 0.99084 | -0.1066 | 0 | 0
11 | 0.99132 | -0.1106 | 0.099813 | 0.048342
12 | 0.99037 | -0.10272 | 0 | 0
13 | 0.99142 | -0.11146 | 0.19504 | 0.094462
14 | 0.98972 | -0.097492 | 0 | 0
15 | 0.99034 | -0.10241 | 0.1794 | 0.086886
16 | 0.99159 | -0.11293 | 0 | 0
17 | 0.9895 | -0.09914 | 0.24967 | 0.12092
18 | 0.99033 | -0.10235 | 0.21387 | 0.10358
19 | 0.99159 | -0.11292 | 0 | 0
20 | 0.99184 | -0.11504 | 0 | 0
21 | 0.99029 | -0.10198 | 0.32197 | 0.15594
22 | 0.9903 | -0.10211 | 0 | 0
23 | 0.99032 | -0.10227 | 0 | 0
24 | 0.98878 | -0.10482 | 0 | 0
25 | 0.9886 | -0.10333 | 0.30092 | 0.14574
26 | 0.99352 | -0.12485 | 0.2572 | 0.12457
27 | 0.99349 | -0.12498 | 0 | 0
28 | 0.994 | -0.097493 | 0 | 0
29 | 0.99329 | -0.12732 | 0 | 0
30 | 0.99406 | -0.097234 | 0.32913 | 0.15941
31 | 0.99415 | -0.09685 | 0 | 0
32 | 0.99491 | -0.09335 | 0 | 0
33 | 0.99271 | -0.12238 | 0 | 0
34 | 0.99327 | -0.12713 | 0.32492 | 0.15737
35 | 0.99262 | -0.12162 | 0.092924 | 0.045005
36 | 0.99065 | -0.012474 | 0.40836 | 0.19778
37 | 0.99073 | -0.013192 | 0 | 0
38 | 0.99068 | -0.012785 | 0 | 0
39 | 0.99105 | -0.011046 | 0.32038 | 0.15517
40 | 0.99111 | -0.011593 | 0 | 0
41 | 0.99061 | -0.013217 | 0.32786 | 0.15879
42 | 0.99526 | -0.091719 | 0 | 0
43 | 0.99525 | -0.091667 | 0.16134 | 0.078143
44 | 0.99602 | -0.04829 | 0 | 0
45 | 0.99487 | -0.093592 | 0.3846 | 0.18627
46 | 0.99479 | -0.094132 | 0 | 0
47 | 0.99478 | -0.094089 | 0.28566 | 0.13835
48 | 0.99608 | -0.048001 | 0.068954 | 0.033396
49 | 0.99592 | -0.048928 | 0.11233 | 0.054404
50 | 0.99896 | -0.003635 | 0.22184 | 0.10744
51 | 0.99898 | -0.0034727 | 0 | 0
52 | 0.99905 | -0.0030653 | 0 | 0
53 | 0.99759 | -0.040989 | 0 | 0
54 | 0.99656 | -0.045753 | 0 | 0
55 | 0.99815 | -0.0087354 | 0.18279 | 0.088527
56 | 0.99903 | -0.0031887 | 0.12584 | 0.060947
57 | 0.99916 | -0.0040239 | 0 | 0
58 | 0.99644 | -0.046302 | 0.38345 | 0.18572
59 | 0.99623 | -0.04281 | 0 | 0
60 | 0.99785 | -0.0080787 | 0 | 0
61 | 0.99732 | -0.011857 | 0.34046 | 0.16489
62 | 0.99891 | -0.0003963 | 0.36658 | 0.17754
63 | 0.99828 | -0.0081706 | 0 | 0
64 | 0.99876 | -0.0059052 | 0 | 0
65 | 0.99915 | -0.0040065 | 0.1903 | 0.092168
66 | 1 | 0 | -16.3447 | -7.4516
67 | 0.99876 | -0.0058706 | 0.068613 | 0.033231
68 | 0.99639 | -0.046539 | 0 | 0
69 | 0.99298 | -0.027568 | 0 | 0
70 | 0.99192 | -0.018794 | 0 | 0
71 | 0.99308 | -0.026787 | 0.36524 | 0.1769
72 | 0.99601 | -0.044324 | 0.37942 | 0.18376
73 | 0.99191 | -0.018644 | 0.21201 | 0.10268
74 | 0.99582 | -0.022955 | 0 | 0
75 | 0.99934 | 0.0026577 | 0 | 0
76 | 0.99986 | -0.00068882 | 0.10376 | 0.050255
77 | 0.99918 | -0.0040377 | 0.33411 | 0.16182
78 | 0.99919 | -0.0041948 | 0 | 0
79 | 0.99976 | -0.0012048 | 0 | 0
80 | 0.99896 | -0.017788 | 0 | 0
81 | 0.99616 | -0.091723 | 0.090835 | 0.043993
82 | 0.98754 | -0.10393 | 0 | 0
83 | 0.98757 | -0.10401 | 0 | 0
84 | 0.98753 | -0.10385 | 0.059652 | 0.028891
85 | 0.98771 | -0.10448 | 0 | 0
86 | 0.98757 | -0.10397 | 0.1226 | 0.059379
87 | 0.99497 | -0.10162 | 0 | 0
88 | 0.99426 | -0.10757 | 0.33771 | 0.16356
89 | 0.99228 | -0.099826 | 0.13628 | 0.066002
90 | 0.99227 | -0.099827 | 0 | 0
91 | 0.9923 | -0.099936 | 0 | 0
92 | 0.99216 | -0.099352 | 0 | 0
93 | 0.99244 | -0.10045 | 0 | 0
94 | 0.99184 | -0.095993 | 0 | 0
95 | 0.99282 | -0.097128 | 0.39634 | 0.19196
96 | 0.99105 | -0.10088 | 0 | 0
97 | 0.99102 | -0.10104 | 0.32144 | 0.15568
98 | 0.99174 | -0.095187 | 0.31986 | 0.15491
99 | 0.99088 | -0.099662 | 0 | 0
100 | 0.99403 | -0.10594 | 0 | 0
101 | 0.99297 | -0.098216 | 0 | 0
102 | 0.99598 | -0.092934 | 0 | 0
103 | 0.99587 | -0.093678 | 0.13966 | 0.06764
104 | 0.99574 | -0.094567 | 0 | 0
105 | 0.99214 | -0.099209 | 0.11282 | 0.05464
106 | 0.99978 | -0.0010913 | 0 | 0
107 | 0.99975 | -0.0010701 | 0.22399 | 0.10848
108 | 0.99581 | -0.02284 | 0 | 0
109 | 0.99582 | -0.022905 | 0.08405 | 0.040707
110 | 0.9877 | -0.1044 | 0.27234 | 0.1319
111 | 0.98774 | -0.10467 | 0.12933 | 0.062639
112 | 0.99572 | -0.022135 | 0.26038 | 0.12611
113 | 0.99616 | -0.047621 | 0 | 0
114 | 0.99568 | -0.021789 | 0 | 0
115 | 0.99477 | -0.014243 | 0 | 0
116 | 0.99132 | -0.093567 | 0.081644 | 0.039542
117 | 0.99141 | -0.092981 | 0 | 0
118 | 0.99593 | -0.043647 | 0 | 0
119 | 0.99564 | -0.041118 | 0 | 0
120 | 0.99477 | -0.0142 | 0.19464 | 0.094267
121 | 0.99218 | -0.1179 | 0 | 0
122 | 0.99227 | -0.11863 | 0 | 0
123 | 0.99225 | -0.11851 | 0.33392 | 0.16172
124 | 0.99241 | -0.11988 | 0 | 0
125 | 0.99184 | -0.11499 | 0.22305 | 0.10803
126 | 0.99158 | -0.11287 | 0.071166 | 0.034467
127 | 0.99164 | -0.094625 | 0 | 0
128 | 0.9957 | -0.094238 | 0.2577 | 0.12481
129 | 0.98932 | -0.10403 | 0.058952 | 0.028552
130 | 0.98936 | -0.1042 | 0 | 0
131 | 0.98924 | -0.10498 | 0.05561 | 0.026933
132 | 0.98948 | -0.10269 | 0.07722 | 0.037399
133 | 0.9897 | -0.1034 | 0 | 0
134 | 0.98995 | -0.09948 | 0.15619 | 0.075646
135 | 0.9901 | -0.097751 | 0 | 0
136 | 0.9906 | -0.097823 | 0 | 0
137 | 0.99081 | -0.1001 | 0.357 | 0.1729
138 | 0.99057 | -0.097684 | 0.19756 | 0.095684
139 | 0.99161 | -0.094406 | 0.23506 | 0.11385
140 | 0.9904 | -0.099367 | 0 | 0
141 | 0.99023 | -0.098414 | 0 | 0
142 | 0.99027 | -0.098226 | 0 | 0
143 | 0.99158 | -0.094221 | 0 | 0
144 | 0.99016 | -0.097985 | 0.19034 | 0.092186
145 | 0.99023 | -0.097921 | 0.27677 | 0.13404
146 | 0.99139 | -0.092841 | 0.13877 | 0.067212
147 | 0.98777 | -0.10488 | 0 | 0
148 | 0.99624 | -0.047256 | 0.15189 | 0.073564
149 | 0.99626 | -0.047182 | 0 | 0
150 | 0.98811 | -0.1073 | 0.18232 | 0.0883
151 | 0.98803 | -0.10672 | 0 | 0
152 | 0.9881 | -0.10736 | 0.070022 | 0.033913
153 | 0.98787 | -0.10558 | 0 | 0
154 | 0.98786 | -0.10548 | 0.22504 | 0.10899
155 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.4016 | -0.19451 | 0.40163 | 0.19139 | 2.9499e-05 | -0.003119 | 0.012945 | 0.012905 | 0.012945 | 0.99513 | -0.039763 | 0.99519 | -0.040391 | 5.8839
1 | -0.79436 | -0.37275 | 0.79441 | 0.37132 | 5.2474e-05 | -0.0014203 | 0.025452 | 0.025435 | 0.025452 | 0.99519 | -0.040391 | 0.99526 | -0.040924 | 11.5693
2 | 0.39272 | 0.18136 | -0.39269 | -0.1848 | 3.0784e-05 | -0.0034423 | 0.012548 | 0.01259 | 0.01259 | 0.99519 | -0.040391 | 0.99512 | -0.039766 | 5.7227
3 | -0.79441 | -0.37132 | 0.79448 | 0.3695 | 6.7368e-05 | -0.0018266 | 0.025435 | 0.025412 | 0.025435 | 0.99526 | -0.040924 | 0.99533 | -0.041601 | 11.5613
4 | 0.31961 | 0.15023 | -0.31959 | -0.15398 | 2.2327e-05 | -0.0037436 | 0.010245 | 0.010292 | 0.010292 | 0.99512 | -0.039766 | 0.99506 | -0.039181 | 4.678
5 | 0.073078 | 0.034567 | -0.073078 | -0.035393 | 2.5763e-07 | -0.00082593 | 0.0023451 | 0.0023555 | 0.0023555 | 0.99512 | -0.039766 | 0.99512 | -0.039736 | 1.0707
6 | -1.0043 | -0.47112 | 1.0045 | 0.47112 | 0.00019183 | -2.8915e-06 | 0.032173 | 0.032172 | 0.032173 | 0.99533 | -0.041601 | 0.99554 | -0.04019 | 15.3206
7 | 0.31959 | 0.15398 | -0.31959 | -0.15478 | 4.8336e-06 | -0.00080588 | 0.010292 | 0.010302 | 0.010302 | 0.99506 | -0.039181 | 0.99504 | -0.03905 | 4.6826
8 | -1.3714 | -0.64881 | 1.3715 | 0.64744 | 0.00015443 | -0.0013694 | 0.043992 | 0.043974 | 0.043992 | 0.99554 | -0.04019 | 0.99564 | -0.041118 | 19.9962
9 | 2.3322 | 1.0692 | -2.3318 | -1.0702 | 0.00035456 | -0.0010094 | 0.074737 | 0.074751 | 0.074751 | 0.99098 | -0.10777 | 0.99084 | -0.1066 | 33.9775
10 | -2.74 | -1.2667 | 2.741 | 1.2647 | 0.0009946 | -0.0019657 | 0.087933 | 0.087905 | 0.087933 | 0.99098 | -0.10777 | 0.99132 | -0.1106 | 39.9695
11 | 2.3318 | 1.0702 | -2.3307 | -1.0735 | 0.0011744 | -0.0033382 | 0.074751 | 0.074795 | 0.074795 | 0.99084 | -0.1066 | 0.99037 | -0.10272 | 33.9979
12 | -2.8408 | -1.3131 | 2.8411 | 1.3125 | 0.00031194 | -0.0005677 | 0.091134 | 0.091126 | 0.091134 | 0.99132 | -0.1106 | 0.99142 | -0.11146 | 41.4247
13 | 1.6154 | 0.73043 | -1.6143 | -0.73747 | 0.0011254 | -0.0070413 | 0.051676 | 0.051765 | 0.051765 | 0.99037 | -0.10272 | 0.98972 | -0.097492 | 23.5294
14 | 0.71528 | 0.34311 | -0.71525 | -0.34396 | 2.5991e-05 | -0.00084455 | 0.023124 | 0.023135 | 0.023135 | 0.99037 | -0.10272 | 0.99034 | -0.10241 | 10.5157
15 | -3.0361 | -1.407 | 3.0367 | 1.4061 | 0.00056773 | -0.00088317 | 0.097435 | 0.097422 | 0.097435 | 0.99142 | -0.11146 | 0.99159 | -0.11293 | 44.2888
16 | 1.6143 | 0.73747 | -1.6139 | -0.73735 | 0.00033105 | 0.00012629 | 0.051765 | 0.051766 | 0.051766 | 0.98972 | -0.097492 | 0.9895 | -0.09914 | 24.6503
17 | 0.53586 | 0.25707 | -0.53586 | -0.25729 | 3.7079e-06 | -0.00021557 | 0.017324 | 0.017327 | 0.017327 | 0.99034 | -0.10241 | 0.99033 | -0.10235 | 7.8759
18 | 0.071166 | 0.032741 | -0.071166 | -0.033143 | 1.1913e-07 | -0.00040189 | 0.0022806 | 0.0022855 | 0.0022855 | 0.99159 | -0.11293 | 0.99159 | -0.11292 | 1.0389
19 | -3.1079 | -1.4388 | 3.1087 | 1.4376 | 0.00083617 | -0.0012318 | 0.099703 | 0.099685 | 0.099703 | 0.99159 | -0.11293 | 0.99184 | -0.11504 | 45.3196
20 | 1.3643 | 0.61643 | -1.3633 | -0.61616 | 0.00093387 | 0.00026402 | 0.043675 | 0.043679 | 0.043679 | 0.9895 | -0.09914 | 0.98878 | -0.10482 | 20.7994
21 | 0.32199 | 0.15371 | -0.32199 | -0.1542 | 3.0564e-06 | -0.00049443 | 0.0104 | 0.010407 | 0.010407 | 0.99033 | -0.10235 | 0.99032 | -0.10227 | 4.7303
22 | 0.071166 | 0.033143 | -0.071166 | -0.034467 | 3.9618e-07 | -0.0013241 | 0.0022855 | 0.002302 | 0.002302 | 0.99159 | -0.11292 | 0.99158 | -0.11287 | 1.0464
23 | 0.22306 | 0.10758 | -0.22305 | -0.10803 | 1.3334e-06 | -0.00045083 | 0.0072077 | 0.0072134 | 0.0072134 | 0.99184 | -0.11504 | 0.99184 | -0.11499 | 3.2788
24 | -3.3318 | -1.5452 | 3.333 | 1.5437 | 0.0012108 | -0.0015063 | 0.10689 | 0.10687 | 0.10689 | 0.99184 | -0.11504 | 0.99218 | -0.1179 | 48.5871
25 | -0.32197 | -0.15594 | 0.32198 | 0.15513 | 5.0499e-06 | -0.00081373 | 0.010429 | 0.010418 | 0.010429 | 0.99029 | -0.10198 | 0.9903 | -0.10211 | 4.7403
26 | -0.32198 | -0.15513 | 0.32199 | 0.1542 | 5.7237e-06 | -0.00092428 | 0.010418 | 0.010407 | 0.010418 | 0.9903 | -0.10211 | 0.99032 | -0.10227 | 4.7356
27 | 1.3633 | 0.61616 | -1.3631 | -0.61859 | 0.00027426 | -0.0024301 | 0.043679 | 0.043709 | 0.043709 | 0.98878 | -0.10482 | 0.9886 | -0.10333 | 19.8677
28 | 1.0621 | 0.47285 | -1.0616 | -0.47282 | 0.0004874 | 2.8534e-05 | 0.033949 | 0.033953 | 0.033953 | 0.9886 | -0.10333 | 0.98811 | -0.1073 | 16.168
29 | 4.0901 | 1.8978 | -4.0899 | -1.899 | 0.00011149 | -0.0012408 | 0.13101 | 0.13103 | 0.13103 | 0.99352 | -0.12485 | 0.99349 | -0.12498 | 20.5369
30 | -4.3473 | -2.0224 | 4.3484 | 2.0252 | 0.001136 | 0.002831 | 0.13931 | 0.13931 | 0.13931 | 0.99352 | -0.12485 | 0.994 | -0.097493 | 21.5987
31 | 4.0899 | 1.899 | -4.0892 | -1.9016 | 0.00077468 | -0.0025989 | 0.13103 | 0.13106 | 0.13106 | 0.99349 | -0.12498 | 0.99329 | -0.12732 | 36.2055
32 | -4.3484 | -2.0252 | 4.3486 | 2.0228 | 0.00024477 | -0.0023969 | 0.13931 | 0.13928 | 0.13931 | 0.994 | -0.097493 | 0.99406 | -0.097234 | 21.8352
33 | 3.7642 | 1.7454 | -3.7619 | -1.7476 | 0.002353 | -0.0021549 | 0.12059 | 0.12062 | 0.12062 | 0.99329 | -0.12732 | 0.99271 | -0.12238 | 54.8281
34 | 0.32493 | 0.1562 | -0.32492 | -0.15737 | 7.3101e-06 | -0.0011711 | 0.010478 | 0.010493 | 0.010493 | 0.99329 | -0.12732 | 0.99327 | -0.12713 | 4.7694
35 | -4.6778 | -2.1822 | 4.6782 | 2.1789 | 0.00039309 | -0.0032952 | 0.1499 | 0.14985 | 0.1499 | 0.99406 | -0.097234 | 0.99415 | -0.09685 | 23.4948
36 | -4.6782 | -2.1789 | 4.6816 | 2.1499 | 0.003449 | -0.029026 | 0.14985 | 0.14948 | 0.14985 | 0.99415 | -0.09685 | 0.99491 | -0.09335 | 23.488
37 | 0.38461 | 0.18622 | -0.3846 | -0.18627 | 1.4077e-05 | -5.1908e-05 | 0.012399 | 0.0124 | 0.0124 | 0.99491 | -0.09335 | 0.99487 | -0.093592 | 5.9046
38 | 0.2857 | 0.13781 | -0.28566 | -0.13806 | 3.3489e-05 | -0.00024111 | 0.0092036 | 0.0092069 | 0.0092069 | 0.99491 | -0.09335 | 0.99479 | -0.094132 | 4.3842
39 | -5.3519 | -2.4739 | 5.3537 | 2.4625 | 0.0018122 | -0.011458 | 0.17107 | 0.17092 | 0.17107 | 0.99491 | -0.09335 | 0.99526 | -0.091719 | 26.8142
40 | 3.7619 | 1.7476 | -3.7615 | -1.7479 | 0.00036197 | -0.00033104 | 0.12062 | 0.12063 | 0.12063 | 0.99271 | -0.12238 | 0.99262 | -0.12162 | 54.8306
41 | 3.6686 | 1.7029 | -3.6678 | -1.7037 | 0.00080891 | -0.00078999 | 0.11762 | 0.11764 | 0.11764 | 0.99262 | -0.12162 | 0.99241 | -0.11988 | 53.4716
42 | -0.40836 | -0.19778 | 0.40839 | 0.19433 | 3.4304e-05 | -0.0034457 | 0.013222 | 0.013178 | 0.013222 | 0.99065 | -0.012474 | 0.99073 | -0.013192 | 6.0099
43 | 0.32789 | 0.15624 | -0.32788 | -0.15868 | 1.5603e-05 | -0.0024336 | 0.010583 | 0.010614 | 0.010614 | 0.99073 | -0.013192 | 0.99068 | -0.012785 | 4.8246
44 | -0.73629 | -0.35057 | 0.73651 | 0.35045 | 0.00022496 | -0.00012125 | 0.023761 | 0.023758 | 0.023761 | 0.99073 | -0.013192 | 0.99105 | -0.011046 | 11.315
45 | 0.32788 | 0.15868 | -0.32786 | -0.15879 | 2.1453e-05 | -0.00011176 | 0.010614 | 0.010616 | 0.010616 | 0.99068 | -0.012785 | 0.99061 | -0.013217 | 5.0551
46 | -1.0569 | -0.50562 | 1.057 | 0.50461 | 6.846e-05 | -0.0010127 | 0.034127 | 0.034114 | 0.034127 | 0.99105 | -0.011046 | 0.99111 | -0.011593 | 15.5122
47 | -1.057 | -0.50461 | 1.0579 | 0.49071 | 0.00093287 | -0.013891 | 0.034114 | 0.033938 | 0.034114 | 0.99111 | -0.011593 | 0.99192 | -0.018794 | 15.5063
48 | 0.16135 | 0.077511 | -0.16134 | -0.078143 | 9.6274e-07 | -0.00063148 | 0.0051918 | 0.0051998 | 0.0051998 | 0.99526 | -0.091719 | 0.99525 | -0.091667 | 2.3635
49 | -5.5151 | -2.54 | 5.5173 | 2.5458 | 0.0022753 | 0.005837 | 0.17611 | 0.17611 | 0.17611 | 0.99526 | -0.091719 | 0.99602 | -0.04829 | 27.3046
50 | -5.6297 | -2.5997 | 5.63 | 2.5977 | 0.00033903 | -0.0019269 | 0.17972 | 0.1797 | 0.17972 | 0.99602 | -0.04829 | 0.99608 | -0.048001 | 28.1695
51 | 0.11234 | 0.053868 | -0.11233 | -0.054404 | 1.068e-05 | -0.00053669 | 0.003611 | 0.0036178 | 0.0036178 | 0.99602 | -0.04829 | 0.99592 | -0.048928 | 1.7228
52 | 0.28566 | 0.13806 | -0.28566 | -0.13835 | 1.4211e-06 | -0.00029618 | 0.0092069 | 0.0092106 | 0.0092106 | 0.99479 | -0.094132 | 0.99478 | -0.094089 | 4.1867
53 | -5.699 | -2.6311 | 5.6994 | 2.6286 | 0.00045056 | -0.0024938 | 0.18192 | 0.18188 | 0.18192 | 0.99608 | -0.048001 | 0.99616 | -0.047621 | 28.5135
54 | -0.22184 | -0.10744 | 0.22184 | 0.10737 | 5.4515e-06 | -6.8442e-05 | 0.0071228 | 0.0071219 | 0.0071228 | 0.99896 | -0.003635 | 0.99898 | -0.0034727 | 3.3918
55 | -0.22184 | -0.10737 | 0.22186 | 0.1072 | 1.3634e-05 | -0.00017127 | 0.0071219 | 0.0071197 | 0.0071219 | 0.99898 | -0.0034727 | 0.99905 | -0.0030653 | 3.3914
56 | 0.12584 | 0.060852 | -0.12584 | -0.060947 | 2.349e-06 | -9.4791e-05 | 0.004039 | 0.0040402 | 0.0040402 | 0.99905 | -0.0030653 | 0.99903 | -0.0031887 | 1.9239
57 | -0.3477 | -0.16805 | 0.34774 | 0.1623 | 3.997e-05 | -0.005756 | 0.011159 | 0.011087 | 0.011159 | 0.99905 | -0.0030653 | 0.99916 | -0.0040239 | 5.0721
58 | 7.9975 | 3.6792 | -7.9896 | -3.6994 | 0.0079384 | -0.02023 | 0.25474 | 0.25504 | 0.25504 | 0.99759 | -0.040989 | 0.99656 | -0.045753 | 39.975
59 | -7.9975 | -3.6792 | 8 | 3.6856 | 0.0024485 | 0.0064388 | 0.25474 | 0.25474 | 0.25474 | 0.99759 | -0.040989 | 0.99815 | -0.0087354 | 39.4947
60 | 6.2371 | 2.8763 | -6.2364 | -2.8795 | 0.00071287 | -0.0032342 | 0.19896 | 0.199 | 0.199 | 0.99656 | -0.045753 | 0.99644 | -0.046302 | 31.1912
61 | 1.7525 | 0.82318 | -1.7519 | -0.82656 | 0.0006313 | -0.0033734 | 0.056086 | 0.05613 | 0.05613 | 0.99656 | -0.045753 | 0.99623 | -0.04281 | 25.5136
62 | -8.1827 | -3.7742 | 8.1837 | 3.7719 | 0.0009587 | -0.0023205 | 0.26061 | 0.26058 | 0.26061 | 0.99815 | -0.0087354 | 0.99828 | -0.0081706 | 40.8482
63 | 0.1903 | 0.091985 | -0.1903 | -0.092168 | 3.8265e-07 | -0.00018302 | 0.0061068 | 0.0061091 | 0.0061091 | 0.99916 | -0.0040239 | 0.99915 | -0.0040065 | 2.7769
64 | 8.2593 | 3.7873 | -8.2561 | -3.7948 | 0.0031562 | -0.0075118 | 0.26252 | 0.26263 | 0.26263 | 0.99916 | -0.0040239 | 0.99876 | -0.0059052 | 41.1646
65 | -8.7973 | -4.0416 | 8.8045 | 4.027 | 0.0071433 | -0.014542 | 0.27971 | 0.27949 | 0.27971 | 0.99916 | -0.0040239 | 1 | 0 | 43.8418
66 | 5.8529 | 2.6938 | -5.8526 | -2.6953 | 0.00028553 | -0.0014935 | 0.18666 | 0.18668 | 0.18668 | 0.99644 | -0.046302 | 0.99639 | -0.046539 | 29.26
67 | 1.7519 | 0.82656 | -1.7515 | -0.8264 | 0.00036624 | 0.00015212 | 0.05613 | 0.056131 | 0.056131 | 0.99623 | -0.04281 | 0.99601 | -0.044324 | 26.729
68 | 2.5253 | 1.1716 | -2.5241 | -1.1709 | 0.0012455 | 0.00065211 | 0.080536 | 0.080537 | 0.080537 | 0.99785 | -0.0080787 | 0.99732 | -0.011857 | 38.3511
69 | -2.5253 | -1.1716 | 2.5278 | 1.1729 | 0.0025351 | 0.0013268 | 0.080536 | 0.080533 | 0.080536 | 0.99785 | -0.0080787 | 0.99891 | -0.0003963 | 38.3504
70 | 2.1836 | 1.006 | -2.1805 | -1.0045 | 0.0030927 | 0.0015122 | 0.069589 | 0.069595 | 0.069595 | 0.99732 | -0.011857 | 0.99582 | -0.022955 | 33.1403
71 | -2.8944 | -1.3505 | 2.8956 | 1.3511 | 0.001176 | 0.0006443 | 0.092302 | 0.092301 | 0.092302 | 0.99891 | -0.0003963 | 0.99934 | 0.0026577 | 43.9533
72 | -8.1837 | -3.7719 | 8.1875 | 3.7626 | 0.0038121 | -0.0092416 | 0.26058 | 0.26044 | 0.26058 | 0.99828 | -0.0081706 | 0.99876 | -0.0059052 | 40.8428
73 | 0.068613 | 0.032186 | -0.068613 | -0.033231 | 2.8259e-07 | -0.0010444 | 0.0021905 | 0.0022035 | 0.0022035 | 0.99876 | -0.0059052 | 0.99876 | -0.0058706 | 1.0016
74 | 7.5262 | 3.4141 | -7.5252 | -3.4171 | 0.00099872 | -0.0030045 | 0.23857 | 0.23861 | 0.23861 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.00068882 | 37.4004
75 | 5.8526 | 2.6953 | -5.8518 | -2.6993 | 0.00077962 | -0.0040753 | 0.18668 | 0.18673 | 0.18673 | 0.99639 | -0.046539 | 0.99626 | -0.047182 | 29.2686
76 | 1.2713 | 0.57708 | -1.2699 | -0.59201 | 0.0014427 | -0.014928 | 0.040589 | 0.040776 | 0.040776 | 0.99298 | -0.027568 | 0.99192 | -0.018794 | 18.5345
77 | -1.2713 | -0.57708 | 1.2715 | 0.57711 | 0.00012121 | 2.731e-05 | 0.040589 | 0.040589 | 0.040589 | 0.99298 | -0.027568 | 0.99308 | -0.026787 | 19.3282
78 | 0.21201 | 0.10129 | -0.21201 | -0.10268 | 3.7015e-06 | -0.0013883 | 0.006838 | 0.0068556 | 0.0068556 | 0.99192 | -0.018794 | 0.99191 | -0.018644 | 3.1162
79 | -1.6367 | -0.754 | 1.6393 | 0.75501 | 0.0026229 | 0.0010101 | 0.052383 | 0.052375 | 0.052383 | 0.99308 | -0.026787 | 0.99477 | -0.014243 | 24.9442
80 | 1.3721 | 0.64264 | -1.372 | -0.64366 | 0.0001149 | -0.0010227 | 0.043913 | 0.043926 | 0.043926 | 0.99601 | -0.044324 | 0.99593 | -0.043647 | 19.9664
81 | 2.0964 | 0.96503 | -2.0964 | -0.96514 | 3.1228e-05 | -0.00011447 | 0.066903 | 0.066904 | 0.066904 | 0.99582 | -0.022955 | 0.99581 | -0.02284 | 30.4109
82 | 0.08405 | 0.039495 | -0.08405 | -0.040707 | 4.9804e-07 | -0.0012119 | 0.0026921 | 0.0027072 | 0.0027072 | 0.99582 | -0.022955 | 0.99582 | -0.022905 | 1.2306
83 | -2.8956 | -1.3511 | 2.8969 | 1.3486 | 0.0013614 | -0.0024527 | 0.092301 | 0.092266 | 0.092301 | 0.99934 | 0.0026577 | 0.99978 | -0.0010913 | 41.9549
84 | 7.4215 | 3.3668 | -7.4209 | -3.3686 | 0.00057508 | -0.0017875 | 0.23529 | 0.23531 | 0.23531 | 0.99986 | -0.00068882 | 0.99978 | -0.0010913 | 36.8828
85 | -0.33411 | -0.16182 | 0.33412 | 0.16088 | 6.0634e-06 | -0.00094039 | 0.010725 | 0.010714 | 0.010725 | 0.99918 | -0.0040377 | 0.99919 | -0.0041948 | 4.8752
86 | -4.2975 | -1.9379 | 4.2999 | 1.9136 | 0.0023398 | -0.024361 | 0.1362 | 0.1359 | 0.1362 | 0.99919 | -0.0041948 | 0.99976 | -0.0012048 | 21.3478
87 | 3.9634 | 1.7771 | -3.9629 | -1.7758 | 0.00050391 | 0.0012314 | 0.12549 | 0.12549 | 0.12549 | 0.99919 | -0.0041948 | 0.99896 | -0.017788 | 19.4558
88 | -4.5238 | -2.0208 | 4.5239 | 2.02 | 9.2285e-05 | -0.00086452 | 0.14306 | 0.14305 | 0.14306 | 0.99976 | -0.0012048 | 0.99978 | -0.0010913 | 22.4238
89 | 0.224 | 0.10727 | -0.22399 | -0.10848 | 3.5079e-06 | -0.0012158 | 0.0071711 | 0.0071864 | 0.0071864 | 0.99976 | -0.0012048 | 0.99975 | -0.0010701 | 3.2665
90 | 3.9629 | 1.7758 | -3.9541 | -1.7665 | 0.0088039 | 0.0093083 | 0.12549 | 0.1255 | 0.1255 | 0.99896 | -0.017788 | 0.99616 | -0.091723 | 35.8569
91 | 3.4657 | 1.5333 | -3.4618 | -1.5311 | 0.0038893 | 0.002222 | 0.10982 | 0.10983 | 0.10983 | 0.99616 | -0.091723 | 0.99497 | -0.10162 | 52.2977
92 | 0.39751 | 0.18921 | -0.39744 | -0.18944 | 6.8717e-05 | -0.00023756 | 0.012758 | 0.012761 | 0.012761 | 0.99616 | -0.091723 | 0.99598 | -0.092934 | 6.0767
93 | -0.059653 | -0.025726 | 0.059655 | 0.0145 | 2.1796e-06 | -0.011226 | 0.001899 | 0.0017945 | 0.001899 | 0.98754 | -0.10393 | 0.98757 | -0.10401 | 0.86319
94 | 0.059653 | 0.025726 | -0.059652 | -0.028891 | 6.6745e-07 | -0.0031649 | 0.001899 | 0.0019375 | 0.0019375 | 0.98754 | -0.10393 | 0.98753 | -0.10385 | 0.88069
95 | -0.18226 | -0.073198 | 0.18228 | 0.059422 | 2.5394e-05 | -0.013776 | 0.0057412 | 0.0056035 | 0.0057412 | 0.98757 | -0.10401 | 0.98771 | -0.10448 | 2.6096
96 | 0.1226 | 0.058698 | -0.1226 | -0.059379 | 6.1824e-07 | -0.00068141 | 0.0039733 | 0.003982 | 0.003982 | 0.98757 | -0.10401 | 0.98757 | -0.10397 | 1.81
97 | 0.27234 | 0.13133 | -0.27234 | -0.1319 | 2.5679e-06 | -0.00057251 | 0.0088368 | 0.0088441 | 0.0088441 | 0.98771 | -0.10448 | 0.9877 | -0.1044 | 4.02
98 | -0.45463 | -0.19075 | 0.45464 | 0.18954 | 1.4458e-05 | -0.0012118 | 0.014409 | 0.014396 | 0.014409 | 0.98771 | -0.10448 | 0.98774 | -0.10467 | 6.5497
99 | 3.4618 | 1.5311 | -3.4595 | -1.5298 | 0.0023306 | 0.0013318 | 0.10983 | 0.10983 | 0.10983 | 0.99497 | -0.10162 | 0.99426 | -0.10757 | 52.2984
100 | 3.1218 | 1.3662 | -3.1211 | -1.3673 | 0.0007474 | -0.0011277 | 0.098939 | 0.098955 | 0.098955 | 0.99426 | -0.10757 | 0.99403 | -0.10594 | 44.9796
101 | 0.11283 | 0.032605 | -0.11283 | -0.03343 | 5.4786e-07 | -0.00082457 | 0.0034168 | 0.0034236 | 0.0034236 | 0.99228 | -0.099826 | 0.99227 | -0.099827 | 1.5562
102 | -0.24911 | -0.098607 | 0.24911 | 0.096933 | 5.7671e-06 | -0.0016738 | 0.0077943 | 0.0077765 | 0.0077943 | 0.99228 | -0.099826 | 0.9923 | -0.099936 | 3.5428
103 | 0.11283 | 0.03343 | -0.11282 | -0.052027 | 1.3016e-05 | -0.018598 | 0.0034236 | 0.0036148 | 0.0036148 | 0.99227 | -0.099827 | 0.99216 | -0.099352 | 1.6431
104 | -0.24911 | -0.096933 | 0.24915 | 0.086336 | 3.5912e-05 | -0.010597 | 0.0077765 | 0.0076699 | 0.0077765 | 0.9923 | -0.099936 | 0.99244 | -0.10045 | 3.5348
105 | 0.11282 | 0.052027 | -0.11282 | -0.05464 | 1.9565e-06 | -0.0026122 | 0.0036148 | 0.0036473 | 0.0036473 | 0.99216 | -0.099352 | 0.99214 | -0.099209 | 1.6578
106 | 2.4706 | 1.0945 | -2.469 | -1.0985 | 0.0015621 | -0.0039851 | 0.0786 | 0.078652 | 0.078652 | 0.99244 | -0.10045 | 0.99184 | -0.095993 | 35.7511
107 | -2.7197 | -1.1809 | 2.7207 | 1.1814 | 0.00097676 | 0.00052512 | 0.086246 | 0.086245 | 0.086246 | 0.99244 | -0.10045 | 0.99282 | -0.097128 | 41.0693
108 | 0.45565 | 0.19139 | -0.45555 | -0.19958 | 9.7287e-05 | -0.0081889 | 0.014384 | 0.014478 | 0.014478 | 0.99184 | -0.095993 | 0.99164 | -0.094625 | 6.5811
109 | 2.0134 | 0.90714 | -2.0132 | -0.90802 | 0.00022124 | -0.00087639 | 0.064272 | 0.064284 | 0.064284 | 0.99184 | -0.095993 | 0.99174 | -0.095187 | 29.2198
110 | -3.1171 | -1.3734 | 3.1175 | 1.3726 | 0.00049164 | -0.00073799 | 0.09904 | 0.099029 | 0.09904 | 0.99282 | -0.097128 | 0.99297 | -0.098216 | 45.018
111 | 0.32145 | 0.15564 | -0.32144 | -0.15568 | 7.7356e-06 | -4.219e-05 | 0.010403 | 0.010404 | 0.010404 | 0.99105 | -0.10088 | 0.99102 | -0.10104 | 4.9541
112 | -1.6922 | -0.75266 | 1.6933 | 0.7531 | 0.0011095 | 0.00044389 | 0.053946 | 0.053943 | 0.053946 | 0.99105 | -0.10088 | 0.99174 | -0.095187 | 25.6887
113 | 1.3707 | 0.59702 | -1.3705 | -0.59925 | 0.00024826 | -0.0022239 | 0.04355 | 0.043577 | 0.043577 | 0.99105 | -0.10088 | 0.99088 | -0.099662 | 19.8076
114 | 1.0135 | 0.42645 | -1.0132 | -0.43152 | 0.00030258 | -0.0050773 | 0.032033 | 0.032092 | 0.032092 | 0.99088 | -0.099662 | 0.9906 | -0.097823 | 14.5871
115 | 0.35702 | 0.1728 | -0.357 | -0.1729 | 2.3856e-05 | -0.00010257 | 0.011556 | 0.011557 | 0.011557 | 0.99088 | -0.099662 | 0.99081 | -0.1001 | 5.5033
116 | 3.1211 | 1.3673 | -3.1175 | -1.3726 | 0.0035191 | -0.0052954 | 0.098955 | 0.099029 | 0.099029 | 0.99403 | -0.10594 | 0.99297 | -0.098216 | 45.0133
117 | 0.39744 | 0.18944 | -0.3974 | -0.18959 | 4.2363e-05 | -0.00014632 | 0.012761 | 0.012763 | 0.012763 | 0.99598 | -0.092934 | 0.99587 | -0.093678 | 6.0778
118 | 0.25774 | 0.12195 | -0.25771 | -0.12224 | 3.2068e-05 | -0.00029166 | 0.0082653 | 0.0082691 | 0.0082691 | 0.99587 | -0.093678 | 0.99574 | -0.094567 | 3.9377
119 | 0.25771 | 0.12224 | -0.2577 | -0.12481 | 9.9549e-06 | -0.0025686 | 0.0082691 | 0.0083014 | 0.0083014 | 0.99574 | -0.094567 | 0.9957 | -0.094238 | 3.7733
120 | 2.0964 | 0.96514 | -2.0962 | -0.96584 | 0.00019059 | -0.00069844 | 0.066904 | 0.066913 | 0.066913 | 0.99581 | -0.02284 | 0.99572 | -0.022135 | 30.4151
121 | -0.58397 | -0.25218 | 0.58399 | 0.25122 | 1.9109e-05 | -0.00095973 | 0.01859 | 0.018579 | 0.01859 | 0.98774 | -0.10467 | 0.98777 | -0.10488 | 8.4502
122 | 1.8358 | 0.83973 | -1.8358 | -0.84014 | 8.3437e-05 | -0.00040711 | 0.058527 | 0.058533 | 0.058533 | 0.99572 | -0.022135 | 0.99568 | -0.021789 | 26.6057
123 | -5.6994 | -2.6286 | 5.6999 | 2.6263 | 0.00043105 | -0.0023872 | 0.18188 | 0.18185 | 0.18188 | 0.99616 | -0.047621 | 0.99624 | -0.047256 | 28.5082
124 | 1.8358 | 0.84014 | -1.834 | -0.84885 | 0.0017898 | -0.0087054 | 0.058533 | 0.058645 | 0.058645 | 0.99568 | -0.021789 | 0.99477 | -0.014243 | 26.6566
125 | 0.19464 | 0.093834 | -0.19464 | -0.094267 | 9.6322e-07 | -0.00043291 | 0.0062704 | 0.0062758 | 0.0062758 | 0.99477 | -0.014243 | 0.99477 | -0.0142 | 2.8527
126 | -0.081644 | -0.039542 | 0.081651 | 0.038881 | 7.0313e-06 | -0.00066122 | 0.0026417 | 0.0026333 | 0.0026417 | 0.99132 | -0.093567 | 0.99141 | -0.092981 | 1.2579
127 | -0.22043 | -0.10407 | 0.22047 | 0.089867 | 3.974e-05 | -0.014199 | 0.0070977 | 0.0069312 | 0.0070977 | 0.99141 | -0.092981 | 0.99158 | -0.094221 | 3.2262
128 | 0.13878 | 0.065185 | -0.13877 | -0.067212 | 2.3118e-06 | -0.0020268 | 0.0044644 | 0.0044898 | 0.0044898 | 0.99141 | -0.092981 | 0.99139 | -0.092841 | 2.0408
129 | 1.372 | 0.64366 | -1.3715 | -0.64744 | 0.00042512 | -0.0037769 | 0.043926 | 0.043974 | 0.043974 | 0.99593 | -0.043647 | 0.99564 | -0.041118 | 19.9883
130 | -3.333 | -1.5437 | 3.3333 | 1.5433 | 0.00031195 | -0.00038843 | 0.10687 | 0.10686 | 0.10687 | 0.99218 | -0.1179 | 0.99227 | -0.11863 | 48.5768
131 | 0.33392 | 0.16099 | -0.33392 | -0.16172 | 4.8345e-06 | -0.00072985 | 0.010785 | 0.010794 | 0.010794 | 0.99227 | -0.11863 | 0.99225 | -0.11851 | 4.9064
132 | -3.6672 | -1.7043 | 3.6678 | 1.7037 | 0.00057721 | -0.00056331 | 0.11765 | 0.11764 | 0.11765 | 0.99227 | -0.11863 | 0.99241 | -0.11988 | 53.4757
133 | 0.45555 | 0.19958 | -0.45554 | -0.20079 | 1.4523e-05 | -0.0012129 | 0.014478 | 0.014493 | 0.014493 | 0.99164 | -0.094625 | 0.99161 | -0.094406 | 6.5876
134 | -0.058952 | -0.028552 | 0.058954 | 0.017015 | 2.2414e-06 | -0.011536 | 0.0019113 | 0.0017904 | 0.0019113 | 0.98932 | -0.10403 | 0.98936 | -0.1042 | 0.86877
135 | 0.055616 | 0.025698 | -0.05561 | -0.026933 | 6.0883e-06 | -0.0012349 | 0.0017876 | 0.0018031 | 0.0018031 | 0.98936 | -0.1042 | 0.98924 | -0.10498 | 0.85862
136 | -0.11457 | -0.042714 | 0.11458 | 0.042033 | 1.3342e-05 | -0.00068055 | 0.0035677 | 0.0035607 | 0.0035677 | 0.98936 | -0.1042 | 0.98948 | -0.10269 | 1.6989
137 | -0.1918 | -0.079432 | 0.19185 | 0.05823 | 4.2813e-05 | -0.021203 | 0.0060566 | 0.0058478 | 0.0060566 | 0.98948 | -0.10269 | 0.9897 | -0.1034 | 2.753
138 | -0.19185 | -0.05823 | 0.19189 | 0.057411 | 4.4015e-05 | -0.00081839 | 0.0058478 | 0.0058407 | 0.0058478 | 0.9897 | -0.1034 | 0.98995 | -0.09948 | 2.7847
139 | -0.34808 | -0.13306 | 0.34813 | 0.13281 | 4.9247e-05 | -0.00024312 | 0.010867 | 0.010864 | 0.010867 | 0.98995 | -0.09948 | 0.9901 | -0.097751 | 5.1746
140 | -0.34813 | -0.13281 | 0.34815 | 0.12981 | 2.0194e-05 | -0.0030027 | 0.010864 | 0.010833 | 0.010864 | 0.9901 | -0.097751 | 0.99016 | -0.097985 | 4.9381
141 | 1.0132 | 0.43152 | -1.0131 | -0.4319 | 2.2416e-05 | -0.00037528 | 0.032092 | 0.032096 | 0.032096 | 0.9906 | -0.097823 | 0.99057 | -0.097684 | 14.5891
142 | 0.81558 | 0.33621 | -0.81545 | -0.33626 | 0.00013089 | -4.8195e-05 | 0.025708 | 0.02571 | 0.02571 | 0.99057 | -0.097684 | 0.9904 | -0.099367 | 12.2426
143 | 0.22048 | 0.086947 | -0.22047 | -0.089867 | 7.9453e-06 | -0.0029195 | 0.0068995 | 0.0069312 | 0.0069312 | 0.99161 | -0.094406 | 0.99158 | -0.094221 | 3.1505
144 | 0.53863 | 0.21345 | -0.53853 | -0.21948 | 9.8811e-05 | -0.0060245 | 0.016887 | 0.016953 | 0.016953 | 0.9904 | -0.099367 | 0.99023 | -0.098414 | 7.706
145 | 0.27682 | 0.12281 | -0.27678 | -0.13188 | 4.0846e-05 | -0.0090711 | 0.0088268 | 0.0089375 | 0.0089375 | 0.9904 | -0.099367 | 0.99027 | -0.098226 | 4.0625
146 | 0.53853 | 0.21948 | -0.53849 | -0.222 | 4.1588e-05 | -0.0025209 | 0.016953 | 0.016981 | 0.016981 | 0.99023 | -0.098414 | 0.99016 | -0.097985 | 7.7187
147 | 0.27678 | 0.13188 | -0.27677 | -0.13404 | 9.8955e-06 | -0.0021631 | 0.0089375 | 0.0089648 | 0.0089648 | 0.99027 | -0.098226 | 0.99023 | -0.097921 | 4.0749
148 | -0.58399 | -0.25122 | 0.58406 | 0.24797 | 6.4475e-05 | -0.0032471 | 0.018579 | 0.018542 | 0.018579 | 0.98777 | -0.10488 | 0.98787 | -0.10558 | 8.4451
149 | -5.8518 | -2.6998 | 5.8518 | 2.6993 | 9.0464e-05 | -0.00047263 | 0.18674 | 0.18673 | 0.18674 | 0.99624 | -0.047256 | 0.99626 | -0.047182 | 29.2696
150 | 0.80931 | 0.35068 | -0.80924 | -0.35252 | 7.0723e-05 | -0.0018372 | 0.025768 | 0.02579 | 0.02579 | 0.98811 | -0.1073 | 0.98803 | -0.10672 | 11.7226
151 | 0.070022 | 0.033836 | -0.070022 | -0.033913 | 6.1259e-07 | -7.7218e-05 | 0.002272 | 0.002273 | 0.002273 | 0.98811 | -0.1073 | 0.9881 | -0.10736 | 1.0824
152 | 0.80924 | 0.35252 | -0.8091 | -0.35604 | 0.00013587 | -0.0035199 | 0.02579 | 0.025831 | 0.025831 | 0.98803 | -0.10672 | 0.98787 | -0.10558 | 11.7415
153 | 0.22504 | 0.10807 | -0.22504 | -0.10899 | 2.8151e-06 | -0.0009209 | 0.0072952 | 0.0073069 | 0.0073069 | 0.98787 | -0.10558 | 0.98786 | -0.10548 | 3.3213

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.3447 | 7.4516

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4016 | 0.19451
1 | 0.20983 | 0.10162
2 | 0.073078 | 0.035393
3 | 0.31959 | 0.15478
4 | 0.36689 | 0.17769
5 | 0.40777 | 0.19749
6 | 0.099813 | 0.048342
7 | 0.19504 | 0.094462
8 | 0.1794 | 0.086886
9 | 0.24967 | 0.12092
10 | 0.21387 | 0.10358
11 | 0.32197 | 0.15594
12 | 0.30092 | 0.14574
13 | 0.2572 | 0.12457
14 | 0.32913 | 0.15941
15 | 0.32492 | 0.15737
16 | 0.092924 | 0.045005
17 | 0.40836 | 0.19778
18 | 0.32038 | 0.15517
19 | 0.32786 | 0.15879
20 | 0.16134 | 0.078143
21 | 0.3846 | 0.18627
22 | 0.28566 | 0.13835
23 | 0.068954 | 0.033396
24 | 0.11233 | 0.054404
25 | 0.22184 | 0.10744
26 | 0.18279 | 0.088527
27 | 0.12584 | 0.060947
28 | 0.38345 | 0.18572
29 | 0.34046 | 0.16489
30 | 0.36658 | 0.17754
31 | 0.1903 | 0.092168
32 | 0.068613 | 0.033231
33 | 0.36524 | 0.1769
34 | 0.37942 | 0.18376
35 | 0.21201 | 0.10268
36 | 0.10376 | 0.050255
37 | 0.33411 | 0.16182
38 | 0.090835 | 0.043993
39 | 0.059652 | 0.028891
40 | 0.1226 | 0.059379
41 | 0.33771 | 0.16356
42 | 0.13628 | 0.066002
43 | 0.39634 | 0.19196
44 | 0.32144 | 0.15568
45 | 0.31986 | 0.15491
46 | 0.13966 | 0.06764
47 | 0.11282 | 0.05464
48 | 0.22399 | 0.10848
49 | 0.08405 | 0.040707
50 | 0.27234 | 0.1319
51 | 0.12933 | 0.062639
52 | 0.26038 | 0.12611
53 | 0.081644 | 0.039542
54 | 0.19464 | 0.094267
55 | 0.33392 | 0.16172
56 | 0.22305 | 0.10803
57 | 0.071166 | 0.034467
58 | 0.2577 | 0.12481
59 | 0.058952 | 0.028552
60 | 0.05561 | 0.026933
61 | 0.07722 | 0.037399
62 | 0.15619 | 0.075646
63 | 0.357 | 0.1729
64 | 0.19756 | 0.095684
65 | 0.23506 | 0.11385
66 | 0.19034 | 0.092186
67 | 0.27677 | 0.13404
68 | 0.13877 | 0.067212
69 | 0.15189 | 0.073564
70 | 0.18232 | 0.0883
71 | 0.070022 | 0.033913
72 | 0.22504 | 0.10899

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1