## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_262_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_262_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_262_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_262_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_262_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_262_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_262_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_262_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_262_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_262_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_262_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_262_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_262_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_262_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_262_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_262_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_262_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_262_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_262_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_262_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_262_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_262_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_262_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_262_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_262_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_262_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_262_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_262_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_262_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_262_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_262_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_262_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_262_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_262_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_262_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_262_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_262_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_262_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_262_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_262_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_262_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_262_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_262_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_262_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_262_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_262_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_262_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_262_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_262_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_262_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_262_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_262_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_262_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_262_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_262_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_262_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_262_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_262_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_262_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_262_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_262_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_262_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_262_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_262_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_262_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_262_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_262_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_262_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_262_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_262_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_262_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_262_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_262_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_262_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_262_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_262_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_262_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_262_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_262_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_262_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_262_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_262_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_262_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_262_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_262_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_262_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_262_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_262_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_262_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_262_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_262_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_262_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_262_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_262_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_262_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_262_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_262_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_262_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_262_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_262_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_262_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_262_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_262_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_262_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_262_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_262_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_262_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_262_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_262_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_262_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_262_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_262_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_262_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_262_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_262_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_262_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_262_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_262_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_262_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_262_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_262_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_262_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_262_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_262_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_262_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_262_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_262_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_262_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_262_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_262_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_262_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_262_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_262_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_262_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_262_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_262_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_262_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_262_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_262_0_node_136 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_262_0_load_0 | 0 | 0.24083 | 0.11664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_262_0_load_142 | 4 | 0.24459 | 0.11846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_262_0_load_3 | 5 | 0.22327 | 0.10813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_262_0_load_43 | 10 | 0.38329 | 0.18563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_262_0_load_52 | 13 | 0.4042 | 0.19577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_262_0_load_53 | 15 | 0.24188 | 0.11715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_262_0_load_134 | 16 | 0.16598 | 0.080388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_262_0_load_13 | 17 | 0.21707 | 0.10513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_262_0_load_40 | 20 | 0.38886 | 0.18834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_262_0_load_10 | 22 | 0.34743 | 0.16827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_262_0_load_138 | 24 | 0.29917 | 0.1449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_262_0_load_14 | 26 | 0.27801 | 0.13465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_262_0_load_25 | 33 | 0.27655 | 0.13394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_262_0_load_127 | 34 | 0.33784 | 0.16363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_262_0_load_141 | 35 | 0.080689 | 0.039079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_262_0_load_20 | 38 | 0.30506 | 0.14775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_262_0_load_54 | 40 | 0.2143 | 0.10379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_262_0_load_137 | 41 | 0.25847 | 0.12518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_262_0_load_22 | 42 | 0.25021 | 0.12118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_262_0_load_26 | 46 | 0.3357 | 0.16259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_262_0_load_128 | 50 | 0.3628 | 0.17571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_262_0_load_131 | 51 | 0.2973 | 0.14399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_262_0_load_130 | 54 | 0.072853 | 0.035284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_262_0_load_32 | 55 | 0.21076 | 0.10207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_262_0_load_33 | 56 | 0.12553 | 0.060796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_262_0_load_34 | 58 | 0.19388 | 0.0939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_262_0_load_139 | 59 | 0.30778 | 0.14907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_262_0_load_51 | 63 | 0.17399 | 0.084269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_262_0_load_47 | 65 | 0.17196 | 0.083285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_262_0_load_46 | 67 | 0.10779 | 0.052206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_262_0_load_50 | 68 | 0.36712 | 0.1778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_262_0_load_136 | 70 | 0.22357 | 0.10828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_262_0_load_75 | 71 | 0.39002 | 0.1889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_262_0_load_114 | 75 | 0.60892 | 0.29491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_262_0_load_113 | 76 | 0.1596 | 0.077297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_262_0_load_59 | 77 | 0.4086 | 0.19789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_262_0_load_69 | 84 | 0.24619 | 0.11924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_262_0_load_126 | 87 | 0.16543 | 0.08012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_262_0_load_74 | 89 | 0.24933 | 0.12075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_262_0_load_125 | 90 | 0.085302 | 0.041314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_262_0_load_104 | 91 | 0.28613 | 0.13858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_262_0_load_124 | 92 | 0.074814 | 0.036234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_262_0_load_89 | 94 | 0.2687 | 0.13014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_262_0_load_101 | 95 | 0.2087 | 0.10108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_262_0_load_132 | 97 | 0.26786 | 0.12973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_262_0_load_93 | 99 | 0.31207 | 0.15114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_262_0_load_112 | 100 | 0.3813 | 0.18467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_262_0_load_105 | 101 | 0.08232 | 0.03987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_262_0_load_95 | 104 | 0.16363 | 0.079251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_262_0_load_140 | 105 | 0.39291 | 0.1903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_262_0_load_78 | 107 | 0.3875 | 0.18768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_262_0_load_118 | 115 | 0.095816 | 0.046406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_262_0_load_106 | 116 | 0.30302 | 0.14676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_262_0_load_133 | 117 | 0.33776 | 0.16358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_262_0_load_122 | 118 | 0.088917 | 0.043064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_262_0_load_117 | 119 | 0.16099 | 0.077971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_262_0_load_116 | 120 | 0.10425 | 0.050492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_262_0_load_86 | 123 | 0.40101 | 0.19422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_262_0_load_115 | 128 | 0.14582 | 0.070624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_262_0_load_96 | 129 | 0.32721 | 0.15848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_262_0_load_135 | 131 | 0.1646 | 0.07972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_262_0_load_110 | 133 | 0.10823 | 0.052418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_262_0_load_109 | 135 | 0.26429 | 0.128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_262_0_load_120 | 136 | 0.13457 | 0.065177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_262_0_load_119 | 137 | 0.36278 | 0.1757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 70 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_262_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.078092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_262_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.32101 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_262_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.74664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_262_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.090523 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_262_0_line_4 |  | 3 | 131 | 0.13946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_262_0_line_5 |  | 3 | 132 | 0.30339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_262_0_line_6 |  | 3 | 121 | 0.11316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_262_0_line_7 |  | 3 | 130 | 0.63842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_262_0_line_8 |  | 5 | 6 | 0.046264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_262_0_line_9 |  | 6 | 7 | 0.68255 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_262_0_line_10 |  | 6 | 8 | 0.61486 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_262_0_line_11 |  | 7 | 9 | 0.13068 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_262_0_line_12 |  | 7 | 10 | 0.047065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_262_0_line_13 |  | 8 | 17 | 0.061242 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_262_0_line_14 |  | 8 | 14 | 0.28305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_262_0_line_15 |  | 9 | 18 | 0.11687 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_262_0_line_16 |  | 9 | 19 | 0.24402 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_262_0_line_17 |  | 9 | 20 | 0.008848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_262_0_line_18 |  | 11 | 12 | 0.40864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_262_0_line_19 |  | 11 | 13 | 0.085145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_262_0_line_20 |  | 12 | 14 | 0.48838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_262_0_line_21 |  | 12 | 15 | 0.043112 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_262_0_line_22 |  | 14 | 16 | 0.069235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_262_0_line_23 |  | 17 | 21 | 0.086979 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_262_0_line_24 |  | 18 | 70 | 0.064262 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_262_0_line_25 |  | 19 | 72 | 0.35996 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_262_0_line_26 |  | 19 | 71 | 0.014063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_262_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.11235 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_262_0_line_28 |  | 21 | 22 | 0.086798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_262_0_line_29 |  | 23 | 24 | 0.10732 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_262_0_line_30 |  | 24 | 25 | 0.005682 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_262_0_line_31 |  | 25 | 45 | 0.25729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_262_0_line_32 |  | 25 | 44 | 0.25508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_262_0_line_33 |  | 26 | 27 | 0.037313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_262_0_line_34 |  | 26 | 28 | 0.052064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_262_0_line_35 |  | 27 | 29 | 0.26746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_262_0_line_36 |  | 28 | 30 | 0.052044 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_262_0_line_37 |  | 28 | 31 | 0.24596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_262_0_line_38 |  | 29 | 32 | 0.081025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_262_0_line_39 |  | 29 | 33 | 0.064753 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_262_0_line_40 |  | 30 | 34 | 0.056447 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_262_0_line_41 |  | 31 | 35 | 0.04646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_262_0_line_42 |  | 31 | 36 | 0.11723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_262_0_line_43 |  | 31 | 37 | 0.12438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_262_0_line_44 |  | 32 | 38 | 0.020381 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_262_0_line_45 |  | 36 | 39 | 0.14349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_262_0_line_46 |  | 36 | 40 | 0.056757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_262_0_line_47 |  | 37 | 41 | 0.045765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_262_0_line_48 |  | 39 | 74 | 0.094667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_262_0_line_49 |  | 41 | 44 | 0.047009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_262_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.056118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_262_0_line_51 |  | 43 | 44 | 0.29025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_262_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.05634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_262_0_line_53 |  | 46 | 47 | 0.055575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_262_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.060808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_262_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.32458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_262_0_line_56 |  | 48 | 50 | 0.00976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_262_0_line_57 |  | 49 | 51 | 0.044273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_262_0_line_58 |  | 49 | 52 | 0.50146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_262_0_line_59 |  | 51 | 53 | 0.036697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_262_0_line_60 |  | 52 | 54 | 0.028347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_262_0_line_61 |  | 53 | 69 | 0.30832 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_262_0_line_62 |  | 55 | 56 | 0.24326 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_262_0_line_63 |  | 55 | 57 | 0.30423 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_262_0_line_64 |  | 56 | 58 | 0.37751 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_262_0_line_65 |  | 57 | 59 | 0.035917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_262_0_line_66 |  | 58 | 60 | 0.015058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_262_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.66619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_262_0_line_68 |  | 61 | 66 | 0.21967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_262_0_line_69 |  | 61 | 67 | 0.12262 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_262_0_line_70 |  | 61 | 62 | 0.45814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_262_0_line_71 |  | 61 | 64 | 0.17643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_262_0_line_72 |  | 62 | 63 | 0.045998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_262_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.007866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_262_0_line_74 |  | 65 | 69 | 0.032642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_262_0_line_75 |  | 66 | 68 | 0.054111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_262_0_line_76 |  | 70 | 73 | 0.067717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_262_0_line_77 |  | 72 | 105 | 0.027377 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_262_0_line_78 |  | 72 | 104 | 0.28417 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_262_0_line_79 |  | 73 | 124 | 0.078001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_262_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.034632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_262_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_262_0_line_82 |  | 76 | 127 | 0.034934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_262_0_line_83 |  | 77 | 78 | 0.035498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_262_0_line_84 |  | 77 | 79 | 0.047952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_262_0_line_85 |  | 78 | 80 | 0.008297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_262_0_line_86 |  | 79 | 81 | 0.13763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_262_0_line_87 |  | 79 | 82 | 0.043119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_262_0_line_88 |  | 80 | 87 | 0.03012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_262_0_line_89 |  | 81 | 88 | 0.19029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_262_0_line_90 |  | 81 | 89 | 0.045284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_262_0_line_91 |  | 82 | 91 | 0.020642 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_262_0_line_92 |  | 83 | 84 | 0.012625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_262_0_line_93 |  | 83 | 85 | 0.072755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_262_0_line_94 |  | 83 | 86 | 0.16551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_262_0_line_95 |  | 85 | 92 | 0.0048986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_262_0_line_96 |  | 86 | 96 | 0.16948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_262_0_line_97 |  | 86 | 97 | 0.034317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_262_0_line_98 |  | 88 | 90 | 0.010886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_262_0_line_99 |  | 90 | 100 | 0.16553 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_262_0_line_100 |  | 91 | 101 | 0.026977 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_262_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.022903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_262_0_line_102 |  | 93 | 95 | 0.11116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_262_0_line_103 |  | 95 | 102 | 0.044409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_262_0_line_104 |  | 96 | 98 | 0.035308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_262_0_line_105 |  | 96 | 99 | 0.053892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_262_0_line_106 |  | 97 | 103 | 0.06522 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_262_0_line_107 |  | 98 | 104 | 0.0032103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_262_0_line_108 |  | 100 | 113 | 0.013718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_262_0_line_109 |  | 102 | 103 | 0.018527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_262_0_line_110 |  | 105 | 106 | 0.017965 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_262_0_line_111 |  | 106 | 119 | 0.24475 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_262_0_line_112 |  | 107 | 108 | 0.004166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_262_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.042004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_262_0_line_114 |  | 108 | 110 | 0.049756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_262_0_line_115 |  | 109 | 111 | 0.072189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_262_0_line_116 |  | 109 | 112 | 0.055106 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_262_0_line_117 |  | 110 | 116 | 0.018086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_262_0_line_118 |  | 111 | 117 | 0.003819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_262_0_line_119 |  | 112 | 113 | 0.28703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_262_0_line_120 |  | 112 | 114 | 1.0295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_262_0_line_121 |  | 114 | 115 | 0.021598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_262_0_line_122 |  | 115 | 118 | 0.037359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_262_0_line_123 |  | 115 | 119 | 0.032488 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_262_0_line_124 |  | 116 | 122 | 0.036382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_262_0_line_125 |  | 118 | 137 | 0.016362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_262_0_line_126 |  | 119 | 121 | 0.02234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_262_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.020645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_262_0_line_128 |  | 122 | 134 | 0.033094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_262_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.003277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_262_0_line_130 |  | 125 | 126 | 0.18191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_262_0_line_131 |  | 125 | 127 | 0.13678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_262_0_line_132 |  | 126 | 128 | 0.020989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_262_0_line_133 |  | 129 | 130 | 0.053554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_262_0_line_134 |  | 132 | 133 | 0.057287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_262_0_line_135 |  | 134 | 135 | 0.007754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_262_0_line_136 |  | 136 | 137 | 0.029964 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_262_0_trafo_136 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 70 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2555769.0859 | 1146264.3497
1 | 2555703.7528 | 1146221.4084
2 | 2555382.8 | 1146227.6502
3 | 2554895.837 | 1146001.9988
4 | 2555403.495 | 1146315.7755
5 | 2555944.496 | 1145426.5521
6 | 2555898.6039 | 1145426.3792
7 | 2555570.6202 | 1145437.1535
8 | 2555830.2003 | 1145138.0329
9 | 2555446.7198 | 1145397.3493
10 | 2555616.5054 | 1145448.1872
11 | 2555912.7891 | 1144843.109
12 | 2556212.6702 | 1144882.0946
13 | 2555870.2656 | 1144769.2939
14 | 2556030.7995 | 1145227.9208
15 | 2556255.8839 | 1144883.5366
16 | 2556049.5673 | 1145288.6927
17 | 2555805.4412 | 1145082.0193
18 | 2555348.9446 | 1145344.8694
19 | 2555348.6118 | 1145620.7805
20 | 2555445.1095 | 1145389.4683
21 | 2555770.267 | 1145002.4702
22 | 2555852.5218 | 1144974.0626
23 | 2555708.8225 | 1144909.3188
24 | 2555639.1401 | 1144827.7013
25 | 2555633.9937 | 1144825.8271
26 | 2555210.053 | 1144847.2457
27 | 2555182.1539 | 1144822.3851
28 | 2555248.9122 | 1144881.9078
29 | 2555375.2236 | 1144713.8387
30 | 2555274.7069 | 1144836.6816
31 | 2555287.8301 | 1145065.0682
32 | 2555430.5619 | 1144708.8482
33 | 2555330.4379 | 1144760.6062
34 | 2555316.6011 | 1144874.512
35 | 2555323.8912 | 1145035.6519
36 | 2555268.7864 | 1145144.962
37 | 2555380.5864 | 1145062.7673
38 | 2555445.4177 | 1144722.8009
39 | 2555195.3974 | 1145241.7356
40 | 2555231.0693 | 1145102.4651
41 | 2555415.7025 | 1145033.303
42 | 2555557.9358 | 1145131.4789
43 | 2555611.4722 | 1145148.3035
44 | 2555451.8586 | 1145003.1419
45 | 2555655.009 | 1144658.2305
46 | 2555616.0062 | 1144617.5194
47 | 2555578.8194 | 1144576.1837
48 | 2555526.2583 | 1144576.6055
49 | 2555864.33 | 1144489.2158
50 | 2555516.7634 | 1144578.9769
51 | 2555908.4524 | 1144484.2453
52 | 2555514.4797 | 1144448.9158
53 | 2555945.2424 | 1144485.2652
54 | 2555494.3887 | 1144466.8736
55 | 2556307.2178 | 1145480.1365
56 | 2556548.8534 | 1145452.0386
57 | 2556067.7332 | 1145667.7547
58 | 2556432.35 | 1145092.9525
59 | 2556082.0159 | 1145698.4328
60 | 2556421.655 | 1145082.3245
61 | 2556323.7771 | 1144578.2867
62 | 2556725.0249 | 1144710.3996
63 | 2556694.5007 | 1144744.8814
64 | 2556193.0969 | 1144480.7311
65 | 2556189.9325 | 1144473.5282
66 | 2556320.5621 | 1144427.6105
67 | 2556236.518 | 1144664.4316
68 | 2556302.6261 | 1144376.6035
69 | 2556180.3617 | 1144442.3486
70 | 2555292.3404 | 1145314.1517
71 | 2555357.6266 | 1145631.5747
72 | 2555094.9191 | 1145739.4298
73 | 2555246.391 | 1145363.8745
74 | 2555121.3948 | 1145253.9268
75 | 2555092.7415 | 1145234.4835
76 | 2555077.7575 | 1145225.9902
77 | 2554649.6635 | 1145453.0777
78 | 2554633.2204 | 1145422.2191
79 | 2554605.8917 | 1145472.9069
80 | 2554625.6169 | 1145425.5893
81 | 2554501.1093 | 1145500.3681
82 | 2554574.9285 | 1145456.321
83 | 2554706.3749 | 1145566.0865
84 | 2554703.656 | 1145578.4133
85 | 2554747.5149 | 1145593.7023
86 | 2554757.4254 | 1145451.788
87 | 2554625.831 | 1145398.4853
88 | 2554549.3288 | 1145598.4542
89 | 2554483.5644 | 1145459.024
90 | 2554554.7695 | 1145607.8836
91 | 2554559.0037 | 1145443.2678
92 | 2554748.1814 | 1145598.5553
93 | 2554956.3853 | 1145406.1049
94 | 2554969.8527 | 1145387.5946
95 | 2554852.7592 | 1145365.8831
96 | 2554871.2837 | 1145523.7254
97 | 2554747.2606 | 1145420.0481
98 | 2554906.663 | 1145523.9047
99 | 2554838.3928 | 1145566.4165
100 | 2554466.0131 | 1145747.6056
101 | 2554532.5042 | 1145448.308
102 | 2554808.5782 | 1145370.2726
103 | 2554803.8454 | 1145387.6171
104 | 2554909.8707 | 1145523.7748
105 | 2555069.5695 | 1145749.9467
106 | 2555052.9275 | 1145756.8301
107 | 2554318.6514 | 1145483.5309
108 | 2554321.8578 | 1145480.8608
109 | 2554337.032 | 1145520.466
110 | 2554341.7565 | 1145460.7327
111 | 2554374.2463 | 1145582.2489
112 | 2554293.9639 | 1145554.8441
113 | 2554452.7891 | 1145745.2044
114 | 2554790.6487 | 1145877.3575
115 | 2554809.9159 | 1145867.5973
116 | 2554359.8229 | 1145462.352
117 | 2554371.0432 | 1145584.3409
118 | 2554820.6507 | 1145831.8142
119 | 2554840.5354 | 1145878.4548
120 | 2554828.8957 | 1145906.8585
121 | 2554848.1611 | 1145899.4369
122 | 2554380.6312 | 1145492.2207
123 | 2555182.842 | 1145414.707
124 | 2555185.4547 | 1145412.7199
125 | 2554970.8846 | 1145326.3664
126 | 2555091.3798 | 1145321.052
127 | 2555043.6503 | 1145219.7896
128 | 2555110.54 | 1145324.899
129 | 2555347.2382 | 1145933.396
130 | 2555368.0203 | 1145884.0386
131 | 2555009.1597 | 1146045.0279
132 | 2554974.8235 | 1146150.906
133 | 2555000.9984 | 1146201.6363
134 | 2554399.7963 | 1145519.2004
135 | 2554404.5217 | 1145525.3567
136 | 2554866.8232 | 1145835.306
137 | 2554836.9017 | 1145833.7176
138 | 2555292.3404 | 1145314.1517

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99621 | -0.071156 | 0.24083 | 0.11664
1 | 0.99623 | -0.071378 | 0 | 0
2 | 0.99638 | -0.070381 | 0 | 0
3 | 0.99684 | -0.074211 | 0 | 0
4 | 0.99634 | -0.070651 | 0.24459 | 0.11846
5 | 0.99853 | -0.0077518 | 0.22327 | 0.10813
6 | 0.99854 | -0.0078741 | 0 | 0
7 | 0.99937 | -0.0033228 | 0 | 0
8 | 0.99781 | -0.011525 | 0 | 0
9 | 0.99954 | -0.0023727 | 0 | 0
10 | 0.99935 | -0.0031083 | 0.38329 | 0.18563
11 | 0.99691 | -0.0042716 | 0 | 0
12 | 0.99712 | -0.0060795 | 0 | 0
13 | 0.99687 | -0.0038628 | 0.4042 | 0.19577
14 | 0.99752 | -0.0092946 | 0 | 0
15 | 0.99711 | -0.0059555 | 0.24188 | 0.11715
16 | 0.99751 | -0.0091601 | 0.16598 | 0.080388
17 | 0.99768 | -0.01915 | 0.21707 | 0.10513
18 | 0.99984 | -0.00084503 | 0 | 0
19 | 0.99894 | -0.036408 | 0 | 0
20 | 0.99954 | -0.0023316 | 0.38886 | 0.18834
21 | 0.99749 | -0.029626 | 0 | 0
22 | 0.99746 | -0.02927 | 0.34743 | 0.16827
23 | 0.99739 | -0.030139 | 0 | 0
24 | 0.99664 | -0.049395 | 0.29917 | 0.1449
25 | 0.99662 | -0.049595 | 0 | 0
26 | 0.99456 | -0.031783 | 0.27801 | 0.13465
27 | 0.99453 | -0.031542 | 0 | 0
28 | 0.99461 | -0.032292 | 0 | 0
29 | 0.99433 | -0.029749 | 0 | 0
30 | 0.99459 | -0.032081 | 0 | 0
31 | 0.99499 | -0.035621 | 0 | 0
32 | 0.9943 | -0.029455 | 0 | 0
33 | 0.9943 | -0.029968 | 0.27655 | 0.13394
34 | 0.99456 | -0.032314 | 0.33784 | 0.16363
35 | 0.99499 | -0.035577 | 0.080689 | 0.039079
36 | 0.99482 | -0.03416 | 0 | 0
37 | 0.99537 | -0.038917 | 0 | 0
38 | 0.99429 | -0.029531 | 0.30506 | 0.14775
39 | 0.99465 | -0.032704 | 0 | 0
40 | 0.99481 | -0.034016 | 0.2143 | 0.10379
41 | 0.99551 | -0.040124 | 0.25847 | 0.12518
42 | 0.99555 | -0.040866 | 0.25021 | 0.12118
43 | 0.99558 | -0.040695 | 0 | 0
44 | 0.99567 | -0.041506 | 0 | 0
45 | 0.99573 | -0.042425 | 0 | 0
46 | 0.99553 | -0.04084 | 0.3357 | 0.16259
47 | 0.99536 | -0.039497 | 0 | 0
48 | 0.99533 | -0.039234 | 0 | 0
49 | 0.99453 | -0.032936 | 0 | 0
50 | 0.99533 | -0.039191 | 0.3628 | 0.17571
51 | 0.99442 | -0.032031 | 0.2973 | 0.14399
52 | 0.99448 | -0.032707 | 0 | 0
53 | 0.99434 | -0.031411 | 0 | 0
54 | 0.99448 | -0.032683 | 0.072853 | 0.035284
55 | 0.99182 | -0.020801 | 0.21076 | 0.10207
56 | 0.99207 | -0.019223 | 0.12553 | 0.060796
57 | 0.99164 | -0.021978 | 0 | 0
58 | 0.99254 | -0.016183 | 0.19388 | 0.0939
59 | 0.99162 | -0.021844 | 0.30778 | 0.14907
60 | 0.99256 | -0.016335 | 0 | 0
61 | 0.99327 | -0.02268 | 0 | 0
62 | 0.99317 | -0.021905 | 0 | 0
63 | 0.99316 | -0.021809 | 0.17399 | 0.084269
64 | 0.9936 | -0.025423 | 0 | 0
65 | 0.99362 | -0.025544 | 0.17196 | 0.083285
66 | 0.99317 | -0.021757 | 0 | 0
67 | 0.99324 | -0.022843 | 0.10779 | 0.052206
68 | 0.99314 | -0.021518 | 0.36712 | 0.1778
69 | 0.99369 | -0.026114 | 0 | 0
70 | 1 | 0 | -16.1077 | -7.2515
71 | 0.99894 | -0.036343 | 0.39002 | 0.1889
72 | 0.99854 | -0.038247 | 0 | 0
73 | 0.99997 | 0.00031303 | 0 | 0
74 | 0.99454 | -0.031725 | 0 | 0
75 | 0.9945 | -0.031364 | 0.60892 | 0.29491
76 | 0.9945 | -0.03131 | 0.1596 | 0.077297
77 | 0.99128 | -0.03485 | 0.4086 | 0.19789
78 | 0.99127 | -0.034782 | 0 | 0
79 | 0.99131 | -0.035178 | 0 | 0
80 | 0.99127 | -0.034766 | 0 | 0
81 | 0.99148 | -0.036698 | 0 | 0
82 | 0.99129 | -0.03499 | 0 | 0
83 | 0.99733 | -0.040661 | 0 | 0
84 | 0.99732 | -0.040624 | 0.24619 | 0.11924
85 | 0.99732 | -0.0406 | 0 | 0
86 | 0.99739 | -0.041257 | 0 | 0
87 | 0.99126 | -0.034706 | 0.16543 | 0.08012
88 | 0.99177 | -0.039316 | 0 | 0
89 | 0.99147 | -0.036563 | 0.24933 | 0.12075
90 | 0.99179 | -0.039464 | 0.085302 | 0.041314
91 | 0.99128 | -0.034898 | 0.28613 | 0.13858
92 | 0.99732 | -0.040596 | 0.074814 | 0.036234
93 | 0.9972 | -0.041359 | 0 | 0
94 | 0.9972 | -0.041285 | 0.2687 | 0.13014
95 | 0.99726 | -0.04099 | 0.2087 | 0.10108
96 | 0.99762 | -0.043309 | 0 | 0
97 | 0.99736 | -0.040955 | 0.26786 | 0.12973
98 | 0.99769 | -0.043863 | 0 | 0
99 | 0.99759 | -0.043513 | 0.31207 | 0.15114
100 | 0.9922 | -0.036663 | 0.3813 | 0.18467
101 | 0.99128 | -0.034872 | 0.08232 | 0.03987
102 | 0.99729 | -0.041241 | 0 | 0
103 | 0.9973 | -0.041346 | 0 | 0
104 | 0.99769 | -0.043913 | 0.16363 | 0.079251
105 | 0.99851 | -0.038355 | 0.39291 | 0.1903
106 | 0.99846 | -0.038902 | 0 | 0
107 | 0.99265 | -0.042806 | 0.3875 | 0.18768
108 | 0.99264 | -0.042778 | 0 | 0
109 | 0.9927 | -0.043282 | 0 | 0
110 | 0.99261 | -0.042445 | 0 | 0
111 | 0.99267 | -0.042991 | 0 | 0
112 | 0.99284 | -0.042379 | 0 | 0
113 | 0.99223 | -0.036927 | 0 | 0
114 | 0.99672 | -0.076486 | 0 | 0
115 | 0.9968 | -0.077182 | 0.095816 | 0.046406
116 | 0.99259 | -0.042323 | 0.30302 | 0.14676
117 | 0.99266 | -0.042975 | 0.33776 | 0.16358
118 | 0.99676 | -0.077449 | 0.088917 | 0.043064
119 | 0.99703 | -0.075586 | 0.16099 | 0.077971
120 | 0.99699 | -0.075313 | 0.10425 | 0.050492
121 | 0.99699 | -0.075338 | 0 | 0
122 | 0.99258 | -0.042209 | 0 | 0
123 | 0.99992 | 0.00069799 | 0.40101 | 0.19422
124 | 0.99993 | 0.00068227 | 0 | 0
125 | 0.99447 | -0.031083 | 0 | 0
126 | 0.99443 | -0.030793 | 0 | 0
127 | 0.99449 | -0.031267 | 0 | 0
128 | 0.99443 | -0.030756 | 0.14582 | 0.070624
129 | 0.99654 | -0.072221 | 0.32721 | 0.15848
130 | 0.99657 | -0.072008 | 0 | 0
131 | 0.99681 | -0.07395 | 0.1646 | 0.07972
132 | 0.9968 | -0.073913 | 0 | 0
133 | 0.99679 | -0.07384 | 0.10823 | 0.052418
134 | 0.99257 | -0.042104 | 0 | 0
135 | 0.99257 | -0.042079 | 0.26429 | 0.128
136 | 0.99674 | -0.077401 | 0.13457 | 0.065177
137 | 0.99675 | -0.077352 | 0.36278 | 0.1757
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.24083 | -0.11664 | 0.24084 | 0.11479 | 6.2495e-06 | -0.0018486 | 0.0077541 | 0.0077309 | 0.0077541 | 0.99621 | -0.071156 | 0.99623 | -0.071378 | 3.5246
1 | -0.24084 | -0.11479 | 0.24087 | 0.11443 | 3.4163e-05 | -0.000359 | 0.0077309 | 0.0077262 | 0.0077309 | 0.99623 | -0.071378 | 0.99638 | -0.070381 | 3.6814
2 | -0.48547 | -0.23279 | 0.48571 | 0.21516 | 0.00023916 | -0.017635 | 0.015599 | 0.015384 | 0.015599 | 0.99638 | -0.070381 | 0.99684 | -0.074211 | 7.0904
3 | 0.2446 | 0.11836 | -0.24459 | -0.11846 | 9.9982e-06 | -0.00010102 | 0.0078728 | 0.0078741 | 0.0078741 | 0.99638 | -0.070381 | 0.99634 | -0.070651 | 3.7496
4 | 0.16461 | 0.076413 | -0.1646 | -0.07972 | 5.182e-06 | -0.003307 | 0.0052554 | 0.0052965 | 0.0052965 | 0.99684 | -0.074211 | 0.99681 | -0.07395 | 2.4075
5 | 0.10824 | 0.043863 | -0.10823 | -0.05106 | 4.7443e-06 | -0.0071963 | 0.003382 | 0.0034657 | 0.0034657 | 0.99684 | -0.074211 | 0.9968 | -0.073913 | 1.5753
6 | -1.0859 | -0.47874 | 1.086 | 0.47611 | 0.00017825 | -0.0026323 | 0.034366 | 0.034335 | 0.034366 | 0.99684 | -0.074211 | 0.99699 | -0.075338 | 15.621
7 | 0.32731 | 0.1433 | -0.32722 | -0.15842 | 9.2846e-05 | -0.015115 | 0.010347 | 0.010531 | 0.010531 | 0.99684 | -0.074211 | 0.99657 | -0.072008 | 4.7868
8 | -0.22327 | -0.10813 | 0.22327 | 0.10703 | 3.1707e-06 | -0.0011004 | 0.0071719 | 0.0071581 | 0.0071719 | 0.99853 | -0.0077518 | 0.99854 | -0.0078741 | 3.26
9 | -7.5681 | -3.4023 | 7.5741 | 3.3201 | 0.0060428 | -0.082191 | 0.23988 | 0.23888 | 0.23988 | 0.99854 | -0.0078741 | 0.99937 | -0.0033228 | 18.7996
10 | 7.3448 | 3.2953 | -7.3396 | -3.3694 | 0.0051655 | -0.074076 | 0.23273 | 0.23365 | 0.23365 | 0.99854 | -0.0078741 | 0.99781 | -0.011525 | 18.3109
11 | -7.9574 | -3.5047 | 7.9587 | 3.489 | 0.0012727 | -0.015688 | 0.25116 | 0.25097 | 0.25116 | 0.99937 | -0.0033228 | 0.99954 | -0.0023727 | 19.6834
12 | 0.3833 | 0.18452 | -0.38329 | -0.18563 | 9.4979e-06 | -0.0011195 | 0.012288 | 0.012302 | 0.012302 | 0.99937 | -0.0033228 | 0.99935 | -0.0031083 | 5.5918
13 | 6.5269 | 3.0086 | -6.5264 | -3.0075 | 0.00047261 | 0.0011023 | 0.20792 | 0.20793 | 0.20793 | 0.99781 | -0.011525 | 0.99768 | -0.01915 | 16.1183
14 | 0.81271 | 0.36078 | -0.81246 | -0.36743 | 0.00025084 | -0.0066523 | 0.025725 | 0.025805 | 0.025805 | 0.99781 | -0.011525 | 0.99752 | -0.0092946 | 11.7293
15 | -15.6857 | -7.0692 | 15.6902 | 7.057 | 0.0044567 | -0.012168 | 0.4969 | 0.49672 | 0.4969 | 0.99954 | -0.0023727 | 0.99984 | -0.00084503 | 38.9417
16 | 7.3382 | 3.3921 | -7.3358 | -3.3864 | 0.0023745 | 0.0057117 | 0.23348 | 0.23349 | 0.23349 | 0.99954 | -0.0023727 | 0.99894 | -0.036408 | 18.0998
17 | 0.38887 | 0.18813 | -0.38886 | -0.18834 | 1.8389e-06 | -0.00021052 | 0.012476 | 0.012479 | 0.012479 | 0.99954 | -0.0023727 | 0.99954 | -0.0023316 | 5.6721
18 | -0.40422 | -0.19375 | 0.40431 | 0.18408 | 9.1066e-05 | -0.0096715 | 0.01298 | 0.012861 | 0.01298 | 0.99691 | -0.0042716 | 0.99712 | -0.0060795 | 5.9001
19 | 0.40422 | 0.19375 | -0.4042 | -0.19577 | 1.9189e-05 | -0.0020146 | 0.01298 | 0.013006 | 0.013006 | 0.99691 | -0.0042716 | 0.99687 | -0.0038628 | 5.9116
20 | -0.6462 | -0.3002 | 0.64647 | 0.28869 | 0.00027555 | -0.011516 | 0.020628 | 0.020489 | 0.020628 | 0.99712 | -0.0060795 | 0.99752 | -0.0092946 | 9.3765
21 | 0.24188 | 0.11612 | -0.24188 | -0.11715 | 3.4786e-06 | -0.0010224 | 0.0077679 | 0.0077808 | 0.0077808 | 0.99712 | -0.0060795 | 0.99711 | -0.0059555 | 3.5367
22 | 0.16598 | 0.078744 | -0.16598 | -0.080388 | 2.6226e-06 | -0.0016441 | 0.0053166 | 0.0053371 | 0.0053371 | 0.99752 | -0.0092946 | 0.99751 | -0.0091601 | 2.426
23 | 6.3094 | 2.9024 | -6.3087 | -2.9009 | 0.00062694 | 0.0014466 | 0.20095 | 0.20095 | 0.20095 | 0.99768 | -0.01915 | 0.99749 | -0.029626 | 15.5777
24 | -15.6902 | -7.057 | 15.6926 | 7.0503 | 0.0024492 | -0.0066949 | 0.49672 | 0.49663 | 0.49672 | 0.99984 | -0.00084503 | 1 | 0 | 38.928
25 | 6.9458 | 3.1978 | -6.9431 | -3.2414 | 0.0027223 | -0.043588 | 0.22097 | 0.22152 | 0.22152 | 0.99894 | -0.036408 | 0.99854 | -0.038247 | 17.3604
26 | 0.39003 | 0.18856 | -0.39002 | -0.1889 | 2.9434e-06 | -0.00033419 | 0.012519 | 0.012523 | 0.012523 | 0.99894 | -0.036408 | 0.99894 | -0.036343 | 5.6924
27 | 5.9613 | 2.7347 | -5.9607 | -2.7484 | 0.00062592 | -0.013694 | 0.18981 | 0.18998 | 0.18998 | 0.99749 | -0.029626 | 0.99739 | -0.030139 | 14.8885
28 | 0.34744 | 0.16621 | -0.34743 | -0.16827 | 1.443e-05 | -0.0020577 | 0.011146 | 0.011172 | 0.011172 | 0.99749 | -0.029626 | 0.99746 | -0.02927 | 5.0782
29 | 5.9607 | 2.7484 | -5.9571 | -2.7445 | 0.0035556 | 0.0039329 | 0.18998 | 0.18998 | 0.18998 | 0.99739 | -0.030139 | 0.99664 | -0.049395 | 54.2796
30 | 5.6579 | 2.5996 | -5.6579 | -2.5997 | 8.9268e-05 | -0.00012874 | 0.18035 | 0.18035 | 0.18035 | 0.99664 | -0.049395 | 0.99662 | -0.049595 | 49.8216
31 | 2.7363 | 1.2424 | -2.7337 | -1.2478 | 0.0026048 | -0.0053235 | 0.087046 | 0.08712 | 0.08712 | 0.99662 | -0.049595 | 0.99573 | -0.042425 | 39.5999
32 | 2.9215 | 1.3573 | -2.9186 | -1.3624 | 0.0029672 | -0.0051632 | 0.09331 | 0.093383 | 0.093383 | 0.99662 | -0.049595 | 0.99567 | -0.041506 | 42.447
33 | 0.58177 | 0.27253 | -0.58176 | -0.27341 | 1.7331e-05 | -0.00087605 | 0.018647 | 0.018658 | 0.018658 | 0.99456 | -0.031783 | 0.99453 | -0.031542 | 8.4809
34 | -0.85978 | -0.40718 | 0.85984 | 0.40596 | 5.2966e-05 | -0.001214 | 0.027613 | 0.027597 | 0.027613 | 0.99456 | -0.031783 | 0.99461 | -0.032292 | 12.5512
35 | 0.58176 | 0.27341 | -0.58163 | -0.27968 | 0.00012482 | -0.0062779 | 0.018658 | 0.018737 | 0.018737 | 0.99453 | -0.031542 | 0.99433 | -0.029749 | 8.5167
36 | 0.33786 | 0.16234 | -0.33786 | -0.16357 | 8.2352e-06 | -0.0012268 | 0.010879 | 0.010895 | 0.010895 | 0.99461 | -0.032292 | 0.99459 | -0.032081 | 4.9522
37 | -1.1977 | -0.5683 | 1.1982 | 0.56263 | 0.0004852 | -0.0056678 | 0.038477 | 0.038405 | 0.038477 | 0.99461 | -0.032292 | 0.99499 | -0.035621 | 17.4893
38 | 0.30507 | 0.14582 | -0.30506 | -0.14772 | 1.0449e-05 | -0.0019095 | 0.0098166 | 0.0098407 | 0.0098407 | 0.99433 | -0.029749 | 0.9943 | -0.029455 | 4.473
39 | 0.27656 | 0.13387 | -0.27655 | -0.13394 | 9.1811e-06 | -7.0675e-05 | 0.0089202 | 0.0089212 | 0.0089212 | 0.99433 | -0.029749 | 0.9943 | -0.029968 | 4.2482
40 | 0.33786 | 0.16357 | -0.33784 | -0.16363 | 1.1939e-05 | -5.918e-05 | 0.010895 | 0.010896 | 0.010896 | 0.99459 | -0.032081 | 0.99456 | -0.032314 | 5.1884
41 | 0.080689 | 0.037981 | -0.080689 | -0.039079 | 4.1743e-07 | -0.0010981 | 0.0025874 | 0.0026011 | 0.0026011 | 0.99499 | -0.035621 | 0.99499 | -0.035577 | 1.1823
42 | 1.1292 | 0.52697 | -1.129 | -0.52968 | 0.00020473 | -0.0027097 | 0.036152 | 0.036186 | 0.036186 | 0.99499 | -0.035621 | 0.99482 | -0.03416 | 16.4484
43 | -2.408 | -1.1276 | 2.409 | 1.1249 | 0.00098771 | -0.0026481 | 0.077144 | 0.077108 | 0.077144 | 0.99499 | -0.035621 | 0.99537 | -0.038917 | 35.0656
44 | 0.30506 | 0.14772 | -0.30506 | -0.14775 | 3.5165e-06 | -2.1851e-05 | 0.0098407 | 0.009841 | 0.009841 | 0.9943 | -0.029455 | 0.99429 | -0.029531 | 4.6862
45 | 0.91466 | 0.42723 | -0.9145 | -0.43057 | 0.00016462 | -0.0033412 | 0.029294 | 0.029336 | 0.029336 | 0.99482 | -0.03416 | 0.99465 | -0.032704 | 13.3345
46 | 0.2143 | 0.10245 | -0.2143 | -0.10379 | 3.6085e-06 | -0.00134 | 0.0068926 | 0.0069095 | 0.0069095 | 0.99482 | -0.03416 | 0.99481 | -0.034016 | 3.1407
47 | -2.409 | -1.1249 | 2.4094 | 1.124 | 0.0003632 | -0.00097502 | 0.077108 | 0.077095 | 0.077108 | 0.99537 | -0.038917 | 0.99551 | -0.040124 | 35.0492
48 | 0.9145 | 0.43057 | -0.91439 | -0.43278 | 0.00010886 | -0.0022036 | 0.029336 | 0.029364 | 0.029364 | 0.99465 | -0.032704 | 0.99454 | -0.031725 | 13.3471
49 | -2.6679 | -1.2491 | 2.6683 | 1.2482 | 0.00045786 | -0.00097671 | 0.085422 | 0.085408 | 0.085422 | 0.99551 | -0.040124 | 0.99567 | -0.041506 | 38.8281
50 | -0.25021 | -0.12118 | 0.25022 | 0.12112 | 6.4969e-06 | -6.2332e-05 | 0.0080613 | 0.0080605 | 0.0080613 | 0.99555 | -0.040866 | 0.99558 | -0.040695 | 3.8387
51 | -0.25022 | -0.12112 | 0.25024 | 0.11426 | 2.4908e-05 | -0.0068621 | 0.0080605 | 0.0079757 | 0.0080605 | 0.99558 | -0.040695 | 0.99567 | -0.041506 | 3.6639
52 | 2.7337 | 1.2478 | -2.7332 | -1.2489 | 0.00057097 | -0.0011641 | 0.08712 | 0.087136 | 0.087136 | 0.99573 | -0.042425 | 0.99553 | -0.04084 | 39.6072
53 | 2.3974 | 1.0863 | -2.397 | -1.0875 | 0.00043227 | -0.0011866 | 0.076323 | 0.076339 | 0.076339 | 0.99553 | -0.04084 | 0.99536 | -0.039497 | 34.6994
54 | 0.36281 | 0.17405 | -0.3628 | -0.17548 | 1.1074e-05 | -0.0014351 | 0.01167 | 0.011689 | 0.011689 | 0.99536 | -0.039497 | 0.99533 | -0.039234 | 5.313
55 | 2.0342 | 0.91347 | -2.0324 | -0.9206 | 0.0018149 | -0.0071333 | 0.064671 | 0.064763 | 0.064763 | 0.99536 | -0.039497 | 0.99453 | -0.032936 | 29.4376
56 | 0.3628 | 0.17548 | -0.3628 | -0.17571 | 1.7806e-06 | -0.00023033 | 0.011689 | 0.011691 | 0.011691 | 0.99533 | -0.039234 | 0.99533 | -0.039191 | 5.3143
57 | 1.9595 | 0.89783 | -1.9593 | -0.8988 | 0.0002314 | -0.00097677 | 0.062564 | 0.062577 | 0.062577 | 0.99453 | -0.032936 | 0.99442 | -0.032031 | 28.444
58 | 0.072857 | 0.022775 | -0.072853 | -0.034615 | 3.4584e-06 | -0.011841 | 0.0022157 | 0.0023413 | 0.0023413 | 0.99453 | -0.032936 | 0.99448 | -0.032707 | 1.0642
59 | 1.662 | 0.75481 | -1.6619 | -0.75564 | 0.00013759 | -0.00082554 | 0.05299 | 0.053 | 0.053 | 0.99442 | -0.032031 | 0.99434 | -0.031411 | 24.091
60 | 0.072853 | 0.034615 | -0.072853 | -0.035284 | 2.0819e-07 | -0.0006693 | 0.0023413 | 0.0023497 | 0.0023497 | 0.99448 | -0.032707 | 0.99448 | -0.032683 | 1.0681
61 | 1.6619 | 0.75564 | -1.6607 | -0.76257 | 0.0011581 | -0.00693 | 0.053 | 0.053088 | 0.053088 | 0.99434 | -0.031411 | 0.99369 | -0.026114 | 24.1309
62 | -0.5186 | -0.24997 | 0.51872 | 0.24976 | 0.00012166 | -0.00020954 | 0.016756 | 0.016752 | 0.016756 | 0.99182 | -0.020801 | 0.99207 | -0.019223 | 7.9791
63 | 0.30784 | 0.1479 | -0.30779 | -0.14822 | 5.3583e-05 | -0.00032364 | 0.0099403 | 0.0099448 | 0.0099448 | 0.99182 | -0.020801 | 0.99164 | -0.021978 | 4.7356
64 | -0.64425 | -0.31056 | 0.64454 | 0.3103 | 0.00029123 | -0.00026135 | 0.020811 | 0.020805 | 0.020811 | 0.99207 | -0.019223 | 0.99254 | -0.016183 | 9.91
65 | 0.30779 | 0.14822 | -0.30778 | -0.14907 | 4.7472e-06 | -0.00084185 | 0.0099448 | 0.0099555 | 0.0099555 | 0.99164 | -0.021978 | 0.99162 | -0.021844 | 4.5252
66 | -0.83842 | -0.4042 | 0.83843 | 0.40385 | 1.4729e-05 | -0.00034982 | 0.027071 | 0.027066 | 0.027071 | 0.99254 | -0.016183 | 0.99256 | -0.016335 | 12.3049
67 | -0.83843 | -0.40385 | 0.83908 | 0.38836 | 0.00064682 | -0.015489 | 0.027066 | 0.026872 | 0.027066 | 0.99256 | -0.016335 | 0.99327 | -0.02268 | 12.3029
68 | 0.36717 | 0.17137 | -0.36713 | -0.17653 | 4.0891e-05 | -0.0051618 | 0.011776 | 0.011841 | 0.011841 | 0.99327 | -0.02268 | 0.99317 | -0.021757 | 5.3821
69 | 0.10779 | 0.052063 | -0.10779 | -0.052206 | 2.6458e-06 | -0.00014276 | 0.0034791 | 0.003481 | 0.003481 | 0.99327 | -0.02268 | 0.99324 | -0.022843 | 1.6576
70 | 0.17402 | 0.072402 | -0.174 | -0.083187 | 1.877e-05 | -0.010785 | 0.0054777 | 0.0056057 | 0.0056057 | 0.99327 | -0.02268 | 0.99317 | -0.021905 | 2.548
71 | -1.4881 | -0.6842 | 1.4886 | 0.6802 | 0.00053309 | -0.0039991 | 0.0476 | 0.04755 | 0.0476 | 0.99327 | -0.02268 | 0.9936 | -0.025423 | 21.6364
72 | 0.174 | 0.083187 | -0.17399 | -0.084269 | 1.9343e-06 | -0.0010827 | 0.0056057 | 0.0056193 | 0.0056193 | 0.99317 | -0.021905 | 0.99316 | -0.021809 | 2.5542
73 | -1.4886 | -0.6802 | 1.4886 | 0.68002 | 2.3742e-05 | -0.00017837 | 0.04755 | 0.047548 | 0.04755 | 0.9936 | -0.025423 | 0.99362 | -0.025544 | 21.6135
74 | -1.6606 | -0.7633 | 1.6607 | 0.76257 | 0.00012284 | -0.00073306 | 0.053097 | 0.053088 | 0.053097 | 0.99362 | -0.025544 | 0.99369 | -0.026114 | 24.1352
75 | 0.36713 | 0.17653 | -0.36712 | -0.1778 | 1.0142e-05 | -0.0012713 | 0.011841 | 0.011857 | 0.011857 | 0.99317 | -0.021757 | 0.99314 | -0.021518 | 5.3894
76 | 0.40104 | 0.19067 | -0.40103 | -0.19228 | 1.4879e-05 | -0.0016123 | 0.012819 | 0.012839 | 0.012839 | 1 | 0 | 0.99997 | 0.00031303 | 5.836
77 | 5.3994 | 2.5081 | -5.3992 | -2.5115 | 0.00012533 | -0.0033596 | 0.17211 | 0.17216 | 0.17216 | 0.99854 | -0.038247 | 0.99851 | -0.038355 | 13.4918
78 | 1.5437 | 0.73326 | -1.5425 | -0.73283 | 0.001236 | 0.00043623 | 0.049407 | 0.049411 | 0.049411 | 0.99854 | -0.038247 | 0.99769 | -0.043913 | 23.529
79 | 0.40103 | 0.19228 | -0.40101 | -0.19414 | 1.7196e-05 | -0.0018571 | 0.012839 | 0.012862 | 0.012862 | 0.99997 | 0.00031303 | 0.99993 | 0.00068227 | 5.8466
80 | 0.91439 | 0.43278 | -0.91435 | -0.43358 | 3.9877e-05 | -0.00080601 | 0.029364 | 0.029374 | 0.029374 | 0.99454 | -0.031725 | 0.9945 | -0.031364 | 13.3517
81 | 0.30543 | 0.13867 | -0.30543 | -0.13908 | 2.1832e-06 | -0.00040648 | 0.0097367 | 0.0097416 | 0.0097416 | 0.9945 | -0.031364 | 0.9945 | -0.03131 | 4.428
82 | 0.14583 | 0.061781 | -0.14583 | -0.062606 | 9.8766e-07 | -0.00082463 | 0.0045973 | 0.0046066 | 0.0046066 | 0.9945 | -0.03131 | 0.99449 | -0.031267 | 2.0939
83 | 0.16543 | 0.078387 | -0.16543 | -0.079219 | 1.3495e-06 | -0.00083243 | 0.0053311 | 0.0053415 | 0.0053415 | 0.99128 | -0.03485 | 0.99127 | -0.034782 | 2.4279
84 | -0.57403 | -0.27628 | 0.57405 | 0.27516 | 2.2016e-05 | -0.0011185 | 0.018552 | 0.018538 | 0.018552 | 0.99128 | -0.03485 | 0.99131 | -0.035178 | 8.4327
85 | 0.16543 | 0.079219 | -0.16543 | -0.079414 | 3.1617e-07 | -0.00019456 | 0.0053415 | 0.0053439 | 0.0053439 | 0.99127 | -0.034782 | 0.99127 | -0.034766 | 2.4291
86 | -0.94252 | -0.45149 | 0.94269 | 0.44831 | 0.00016995 | -0.0031795 | 0.030433 | 0.030393 | 0.030433 | 0.99131 | -0.035178 | 0.99148 | -0.036698 | 13.8332
87 | 0.36847 | 0.17633 | -0.36846 | -0.17733 | 8.1539e-06 | -0.0010093 | 0.011895 | 0.011908 | 0.011908 | 0.99131 | -0.035178 | 0.99129 | -0.03499 | 5.4127
88 | 0.16543 | 0.079414 | -0.16543 | -0.08012 | 1.1502e-06 | -0.00070629 | 0.0053439 | 0.0053529 | 0.0053529 | 0.99127 | -0.034766 | 0.99126 | -0.034706 | 2.4331
89 | -1.192 | -0.568 | 1.1924 | 0.56364 | 0.00037492 | -0.0043563 | 0.038445 | 0.038389 | 0.038445 | 0.99148 | -0.036698 | 0.99177 | -0.039316 | 17.475
90 | 0.24933 | 0.11969 | -0.24933 | -0.12075 | 3.9266e-06 | -0.0010617 | 0.0080525 | 0.008066 | 0.008066 | 0.99148 | -0.036698 | 0.99147 | -0.036563 | 3.6664
91 | 0.36846 | 0.17733 | -0.36845 | -0.17782 | 3.9096e-06 | -0.00048314 | 0.011908 | 0.011914 | 0.011914 | 0.99129 | -0.03499 | 0.99128 | -0.034898 | 5.4155
92 | 0.2462 | 0.11894 | -0.24619 | -0.11924 | 1.0561e-06 | -0.00029951 | 0.0079141 | 0.0079179 | 0.0079179 | 0.99733 | -0.040661 | 0.99732 | -0.040624 | 3.599
93 | 0.074815 | 0.03439 | -0.074814 | -0.036118 | 5.5662e-07 | -0.0017277 | 0.0023833 | 0.0024047 | 0.0024047 | 0.99733 | -0.040661 | 0.99732 | -0.0406 | 1.093
94 | -0.32101 | -0.15333 | 0.32103 | 0.1494 | 2.3317e-05 | -0.0039239 | 0.010297 | 0.010249 | 0.010297 | 0.99733 | -0.040661 | 0.99739 | -0.041257 | 4.6805
95 | 0.074814 | 0.036118 | -0.074814 | -0.036234 | 3.7841e-08 | -0.00011632 | 0.0024047 | 0.0024061 | 0.0024061 | 0.99732 | -0.0406 | 0.99732 | -0.040596 | 1.0937
96 | -1.0664 | -0.50733 | 1.0666 | 0.50338 | 0.00026392 | -0.003948 | 0.034179 | 0.034129 | 0.034179 | 0.99739 | -0.041257 | 0.99762 | -0.043309 | 15.5359
97 | 0.74535 | 0.35792 | -0.74532 | -0.35873 | 2.6248e-05 | -0.00080728 | 0.023931 | 0.023941 | 0.023941 | 0.99739 | -0.041257 | 0.99736 | -0.040955 | 10.8824
98 | -1.1924 | -0.56364 | 1.1924 | 0.56339 | 2.1417e-05 | -0.00024932 | 0.038389 | 0.038386 | 0.038389 | 0.99177 | -0.039316 | 0.99179 | -0.039464 | 17.4497
99 | -1.2777 | -0.60471 | 1.2782 | 0.60483 | 0.00049924 | 0.00011825 | 0.041145 | 0.041142 | 0.041145 | 0.99179 | -0.039464 | 0.9922 | -0.036663 | 19.5927
100 | 0.08232 | 0.039237 | -0.08232 | -0.03987 | 2.5476e-07 | -0.00063286 | 0.0026557 | 0.0026636 | 0.0026636 | 0.99128 | -0.034898 | 0.99128 | -0.034872 | 1.2107
101 | 0.2687 | 0.12959 | -0.2687 | -0.13014 | 2.2821e-06 | -0.0005431 | 0.0086359 | 0.0086428 | 0.0086428 | 0.9972 | -0.041359 | 0.9972 | -0.041285 | 3.9285
102 | -0.2687 | -0.12959 | 0.26872 | 0.12947 | 1.4768e-05 | -0.00012272 | 0.0086359 | 0.0086343 | 0.0086359 | 0.9972 | -0.041359 | 0.99726 | -0.04099 | 4.1123
103 | -0.47742 | -0.23055 | 0.47743 | 0.2295 | 1.3951e-05 | -0.0010504 | 0.015347 | 0.015333 | 0.015347 | 0.99726 | -0.04099 | 0.99729 | -0.041241 | 6.9758
104 | -1.3787 | -0.65446 | 1.3788 | 0.65365 | 9.1906e-05 | -0.00081181 | 0.044162 | 0.044151 | 0.044162 | 0.99762 | -0.043309 | 0.99769 | -0.043863 | 20.0735
105 | 0.31208 | 0.15108 | -0.31207 | -0.15114 | 9.6663e-06 | -5.7974e-05 | 0.010033 | 0.010034 | 0.010034 | 0.99762 | -0.043309 | 0.99759 | -0.043513 | 4.778
106 | 0.47746 | 0.229 | -0.47744 | -0.22906 | 2.7299e-05 | -6.0345e-05 | 0.015327 | 0.015328 | 0.015328 | 0.99736 | -0.040955 | 0.9973 | -0.041346 | 7.299
107 | -1.3788 | -0.65365 | 1.3788 | 0.65358 | 8.3543e-06 | -7.3818e-05 | 0.044151 | 0.04415 | 0.044151 | 0.99769 | -0.043863 | 0.99769 | -0.043913 | 20.0688
108 | -1.6595 | -0.7895 | 1.6596 | 0.78919 | 5.2352e-05 | -0.00030692 | 0.053468 | 0.053464 | 0.053468 | 0.9922 | -0.036663 | 0.99223 | -0.036927 | 24.3038
109 | -0.47743 | -0.2295 | 0.47744 | 0.22906 | 5.8131e-06 | -0.00043823 | 0.015333 | 0.015328 | 0.015333 | 0.99729 | -0.041241 | 0.9973 | -0.041346 | 6.9698
110 | 5.0063 | 2.3212 | -5.0061 | -2.3216 | 0.00022086 | -0.00045395 | 0.15954 | 0.15954 | 0.15954 | 0.99851 | -0.038355 | 0.99846 | -0.038902 | 44.0726
111 | 5.0061 | 2.3216 | -5.0004 | -2.3154 | 0.0057192 | 0.0062353 | 0.15954 | 0.15955 | 0.15955 | 0.99846 | -0.038902 | 0.99703 | -0.075586 | 45.5847
112 | 0.56734 | 0.27126 | -0.56734 | -0.27136 | 1.8602e-06 | -9.7458e-05 | 0.018288 | 0.018289 | 0.018289 | 0.99265 | -0.042806 | 0.99264 | -0.042778 | 8.3133
113 | -0.95484 | -0.45893 | 0.9549 | 0.45796 | 5.3205e-05 | -0.00097246 | 0.030809 | 0.030797 | 0.030809 | 0.99265 | -0.042806 | 0.9927 | -0.043282 | 14.0041
114 | 0.56734 | 0.27136 | -0.56732 | -0.27252 | 2.2237e-05 | -0.0011639 | 0.018289 | 0.018304 | 0.018304 | 0.99264 | -0.042778 | 0.99261 | -0.042445 | 8.32
115 | 0.33777 | 0.1618 | -0.33776 | -0.16349 | 1.1454e-05 | -0.0016951 | 0.010891 | 0.010912 | 0.010912 | 0.9927 | -0.043282 | 0.99267 | -0.042991 | 4.9602
116 | -1.2927 | -0.61976 | 1.2928 | 0.6198 | 0.00017063 | 4.2036e-05 | 0.041688 | 0.041687 | 0.041688 | 0.9927 | -0.043282 | 0.99284 | -0.042379 | 19.8513
117 | 0.56732 | 0.27252 | -0.56731 | -0.27294 | 8.0917e-06 | -0.00042306 | 0.018304 | 0.018309 | 0.018309 | 0.99261 | -0.042445 | 0.99259 | -0.042323 | 8.3224
118 | 0.33776 | 0.16349 | -0.33776 | -0.16358 | 6.0719e-07 | -8.967e-05 | 0.010912 | 0.010914 | 0.010914 | 0.99267 | -0.042991 | 0.99266 | -0.042975 | 4.9607
119 | 1.6607 | 0.78277 | -1.6596 | -0.78919 | 0.0010936 | -0.0064268 | 0.05338 | 0.053464 | 0.053464 | 0.99284 | -0.042379 | 0.99223 | -0.036927 | 24.302
120 | -2.9535 | -1.4026 | 2.9659 | 1.3819 | 0.012381 | -0.020651 | 0.095067 | 0.094766 | 0.095067 | 0.99284 | -0.042379 | 0.99672 | -0.076486 | 43.2121
121 | -2.9659 | -1.3819 | 2.9661 | 1.3815 | 0.00025893 | -0.00043554 | 0.094766 | 0.09476 | 0.094766 | 0.99672 | -0.076486 | 0.9968 | -0.077182 | 43.0756
122 | 0.5863 | 0.28349 | -0.58628 | -0.28352 | 2.3677e-05 | -2.9482e-05 | 0.01886 | 0.018861 | 0.018861 | 0.9968 | -0.077182 | 0.99676 | -0.077449 | 8.9813
123 | -3.6483 | -1.7114 | 3.649 | 1.7118 | 0.00078832 | 0.00045523 | 0.1167 | 0.1167 | 0.1167 | 0.9968 | -0.077182 | 0.99703 | -0.075586 | 55.5721
124 | 0.2643 | 0.12619 | -0.26429 | -0.12704 | 3.5282e-06 | -0.00085478 | 0.0085176 | 0.0085284 | 0.0085284 | 0.99259 | -0.042323 | 0.99258 | -0.042209 | 3.8765
125 | 0.49736 | 0.24046 | -0.49735 | -0.24084 | 5.5932e-06 | -0.00038647 | 0.015999 | 0.016004 | 0.016004 | 0.99676 | -0.077449 | 0.99675 | -0.077352 | 7.2747
126 | 1.1903 | 0.52559 | -1.1903 | -0.52611 | 4.2339e-05 | -0.00051766 | 0.037675 | 0.037681 | 0.037681 | 0.99703 | -0.075586 | 0.99699 | -0.075338 | 17.1278
127 | -0.10425 | -0.050492 | 0.10425 | 0.050002 | 3.0948e-07 | -0.00048988 | 0.003354 | 0.0033479 | 0.003354 | 0.99699 | -0.075313 | 0.99699 | -0.075338 | 1.5246
128 | 0.26429 | 0.12704 | -0.26429 | -0.12782 | 3.2171e-06 | -0.00077751 | 0.0085284 | 0.0085382 | 0.0085382 | 0.99258 | -0.042209 | 0.99257 | -0.042104 | 3.881
129 | -0.40101 | -0.19422 | 0.40101 | 0.19414 | 7.2384e-07 | -7.8016e-05 | 0.012863 | 0.012862 | 0.012863 | 0.99992 | 0.00069799 | 0.99993 | 0.00068227 | 5.847
130 | 0.14583 | 0.065835 | -0.14582 | -0.070128 | 5.2972e-06 | -0.0042936 | 0.0046444 | 0.0046971 | 0.0046971 | 0.99447 | -0.031083 | 0.99443 | -0.030793 | 2.135
131 | -0.14583 | -0.065835 | 0.14583 | 0.062606 | 3.9064e-06 | -0.0032285 | 0.0046444 | 0.0046066 | 0.0046444 | 0.99447 | -0.031083 | 0.99449 | -0.031267 | 2.1111
132 | 0.14582 | 0.070128 | -0.14582 | -0.070624 | 6.1902e-07 | -0.00049538 | 0.0046971 | 0.0047034 | 0.0047034 | 0.99443 | -0.030793 | 0.99443 | -0.030756 | 2.1379
133 | -0.32721 | -0.15848 | 0.32722 | 0.15842 | 1.0583e-05 | -5.6865e-05 | 0.010532 | 0.010531 | 0.010532 | 0.99654 | -0.072221 | 0.99657 | -0.072008 | 5.0151
134 | 0.10823 | 0.05106 | -0.10823 | -0.052418 | 9.2307e-07 | -0.0013588 | 0.0034657 | 0.0034827 | 0.0034827 | 0.9968 | -0.073913 | 0.99679 | -0.07384 | 1.583
135 | 0.26429 | 0.12782 | -0.26429 | -0.128 | 7.5484e-07 | -0.00018217 | 0.0085382 | 0.0085405 | 0.0085405 | 0.99257 | -0.042104 | 0.99257 | -0.042079 | 3.882
136 | -0.13457 | -0.065177 | 0.13457 | 0.065142 | 1.0011e-06 | -3.4911e-05 | 0.0043306 | 0.0043301 | 0.0043306 | 0.99674 | -0.077401 | 0.99675 | -0.077352 | 2.0622

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.3312 | 7.3597

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24083 | 0.11664
1 | 0.24459 | 0.11846
2 | 0.22327 | 0.10813
3 | 0.38329 | 0.18563
4 | 0.4042 | 0.19577
5 | 0.24188 | 0.11715
6 | 0.16598 | 0.080388
7 | 0.21707 | 0.10513
8 | 0.38886 | 0.18834
9 | 0.34743 | 0.16827
10 | 0.29917 | 0.1449
11 | 0.27801 | 0.13465
12 | 0.27655 | 0.13394
13 | 0.33784 | 0.16363
14 | 0.080689 | 0.039079
15 | 0.30506 | 0.14775
16 | 0.2143 | 0.10379
17 | 0.25847 | 0.12518
18 | 0.25021 | 0.12118
19 | 0.3357 | 0.16259
20 | 0.3628 | 0.17571
21 | 0.2973 | 0.14399
22 | 0.072853 | 0.035284
23 | 0.21076 | 0.10207
24 | 0.12553 | 0.060796
25 | 0.19388 | 0.0939
26 | 0.30778 | 0.14907
27 | 0.17399 | 0.084269
28 | 0.17196 | 0.083285
29 | 0.10779 | 0.052206
30 | 0.36712 | 0.1778
31 | 0.22357 | 0.10828
32 | 0.39002 | 0.1889
33 | 0.60892 | 0.29491
34 | 0.1596 | 0.077297
35 | 0.4086 | 0.19789
36 | 0.24619 | 0.11924
37 | 0.16543 | 0.08012
38 | 0.24933 | 0.12075
39 | 0.085302 | 0.041314
40 | 0.28613 | 0.13858
41 | 0.074814 | 0.036234
42 | 0.2687 | 0.13014
43 | 0.2087 | 0.10108
44 | 0.26786 | 0.12973
45 | 0.31207 | 0.15114
46 | 0.3813 | 0.18467
47 | 0.08232 | 0.03987
48 | 0.16363 | 0.079251
49 | 0.39291 | 0.1903
50 | 0.3875 | 0.18768
51 | 0.095816 | 0.046406
52 | 0.30302 | 0.14676
53 | 0.33776 | 0.16358
54 | 0.088917 | 0.043064
55 | 0.16099 | 0.077971
56 | 0.10425 | 0.050492
57 | 0.40101 | 0.19422
58 | 0.14582 | 0.070624
59 | 0.32721 | 0.15848
60 | 0.1646 | 0.07972
61 | 0.10823 | 0.052418
62 | 0.26429 | 0.128
63 | 0.13457 | 0.065177
64 | 0.36278 | 0.1757

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1