## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_264_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_264_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_264_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_264_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_264_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_264_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_264_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_264_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_264_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_264_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_264_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_264_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_264_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_264_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_264_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_264_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_264_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_264_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_264_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_264_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_264_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_264_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_264_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_264_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_264_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_264_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_264_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_264_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_264_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_264_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_264_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_264_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_264_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_264_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_264_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_264_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_264_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_264_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_264_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_264_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_264_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_264_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_264_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_264_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_264_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_264_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_264_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_264_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_264_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_264_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_264_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_264_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_264_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_264_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_264_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_264_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_264_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_264_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_264_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_264_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_264_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_264_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_264_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_264_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_264_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_264_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_264_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_264_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_264_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_264_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_264_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_264_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_264_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_264_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_264_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_264_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_264_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_264_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_264_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_264_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_264_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_264_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_264_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_264_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_264_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_264_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_264_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_264_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_264_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_264_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_264_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_264_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_264_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_264_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_264_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_264_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_264_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_264_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_264_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_264_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_264_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_264_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_264_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_264_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_264_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_264_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_264_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_264_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_264_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_264_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_264_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_264_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_264_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_264_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_264_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_264_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_264_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_264_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_264_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_264_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_264_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_264_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_264_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_264_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_264_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_264_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_264_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_264_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_264_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_264_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_264_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_264_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_264_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_264_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_264_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_264_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_264_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_264_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_264_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_264_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_264_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_264_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_264_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_264_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_264_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_264_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_264_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_264_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_264_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_264_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_264_0_node_150 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_264_0_load_0 | 0 | 0.35739 | 0.17309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_264_0_load_109 | 3 | 0.10528 | 0.05099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_264_0_load_107 | 6 | 0.66054 | 0.31991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_264_0_load_137 | 8 | 0.086149 | 0.041724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_264_0_load_66 | 9 | 0.14975 | 0.072525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_264_0_load_7 | 10 | 0.39699 | 0.19227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_264_0_load_104 | 11 | 0.14624 | 0.070828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_264_0_load_108 | 12 | 0.32787 | 0.15879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_264_0_load_38 | 13 | 0.3096 | 0.14995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_264_0_load_91 | 16 | 0.28616 | 0.1386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_264_0_load_92 | 17 | 0.089197 | 0.0432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_264_0_load_93 | 18 | 0.074788 | 0.036221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_264_0_load_9 | 19 | 0.075239 | 0.03644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_264_0_load_70 | 20 | 0.2787 | 0.13498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_264_0_load_62 | 21 | 0.33164 | 0.16062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_264_0_load_10 | 22 | 0.36248 | 0.17556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_264_0_load_14 | 26 | 0.089498 | 0.043346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_264_0_load_17 | 28 | 0.094149 | 0.045598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_264_0_load_16 | 29 | 0.24096 | 0.1167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_264_0_load_127 | 31 | 0.071309 | 0.034536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_264_0_load_102 | 33 | 0.37487 | 0.18156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_264_0_load_18 | 34 | 0.38683 | 0.18735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_264_0_load_19 | 37 | 0.074491 | 0.036078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_264_0_load_132 | 39 | 0.10075 | 0.048794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_264_0_load_123 | 40 | 0.10773 | 0.052174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_264_0_load_22 | 42 | 0.25826 | 0.12508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_264_0_load_27 | 44 | 0.27144 | 0.13146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_264_0_load_140 | 49 | 0.087935 | 0.042589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_264_0_load_44 | 50 | 0.073801 | 0.035744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_264_0_load_41 | 52 | 0.32436 | 0.1571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_264_0_load_25 | 53 | 0.090388 | 0.043777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_264_0_load_143 | 54 | 0.12236 | 0.059259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_264_0_load_124 | 56 | 0.26408 | 0.1279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_264_0_load_115 | 57 | 0.1307 | 0.063301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_264_0_load_142 | 58 | 0.33289 | 0.16122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_264_0_load_31 | 61 | 0.35173 | 0.17035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_264_0_load_47 | 67 | 0.26592 | 0.12879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_264_0_load_46 | 68 | 0.39731 | 0.19243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_264_0_load_34 | 69 | 0.36626 | 0.17739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_264_0_load_133 | 73 | 0.089458 | 0.043327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_264_0_load_125 | 74 | 0.091226 | 0.044183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_264_0_load_45 | 76 | 0.29493 | 0.14284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_264_0_load_69 | 77 | 0.086643 | 0.041963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_264_0_load_43 | 79 | 0.15102 | 0.073143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_264_0_load_51 | 82 | 0.28322 | 0.13717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_264_0_load_58 | 83 | 0.18724 | 0.090683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_264_0_load_60 | 84 | 0.38988 | 0.18883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_264_0_load_53 | 87 | 0.36112 | 0.1749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_264_0_load_56 | 89 | 0.12641 | 0.061222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_264_0_load_55 | 91 | 0.37276 | 0.18053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_264_0_load_157 | 92 | 0.40768 | 0.19745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_264_0_load_71 | 94 | 0.25679 | 0.12437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_264_0_load_74 | 96 | 0.12531 | 0.060692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_264_0_load_101 | 98 | 0.32875 | 0.15922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_264_0_load_105 | 100 | 0.27799 | 0.13464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_264_0_load_73 | 101 | 0.27058 | 0.13105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_264_0_load_156 | 102 | 0.24448 | 0.11841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_264_0_load_75 | 103 | 0.41149 | 0.19929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_264_0_load_76 | 104 | 0.36777 | 0.17812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_264_0_load_79 | 108 | 0.29477 | 0.14276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_264_0_load_82 | 110 | 0.25839 | 0.12515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_264_0_load_85 | 114 | 0.19024 | 0.092137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_264_0_load_151 | 115 | 0.068698 | 0.033272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_264_0_load_152 | 116 | 0.22655 | 0.10973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_264_0_load_154 | 118 | 0.12003 | 0.058131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_264_0_load_90 | 122 | 0.077684 | 0.037624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_264_0_load_139 | 123 | 0.37657 | 0.18238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_264_0_load_94 | 125 | 0.09355 | 0.045308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_264_0_load_95 | 126 | 0.38239 | 0.1852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_264_0_load_98 | 128 | 0.26637 | 0.12901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_264_0_load_103 | 130 | 0.075511 | 0.036572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_264_0_load_110 | 131 | 0.16686 | 0.080815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_264_0_load_146 | 135 | 0.30475 | 0.1476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_264_0_load_135 | 136 | 0.13036 | 0.063138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_264_0_load_116 | 138 | 0.074059 | 0.035868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_264_0_load_128 | 139 | 0.12434 | 0.060219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_264_0_load_119 | 141 | 0.2098 | 0.10161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_264_0_load_122 | 144 | 0.18469 | 0.089451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_264_0_load_144 | 146 | 0.1131 | 0.054774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_264_0_load_141 | 147 | 0.069694 | 0.033754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_264_0_load_149 | 148 | 0.20121 | 0.09745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_264_0_load_150 | 149 | 0.1945 | 0.094201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 149 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_264_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.076235 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_264_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.17797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_264_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.31033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_264_0_line_3 |  | 3 | 10 | 0.13508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_264_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.36277 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_264_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.59235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_264_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.045208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_264_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.052908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_264_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.019429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_264_0_line_9 |  | 6 | 12 | 0.054542 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_264_0_line_10 |  | 7 | 9 | 0.017113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_264_0_line_11 |  | 8 | 13 | 0.089093 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_264_0_line_12 |  | 9 | 14 | 0.043146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_264_0_line_13 |  | 11 | 15 | 0.03807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_264_0_line_14 |  | 14 | 21 | 0.062439 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_264_0_line_15 |  | 14 | 20 | 0.19301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_264_0_line_16 |  | 15 | 126 | 0.007473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_264_0_line_17 |  | 16 | 17 | 0.031756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_264_0_line_18 |  | 16 | 18 | 0.036817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_264_0_line_19 |  | 17 | 125 | 0.030137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_264_0_line_20 |  | 18 | 126 | 0.051415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_264_0_line_21 |  | 19 | 20 | 0.87353 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_264_0_line_22 |  | 21 | 93 | 0.032676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_264_0_line_23 |  | 21 | 78 | 0.032688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_264_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.036601 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_264_0_line_25 |  | 22 | 24 | 0.065177 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_264_0_line_26 |  | 23 | 25 | 0.048587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_264_0_line_27 |  | 23 | 26 | 0.017078 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_264_0_line_28 |  | 24 | 27 | 0.079101 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_264_0_line_29 |  | 24 | 28 | 0.067301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_264_0_line_30 |  | 25 | 29 | 0.025188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_264_0_line_31 |  | 26 | 30 | 0.060539 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_264_0_line_32 |  | 27 | 31 | 0.048173 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_264_0_line_33 |  | 30 | 32 | 0.020331 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_264_0_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0018744 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_264_0_line_35 |  | 32 | 145 | 0.070399 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_264_0_line_36 |  | 32 | 144 | 0.010663 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_264_0_line_37 |  | 33 | 129 | 0.04357 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_264_0_line_38 |  | 34 | 35 | 0.012634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_264_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.033422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_264_0_line_40 |  | 36 | 38 | 0.02603 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_264_0_line_41 |  | 36 | 39 | 0.050788 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_264_0_line_42 |  | 36 | 37 | 0.015949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_264_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.035421 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_264_0_line_44 |  | 39 | 41 | 0.037633 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_264_0_line_45 |  | 40 | 143 | 0.047527 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_264_0_line_46 |  | 41 | 134 | 0.00513 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_264_0_line_47 |  | 42 | 43 | 0.061069 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_264_0_line_48 |  | 42 | 44 | 0.12172 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_264_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.006162 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_264_0_line_50 |  | 44 | 46 | 0.004643 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_264_0_line_51 |  | 45 | 53 | 0.038447 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_264_0_line_52 |  | 46 | 47 | 0.014545 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_264_0_line_53 |  | 47 | 50 | 0.03618 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_264_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.015988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_264_0_line_55 |  | 48 | 49 | 0.035456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_264_0_line_56 |  | 49 | 60 | 0.024519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_264_0_line_57 |  | 50 | 51 | 0.035602 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_264_0_line_58 |  | 51 | 52 | 0.015547 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_264_0_line_59 |  | 52 | 79 | 0.025494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_264_0_line_60 |  | 52 | 76 | 0.16342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_264_0_line_61 |  | 53 | 54 | 0.081185 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_264_0_line_62 |  | 54 | 58 | 0.046565 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_264_0_line_63 |  | 55 | 56 | 0.011453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_264_0_line_64 |  | 55 | 57 | 0.02921 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_264_0_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0017962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_264_0_line_66 |  | 58 | 146 | 0.0092909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_264_0_line_67 |  | 58 | 140 | 0.093653 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_264_0_line_68 |  | 59 | 131 | 0.022327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_264_0_line_69 |  | 60 | 93 | 0.062053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_264_0_line_70 |  | 61 | 62 | 0.01498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_264_0_line_71 |  | 61 | 63 | 0.022093 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_264_0_line_72 |  | 62 | 64 | 0.067715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_264_0_line_73 |  | 63 | 65 | 0.26624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_264_0_line_74 |  | 64 | 66 | 0.01024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_264_0_line_75 |  | 64 | 67 | 0.056812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_264_0_line_76 |  | 65 | 68 | 0.038054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_264_0_line_77 |  | 66 | 74 | 0.026473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_264_0_line_78 |  | 67 | 75 | 0.033924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_264_0_line_79 |  | 68 | 76 | 0.032928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_264_0_line_80 |  | 69 | 70 | 0.0046324 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_264_0_line_81 |  | 70 | 71 | 0.061331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_264_0_line_82 |  | 71 | 72 | 0.047616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_264_0_line_83 |  | 71 | 73 | 0.017774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_264_0_line_84 |  | 72 | 136 | 0.027045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_264_0_line_85 |  | 72 | 132 | 0.033121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_264_0_line_86 |  | 75 | 80 | 0.073055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_264_0_line_87 |  | 77 | 78 | 0.0022509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_264_0_line_88 |  | 80 | 81 | 0.05806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_264_0_line_89 |  | 80 | 82 | 0.044113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_264_0_line_90 |  | 81 | 83 | 0.081976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_264_0_line_91 |  | 81 | 84 | 0.095665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_264_0_line_92 |  | 83 | 85 | 0.021546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_264_0_line_93 |  | 85 | 86 | 0.031469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_264_0_line_94 |  | 86 | 92 | 0.015081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_264_0_line_95 |  | 87 | 88 | 0.008143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_264_0_line_96 |  | 87 | 89 | 0.14714 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_264_0_line_97 |  | 88 | 90 | 0.030033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_264_0_line_98 |  | 89 | 91 | 0.014608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_264_0_line_99 |  | 90 | 92 | 0.077472 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_264_0_line_100 |  | 94 | 95 | 0.071324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_264_0_line_101 |  | 95 | 96 | 0.10743 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_264_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.079441 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_264_0_line_103 |  | 95 | 98 | 0.057514 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_264_0_line_104 |  | 96 | 100 | 0.1308 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_264_0_line_105 |  | 97 | 101 | 0.015312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_264_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.069095 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_264_0_line_107 |  | 99 | 128 | 0.037132 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_264_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.14706 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_264_0_line_109 |  | 102 | 107 | 0.048301 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_264_0_line_110 |  | 102 | 106 | 0.017218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_264_0_line_111 |  | 103 | 104 | 0.13698 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_264_0_line_112 |  | 104 | 105 | 0.050743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_264_0_line_113 |  | 105 | 106 | 0.032408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_264_0_line_114 |  | 107 | 113 | 0.018834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_264_0_line_115 |  | 108 | 109 | 0.10104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_264_0_line_116 |  | 108 | 110 | 0.1073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_264_0_line_117 |  | 109 | 111 | 0.041133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_264_0_line_118 |  | 110 | 112 | 0.10681 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_264_0_line_119 |  | 111 | 115 | 0.1234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_264_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.22141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_264_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.01159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_264_0_line_122 |  | 114 | 119 | 0.021575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_264_0_line_123 |  | 115 | 116 | 0.058554 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_264_0_line_124 |  | 115 | 117 | 0.26892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_264_0_line_125 |  | 117 | 118 | 0.03624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_264_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.064272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_264_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.028588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_264_0_line_128 |  | 120 | 122 | 0.0081883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_264_0_line_129 |  | 121 | 123 | 0.047731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_264_0_line_130 |  | 123 | 124 | 0.008448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_264_0_line_131 |  | 124 | 127 | 0.17708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_264_0_line_132 |  | 125 | 127 | 0.0047297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_264_0_line_133 |  | 128 | 129 | 0.072923 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_264_0_line_134 |  | 129 | 130 | 0.070712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_264_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.019648 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_264_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.043815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_264_0_line_137 |  | 133 | 134 | 0.066463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_264_0_line_138 |  | 133 | 135 | 0.030367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_264_0_line_139 |  | 134 | 139 | 0.013406 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_264_0_line_140 |  | 134 | 137 | 0.075487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_264_0_line_141 |  | 137 | 138 | 0.00099899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_264_0_line_142 |  | 139 | 140 | 0.075534 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_264_0_line_143 |  | 141 | 142 | 0.0082949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_264_0_line_144 |  | 142 | 143 | 0.049397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_264_0_line_145 |  | 143 | 144 | 0.038736 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_264_0_line_146 |  | 145 | 148 | 0.042912 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_264_0_line_147 |  | 146 | 147 | 0.049715 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_264_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.0095264 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_264_0_trafo_150 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 149 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2642819.1362 | 1129950.3196
1 | 2642856.2864 | 1129883.7485
2 | 2643017.2924 | 1129950.5473
3 | 2643255.9833 | 1130143.1491
4 | 2642500.8902 | 1129901.1732
5 | 2642179.6087 | 1130098.8373
6 | 2642545.4078 | 1129908.9372
7 | 2642139.182 | 1130080.891
8 | 2642171.7731 | 1130110.2875
9 | 2642128.3041 | 1130094.0685
10 | 2643342.5718 | 1130039.4694
11 | 2643098.8895 | 1130470.1427
12 | 2642597.8523 | 1129923.9166
13 | 2642174.4175 | 1130199.3413
14 | 2642098.8658 | 1130125.611
15 | 2643096.0115 | 1130508.1036
16 | 2643190.3552 | 1130520.4797
17 | 2643217.6962 | 1130536.6319
18 | 2643154.6956 | 1130513.2467
19 | 2641163.9659 | 1130454.6024
20 | 2641929.2729 | 1130033.4643
21 | 2642058.8819 | 1130173.5685
22 | 2642657.5959 | 1130346.6367
23 | 2642622.871 | 1130335.3418
24 | 2642718.4415 | 1130370.4559
25 | 2642642.6695 | 1130290.9586
26 | 2642614.636 | 1130350.3034
27 | 2642792.5449 | 1130398.127
28 | 2642724.6465 | 1130303.4416
29 | 2642652.9136 | 1130267.9413
30 | 2642576.9769 | 1130396.4499
31 | 2642837.8124 | 1130414.6051
32 | 2642560.0929 | 1130407.6369
33 | 2642839.5738 | 1130415.2463
34 | 2642543.3636 | 1130212.8975
35 | 2642542.9992 | 1130225.2902
36 | 2642549.3613 | 1130258.0961
37 | 2642564.5628 | 1130253.2691
38 | 2642554.1028 | 1130283.687
39 | 2642518.4046 | 1130256.1154
40 | 2642559.5337 | 1130318.6895
41 | 2642491.408 | 1130245.5047
42 | 2642256.1959 | 1130288.8464
43 | 2642312.5555 | 1130312.3634
44 | 2642134.4748 | 1130288.9088
45 | 2642318.2536 | 1130314.7489
46 | 2642131.2945 | 1130285.5183
47 | 2642127.0463 | 1130299.4291
48 | 2642122.8077 | 1130286.5264
49 | 2642097.5134 | 1130261.6823
50 | 2642116.2535 | 1130333.962
51 | 2642106.2583 | 1130368.1084
52 | 2642107.2516 | 1130383.6232
53 | 2642352.2627 | 1130300.4736
54 | 2642354.5506 | 1130219.3208
55 | 2642407.5419 | 1130351.993
56 | 2642418.1109 | 1130356.4041
57 | 2642421.0305 | 1130326.0836
58 | 2642352.0761 | 1130174.9561
59 | 2642421.8599 | 1130324.4904
60 | 2642080.1242 | 1130244.3968
61 | 2642359.9539 | 1130591.493
62 | 2642372.4268 | 1130599.6957
63 | 2642340.2472 | 1130581.3944
64 | 2642438.8092 | 1130595.9479
65 | 2642219.4162 | 1130561.8068
66 | 2642444.6521 | 1130587.529
67 | 2642492.3914 | 1130615.2671
68 | 2642236.5201 | 1130527.7977
69 | 2642402.2925 | 1130469.0715
70 | 2642404.1476 | 1130464.8268
71 | 2642431.4809 | 1130409.9237
72 | 2642447.0136 | 1130368.467
73 | 2642415.0826 | 1130403.066
74 | 2642460.0385 | 1130565.9861
75 | 2642479.9398 | 1130646.8291
76 | 2642206.9716 | 1130513.0951
77 | 2642084.6826 | 1130197.1771
78 | 2642083.2143 | 1130195.4711
79 | 2642081.9404 | 1130386.6725
80 | 2642539.9924 | 1130675.7436
81 | 2642522.8787 | 1130721.9135
82 | 2642569.8411 | 1130643.1924
83 | 2642444.5406 | 1130746.0647
84 | 2642557.9799 | 1130810.9064
85 | 2642437.2975 | 1130725.7702
86 | 2642412.3693 | 1130735.5004
87 | 2642299.8658 | 1130722.673
88 | 2642304.7025 | 1130729.2324
89 | 2642169.5814 | 1130791.0636
90 | 2642325.1155 | 1130750.5971
91 | 2642156.1298 | 1130796.7599
92 | 2642402.5008 | 1130746.926
93 | 2642038.0574 | 1130198.7922
94 | 2642727.8393 | 1130625.3081
95 | 2642794.0607 | 1130651.9341
96 | 2642898.8651 | 1130674.5376
97 | 2642767.1931 | 1130726.6934
98 | 2642813.7968 | 1130597.9128
99 | 2642837.3076 | 1130532.9349
100 | 2642975.4084 | 1130780.6074
101 | 2642752.5232 | 1130722.1652
102 | 2643084.1148 | 1130879.6534
103 | 2642926.188 | 1131014.0885
104 | 2643045.3183 | 1130946.4669
105 | 2643086.8001 | 1130918.8926
106 | 2643074.8339 | 1130892.7718
107 | 2643130.9938 | 1130867.4811
108 | 2643500.5033 | 1130751.8896
109 | 2643601.6804 | 1130757.6208
110 | 2643393.1586 | 1130744.893
111 | 2643618.5627 | 1130720.101
112 | 2643359.0092 | 1130846.0999
113 | 2643149.2717 | 1130862.7313
114 | 2643150.1243 | 1130851.1759
115 | 2643728.7172 | 1130773.7217
116 | 2643737.4045 | 1130831.6272
117 | 2643995.8945 | 1130804.3206
118 | 2644015.3164 | 1130773.724
119 | 2643151.7102 | 1130829.6651
120 | 2643151.7141 | 1130765.4434
121 | 2643180.3858 | 1130765.4702
122 | 2643143.5258 | 1130765.4369
123 | 2643179.9487 | 1130717.7537
124 | 2643188.3727 | 1130716.8467
125 | 2643243.4842 | 1130552.2276
126 | 2643103.4774 | 1130508.7572
127 | 2643247.5314 | 1130554.6752
128 | 2642851.7518 | 1130498.7196
129 | 2642880.1082 | 1130431.5195
130 | 2642907.1422 | 1130366.1793
131 | 2642442.4094 | 1130333.2206
132 | 2642460.4927 | 1130340.9031
133 | 2642466.3955 | 1130297.6669
134 | 2642486.2638 | 1130245.4019
135 | 2642495.9446 | 1130304.6668
136 | 2642471.9725 | 1130378.8816
137 | 2642419.9119 | 1130280.4876
138 | 2642418.984 | 1130280.8577
139 | 2642486.1031 | 1130231.9967
140 | 2642443.2935 | 1130196.1752
141 | 2642511.4679 | 1130358.8813
142 | 2642515.0326 | 1130351.3914
143 | 2642562.3969 | 1130365.8762
144 | 2642551.0227 | 1130402.904
145 | 2642592.5823 | 1130429.0208
146 | 2642342.8565 | 1130173.8081
147 | 2642323.4247 | 1130128.0479
148 | 2642632.2014 | 1130445.5065
149 | 2642640.9968 | 1130449.1663
150 | 2642640.9968 | 1130449.1663

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9949 | -0.048301 | 0.35739 | 0.17309
1 | 0.99496 | -0.047968 | 0 | 0
2 | 0.99504 | -0.048712 | 0 | 0
3 | 0.99518 | -0.049893 | 0.10528 | 0.05099
4 | 0.99644 | -0.040912 | 0 | 0
5 | 0.99719 | -0.047605 | 0 | 0
6 | 0.99638 | -0.040379 | 0.66054 | 0.31991
7 | 0.99728 | -0.048427 | 0 | 0
8 | 0.99718 | -0.047513 | 0.086149 | 0.041724
9 | 0.99731 | -0.048691 | 0.14975 | 0.072525
10 | 0.99507 | -0.050548 | 0.39699 | 0.19227
11 | 0.99578 | -0.045715 | 0.14624 | 0.070828
12 | 0.99636 | -0.040166 | 0.32787 | 0.15879
13 | 0.99712 | -0.047849 | 0.3096 | 0.14995
14 | 0.9974 | -0.049434 | 0 | 0
15 | 0.99583 | -0.046147 | 0 | 0
16 | 0.996 | -0.047662 | 0.28616 | 0.1386
17 | 0.99607 | -0.0483 | 0.089197 | 0.0432
18 | 0.99593 | -0.047047 | 0.074788 | 0.036221
19 | 0.99714 | -0.051121 | 0.075239 | 0.03644
20 | 0.99726 | -0.050283 | 0.2787 | 0.13498
21 | 0.99762 | -0.047889 | 0.33164 | 0.16062
22 | 0.99948 | -0.002192 | 0.36248 | 0.17556
23 | 0.99952 | -0.0020125 | 0 | 0
24 | 0.99941 | -0.0024948 | 0 | 0
25 | 0.99951 | -0.001876 | 0 | 0
26 | 0.99954 | -0.0019258 | 0.089498 | 0.043346
27 | 0.99932 | -0.0028526 | 0 | 0
28 | 0.9994 | -0.0025717 | 0.094149 | 0.045598
29 | 0.9995 | -0.0018038 | 0.24096 | 0.1167
30 | 0.99962 | -0.0016129 | 0 | 0
31 | 0.99927 | -0.0030678 | 0.071309 | 0.034536
32 | 0.99964 | -0.001507 | 0 | 0
33 | 0.99927 | -0.003076 | 0.37487 | 0.18156
34 | 0.99936 | -0.0023572 | 0.38683 | 0.18735
35 | 0.99936 | -0.0024156 | 0 | 0
36 | 0.99938 | -0.002569 | 0 | 0
37 | 0.99938 | -0.0025834 | 0.074491 | 0.036078
38 | 0.99942 | -0.0023983 | 0 | 0
39 | 0.9993 | -0.0028863 | 0.10075 | 0.048794
40 | 0.99948 | -0.002165 | 0.10773 | 0.052174
41 | 0.99924 | -0.0031176 | 0 | 0
42 | 0.99843 | -0.036759 | 0.25826 | 0.12508
43 | 0.99857 | -0.028651 | 0 | 0
44 | 0.99815 | -0.052332 | 0.27144 | 0.13146
45 | 0.99858 | -0.028623 | 0 | 0
46 | 0.99815 | -0.052352 | 0 | 0
47 | 0.99813 | -0.052413 | 0 | 0
48 | 0.99808 | -0.05198 | 0 | 0
49 | 0.99797 | -0.051017 | 0.087935 | 0.042589
50 | 0.99811 | -0.052508 | 0.073801 | 0.035744
51 | 0.99808 | -0.052598 | 0 | 0
52 | 0.99805 | -0.052956 | 0.32436 | 0.1571
53 | 0.99863 | -0.028449 | 0.090388 | 0.043777
54 | 0.99882 | -0.017533 | 0.12236 | 0.059259
55 | 0.99901 | -0.0011138 | 0 | 0
56 | 0.99901 | -0.0010777 | 0.26408 | 0.1279
57 | 0.99902 | -0.0012051 | 0.1307 | 0.063301
58 | 0.99888 | -0.017314 | 0.33289 | 0.16122
59 | 0.99902 | -0.0012135 | 0 | 0
60 | 0.9979 | -0.050376 | 0 | 0
61 | 0.99561 | -0.04822 | 0.35173 | 0.17035
62 | 0.99556 | -0.047782 | 0 | 0
63 | 0.99569 | -0.048959 | 0 | 0
64 | 0.99535 | -0.045799 | 0 | 0
65 | 0.99666 | -0.057793 | 0 | 0
66 | 0.99535 | -0.045788 | 0 | 0
67 | 0.99517 | -0.044188 | 0.26592 | 0.12879
68 | 0.99679 | -0.059046 | 0.39731 | 0.19243
69 | 0.99897 | -0.00072479 | 0.36626 | 0.17739
70 | 0.99897 | -0.00070425 | 0 | 0
71 | 0.999 | -0.00097066 | 0 | 0
72 | 0.99902 | -0.0012233 | 0 | 0
73 | 0.999 | -0.00095183 | 0.089458 | 0.043327
74 | 0.99534 | -0.045759 | 0.091226 | 0.044183
75 | 0.99508 | -0.043333 | 0 | 0
76 | 0.99693 | -0.060285 | 0.29493 | 0.14284
77 | 0.99762 | -0.047853 | 0.086643 | 0.041963
78 | 0.99762 | -0.047856 | 0 | 0
79 | 0.99804 | -0.05291 | 0.15102 | 0.073143
80 | 0.99488 | -0.041484 | 0 | 0
81 | 0.99475 | -0.040203 | 0 | 0
82 | 0.99487 | -0.041334 | 0.28322 | 0.13717
83 | 0.99451 | -0.041683 | 0.18724 | 0.090683
84 | 0.99467 | -0.040659 | 0.38988 | 0.18883
85 | 0.99448 | -0.041357 | 0 | 0
86 | 0.99443 | -0.040878 | 0 | 0
87 | 0.99423 | -0.041078 | 0.36112 | 0.1749
88 | 0.99424 | -0.041162 | 0 | 0
89 | 0.99409 | -0.041981 | 0.12641 | 0.061222
90 | 0.99427 | -0.041473 | 0 | 0
91 | 0.99408 | -0.041915 | 0.37276 | 0.18053
92 | 0.9944 | -0.040648 | 0.40768 | 0.19745
93 | 0.99772 | -0.048748 | 0 | 0
94 | 0.99881 | -0.015726 | 0.25679 | 0.12437
95 | 0.99884 | -0.015942 | 0 | 0
96 | 0.99866 | -0.016638 | 0.12531 | 0.060692
97 | 0.9988 | -0.016205 | 0 | 0
98 | 0.99905 | -0.0039581 | 0.32875 | 0.15922
99 | 0.99912 | -0.0036957 | 0 | 0
100 | 0.99823 | -0.040677 | 0.27799 | 0.13464
101 | 0.99879 | -0.016156 | 0.27058 | 0.13105
102 | 0.99744 | -0.060504 | 0.24448 | 0.11841
103 | 0.99723 | -0.060258 | 0.41149 | 0.19929
104 | 0.99734 | -0.059572 | 0.36777 | 0.17812
105 | 0.99739 | -0.060046 | 0 | 0
106 | 0.99742 | -0.060346 | 0 | 0
107 | 0.99722 | -0.058575 | 0 | 0
108 | 0.99656 | -0.055916 | 0.29477 | 0.14276
109 | 0.99651 | -0.055452 | 0 | 0
110 | 0.99666 | -0.056773 | 0.25839 | 0.12515
111 | 0.99649 | -0.055258 | 0 | 0
112 | 0.99686 | -0.055422 | 0 | 0
113 | 0.99713 | -0.057821 | 0 | 0
114 | 0.99709 | -0.057481 | 0.19024 | 0.092137
115 | 0.99642 | -0.054662 | 0.068698 | 0.033272
116 | 0.9964 | -0.054824 | 0.22655 | 0.10973
117 | 0.99636 | -0.055079 | 0 | 0
118 | 0.99635 | -0.055027 | 0.12003 | 0.058131
119 | 0.99703 | -0.056896 | 0 | 0
120 | 0.99683 | -0.055148 | 0 | 0
121 | 0.99675 | -0.054395 | 0 | 0
122 | 0.99683 | -0.055141 | 0.077684 | 0.037624
123 | 0.99661 | -0.053135 | 0.37657 | 0.18238
124 | 0.99659 | -0.052949 | 0 | 0
125 | 0.99614 | -0.048936 | 0.09355 | 0.045308
126 | 0.99584 | -0.046231 | 0.38239 | 0.1852
127 | 0.99615 | -0.049041 | 0 | 0
128 | 0.99915 | -0.0035529 | 0.26637 | 0.12901
129 | 0.99923 | -0.0032574 | 0 | 0
130 | 0.99922 | -0.0031972 | 0.075511 | 0.036572
131 | 0.99904 | -0.0013174 | 0.16686 | 0.080815
132 | 0.99905 | -0.0014474 | 0 | 0
133 | 0.99911 | -0.0020306 | 0 | 0
134 | 0.99924 | -0.0031491 | 0 | 0
135 | 0.9991 | -0.0019203 | 0.30475 | 0.1476
136 | 0.99902 | -0.0011816 | 0.13036 | 0.063138
137 | 0.99923 | -0.0030865 | 0 | 0
138 | 0.99923 | -0.0030857 | 0.074059 | 0.035868
139 | 0.99922 | -0.0032181 | 0.12434 | 0.060219
140 | 0.99912 | -0.0035981 | 0 | 0
141 | 0.99954 | -0.0017048 | 0.2098 | 0.10161
142 | 0.99955 | -0.0017256 | 0 | 0
143 | 0.99956 | -0.0018472 | 0 | 0
144 | 0.99962 | -0.0015816 | 0.18469 | 0.089451
145 | 0.99985 | -0.00064557 | 0 | 0
146 | 0.99887 | -0.017294 | 0.1131 | 0.054774
147 | 0.99887 | -0.017336 | 0.069694 | 0.033754
148 | 0.99997 | -0.00011837 | 0.20121 | 0.09745
149 | 1 | 0 | -18.1085 | -8.5148
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.35739 | -0.17309 | 0.3574 | 0.17301 | 1.803e-05 | -7.8796e-05 | 0.011522 | 0.011521 | 0.011522 | 0.9949 | -0.048301 | 0.99496 | -0.047968 | 5.4866
1 | -0.3574 | -0.17301 | 0.35743 | 0.16881 | 3.1389e-05 | -0.0041974 | 0.011521 | 0.011468 | 0.011521 | 0.99496 | -0.047968 | 0.99504 | -0.048712 | 5.2367
2 | -0.35743 | -0.16881 | 0.35749 | 0.16149 | 5.4059e-05 | -0.0073211 | 0.011468 | 0.011379 | 0.011468 | 0.99504 | -0.048712 | 0.99518 | -0.049893 | 5.2128
3 | 0.39703 | 0.19214 | -0.39699 | -0.19227 | 3.9405e-05 | -0.00013501 | 0.012795 | 0.012797 | 0.012797 | 0.99518 | -0.049893 | 0.99507 | -0.050548 | 6.0936
4 | -0.8598 | -0.40462 | 0.86029 | 0.4045 | 0.000491 | -0.00012163 | 0.027564 | 0.027559 | 0.027564 | 0.99518 | -0.049893 | 0.99578 | -0.045715 | 13.1259
5 | -0.98847 | -0.47636 | 0.98927 | 0.46254 | 0.00079469 | -0.013817 | 0.031788 | 0.031614 | 0.031788 | 0.99644 | -0.040912 | 0.99719 | -0.047605 | 14.4493
6 | 0.98847 | 0.47636 | -0.98841 | -0.47741 | 6.1013e-05 | -0.0010536 | 0.031788 | 0.031802 | 0.031802 | 0.99644 | -0.040912 | 0.99638 | -0.040379 | 14.4554
7 | -1.385 | -0.65366 | 1.3852 | 0.65244 | 0.00013879 | -0.0012151 | 0.044336 | 0.044321 | 0.044336 | 0.99719 | -0.047605 | 0.99728 | -0.048427 | 20.1529
8 | 0.39577 | 0.19112 | -0.39577 | -0.19158 | 4.2007e-06 | -0.00046004 | 0.012723 | 0.012729 | 0.012729 | 0.99719 | -0.047605 | 0.99718 | -0.047513 | 5.7859
9 | 0.32787 | 0.1575 | -0.32787 | -0.15879 | 8.099e-06 | -0.0012904 | 0.010538 | 0.010555 | 0.010555 | 0.99638 | -0.040379 | 0.99636 | -0.040166 | 4.7976
10 | -1.3852 | -0.65244 | 1.3852 | 0.65205 | 4.4871e-05 | -0.00039307 | 0.044321 | 0.044316 | 0.044321 | 0.99728 | -0.048427 | 0.99731 | -0.048691 | 20.1458
11 | 0.30962 | 0.14985 | -0.3096 | -0.14995 | 1.5742e-05 | -9.5894e-05 | 0.0099579 | 0.0099592 | 0.0099592 | 0.99718 | -0.047513 | 0.99712 | -0.047849 | 4.7425
12 | -1.535 | -0.72458 | 1.5351 | 0.72359 | 0.000139 | -0.00098347 | 0.049132 | 0.049119 | 0.049132 | 0.99731 | -0.048691 | 0.9974 | -0.049434 | 22.3325
13 | -1.0065 | -0.47533 | 1.0066 | 0.47444 | 5.2905e-05 | -0.00088566 | 0.032269 | 0.032258 | 0.032269 | 0.99578 | -0.045715 | 0.99583 | -0.046147 | 14.6679
14 | -1.8891 | -0.89378 | 1.8895 | 0.89396 | 0.00040701 | 0.00018077 | 0.060487 | 0.060486 | 0.060487 | 0.9974 | -0.049434 | 0.99762 | -0.047889 | 28.8032
15 | 0.35399 | 0.17019 | -0.35395 | -0.17039 | 4.4453e-05 | -0.00020134 | 0.011368 | 0.011371 | 0.011371 | 0.9974 | -0.049434 | 0.99726 | -0.050283 | 5.4148
16 | -1.0066 | -0.47444 | 1.0066 | 0.47427 | 1.0381e-05 | -0.00017386 | 0.032258 | 0.032256 | 0.032258 | 0.99583 | -0.046147 | 0.99584 | -0.046231 | 14.6628
17 | -1.7502 | -0.83227 | 1.7503 | 0.83155 | 0.00013373 | -0.00071254 | 0.05617 | 0.05616 | 0.05617 | 0.996 | -0.047662 | 0.99607 | -0.0483 | 25.5317
18 | 1.464 | 0.69367 | -1.4639 | -0.69451 | 0.00010839 | -0.00083982 | 0.046954 | 0.046965 | 0.046965 | 0.996 | -0.047662 | 0.99593 | -0.047047 | 21.3479
19 | -1.8395 | -0.87475 | 1.8397 | 0.87408 | 0.00014019 | -0.00067238 | 0.059033 | 0.059024 | 0.059033 | 0.99607 | -0.0483 | 0.99614 | -0.048936 | 26.833
20 | 1.3891 | 0.65829 | -1.389 | -0.65947 | 0.00013631 | -0.0011771 | 0.044557 | 0.044572 | 0.044572 | 0.99593 | -0.047047 | 0.99584 | -0.046231 | 20.2599
21 | -0.075239 | -0.03644 | 0.075248 | 0.035409 | 9.0675e-06 | -0.0010313 | 0.0024202 | 0.0024073 | 0.0024202 | 0.99714 | -0.051121 | 0.99726 | -0.050283 | 1.1525
22 | -2.3078 | -1.0957 | 2.308 | 1.095 | 0.00023835 | -0.00070584 | 0.073923 | 0.073914 | 0.073923 | 0.99762 | -0.047889 | 0.99772 | -0.048748 | 33.6016
23 | 0.086643 | 0.041133 | -0.086643 | -0.04191 | 3.3729e-07 | -0.00077665 | 0.0027753 | 0.002785 | 0.002785 | 0.99762 | -0.047889 | 0.99762 | -0.047856 | 1.2659
24 | -7.0864 | -3.3287 | 7.0866 | 3.3242 | 0.00028908 | -0.0044321 | 0.22613 | 0.22607 | 0.22613 | 0.99948 | -0.002192 | 0.99952 | -0.0020125 | 17.7216
25 | 6.7239 | 3.1531 | -6.7234 | -3.161 | 0.00046351 | -0.0079203 | 0.2145 | 0.2146 | 0.2146 | 0.99948 | -0.002192 | 0.99941 | -0.0024948 | 16.8179
26 | 0.24097 | 0.11495 | -0.24097 | -0.1161 | 3.8637e-06 | -0.0011578 | 0.0077108 | 0.0077252 | 0.0077252 | 0.99952 | -0.0020125 | 0.99951 | -0.001876 | 3.5115
27 | -7.3276 | -3.4392 | 7.3278 | 3.4371 | 0.00014419 | -0.0020629 | 0.23378 | 0.23375 | 0.23378 | 0.99952 | -0.0020125 | 0.99954 | -0.0019258 | 18.3214
28 | 6.6293 | 3.1155 | -6.6287 | -3.1251 | 0.00054738 | -0.0096193 | 0.21158 | 0.2117 | 0.2117 | 0.99941 | -0.0024948 | 0.99932 | -0.0028526 | 16.5907
29 | 0.09415 | 0.045519 | -0.094149 | -0.045598 | 1.0945e-06 | -7.9563e-05 | 0.0030206 | 0.0030216 | 0.0030216 | 0.99941 | -0.0024948 | 0.9994 | -0.0025717 | 1.4389
30 | 0.24097 | 0.1161 | -0.24096 | -0.1167 | 2.0087e-06 | -0.0006002 | 0.0077252 | 0.0077328 | 0.0077328 | 0.99951 | -0.001876 | 0.9995 | -0.0018038 | 3.5149
31 | -7.4173 | -3.4805 | 7.4178 | 3.4732 | 0.0005235 | -0.0073063 | 0.23663 | 0.23653 | 0.23663 | 0.99954 | -0.0019258 | 0.99962 | -0.0016129 | 18.5444
32 | 6.6287 | 3.1251 | -6.6284 | -3.131 | 0.00033367 | -0.0058573 | 0.2117 | 0.21177 | 0.21177 | 0.99932 | -0.0028526 | 0.99927 | -0.0030678 | 16.5966
33 | -7.4178 | -3.4732 | 7.418 | 3.4707 | 0.00017571 | -0.002454 | 0.23653 | 0.2365 | 0.23653 | 0.99962 | -0.0016129 | 0.99964 | -0.001507 | 18.5371
34 | 6.5571 | 3.0965 | -6.5571 | -3.0967 | 1.2708e-05 | -0.00022805 | 0.20948 | 0.20949 | 0.20949 | 0.99927 | -0.0030678 | 0.99927 | -0.003076 | 16.4174
35 | -17.8871 | -8.4188 | 17.8907 | 8.4119 | 0.0035442 | -0.0068463 | 0.57089 | 0.57079 | 0.57089 | 0.99964 | -0.001507 | 0.99985 | -0.00064557 | 44.741
36 | 10.4692 | 4.9481 | -10.469 | -4.9493 | 0.00018422 | -0.0012352 | 0.33439 | 0.33441 | 0.33441 | 0.99964 | -0.001507 | 0.99962 | -0.0015816 | 26.2077
37 | 6.1822 | 2.9151 | -6.1819 | -2.9204 | 0.00026254 | -0.0053191 | 0.19745 | 0.19752 | 0.19752 | 0.99927 | -0.003076 | 0.99923 | -0.0032574 | 15.4797
38 | -0.38683 | -0.18735 | 0.38684 | 0.18705 | 2.5991e-06 | -0.00030049 | 0.012416 | 0.012412 | 0.012416 | 0.99936 | -0.0023572 | 0.99936 | -0.0024156 | 5.6435
39 | -0.38684 | -0.18705 | 0.38684 | 0.18626 | 6.8681e-06 | -0.00079495 | 0.012412 | 0.012402 | 0.012412 | 0.99936 | -0.0024156 | 0.99938 | -0.002569 | 5.6417
40 | -9.9644 | -4.7246 | 9.9648 | 4.7216 | 0.00040802 | -0.0030374 | 0.31854 | 0.3185 | 0.31854 | 0.99938 | -0.002569 | 0.99942 | -0.0023983 | 24.964
41 | 9.5031 | 4.5023 | -9.5023 | -4.5083 | 0.00072415 | -0.005966 | 0.30375 | 0.30383 | 0.30383 | 0.99938 | -0.002569 | 0.9993 | -0.0028863 | 23.811
42 | 0.074491 | 0.036059 | -0.074491 | -0.036078 | 1.6241e-07 | -1.8915e-05 | 0.0023906 | 0.0023908 | 0.0023908 | 0.99938 | -0.002569 | 0.99938 | -0.0025834 | 1.1385
43 | -9.9648 | -4.7216 | 9.9654 | 4.7175 | 0.00055506 | -0.0041337 | 0.3185 | 0.31845 | 0.3185 | 0.99942 | -0.0023983 | 0.99948 | -0.002165 | 24.9609
44 | 9.4016 | 4.4595 | -9.4011 | -4.4639 | 0.00052546 | -0.0044263 | 0.30059 | 0.30065 | 0.30065 | 0.9993 | -0.0028863 | 0.99924 | -0.0031176 | 23.5621
45 | -10.0731 | -4.7696 | 10.0738 | 4.7641 | 0.00076071 | -0.0055384 | 0.3219 | 0.32183 | 0.3219 | 0.99948 | -0.002165 | 0.99956 | -0.0018472 | 25.2275
46 | 9.4011 | 4.4639 | -9.401 | -4.4645 | 7.1645e-05 | -0.00060333 | 0.30065 | 0.30066 | 0.30066 | 0.99924 | -0.0031176 | 0.99924 | -0.0031491 | 23.5628
47 | -7.0175 | -3.3401 | 7.018 | 3.3414 | 0.00055041 | 0.0013118 | 0.22471 | 0.2247 | 0.22471 | 0.99843 | -0.036759 | 0.99857 | -0.028651 | 17.419
48 | 6.7592 | 3.215 | -6.7582 | -3.2126 | 0.0010176 | 0.002401 | 0.21641 | 0.21641 | 0.21641 | 0.99843 | -0.036759 | 0.99815 | -0.052332 | 16.7762
49 | -7.018 | -3.3414 | 7.0181 | 3.3407 | 4.8067e-05 | -0.00074507 | 0.2247 | 0.22469 | 0.2247 | 0.99857 | -0.028651 | 0.99858 | -0.028623 | 17.61
50 | 6.4867 | 3.0812 | -6.4867 | -3.0817 | 3.0944e-05 | -0.00056387 | 0.20769 | 0.2077 | 0.2077 | 0.99815 | -0.052332 | 0.99815 | -0.052352 | 16.2773
51 | -7.0181 | -3.3407 | 7.0184 | 3.336 | 0.00029982 | -0.0046491 | 0.22469 | 0.22463 | 0.22469 | 0.99858 | -0.028623 | 0.99863 | -0.028449 | 17.6092
52 | 6.4867 | 3.0817 | -6.4866 | -3.0835 | 9.6954e-05 | -0.0017664 | 0.2077 | 0.20772 | 0.20772 | 0.99815 | -0.052352 | 0.99813 | -0.052413 | 16.279
53 | 4.0896 | 1.9489 | -4.0895 | -1.9533 | 9.6e-05 | -0.0044754 | 0.13102 | 0.13108 | 0.13108 | 0.99813 | -0.052413 | 0.99811 | -0.052508 | 10.2726
54 | 2.397 | 1.1346 | -2.3969 | -1.135 | 0.00012557 | -0.00034304 | 0.076699 | 0.076704 | 0.076704 | 0.99813 | -0.052413 | 0.99808 | -0.05198 | 34.8655
55 | 2.3969 | 1.135 | -2.3966 | -1.1357 | 0.00027852 | -0.00076058 | 0.076704 | 0.076714 | 0.076714 | 0.99808 | -0.05198 | 0.99797 | -0.051017 | 34.8702
56 | 2.3087 | 1.0931 | -2.3085 | -1.0937 | 0.00017872 | -0.00052999 | 0.073888 | 0.073896 | 0.073896 | 0.99797 | -0.051017 | 0.9979 | -0.050376 | 33.5889
57 | 4.0157 | 1.9176 | -4.0156 | -1.922 | 9.1157e-05 | -0.0044055 | 0.12871 | 0.12876 | 0.12876 | 0.99811 | -0.052508 | 0.99808 | -0.052598 | 10.0911
58 | 4.0156 | 1.922 | -4.0155 | -1.9224 | 0.0001245 | -0.00044081 | 0.12876 | 0.12877 | 0.12877 | 0.99808 | -0.052598 | 0.99805 | -0.052956 | 35.5714
59 | 0.15102 | 0.072537 | -0.15102 | -0.073143 | 8.0048e-07 | -0.00060609 | 0.0048459 | 0.0048535 | 0.0048535 | 0.99805 | -0.052956 | 0.99804 | -0.05291 | 2.2061
60 | 3.5401 | 1.6928 | -3.5364 | -1.6907 | 0.0037509 | 0.0021553 | 0.1135 | 0.1135 | 0.1135 | 0.99805 | -0.052956 | 0.99693 | -0.060285 | 54.0481
61 | -7.1087 | -3.3798 | 7.1095 | 3.3816 | 0.00075026 | 0.0017936 | 0.22754 | 0.22753 | 0.22754 | 0.99863 | -0.028449 | 0.99882 | -0.017533 | 17.6385
62 | -7.2318 | -3.4409 | 7.2322 | 3.4352 | 0.00038531 | -0.0056211 | 0.23146 | 0.23139 | 0.23146 | 0.99882 | -0.017533 | 0.99888 | -0.017314 | 18.1398
63 | 0.26408 | 0.12763 | -0.26408 | -0.1279 | 1.0987e-06 | -0.00027258 | 0.0084753 | 0.0084787 | 0.0084787 | 0.99901 | -0.0011138 | 0.99901 | -0.0010777 | 3.854
64 | -0.26408 | -0.12763 | 0.26408 | 0.12693 | 2.7982e-06 | -0.00069523 | 0.0084753 | 0.0084666 | 0.0084753 | 0.99901 | -0.0011138 | 0.99902 | -0.0012051 | 3.8524
65 | -0.39478 | -0.19023 | 0.39478 | 0.19019 | 3.845e-07 | -4.2687e-05 | 0.012663 | 0.012662 | 0.012663 | 0.99902 | -0.0012051 | 0.99902 | -0.0012135 | 5.7559
66 | 0.18279 | 0.088248 | -0.18279 | -0.08847 | 4.2701e-07 | -0.0002212 | 0.005866 | 0.0058688 | 0.0058688 | 0.99888 | -0.017314 | 0.99887 | -0.017294 | 2.6676
67 | -7.7479 | -3.6847 | 7.7489 | 3.6872 | 0.0010277 | 0.0025052 | 0.24795 | 0.24794 | 0.24795 | 0.99888 | -0.017314 | 0.99912 | -0.0035981 | 19.2206
68 | -0.39478 | -0.19019 | 0.39479 | 0.18966 | 4.7765e-06 | -0.00053063 | 0.012662 | 0.012656 | 0.012662 | 0.99902 | -0.0012135 | 0.99904 | -0.0013174 | 5.7556
69 | 2.3085 | 1.0937 | -2.308 | -1.095 | 0.00045247 | -0.0013409 | 0.073896 | 0.073914 | 0.073914 | 0.9979 | -0.050376 | 0.99772 | -0.048748 | 33.5972
70 | 2.4883 | 1.1923 | -2.4882 | -1.1926 | 0.000128 | -0.00031654 | 0.080003 | 0.080007 | 0.080007 | 0.99561 | -0.04822 | 0.99556 | -0.047782 | 36.3668
71 | -2.84 | -1.3627 | 2.8403 | 1.3622 | 0.00024602 | -0.00044994 | 0.091334 | 0.091327 | 0.091334 | 0.99561 | -0.04822 | 0.99569 | -0.048959 | 41.5154
72 | 2.4882 | 1.1926 | -2.4876 | -1.1941 | 0.0005788 | -0.0014304 | 0.080007 | 0.080027 | 0.080027 | 0.99556 | -0.047782 | 0.99535 | -0.045799 | 36.3759
73 | -2.8403 | -1.3622 | 2.8432 | 1.3568 | 0.002962 | -0.0054297 | 0.091327 | 0.091248 | 0.091327 | 0.99569 | -0.048959 | 0.99666 | -0.057793 | 41.5124
74 | 0.091226 | 0.043314 | -0.091226 | -0.043557 | 1.1739e-07 | -0.00024219 | 0.0029289 | 0.0029319 | 0.0029319 | 0.99535 | -0.045799 | 0.99535 | -0.045788 | 1.3327
75 | 2.3964 | 1.1508 | -2.3959 | -1.152 | 0.00045093 | -0.0012099 | 0.077098 | 0.077115 | 0.077115 | 0.99535 | -0.045799 | 0.99517 | -0.044188 | 35.0523
76 | -2.8432 | -1.3568 | 2.8436 | 1.356 | 0.00042294 | -0.00077718 | 0.091248 | 0.091237 | 0.091248 | 0.99666 | -0.057793 | 0.99679 | -0.059046 | 41.4765
77 | 0.091226 | 0.043557 | -0.091226 | -0.044183 | 3.0461e-07 | -0.00062612 | 0.0029319 | 0.0029398 | 0.0029398 | 0.99535 | -0.045788 | 0.99534 | -0.045759 | 1.3363
78 | 2.13 | 1.0232 | -2.1298 | -1.0239 | 0.00021281 | -0.00073897 | 0.068544 | 0.068554 | 0.068554 | 0.99517 | -0.044188 | 0.99508 | -0.043333 | 31.1611
79 | -3.241 | -1.5485 | 3.2414 | 1.5478 | 0.00047561 | -0.00064018 | 0.10402 | 0.10401 | 0.10402 | 0.99679 | -0.059046 | 0.99693 | -0.060285 | 47.2826
80 | -0.36626 | -0.17739 | 0.36626 | 0.17738 | 1.1414e-06 | -4.8038e-06 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01176 | 0.99897 | -0.00072479 | 0.99897 | -0.00070425 | 5.5999
81 | -0.36626 | -0.17738 | 0.36627 | 0.17592 | 1.1305e-05 | -0.001458 | 0.01176 | 0.011741 | 0.01176 | 0.99897 | -0.00070425 | 0.999 | -0.00097066 | 5.3454
82 | -0.45573 | -0.21883 | 0.45574 | 0.2177 | 1.3552e-05 | -0.0011306 | 0.014608 | 0.014594 | 0.014608 | 0.999 | -0.00097066 | 0.99902 | -0.0012233 | 6.6402
83 | 0.089458 | 0.042903 | -0.089458 | -0.043327 | 1.954e-07 | -0.00042348 | 0.0028669 | 0.0028723 | 0.0028723 | 0.999 | -0.00097066 | 0.999 | -0.00095183 | 1.3056
84 | 0.13037 | 0.062494 | -0.13036 | -0.063138 | 6.3129e-07 | -0.00064427 | 0.0041775 | 0.0041855 | 0.0041855 | 0.99902 | -0.0012233 | 0.99902 | -0.0011816 | 1.9025
85 | -0.58611 | -0.28019 | 0.58612 | 0.27941 | 1.5573e-05 | -0.00078467 | 0.018772 | 0.018762 | 0.018772 | 0.99902 | -0.0012233 | 0.99905 | -0.0014474 | 8.5326
86 | 2.1298 | 1.0239 | -2.1293 | -1.0255 | 0.0004585 | -0.0015908 | 0.068554 | 0.068576 | 0.068576 | 0.99508 | -0.043333 | 0.99488 | -0.041484 | 31.171
87 | -0.086643 | -0.041963 | 0.086643 | 0.04191 | 2.3353e-08 | -5.3479e-05 | 0.0027857 | 0.002785 | 0.0027857 | 0.99762 | -0.047853 | 0.99762 | -0.047856 | 1.2662
88 | 1.8461 | 0.88938 | -1.8458 | -0.89067 | 0.0002741 | -0.0012906 | 0.059458 | 0.059475 | 0.059475 | 0.99488 | -0.041484 | 0.99475 | -0.040203 | 27.0342
89 | 0.28323 | 0.13613 | -0.28322 | -0.13717 | 4.9033e-06 | -0.001041 | 0.0091181 | 0.0091313 | 0.0091313 | 0.99488 | -0.041484 | 0.99487 | -0.041334 | 4.1506
90 | 1.4559 | 0.70194 | -1.4556 | -0.70183 | 0.00032134 | 0.00010446 | 0.046904 | 0.046905 | 0.046905 | 0.99475 | -0.040203 | 0.99451 | -0.041683 | 22.3359
91 | 0.38991 | 0.18873 | -0.38988 | -0.18883 | 2.6939e-05 | -9.6127e-05 | 0.012571 | 0.012573 | 0.012573 | 0.99475 | -0.040203 | 0.99467 | -0.040659 | 5.9869
92 | 1.2683 | 0.61115 | -1.2683 | -0.61165 | 4.8046e-05 | -0.00049454 | 0.040867 | 0.040873 | 0.040873 | 0.99451 | -0.041683 | 0.99448 | -0.041357 | 18.5787
93 | 1.2683 | 0.61165 | -1.2682 | -0.61237 | 7.0201e-05 | -0.00072223 | 0.040873 | 0.040883 | 0.040883 | 0.99448 | -0.041357 | 0.99443 | -0.040878 | 18.583
94 | 1.2682 | 0.61237 | -1.2682 | -0.61271 | 3.3654e-05 | -0.00034608 | 0.040883 | 0.040887 | 0.040887 | 0.99443 | -0.040878 | 0.9944 | -0.040648 | 18.585
95 | -0.86036 | -0.41618 | 0.86037 | 0.41599 | 8.3704e-06 | -0.00018971 | 0.02775 | 0.027747 | 0.02775 | 0.99423 | -0.041078 | 0.99424 | -0.041162 | 12.6135
96 | 0.49924 | 0.24128 | -0.49917 | -0.24141 | 6.7961e-05 | -0.00013105 | 0.016099 | 0.016102 | 0.016102 | 0.99423 | -0.041078 | 0.99409 | -0.041981 | 7.6675
97 | -0.86037 | -0.41599 | 0.8604 | 0.41529 | 3.0859e-05 | -0.00069971 | 0.027747 | 0.027738 | 0.027747 | 0.99424 | -0.041162 | 0.99427 | -0.041473 | 12.6124
98 | 0.37276 | 0.18019 | -0.37276 | -0.18053 | 2.82e-06 | -0.00034383 | 0.012023 | 0.012027 | 0.012027 | 0.99409 | -0.041981 | 0.99408 | -0.041915 | 5.467
99 | -0.8604 | -0.41529 | 0.86051 | 0.41527 | 0.0001062 | -2.4922e-05 | 0.027738 | 0.027737 | 0.027738 | 0.99427 | -0.041473 | 0.9944 | -0.040648 | 13.2087
100 | -0.25679 | -0.12437 | 0.25679 | 0.12267 | 6.458e-06 | -0.001697 | 0.0082462 | 0.0082249 | 0.0082462 | 0.99881 | -0.015726 | 0.99884 | -0.015942 | 3.7483
101 | 4.9823 | 2.3643 | -4.9814 | -2.3706 | 0.00084374 | -0.0062582 | 0.15938 | 0.15947 | 0.15947 | 0.99884 | -0.015942 | 0.99866 | -0.016638 | 24.9949
102 | 0.2706 | 0.1306 | -0.27059 | -0.13069 | 1.0674e-05 | -8.7926e-05 | 0.0086837 | 0.0086849 | 0.0086849 | 0.99884 | -0.015942 | 0.9988 | -0.016205 | 4.1357
103 | -5.5097 | -2.6176 | 5.5103 | 2.6192 | 0.00063812 | 0.0016366 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 0.99884 | -0.015942 | 0.99905 | -0.0039581 | 27.3322
104 | 4.8561 | 2.3099 | -4.855 | -2.3071 | 0.0011283 | 0.0028539 | 0.15544 | 0.15545 | 0.15545 | 0.99866 | -0.016638 | 0.99823 | -0.040677 | 24.1
105 | 0.27059 | 0.13069 | -0.27058 | -0.13105 | 1.5427e-06 | -0.00036425 | 0.0086849 | 0.0086895 | 0.0086895 | 0.9988 | -0.016205 | 0.99879 | -0.016156 | 3.9498
106 | -5.839 | -2.7785 | 5.8394 | 2.77 | 0.00037247 | -0.0084571 | 0.18685 | 0.18674 | 0.18685 | 0.99905 | -0.0039581 | 0.99912 | -0.0036957 | 14.6431
107 | -5.8394 | -2.77 | 5.8396 | 2.7655 | 0.00019999 | -0.0045455 | 0.18674 | 0.18668 | 0.18674 | 0.99912 | -0.0036957 | 0.99915 | -0.0035529 | 14.6347
108 | 4.577 | 2.1724 | -4.5741 | -2.1693 | 0.002898 | 0.0031307 | 0.14651 | 0.14652 | 0.14652 | 0.99823 | -0.040677 | 0.99744 | -0.060504 | 41.8616
109 | 3.5502 | 1.676 | -3.5494 | -1.6769 | 0.00083258 | -0.00090011 | 0.11362 | 0.11364 | 0.11364 | 0.99744 | -0.060504 | 0.99722 | -0.058575 | 51.6534
110 | 0.77939 | 0.37492 | -0.77937 | -0.37532 | 1.4405e-05 | -0.00040471 | 0.025031 | 0.025036 | 0.025036 | 0.99744 | -0.060504 | 0.99742 | -0.060346 | 11.3801
111 | -0.41149 | -0.19929 | 0.41153 | 0.19916 | 4.2746e-05 | -0.00013587 | 0.013235 | 0.013233 | 0.013235 | 0.99723 | -0.060258 | 0.99734 | -0.059572 | 6.3025
112 | -0.7793 | -0.37728 | 0.77935 | 0.37609 | 4.252e-05 | -0.0011925 | 0.025061 | 0.025046 | 0.025061 | 0.99734 | -0.059572 | 0.99739 | -0.060046 | 11.3914
113 | -0.77935 | -0.37609 | 0.77937 | 0.37532 | 2.7129e-05 | -0.0007617 | 0.025046 | 0.025036 | 0.025046 | 0.99739 | -0.060046 | 0.99742 | -0.060346 | 11.3845
114 | 3.5494 | 1.6769 | -3.5491 | -1.6772 | 0.0003247 | -0.00035083 | 0.11364 | 0.11364 | 0.11364 | 0.99722 | -0.058575 | 0.99713 | -0.057821 | 51.656
115 | 0.41535 | 0.19361 | -0.41533 | -0.196 | 2.3822e-05 | -0.0023888 | 0.013275 | 0.013304 | 0.013304 | 0.99656 | -0.055916 | 0.99651 | -0.055452 | 6.0473
116 | -0.71013 | -0.33638 | 0.7102 | 0.33385 | 7.4107e-05 | -0.0025225 | 0.022761 | 0.02273 | 0.022761 | 0.99656 | -0.055916 | 0.99666 | -0.056773 | 10.3461
117 | 0.41533 | 0.196 | -0.41532 | -0.19697 | 9.7281e-06 | -0.00097235 | 0.013304 | 0.013316 | 0.013316 | 0.99651 | -0.055452 | 0.99649 | -0.055258 | 6.0528
118 | -0.96859 | -0.459 | 0.96878 | 0.45899 | 0.00018341 | -1.1806e-05 | 0.031045 | 0.031044 | 0.031045 | 0.99666 | -0.056773 | 0.99686 | -0.055422 | 14.7835
119 | 0.41532 | 0.19697 | -0.41529 | -0.19989 | 2.9291e-05 | -0.0029168 | 0.013316 | 0.013353 | 0.013353 | 0.99649 | -0.055258 | 0.99642 | -0.054662 | 6.0694
120 | -0.96878 | -0.45899 | 0.96906 | 0.45382 | 0.00028426 | -0.0051703 | 0.031044 | 0.030979 | 0.031044 | 0.99686 | -0.055422 | 0.99713 | -0.057821 | 14.1108
121 | 2.58 | 1.2234 | -2.5799 | -1.2236 | 0.00010574 | -0.00024376 | 0.082665 | 0.082668 | 0.082668 | 0.99713 | -0.057821 | 0.99709 | -0.057481 | 37.5763
122 | 2.3897 | 1.1315 | -2.3895 | -1.132 | 0.00016879 | -0.00046204 | 0.076548 | 0.076555 | 0.076555 | 0.99709 | -0.057481 | 0.99703 | -0.056896 | 34.7976
123 | 0.22656 | 0.10966 | -0.22655 | -0.10973 | 5.5482e-06 | -6.5925e-05 | 0.0072921 | 0.007293 | 0.007293 | 0.99642 | -0.054662 | 0.9964 | -0.054824 | 3.4729
124 | 0.12003 | 0.056958 | -0.12003 | -0.057272 | 7.1063e-06 | -0.00031428 | 0.0038492 | 0.0038531 | 0.0038531 | 0.99642 | -0.054662 | 0.99636 | -0.055079 | 1.8348
125 | 0.12003 | 0.057272 | -0.12003 | -0.058131 | 7.2029e-07 | -0.00085877 | 0.0038531 | 0.0038639 | 0.0038639 | 0.99636 | -0.055079 | 0.99635 | -0.055027 | 1.7563
126 | 2.3895 | 1.132 | -2.389 | -1.1333 | 0.00050299 | -0.001376 | 0.076555 | 0.076574 | 0.076574 | 0.99703 | -0.056896 | 0.99683 | -0.055148 | 34.8062
127 | 2.3113 | 1.0959 | -2.3111 | -1.0965 | 0.00020945 | -0.00061607 | 0.074077 | 0.074085 | 0.074085 | 0.99683 | -0.055148 | 0.99675 | -0.054395 | 33.675
128 | 0.077684 | 0.03743 | -0.077684 | -0.037624 | 6.824e-08 | -0.00019425 | 0.0024972 | 0.0024996 | 0.0024996 | 0.99683 | -0.055148 | 0.99683 | -0.055141 | 1.1362
129 | 2.3111 | 1.0965 | -2.3108 | -1.0976 | 0.0003498 | -0.0010283 | 0.074085 | 0.074099 | 0.074099 | 0.99675 | -0.054395 | 0.99661 | -0.053135 | 33.6814
130 | 1.9342 | 0.91517 | -1.9341 | -0.91536 | 4.3327e-05 | -0.00018748 | 0.06198 | 0.061982 | 0.061982 | 0.99661 | -0.053135 | 0.99659 | -0.052949 | 28.1738
131 | 1.9341 | 0.91536 | -1.9332 | -0.91929 | 0.00090895 | -0.0039276 | 0.061982 | 0.062034 | 0.062034 | 0.99659 | -0.052949 | 0.99615 | -0.049041 | 28.1975
132 | -1.9332 | -0.91939 | 1.9332 | 0.91929 | 2.4299e-05 | -0.00010485 | 0.062036 | 0.062034 | 0.062036 | 0.99614 | -0.048936 | 0.99615 | -0.049041 | 28.1981
133 | -6.106 | -2.8945 | 6.1064 | 2.8856 | 0.00042918 | -0.0089073 | 0.19523 | 0.19512 | 0.19523 | 0.99915 | -0.0035529 | 0.99923 | -0.0032574 | 15.3003
134 | 0.075512 | 0.034886 | -0.075511 | -0.036572 | 5.4984e-07 | -0.0016855 | 0.0024031 | 0.0024239 | 0.0024239 | 0.99923 | -0.0032574 | 0.99922 | -0.0031972 | 1.1018
135 | -0.56165 | -0.27047 | 0.56166 | 0.27001 | 8.5078e-06 | -0.00046568 | 0.018013 | 0.018007 | 0.018013 | 0.99904 | -0.0013174 | 0.99905 | -0.0014474 | 8.1877
136 | -1.1478 | -0.54941 | 1.1479 | 0.54839 | 7.9051e-05 | -0.0010208 | 0.036769 | 0.036756 | 0.036769 | 0.99905 | -0.0014474 | 0.99911 | -0.0020306 | 16.7131
137 | -1.4526 | -0.69527 | 1.4528 | 0.69374 | 0.00019202 | -0.0015273 | 0.04653 | 0.046511 | 0.04653 | 0.99911 | -0.0020306 | 0.99924 | -0.0031491 | 21.1502
138 | 0.30475 | 0.14688 | -0.30475 | -0.1476 | 3.8769e-06 | -0.0007226 | 0.0097746 | 0.0097837 | 0.0097837 | 0.99911 | -0.0020306 | 0.9991 | -0.0019203 | 4.4471
139 | 7.8741 | 3.7367 | -7.874 | -3.7384 | 0.00013133 | -0.0016081 | 0.2518 | 0.25182 | 0.25182 | 0.99924 | -0.0031491 | 0.99922 | -0.0032181 | 19.7348
140 | 0.074059 | 0.034045 | -0.074059 | -0.035844 | 5.6402e-07 | -0.0017994 | 0.0023548 | 0.002377 | 0.002377 | 0.99924 | -0.0031491 | 0.99923 | -0.0030865 | 1.0804
141 | 0.074059 | 0.035844 | -0.074059 | -0.035868 | 7.5328e-09 | -2.3813e-05 | 0.002377 | 0.0023773 | 0.0023773 | 0.99923 | -0.0030865 | 0.99923 | -0.0030857 | 1.0806
142 | 7.7497 | 3.6781 | -7.7489 | -3.6872 | 0.00071708 | -0.0090723 | 0.24783 | 0.24794 | 0.24794 | 0.99922 | -0.0032181 | 0.99912 | -0.0035981 | 19.4313
143 | -0.2098 | -0.10161 | 0.2098 | 0.10141 | 5.0173e-07 | -0.00019772 | 0.0067324 | 0.0067299 | 0.0067324 | 0.99954 | -0.0017048 | 0.99955 | -0.0017256 | 3.0602
144 | -0.2098 | -0.10141 | 0.2098 | 0.10024 | 2.9802e-06 | -0.0011775 | 0.0067299 | 0.0067152 | 0.0067299 | 0.99955 | -0.0017256 | 0.99956 | -0.0018472 | 3.0591
145 | -10.2836 | -4.8643 | 10.2843 | 4.8598 | 0.00064588 | -0.0045 | 0.32854 | 0.32848 | 0.32854 | 0.99956 | -0.0018472 | 0.99962 | -0.0015816 | 25.748
146 | -17.8907 | -8.4119 | 17.8928 | 8.4078 | 0.0021598 | -0.0041753 | 0.57079 | 0.57072 | 0.57079 | 0.99985 | -0.00064557 | 0.99997 | -0.00011837 | 44.7325
147 | 0.069694 | 0.033695 | -0.069694 | -0.033754 | 4.4349e-07 | -5.8938e-05 | 0.0022372 | 0.002238 | 0.002238 | 0.99887 | -0.017294 | 0.99887 | -0.017336 | 1.0657
148 | -18.094 | -8.5052 | 18.0945 | 8.5043 | 0.0004903 | -0.000921 | 0.57717 | 0.57716 | 0.57717 | 0.99997 | -0.00011837 | 1 | 0 | 45.233

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.303 | 8.609

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35739 | 0.17309
1 | 0.10528 | 0.05099
2 | 0.66054 | 0.31991
3 | 0.086149 | 0.041724
4 | 0.14975 | 0.072525
5 | 0.39699 | 0.19227
6 | 0.14624 | 0.070828
7 | 0.32787 | 0.15879
8 | 0.3096 | 0.14995
9 | 0.28616 | 0.1386
10 | 0.089197 | 0.0432
11 | 0.074788 | 0.036221
12 | 0.075239 | 0.03644
13 | 0.2787 | 0.13498
14 | 0.33164 | 0.16062
15 | 0.36248 | 0.17556
16 | 0.089498 | 0.043346
17 | 0.094149 | 0.045598
18 | 0.24096 | 0.1167
19 | 0.071309 | 0.034536
20 | 0.37487 | 0.18156
21 | 0.38683 | 0.18735
22 | 0.074491 | 0.036078
23 | 0.10075 | 0.048794
24 | 0.10773 | 0.052174
25 | 0.25826 | 0.12508
26 | 0.27144 | 0.13146
27 | 0.087935 | 0.042589
28 | 0.073801 | 0.035744
29 | 0.32436 | 0.1571
30 | 0.090388 | 0.043777
31 | 0.12236 | 0.059259
32 | 0.26408 | 0.1279
33 | 0.1307 | 0.063301
34 | 0.33289 | 0.16122
35 | 0.35173 | 0.17035
36 | 0.26592 | 0.12879
37 | 0.39731 | 0.19243
38 | 0.36626 | 0.17739
39 | 0.089458 | 0.043327
40 | 0.091226 | 0.044183
41 | 0.29493 | 0.14284
42 | 0.086643 | 0.041963
43 | 0.15102 | 0.073143
44 | 0.28322 | 0.13717
45 | 0.18724 | 0.090683
46 | 0.38988 | 0.18883
47 | 0.36112 | 0.1749
48 | 0.12641 | 0.061222
49 | 0.37276 | 0.18053
50 | 0.40768 | 0.19745
51 | 0.25679 | 0.12437
52 | 0.12531 | 0.060692
53 | 0.32875 | 0.15922
54 | 0.27799 | 0.13464
55 | 0.27058 | 0.13105
56 | 0.24448 | 0.11841
57 | 0.41149 | 0.19929
58 | 0.36777 | 0.17812
59 | 0.29477 | 0.14276
60 | 0.25839 | 0.12515
61 | 0.19024 | 0.092137
62 | 0.068698 | 0.033272
63 | 0.22655 | 0.10973
64 | 0.12003 | 0.058131
65 | 0.077684 | 0.037624
66 | 0.37657 | 0.18238
67 | 0.09355 | 0.045308
68 | 0.38239 | 0.1852
69 | 0.26637 | 0.12901
70 | 0.075511 | 0.036572
71 | 0.16686 | 0.080815
72 | 0.30475 | 0.1476
73 | 0.13036 | 0.063138
74 | 0.074059 | 0.035868
75 | 0.12434 | 0.060219
76 | 0.2098 | 0.10161
77 | 0.18469 | 0.089451
78 | 0.1131 | 0.054774
79 | 0.069694 | 0.033754
80 | 0.20121 | 0.09745
81 | 0.1945 | 0.094201

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1